Приложение

к письму АО «СО ЕЭС»

от __________№ В32-II-3-19-________

Заключение

о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС», г. Москва | « | 20 | » | августа | 2020 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано Минэнерго России по доработанному проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2019 – 2023 годы (далее – проект ИП).

Проект ИП рассмотрен АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СиПР ЕЭС России на 2020-2026 годы1 | СиПР ЕЭС России на 2019-2025 годы2 | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период, утвержденная в предшествующем периоде | ИП субъекта электро-энергетики, утвержденная в предшествующем периоде5 |  | ИП иного субъекта электро-энергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ПС 110 кВ Слюсарево с установкой двух трансформаторов 110/35 кВ мощностью не менее 62,9 МВА каждый и ЛЭП 110 кВ от опоры №9 ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420) до ПС 110 кВ Слюсарево с образованием ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево | – | В проект ИП включить мероприятие по строительству ПС 110 кВ Слюсарево с установкой двух трансформаторов 110/35 кВ мощностью не менее 62,9 МВА каждый, ЛЭП 110 кВ от опоры №9 ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420) до ПС 110 кВ Слюсарево с образованием ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево со сроком реализации в 2021 году. Мероприятия предусмотрены утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» (Котовская ВЭС) к электрическим сетям ПАО «Россети Юг» от 20.04.2020 | Невозможность выдачи мощности Котовской ВЭС | 2021 (Котовская ВЭС) | – | 2021 | – |  | – | – |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ (K_4010100031) | 2020 | В паспорте инвестиционного проекта K_4010100031 в разделе 3.3 «Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» исключить: - мероприятие по замене провода ошиновки М-70 на провод АС 330/30 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации мероприятия по увеличению пропускной способности; - приведенную в качестве обоснования информацию «и СЭР Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ подтверждают необходимость разработки технических мероприятий по устранению «узких мест» на данном участке сети, замену существующей ошиновки на провод АС-330/30. (Протокол совместного совещания представителей Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ и Филиала АО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» по вопросу «Анализ выявленных «узких мест» и разработки мероприятий по их устранению от 10.02.2011г.» в связи с ее не актуальностью. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств конечных потребителей к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия | Риски для энергосистемы отсутствуют | – | – | – | – |  | – | – |
|  | Строительство ПС 110 кВ Полевая с двумя трансформаторами мощностью 63 МВА и 100 МВА и двух ЛЭП 110 кВ от опоры № 55 ВЛ 110 кВ Зимовники – НС3 и ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская до ПС 110 кВ Полевая | – | В проект ИП необходимо включить мероприятие по строительству ПС 110 кВ Полевая с двумя трансформаторами мощностью 63 МВА и 100 МВА и двух ЛЭП 110 кВ от опоры № 55 ВЛ 110 кВ Зимовники – НС3 и ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская до ПС 110 кВ Полевая со сроком реализации в 2020 году. Мероприятия предусмотрены утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии АО «ВетроОГК» (Марченковская ВЭС) к электрическим сетям ПАО «Россети Юг» от 03.07.2020 | Невозможность выдачи мощности Марченковской ВЭС | 2020 (Марченковская ВЭС) | 2020 | 2020 | 2020 |  | – | – |

- Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализа-ции в соответ-ствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | документ-основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующем периоде1 | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация ССПИ ПС 110/10 кВ Сероглазовка | – | В проект ИП включить мероприятия по организации ССПИ на ПС 110 кВ Сероглазовка со сроком реализации не позднее августа 2022 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения ССПИ на подстанциях ПАО «МРСК Юга» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на период 2019-2023 годов, утвержденная Заместителем генерального директора - директором филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» В.Н. Писаревым в 2019 году |  |  |
|  | Оснащение комплексами телемеханизации ПС 110/10 кВ Рождественка (K_1010104934) | 2022 | В проекте ИП изменить срок реализации инвестиционного проекта K_1010104934 с 2022 года на 2021 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Оснащение комплексами телемеханизации ПС 110/10 кВ Хошеутово (K_1010104935) | 2022 | В проекте ИП изменить срок реализации инвестиционного проекта K_1010104935 с 2022 года на 2021 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Оснащение комплексами телемеханизации ПС 110/10 кВ Пироговка (K_1010104933) | 2023 | В проекте ИП изменить срок реализации инвестиционного проекта K_1010104933 с 2023 года на август 2022 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Организация ССПИ ПС 110 кВ Джелга | – | В проект ИП включить мероприятия по организации ССПИ с цифровым каналом связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Джелга в Филиал АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ со сроком реализации не позднее августа 2023 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Организация ССПИ на ПС 110 кВ Ленино, ПС 110 кВ Озерная | – | В проект ИП включить мероприятия по организации ССПИ и цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Ленино, ПС 110 кВ Озерная в Филиал АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ со сроком реализации не позднее августа 2023 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
|  | Организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Никольская | – | В проект ИП включить мероприятия по организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Никольская в Филиал АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ со сроком реализации не позднее августа 2022 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго |  | – | – |
|  |  |  |  |  |  | – | – |
|  | Организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Пироговка, ПС 110 кВ Сероглазовка | – | В проект ИП включить мероприятия по организации второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Пироговка, ПС 110 кВ Сероглазовка в Филиал АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ со сроком реализации не позднее августа 2023 года | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | – | – |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Красная Слобода, ПС 110/35/10 кВ Опытная, ПС 110/10 кВ Шебалино, ПС 110/6 кВ Кузьмичи, ПС 110/10 кВ Рахинка, ПС 110/35/10 кВ Танина, ПС 110/10 кВ Рулевая, ПС 110/10 кВ Задонская, ПС 110/10 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (9 комплектов) (F_2010300001) | 2022 | В проекте ИП изменить срок реализации инвестиционного проекта F_2010300001 с 2022 на 2020 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | Программа модернизации и расширения ССПИ на подстанциях ПАО «МРСК Юга» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» на период 2018-2023 годов, утвержденная исполняющим обязанности заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» П.Н. Бабешко 07.08.2018 | 2020 | – |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ярки, ПС 110/35/10 кВ Клетская, ПС 110/10 кВ Арчединская, ПС 110/10 кВ Глазуновская, ПС 110/10 кВ Сидорская, ПС 110/10 кВ Етеревская, ПС 110/35/10 кВ Вязовка, ПС 110/10 кВ Матышево, ПС 110/10 кВ Рудня с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (9 комплектов) (F_2010100090) | 2023 | В проекте ИП изменить срок реализации мероприятий по организации ССПИ и двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Ярки, ПС 110 кВ Клетская, ПС 110 кВ Арчединская, ПС 110 кВГлазуновская, ПС 110 кВ Сидорская в Филиал АО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ с 2023 на 2021 год и с ПС 110 кВ Етеревская, ПС 110 кВВязовка, ПС 110 кВ Матышево, ПС 110 кВ Рудня с 2023 на 2022 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы |  | 2021, 2022 | – |
|  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Жирновская, ПС 110/35/10 кВ Линево, ПС 110/6 кВ Новомлиново, ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка, ПС 110/10 кВ Мирошники, ПС 110/6 кВ Филино, ПС 110/10 кВ Ольховка, ПС 110/35/10 кВ Даниловская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (8 комплектов) (I_2010102220) | 2024 | В проекте ИП изменить срок реализации мероприятий по организации ССПИ и двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Жирновская, ПС 110 кВ Линево, ПС 110 кВ Новомлиново, ПС 110 кВ Мокрая Ольховка в Филиал АО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ с 2024 на 2023 год |  |  | 2023 | – |
|  | Установка АОПО ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) и ПРД УПАСК на ПС 110 кВ Новомлиново | – | В проект ИП включить мероприятие по установке АОПО ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) и ПРД УПАСК на ПС 110 кВ Новомлиново со сроком выполнения в 2021 году | Невозможность выдачи мощности Котовской ВЭС | Утвержденные технические условия на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» (Котовская ВЭС) к электрическим сетям ПАО «Россети Юг» от 20.04.2020 | – | – |
|  | Установка АОПО ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново c отпайкой на ПС Слюсарево (участок от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка до отп.) и ПРД УПАСК на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | – | В проект ИП включить мероприятие по установке АОПО ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново c отпайкой на ПС Слюсарево (участок от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка до отп.) и ПРД УПАСК на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка со сроком выполнения в 2021 году | Невозможность выдачи мощности Котовской ВЭС |  | – | – |
|  | Установка полукомплектов ДФЗ на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, ПС 110 кВ Новомлиново с организацией ВЧ-канала связи | – | В проект ИП включить мероприятие по установке полукомплектов ДФЗ на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, ПС 110 кВ Новомлиново с организацией ВЧ-канала связи со сроком выполнения в 2021 году | Невозможность выдачи мощности Котовской ВЭС |  | – | – |
|  | Организация дистанционного управления оборудованием и устройствами ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Слюсарево из Филиала АО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ и ЦУС филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго» | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации (созданию) АСУТП и ССПИ ПС 110 кВ Береговая и ПС 110 кВ Слюсарево для реализации проектов дистанционного управления из Филиала АО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ и ЦУС филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» со сроком реализации в 2021 году | Отсутствие реализации дистанционного управления приведет к невозможности: - сокращения времени реализации мер по ликвидации и предупреждению развития технологических нарушений в энергосистеме; - исключения рисков ошибочных действий оперативного персонала при выполнении оперативных переключений на подстанциях; - сокращения времени выполнения оперативных переключений; - сокращения времени обеспечения режимных условий для производства переключений на подстанциях (работа электрических станций с отклонением от планового диспетчерского графика) | План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений, утвержденный протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.04.2020 № 411 | – | – |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация каналов связи и модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Чалтырь | – | В проект ИП включить мероприятия по организации каналов связи между ПС 110 кВ Чалтырь и ПО ЮЗЭС для передачи телеметрической информации в Филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ со сроком реализации в 2021 году | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | 1. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Юга» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на период 2020-2023 годов, утвержденная Заместителем генерального директора-директором филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Д.Б. Акопяном 27.09.2019. 2. Письмо АО «СО ЕЭС» от 23.04.2020 №В21-I-1-19-4234 | – | – |
|  | Техническое перевооружение ПС 110 кВ с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" 1 ПК (10 шт.) (G_4010005151) | 2021 | В проекте ИП изменить срок реализации инвестиционного проекта G_4010005151 с 2021 года на 2020 год | Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА |  | 2020 | – |
|  | «Модернизация телемеханики и организация каналов связи с ПС 110/35/10кВ Юбилейная в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (K_4010008806) | 2022 | В проекте ИП изменить срок реализации инвестиционного проекта K_4010008806 с 2022 года на 2021 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП |  | 2021 | – |
|  | «Модернизация телемеханики и организация каналов связи с ПС 110/35/10кВ Мартыновская в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (K_4010008804) | 2022 | В проекте ИП изменить срок реализации инвестиционного проекта K_4010008804 с 2022 года на 2020 год | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП |  | – | – |
|  | Организация дистанционного управления оборудованием и устройствами ПС 110 кВ Полевая из Филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ и ЦУС филиала ПАО «Россети Юг» -«Ростовэнерго» | – | В проект ИП включить мероприятия по модернизации (созданию) АСУТП и ССПИ ПС 110 кВ Полевая для реализации проектов дистанционного управления из Филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ и ЦУС филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнергоэнерго» со сроком реализации в 2021 году | Отсутствие реализации дистанционного управления приведет к невозможности: - сокращения времени реализации мер по ликвидации и предупреждению развития технологических нарушений в энергосистеме; - исключения рисков ошибочных действий оперативного персонала при выполнении оперативных переключений на подстанциях; - сокращения времени выполнения оперативных переключений; - сокращения времени обеспечения режимных условий для производства переключений на подстанциях (работа электрических станций с отклонением от планового диспетчерского графика) | План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений, утвержденный протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.04.2020 №411 | – | – |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" на ПС 110/10 "Володаровская", ПС 110/10"Виноградовская" (2 ед) (I_3010000686) | 2024 | В инвестиционном проекте I_3010000686 изменить срок реализации мероприятия по установке РАС, организации ССПИ и второго цифрового канала связи для передачи телеметрической информации на ПС 110 кВ Володаровская в Филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ с 2024 на 2023 | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие резервирования приводит к снижению надежности управления электроэнергетическим режимом при возможном отказе одного канала и отсутствии второго. Отсутствие цифровых устройств регистрации аварийных событий приводит к невозможности выполнения достоверного анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики и увеличению количества невыясненных и возможных повторных неправильных случаев работы устройств РЗА | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Юга» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» на период 2018-2023 годов, утвержденная филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Т.У. Алаевым 21.05.2018 | 2023 | – |

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, направленный АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» письмом от 31.01.2020 № В32-II-3-19-991 / МА-528 в адрес Минэнерго России. |
| --- | --- |
| 2 | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174. |

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Волгоградской области на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.04.2020 № 293.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Волгоградской области на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением Губернатора Волгоградской области от 29.04.2019 № 214.

Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2020 - 2024 годы, утвержденная постановлением Губернатора Ростовской области от 30.04.2020 № 91.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2019 - 2023 годы, утвержденная постановлением Губернатора Ростовской области от 30.04.2019 № 115.