| акционерное общество «системный оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») |  |  |  |  | Заместителю Министра энергетики Российской Федерации В.М. Кравченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, Москва, Россия, 109074 Тел.: (495) 627-83-55 Факс: (495) 627-95-15 E-mail: secr@so-ups.ru http://www.so-ups.ru ОКПО 59012820 ОГРН 1027700201352 ИНН/КПП 7705454461/774850001 |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  |  |  |
| на № | 09-1903/ВК | от | 26.04.2018 |  |  |
| О проектах инвестиционных программ ПАО «МРСК Юга» |  |  |  |  |  |

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» направляю заключение по проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2016 – 2022 годы и проекту инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2019 – 2023 годы (приложение).

| Приложение: | на 7 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

| Заместитель Председателя Правления | С.А. Павлушко |
| --- | --- |

А.С. Попиков

(495) 627-83-23

Приложение

к письму АО «СО ЕЭС»

от___________№В32-II-3-19-_____

Заключение

по инвестиционной программе субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС», г. Москва | « | 22 | » | мая | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано _Минэнерго России______________________________________________________________________________________________________________________________

по проекту инвестиционной программы (ИП) _ПАО «МРСК Юга» на 2019 – 2023 годы и корректировке ИП на 2016 – 2022 годы.

Проекты ИП рассмотрены АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СиПР ЕЭС России на 2018-2024 гг. | СиПР ЕЭС России на 2017-2023 гг. | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период | СиПР субъекта Российской Федерации на 5-летний период, утвержден-ная в предшествующем периоде | ИП субъекта электро-энергетики, утвержденная в предшест-вующем периоде | ИП иного субъекта электро-энергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Волгоградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Михайловская с заменой ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Михайловская - Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513). | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Михайловская с заменой ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Михайловская - Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) со сроком реализации в 2018 году. | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период осенне-весенних максимальных нагрузок в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ 110 кВ №660) при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Арчеда – Сатаровская имеет место перегрузка ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Михайловская - Себряковская с отпайкой на ПС Цементная (ВЛ 110 кВ №513) на ПС 110 кВ Михайловская на 40,7% относительно длительно допустимой токовой нагрузки (далее – ДДТН). Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений (после выполнение схемно-режимных мероприятий) требуется ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), далее – ГВО, в объеме 18 МВт в энергорайоне «Михайловка». | - | - | 2018 | - | - | - |
| Энергосистема Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" для нужд ОАО "Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 30.978 км). (G_4010005334) | 2019 | В проекте инвестиционной программы в части реконструкции ВЛ 110 кВ Каргинская - В.Свечниковская необходимо исключить мероприятие по увеличению сечения провода с АС-120 на АС-150 ввиду отсутствия режимных обоснований необходимости реализации. Возможно сохранение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта по реконструкции оборудования без увеличения пропускной способности ЛЭП в случае необходимости его замены по техническому состоянию. | Риски для энергосистемы отсутствуют. | - | - | - | - | 2019 | - |
|  | Реконструкция ПС Р29 с установкой ЭВ 110 кВ для возможности подключения ВЛ 110 кВ Р20 - Р29 (ВЭБ-110 кВ - 1шт.). (I_4010006654) | 2020 | В проекте инвестиционной программы необходимо исключить мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ Р29 с расширением РУ 110 кВ на одно линейное присоединение и строительству второй ВЛ 110 кВ Р20 – Р29 в связи с отсутствием режимных обоснований необходимости реализации мероприятий, а также технических условий на технологическое присоединение потребителей, которыми предусматриваются данные мероприятия. | Риски для энергосистемы отсутствуют. | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство 2-й цепи ВЛ 110 кВ Р20-Р29 (ориентировочная протяженность - 3,56 км). (I_4010006659) | 2020 |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Перевод существующего транзита 35 кВ Р2 – Р15 – Р1 на напряжение 110 кВ и реконструкция ПС 110 кВ Р1, Р2 и ПС 35 кВ Р15. | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по переводу существующего транзита 35 кВ Р2 – Р15 – Р1 на напряжение 110 кВ с замыканием в транзит по нормальной схеме и реконструкцией ПС 110 кВ Р1, Р2 и ПС 35 кВ Р15 со сроком реализации в 2019 году. | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период летних максимальных нагрузок в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Р5 – Р12 с отпайкой на ПС Р3 при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41 после реализации схемно-режимных мероприятий имеет место превышение максимально допустимого перетока (далее - МДП) в контролируемом сечении «Алмаз» на 15,7%. Для исключения превышения МДП в контролируемом сечении «Алмаз» требуется ввод ГВО в объеме 25 МВт. | - | - | 2019 | - | - | - |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Р1. Замена выключателей 110 кВ (В-110 ВЛ Р41, В-110 ВЛ РСМ, В-110 ВЛ Р12). | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Р1 в части замены выключателей 110 кВ (В-110 ВЛ Р41, В-110 ВЛ РСМ, В-110 ВЛ Р12) со сроком реализации в 2019 году. | В соответствии с расчетами токов короткого замыкания отключающая способность выключателей 110 кВ ПС 110 кВ Р1 (В-110 ВЛ Р41, В-110 ВЛ РСМ, В-110 ВЛ Р12) не соответствует расчетному току короткого замыкания в кольцевом режиме работы КЛ 110 кВ Р1 – Р27 и КЛ 110 кВ Р27 – Р22. Возможно повреждение электросетевого оборудования на ПС 110 кВ Р1 из-за недостаточной отключающей способности существующих выключателей. | - | - | 2019 | 2019 | - | - |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Т11. Замена ошиновки ВЛ 110 кВ Т-10 – Т11. | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по замене ошиновки ВЛ 110 кВ Т-10 – Т11 на ПС 110 кВ Т11, выполненного проводом марки МГ-70, на провод не менее АС-150 со сроком реализации в 2019 году. | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период летних максимальных нагрузок в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Т-10 – Т-15 с отпайками при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Т-15 – Т25 имеет место перегрузка ВЛ 110 кВ Т-10 – Т11 на 8% выше аварийно допустимой токовой нагрузки и на 28% выше ДДТН. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений требуется ввод ГВО в объеме 15 МВт. | - | - | 2019 | 2019 | - | - |

- Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализа-ции в соответ-ствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Документы, предусматривающие мероприятия и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ-основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующем периоде | ИП иного субъекта электроэнергетики, осуществление мероприятий на объектах которого требуется в рамках координации ввода объектов |
| Энергосистема Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция противоаварийной автоматики, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП, ПС 110 кВ Первомайская, ПС 110 кВ Кири-Кили). | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция противоаварийной автоматики, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП, ПС 110 кВ Первомайская, ПС 110 кВ Кири-Кили) со сроком реализации в 2018 году в соответствии с корректировкой рабочей документации по титулу «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП)», согласованной Филиалом АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ письмом от 11.05.2016 №Р11-б1-III-19-674), а также решениями протокола совещания технических руководителей субъектов электроэнергетики Астраханской энергосистемы у заместителя главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ по вопросу реализации работ по противоаварийной автоматике от 22.03.2018 (далее – Протокол совещания по ПА от 22.03.2018). | Отсутствие устройств отключения нагрузки и автоматики ограничения снижения напряжения на ПС 110 кВ Кири-Кили, автоматики ограничения перегрузки оборудования (далее – АОПО) на ПС 110 кВ ЦРП и каналов ПА: Кири-Кили – Газовая, Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП, Астраханская ГРЭС – Первомайская, Первомайская – Кири-Кили, Астраханская ГРЭС – ЦРП приводит к невозможности реализации V этапа технических условий №1077-Ю на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» генерирующего оборудования парогазовой установки ПГУ-235 на котельной «Центральная» ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», утвержденных ПАО «МРСК Юга» 08.12.2011 и согласованных Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга 22.12.2011, с изменениями №1 от 26.04.2013, №2 от 22.08.2013, №3 от 04.05.2016 и договором на ТП от 05.10.2012 №33103-11-00076813-5 и IV этапа технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергетических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», утвержденных ПАО «ФСК ЕЭС» 15.03.2012, и согласованных Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга 14.03.2012, с изменениями №1 от 08.05.2013, №2 от 19.08.2013, №3 от 09.06.2015 и договором на ТП от 28.12.2012 №584/ТП. Мероприятия, предусмотренные выше указанными техническими условиями на технологическое присоединение, выполнены на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго», что приводит к невозможности ввода устройств противоаварийной автоматики. | - Корректировка рабочей документации по титулу «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП)», согласованная Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ письмом от 11.05.2016 №Р11-б1-III-19-674. - Протокол совещания технических руководителей субъектов электроэнергетики Астраханской области у заместителя главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ по вопросу реализации работ по противоаварийной автоматике от 22.03.2018. | 2017 | - |
| Энергосистема Волгоградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ярки, ПС 110/35/10 кВ Клетская, ПС 110/10 кВ Арчединская, ПС 110/10 кВ Глазуновская, ПС 110/10 кВ Сидорская, ПС 110/10 кВ Етеревская, ПС 110/35/10 кВ Вязовка, ПС 110/10 кВ Матышево, ПС 110/10 кВ Рудня с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (9 комплектов). (F_2010100090) | 2021-2023 | В проекте инвестиционной программы необходимо изменить сроки реализации мероприятий по модернизации ССПИ на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: - ПС 110 кВ Арчединская, ПС 110 кВ Глазуновская, ПС 110 кВ Сидорская на 2021 год; - ПС 110 кВ Вязовка, ПС 110 кВ Матышево, ПС 110 кВ Рудня на 2022 год. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Волгоградское РДУ и утвержденная Филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 15.09.2016. | 2021-2022 | - |
| Энергосистема Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП). (F_4010100197) | 2021 | В инвестиционном проекте необходимо скорректировать и детализировать сроки выполнения мероприятий по организации ССПИ: 2018 год: ПС 110 кВ Б5, ПС 110 кВ Алексеевская, ПС 110 кВ Б2, ПС 110 кВ Р16, ПС 110 кВ Б8, ПС 110 кВ БТ1, ПС 110 кВ Т24; Организация Цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации из ПО ЮЗЭС, СВЭС, ПС 220 кВ Койсуг (УС) в Филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ; 2019 год: ПС 110 кВ Р19, ПС 110 кВ Б12, ПС 110 кВ Б11ПС 110 кВ Северный Портал, ПС 110 кВ Р31, ПС 110 кВ Р33, ПС 110 кВ Кашарская, ПС 110 кВ Алексеево-Лозовская, ПС 110 кВ Чалтырь, ПС 110 кВ Р3, РП 6 кВ №25, №21; Цифровые каналы связи для передачи телеметрической информации из ПО ЦЭС, ЗЭС, СЭС, ПС 110 кВ Р1 (УС) в Филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ; 2020 год: ПС 110 кВ ВдПТФ, ПС 110 кВ Р29; Каналы связи для передачи телеметрической информации из ПО ЮВЭС, ВЭС, ЮЭС в Филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ; 2021 год: ПС 110 кВ Харьковская; 2022 год: ПС 110 кВ Гундоровская, ПС 110 кВ Ш47. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ (планируемых к принятию в диспетчерское управление ДЦ) и увеличению времени ликвидации аварии на указанных ЛЭП. | «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях Филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», согласованная филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Ростовское РДУ и утвержденная Филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» в 2017 году. | 2022 |  |
|  | Техперевооружение оборудования ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформацией по протоколу МЭК 104 1 этап 2 ПК (15 шт.). (G_4010005180) | 2021 | В проекте инвестиционной программы необходимо изменить срок реализации мероприятия по модернизации системы сбора и передачи информации филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на ПС 110 кВ Ш6 с 2021 на 2019 год с организацией цифровых каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации в Филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ. |  |  | 2020 | - |
|  | Техперевооружение оборудования ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформацией по протоколу МЭК 104 1 этап 3 ПК (9 шт.). (G_4010005181) | 2022 | В проекте инвестиционной программы необходимо изменить срок реализации мероприятия по модернизации системы сбора и передачи информации филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» с 2022 на 2020 год: - на ПС 110 кВ Егорлыкская с организацией цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации до ПО ЮЭС, - на ПС 110 кВ Юбилейная с организацией цифровых каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации в Филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ |  |  | 2021 | - |
|  | Установка на ПС 110 кВ КС3 основной защиты ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 с отпайкой на ПС Р32. | - | В проект инвестиционной программы необходимо включить мероприятие по установке на ПС 110 кВ КС3 основной защиты ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 с отпайкой на ПС Р32 со сроком реализации в 2019 году. | Отсутствие полукомплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 с отпайкой на ПС Р32 на ПС 110 кВ КС3 не позволяет ввести в работу ДФЗ ВЛ 110 кВ Р-4 – КС3 с отпайкой на ПС Р32, установленной на ПС 220 кВ Р-4 по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Р-4». | 1. Рабочая документация по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Р-4»; 2. Протокол согласительного совещания от 11.10.2017 №09-2060-пр/ВК «О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 годы». | - | Утвержденная ИП ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг. («Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Р-4» – 2019 год (ввод в эксплуатацию). |

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2018 № 121.

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 01.03.2017 № 143.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Волгоградской области на 2017 – 2021 годы, утверждена постановлением Губернатора Волгоградской области от 28.04.2017 № 248 (Согласована АО «СО ЕЭС»);

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Волгоградской области на 2018-2022 годы, утверждена постановлением Губернатора Волгоградской области от 28.04.2018 № 333 (НЕ Согласована АО «СО ЕЭС»).

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2017 – 2021 годы, утверждена распоряжением Губернатора Ростовской области от 28.12.2017 № 350 (Согласована АО «СО ЕЭС»);

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2018 – 2022 годы, утверждена распоряжением Губернатора Ростовской области от 28.04.2018 № 104 (Согласована АО «СО ЕЭС»).

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Астраханской области на 2018 – 2022 годы, утверждена распоряжением Губернатора Астраханской области от 28.04.2017 № 265-р (Согласована АО «СО ЕЭС»);

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Астраханской области на 2019 – 2023 годы, утверждена распоряжением Губернатора Астраханской области от 28.04.2018 № 282-р (Согласована АО «СО ЕЭС»).