## Расчет стоимости
[11 empty] | скрыто | скрыто |  | скрыто |  |  |  | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
| № ИП | I_000-33-1-01.32-2990
| Наименование | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Карелэнерго
[11 empty] | 2 | 1
| Регион | Республика Карелия | Сегмент (≤2): | 1 | Зона | VI |  |  |  | Текущие цены |  | 1.09 |  |  | III кв. 2017 г.
| Реконстр | Изменение констр. решений более 50 % |  |  | Север | приравн. |  |  |  | Резерв, % |  | TRUE |  |  | 3% |  |  |  | ПС целиком | 0
[10 empty] | Макс. напряжение |  | FALSE |  |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | Ра-сц | макс напр | по Cбор-нику | все коэф. | введенная |  |  | СМР | Оборудов | ПНР | ПИР | Прочее | благоустройство | временные здания и сооружения | Прочие работы и затраты | содержание службы заказчика, строительный контроль | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | Итого
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7 |  |  |  | кВ
Воздушные линии электропередачи
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ | [14 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [10 empty] | 200 | [5 empty] | 0
3 | [10 empty] | 200 | [5 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздушные линии электропередачи | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Таблица 1, Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г. | ВЛ 6-10 кВ с установкой дерев. опор и подвеской проводов АС 35 мм2 | Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г. укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) линий электропередачи 0,4; 6-10 кВ (электросетевых объектов) для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» | [5 empty] | км | 10.613 | 36 | 10 | 162.3 | 1 | 259 | V | 2748.77 | 2920.99 | 146.05 | 0 | 255.59 | 328.61 | 46.18 | 61.57 | 153.93 | 80.04 | 230.9 | 3651.24
6 | Пункт 5.3., Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г. | ВЛ 6-10 кВ с установкой дерев. опор и подвеской проводов АС 35 мм2 | [6 empty] | км | 10.613 | 36 | 10 | 162.3 | 1 | 51.8 | V | 549.75 | 584.2 | 29.21 | 0 | 51.12 | 65.72 | 9.24 | 12.31 | 30.79 | 16.01 | 46.18 | 730.25
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты на вырубку просеки и устройство лежневых дорог | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подвеска ВОЛС на существующих опорах ВЛ 35-220 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВЛ | [6 empty] | % | 12% | [6 empty] | 395.82
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ | [8 empty] | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 3505.19 | 175.26 | 0 | 306.71 | 394.33 | 55.42 | 73.88 | 184.72 | 96.05 | 277.08
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Комплектные трансформаторные устройства на 6-10/0,4 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реклоузеры на 6-10 кВ | [14 empty] | 0
7 | Таблица 4, Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г. | Реклоузер | [6 empty] | шт. | 1 | 22 | 10 | 276 | 1 | 196 | √ | 196 | 115.28 | 98.81 | 6.33 | 17.74 | 15.2 | 3.2 | 4.27 | 10.68 | 5.55 | 16.02 | 253.36
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ТП | [6 empty] | % | 9% | [6 empty] | 17.64
|  | Демонтаж ВЛ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр | И. | Снижение при прокладке первой цепи | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
скр | [10 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [8 empty] | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 115.28 | 98.81 | 6.33 | 17.74 | 15.2 | 3.2 | 4.27 | 10.68 | 5.55 | 16.02
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 3907.98 | 3620.47 | 274.07 | 6.33 | 324.45 | 409.53 | 58.62 | 78.15 | 195.4 | 101.6 | 293.1 | 726.87
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [8 empty] | 1 | 20 | [5 empty] | 3620.47 | 274.07 | 6.33 | 324.45 | 409.53 | 58.62 | 78.15 | 195.4 | 101.6 | 293.1
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КТП | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 9% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [12 empty] | 100 |  | 4259.7 | 3907.98 | 726.87 | 0
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [12 empty] | 21.5996 |  | 920.08 | 0
| п. 2.7 | благоустройство | [12 empty] | 1.5001 |  | 63.9
| п. 2.7 | временные здания и сооружения (К=0,8) | [12 empty] | 1.9997 |  | 85.18
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [12 empty] | 5.0001 |  | 212.99
| п. 2.7 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [12 empty] | 2.5997 |  | 110.74
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [12 empty] | 7.5001 |  | 319.48
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [12 empty] | 3 |  | 127.79 | 0.025295
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ | [14 empty] | 0
|  | Постоянный отвод земли под КТП | [14 empty] | 0
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 5179.78 | 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [12 empty] | 78.1139 |  | 4046.13 | 0
|  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [12 empty] | 78.1139 |  | 4046.13 | 4046.13 | 306.29 | 7.07 | 362.6 | 457.68
|  | ВЛ 35 кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110-220 кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КТП | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оборудование ВЛ | [12 empty] | 5.9132 |  | 306.29 | 0
|  | оборудование КТП | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы на ВЛ | [12 empty] | 0.13649 |  | 7.07 | 0
|  | пусконаладочные работы на КТП | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [12 empty] | 7.0003 |  | 362.6 | 0
|  | проектно-изыскательские работы КТП | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [12 empty] | 8.8359 |  | 457.68 | 0
|  | прочие затраты на КТП (с учетом землеотводов) | [12 empty] | 0.00019306 |  | 0.01 | 0.01
100
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | Ра-сц | макс напр | по сбор-нику | все коэф. | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8 |  |  |  | кВ
Кабельные линии электропередачи
|  | Постоянный отвод земли под КЛ | [14 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кабельные линии электропередачи | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Специальные переходы через препятствия | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ | [6 empty] | % | 10% | [6 empty] | 0
скр |  | итого КЛ с реконструкцией | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прокладка ВОЛС в траншее | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Восстановление дорожного покрытия и зеленой зоны | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | распределяемые ВОЛС и покрытия (%) | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
скр |  | всего, в т.ч. КЛ до 1 кВ | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 3-10 кВ | [8 empty] | 3 | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 20-35 кВ | [8 empty] | 20 | 35 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 9% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты КЛ в ценах 2000 г. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты по КЛ: | [14 empty] | 0 | 0
| п. 3.3 | благоустройство | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | временные здания и сооружения (К=0,8) | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | прочие работы и затраты | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | Непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | 0 | 0
|  | Постоянный отвод земли под КЛ | [14 empty] | 0
|  | Итого по КЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 0 | 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы всего: | [14 empty] | 0 | 0
|  | в т.ч. КЛ до 1 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 3-10 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 20-35 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 110-220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оборудование КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы по КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на КЛ (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | Расц | макс напр | по сбор-нику | все коэф. | введен-ная |  |  | Напряж. | Элегаз | Тип
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3 | [5 empty] | кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Открытые ПС 35 кВ и ниже
|  | Электроподстанции | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Постоянный отвод земли под ПС | [14 empty] | 0 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0.02 | 0.039 | 0.07 | 0.026 | 0.075
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подстанции открытого типа в целом (российское оборудование) | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции закрытого типа в целом (российское оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции открытого типа в целом (элегазовое и зарубежное оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции закрытого типа в целом (элегазовое и зарубежное оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
скр |  | НН до 10 кВ - подстанции | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция подстанции | [6 empty] | % | 11% | [6 empty] | 0
|  | Подстанции по элементам |  |  |  | Открытая | [10 empty] | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0
0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Постоянная часть подстанций | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция/расширение постоянной части | [6 empty] | % | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | НН до 10 кВ - подстанции | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика и системы ПС | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОРУ по блочным и мостиковым схемам | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция автоматики и ОРУ | [6 empty] | % | 11% | [6 empty] | 0
скр |  | НН до 10 кВ - системы и ОРУ | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ячейки выключателей | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | НН до 10 кВ - выключатели | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трансформаторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Компенсаторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шунтирующие и дугогасящие реакторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция тр-ров, компенсаторов и реакторов | [6 empty] | % | 11% | [6 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 3
скр |  | НН до 20 кВ - тр-ры, компенсаторы, реакторы | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демонтаж оборудования подстанций | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж без указания напряжения | [8 empty] | 0.4 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | в т.ч. НН до 20 кВ | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 9% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты ПС в ценах 2000 г. | [14 empty] | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0
|  | Дополнительные затраты по ПС: | [14 empty] | 0 | 0 1: 0
| п. 4.7 | благоустройство | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1
| п. 4.7 | временные здания и сооружения (К=0,8) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 2
| п. 4.7 | прочие работы и затраты | [14 empty] | 0
| п. 4.7 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [14 empty] | 0
| п. 4.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [14 empty] | 0
| п. 4.7 | Непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | 0 | 0 1: 0
|  | Постоянный отвод земли под ПС | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Итого по ПС в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 0 | 0 1: 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы на ПС: | [14 empty] | 0 | 0 1: 0
|  | в т.ч. СН до 20 кВ | [14 empty] | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
|  | ВН 35 кВ | [14 empty] | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
|  | ВН 110-220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
|  | оборудование ПС | [14 empty] | 0 | 0 1: 0
|  | пусконаладочные работы ПС | [14 empty] | 0 | 0 1: 0
|  | проектно-изыскательские работы ПС | [14 empty] | 0 | 0 1: 0
|  | прочие затраты по ПС (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0 1: 0
"УТВЕРЖДАЮ" | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО ''МРСК Северо-Запада''" | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Наименование | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | [12 empty] | ___________________/Чаиркина Е.В./ | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
2019-07-11 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | I_000-33-1-01.32-2990 | [5 empty] | Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | Индексы |  |  |  | в базовых ценах 2000 г. | [6 empty] | в ценах IV кв. 2012 г.
|  |  |  | IV кв. 2012 г. |  | III кв. 2017 г. |  | без НДС | [6 empty] | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | [5 empty] | 5367.61 | [6 empty] | 23241.33 |  | 27424.75 | 0 1: -187.83
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 3.53 |  | 3.95 |  | 375.75 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 1326.4 | 18% | 1565.15
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ |  | 3.53 |  | 3.95 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Проектно-изыскательские работы ПС |  | 3.53 |  | 3.95 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 4.07 |  | 4.68 |  | 4192.84 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 17064.86 | 18% | 20136.53
|  | СМР по ВЛ 35 кВ и выше |  | 4.07 |  | 4.68 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по КЛ до 10 кВ |  | 4.03 |  | 4.78 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | СМР по КЛ 20 кВ и выше |  | 4.03 |  | 4.78 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | СМР по ТП до 10 кВ |  | 5.33 |  | 6.33 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по ПС |  | 5.33 |  | 6.33 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Оборудование ВЛ |  | 3.82 |  | 4.37 |  | 317.4 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 1212.47 | 18% | 1430.71
|  | Оборудование КЛ |  | 3.82 |  | 4.37 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Оборудование ПС |  | 3.82 |  | 4.37 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Пусконаладочные работы ВЛ |  | 9.03 |  | 10.72 |  | 7.33 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 66.19 | 18% | 78.1
|  | Пусконаладочные работы КЛ |  | 9.03 |  | 10.72 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Пусконаладочные работы ПС |  | 9.03 |  | 10.72 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 7.53 |  | 8.59 |  | 474.28 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 3571.33 | 18% | 4214.17
|  | Прочие затраты КЛ |  | 7.53 |  | 8.59 |  | 0 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Прочие затраты ПС |  | 7.53 |  | 8.59 |  | 0.01 |  |  |  | 1.0363 |  |  | 0.08 | 18% | 0.09
|  | Итого по ВЛ | [5 empty] | 5367.6 | [6 empty] | 23241.25 |  | 27424.66
|  | Итого по КЛ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого по ПС | [5 empty] | 0.01 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.09
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | в текущих ценах III кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2024 г.) | [6 empty] | то же, с учетом Методики снижения "-30"
|  |  |  | без НДС |  | с НДС |  | без НДС |  | НДС |  |  | с НДС |  | без НДС | НДС | с НДС | 0 2: 0.024388
|  | Всего |  | 26646.48 |  | 31442.85 |  | 43344.74 |  |  |  |  | 51146.8 |  | 30341.33 |  | 36409.596 | 0 2: 29618.9753
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 1484.21 |  | 1751.37 | 0 | 2473.72 |  | 18% |  |  | 2918.99 |  | 1731.6 | 20% | 2077.92 | 0 2: 1690.3747
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | Проектно-изыскательские работы ПС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 19622.49 |  | 23154.54 | 0 | 31825.71 |  | 18% |  |  | 37554.34 |  | 22278 | 20% | 26733.6 | 0 2: 21747.6139
|  | СМР по ВЛ 35 кВ и выше |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по КЛ до 10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по КЛ 20 кВ и выше |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по ТП до 10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по ПС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | Оборудование ВЛ |  | 1387.04 |  | 1636.71 | 0 | 2261.24 |  | 18% |  |  | 2668.26 |  | 1582.87 | 20% | 1899.44 | 0 2: 1545.1856
|  | Оборудование КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | Оборудование ПС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | Пусконаладочные работы ВЛ |  | 78.58 |  | 92.72 | 0 | 123.44 |  | 18% |  |  | 145.66 |  | 86.41 | 20% | 103.69 | 0 2: 84.3528
|  | Пусконаладочные работы КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | Пусконаладочные работы ПС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0 2: 0
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 4074.07 |  | 4807.4 | 0 | 6660.48 |  | 18% |  |  | 7859.37 |  | 4662.34 | 18% | 5501.56 | 0 2: 4551.3408
|  | Прочие затраты КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Прочие затраты ПС |  | 0.09 |  | 0.11 | 0 | 0.15 |  | 18% |  |  | 0.18 |  | 0.11 | 18% | 0.13 | 0 2: 0.10738
|  | Итого по ВЛ |  | 26646.39 | 0 | 31442.74 | 0 | 43344.59 | 0 |  |  |  | 51146.62 |  | 30341.22 |  | 36316.21 | 0 2: 29618.8679
|  | Итого по КЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 2: 0
|  | Итого по ПС |  | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.18 |  | 0.11 |  | 0.13 | 0 2: 0.10738
|  | Составил: | Инженер ОКС филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ПО ЮКЭС ______________________Екимова А.С. | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Проверил: | Начальник ОКС филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ПО ЮКЭС______________________Гусева Т.А. | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Проверил: | Инженер ОКС ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ______________________Ефремова М.Ю. | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Согласовано: | Начальник ОКС ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ______________________Журавский А.Ю. | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
Удельные показатели, тыс. руб. на единицу измерения, без НДС
|  | Наименование удельного показателя |  | Единица измерения |  | Стоимость в прогнозных ценах года окончания строительства с учетом снижения, т.р. |  |  |  | Вводимая мощность |  |  |  |  | Удельный показатель стоимости | От-клон., % | Целевое значение Удельного показателя | 0 1: пересчет базовых в; 0 2: обор; 1 3: пнр; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: пир; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: прочие
[10 empty] | МВА |  | Ксмр | км |  |  |  |  | 0 1: прогнозные со снижен.; 0 2: 4.987; 1 3: 11.7885; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 4.6084; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 9.8304
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 5.3133 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ и реклоузеров |  | тыс. руб./км |  | 29279.4561 | [5 empty] | 5.3133 |  |  |  | #N/A | #N/A | 21498.4793 | 1527.4646 | 83.345 | 1670.9998 | 4499.1674 | 0
|  | Реконструкция ВЛ 35 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВЛ 110-220 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ до 1 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ 3-10 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ 20-35 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ 110-220 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КТП |  | т. руб./МВА |  | 0.098304 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0.098304
|  | Строительство ПС |  | т. руб./МВА |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
Скрытие пустых строк
Отображение скрытых строк
Note on M11: Региональный коэф
Note on M12: Изм решений до/свыше 50 %
Note on M13: Установка доп оборудования ПС/расширение ОРУ
Note on A15: Номер строки проставляется автоматически
Note on B15: Номер таблицы проставляется автоматически
Note on C15: При изменении текста в этой графе после выбора базовая цена по сборнику не определяется!
Note on D15: Текст в этой графе не влияет на расчет
Note on E16: В горных условиях 1,043, в скальных грунтах 1,012, городская застройка 1,013, на болотистных трассах 1,053, в поймах рек, в распутицу 1,028.
Note on F16: вблизи объектов под напряжением коэффициент 1,018
Note on G16: при сейсмичности 7 баллов коэффициент 1,02; 8 баллов - 1,03; 9 баллов - 1,05
Note on H16: при скоростном напоре ветра 0,61-0,75 кПа коэффициент 1,003, более 0,75 кПа - 1,006
Note on I16: для коротких линий; определяется автоматически
Note on P16: Если в этой графе вводится значение, цена по сборнику не учитывается!
Note on S58: с учетом реконструкции
Note on S63: с реконструкцией
Note on S71: с реконструкцией
Note on S72: с реконструкцией
Note on S73: с реконструкцией
Note on S74: с реконструкцией
Note on S75: с реконструкцией
Note on C78: демонтаж 1 км линии
Note on C81: демонтаж ВЛ 0,4-10 кВ поопорно
Note on C84: демонтаж ж/б опор ВЛ 35-220 за 1 м3
Note on C87: демонтаж стальных опор ВЛ 35-220 за 1 тонну
Note on S92: с учетом реконструкции
Note on T92: с учетом реконструкции
Note on U92: с учетом реконструкции
Note on V92: с учетом реконструкции
Note on W92: с учетом реконструкции
Note on X92: с учетом реконструкции
Note on Y92: с учетом реконструкции
Note on Z92: с учетом реконструкции
Note on AA92: с учетом реконструкции
Note on AB92: с учетом реконструкции
Note on S98: с учетом реконструкции
Note on C132: При изменении текста в этой графе после выбора базовая цена по сборнику не определяется!
Note on D132: Текст в этой графе не влияет на расчет
Note on E133: В условиях городской застройки 1,022
Note on F133: вблизи объектов под напряжением коэффициент 1,036
Note on I133: для коротких линий; определяется автоматически
Note on P133: Если в этой графе вводится значение, цена по сборнику не учитывается!
Note on S177: с учетом реконструкции

## Снижение (hidden)
Сметный расчет снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года
№ ИП | I_000-33-1-01.32-2990
Наименование | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
Регион | Республика Карелия
Год окончания реализации инвестиционного проекта |  |  | 2024
| Состав затрат | Стоимость в базовых ценах | Индекс | Стоимость, тыс. руб. без НДС, в уровне цен: | [17 empty] | С учетом снижения без НДС
|  |  | IV кв. 2012 г. | IV кв. 2012 г. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  | Коэффициент директивного снижения |  |  | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Дефляторы МЭР по капвложениям |  | год к году | 111.194 | 114.3 | 108.1 | 105.4 | 104.4 | 104.6 | 103.9 | 104 | 103.4 | 102.8788 | 102.6016 | 102.5974 | 102.5811 | 102.5539 | 102.3663 | 102.0798 | 101.9692
|  |  |  | н/и | 1.1119 | 1.2709 | 1.3739 | 1.4481 | 1.5118 | 1.5813 | 1.643 | 1.7087 | 1.7668 | 1.8177 | 1.865 | 1.9134 | 1.9628 | 2.0129 | 2.0606 | 2.1034 | 2.1449
| Всего | 5367.61 |  | 23241.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43344.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30341.33
| Проектно-изыскательские работы ВЛ | 375.75 | 3.53 | 1326.4 | 2024: 2473.72 | 1731.6
| Проектно-изыскательские работы КЛ | 0 | 3.53 | 0 | 2024: 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы ПС | 0 | 3.53 | 0 | 2024: 0 | 0
| СМР по ВЛ до 20 кВ | 4192.84 | 4.07 | 17064.86 | 2024: 31825.71 | 22278
| СМР по ВЛ 35 кВ и выше | 0 | 4.07 | 0 | 2024: 0 | 0
| СМР по ТП до 10 кВ | 0 | 5.33 | 0 | 2024: 0 | 0
| СМР по КЛ до 10 кВ | 0 | 4.03 | 0 | 2024: 0 | 0
| СМР по КЛ 20 кВ и выше | 0 | 4.03 | 0 | 2024: 0 | 0
| СМР по ПС | 0 | 5.33 | 0 | 2024: 0 | 0
| Оборудование ВЛ | 317.4 | 3.82 | 1212.47 | 2024: 2261.24 | 1582.87
| Оборудование КЛ | 0 | 3.82 | 0 | 2024: 0 | 0
| Оборудование ПС | 0 | 3.82 | 0 | 2024: 0 | 0
| Пусконаладочные работы ВЛ | 7.33 | 9.03 | 66.19 | 2024: 123.44 | 86.41
| Пусконаладочные работы КЛ | 0 | 9.03 | 0 | 2024: 0 | 0
| Пусконаладочные работы ПС | 0 | 9.03 | 0 | 2024: 0 | 0
| Прочие затраты ВЛ | 474.28 | 7.53 | 3571.33 | 2024: 6660.48 | 4662.34
| Прочие затраты КЛ | 0 | 7.53 | 0 | 2024: 0 | 0
| Прочие затраты ПС | 0.01 | 7.53 | 0.08 | 2024: 0.15 | 0.11

## НМЦ лота (hidden)
Расчет НМЦ лотов
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование стройки)
| Регион: |  | Республика Карелия
| Год окончания реализации инвестиционного проекта: |  | 2024
| Прогнозные цены года окончания работ ПИР: |  | 2022
| Прогнозные цены года окончания строительства СМР: |  | 2024
№п/п | Наименование |  |  | Составляющие стоимости строительства, тыс. руб. |  |  |  |  | Итого | Итого с НДС
|  |  |  | СМР | Оборудование | ПНР | ПИР | Прочие
1 | Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. * |  |  | 4093.0185 | 309.8435 | 7.1555 | 366.8043 | 352.2583 | 5129.08 | 6052.3144
2 | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г. * |  |  | 16658.5864 | 1183.604 | 64.6142 | 1294.8216 | 2622.2748 | 21823.9009 | 25752.2031
3 | Стоимость объекта по составляющим стоимости строительства в прогнозных ценах года окончания строительства
| Год окончания этапа СМР | 2024 | 1.865 | 31068.0194
| Год окончания этапа Оборудования | 2024 | 1.865 |  | 2207.4041
| Год окончания этапа ПНР | 2024 | 1.865 |  |  | 120.5045
| Год окончания этапа ПИР | 2022 | 1.7668 |  |  |  | 2287.7335
| Год окончания этапа Прочие | 2024 | 1.865 |  |  |  |  | 4890.5041
Стоимость объекта по составляющим стоимости строительства в прогнозных ценах года окончания строительства с учетом директивного снижения
4 | СМР с учетом снижения | 2024 | 0.7 | 21747.6136
| Оборудование с учетом снижения | 2024 | 0.7 |  | 1545.1829
| ПНР с учетом снижения | 2024 | 0.7 |  |  | 84.3531
| ПИР с учетом снижения | 2022 | 0.7 |  |  |  | 1601.4134
| Прочие затраты с учетом снижения | 2024 | 0.7 |  |  |  |  | 3423.3529
5 | Суммарная стоимость лотов по годам с учетом директивного снижения
| в 2014 году | 2014 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2015 году | 2015 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2016 году | 2016 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2017 году | 2017 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2018 году | 2018 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2019 году | 2019 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2020 году | 2020 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2021 году | 2021 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2022 году | 2022 |  |  |  |  | 1601.4134 |  | 1601.4134 | 1889.6678
| в 2023 году | 2023 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2024 году | 2024 |  | 21747.6136 | 1545.1829 | 84.3531 |  | 3423.3529 | 26800.5025 | 31624.5929
| в 2025 году | 2025 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2026 году | 2026 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2027 году | 2027 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2028 году | 2028 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2029 году | 2029 | [6 empty] | 0 | 0
| в 2030 году | 2030 | [6 empty] | 0 | 0
6 | Итоговая стоимость с учетом директивного снижения | [7 empty] | 28401.9159 | 33514.2608
* − за исключением затрат Заказчика
Составил:
Проверил:

## ССР (hidden)
[7 empty] | скрыто | скрыто
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада" Карелэнерго
(наименование дочерней или зависимой организации)
Согласован для включения в инвестиционную программу
'___''____________ 20___ г.
Ориентировочный сметный расчет в сумме 35 802,755 тыс. руб. (с НДС) в прогнозных ценах 2024 года
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
I_000-33-1-01.32-2990. '' Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт.''
(наименование стройки)
Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства: 2024
тыс. руб.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 1. Подготовка территории строительства
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ |  |  | 0 | 0
|  | Постоянный отвод земли под КЛ |  |  | 0 | 0
|  | Постоянный отвод земли под ПС |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава 2. Основные объекты строительства | [6 empty] | 21265.3157
| Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения | [6 empty] | 0
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [6 empty] | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | Итого по главам 1-6 | 20734.9339 | 1545.1856 | 0 | 22280.1196
|  | В т.ч. по ВЛ | 20734.9339 | 1545.1856 | 0 | 22280.1196
|  | В т.ч. по КЛ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | В т.ч. по ПС | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| расчет | Благоустройство ВЛ | 339.52 |  |  | 339.52
| расчет | Благоустройство КЛ | 0 |  |  | 0
| расчет | Благоустройство ПС | 0 |  |  | 0
|  | Итого по главе 7 | 339.52 | 0 | 0 | 339.52
|  | Итого по главам 1-7 | 21074.4539 | 1545.1856 | 0 | 22619.6396
Глава 8. Временные здания и сооружения
| ГСН81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения ВЛ | 452.59 |  |  | 452.59
| ГСН81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения КЛ | 0 |  |  | 0
| ГСН81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения ПС | 0 |  |  | 0
|  | Итого по главе 8 | 452.59 | 0 | 0 | 452.59
|  | Итого по главам 1-8 | 21527.0439 | 1545.1856 | 0 | 23072.2296
Глава 9. Прочие работы и затраты
|  | Зимнее удорожание по ВЛ | 220.57 |  |  | 220.57 | 0.01 | 22278
|  | Зимнее удорожание по КЛ | 0 |  |  | 0 | 0.019 | 0
|  | Зимнее удорожание по ПС | 0 |  |  | 0 | 0.021 | 0
| расчет | Пусконаладочные работы на ВЛ |  |  | 84.3528 | 84.3528
| расчет | Пусконаладочные работы на КЛ |  |  | 0 | 0
| расчет | Пусконаладочные работы на ПС |  |  | 0 | 0
| расчет | Прочие затраты по ВЛ |  |  | 3462.7208 | 3462.7208
| расчет | Прочие затраты по КЛ |  |  | 0 | 0
| расчет | Прочие затраты по ПС |  |  | 0.10738 | 0.10738
|  | Итого по главам 9 и 11 | 220.57 | 0 | 3547.181 | 3767.751
|  | Итого по главам 1-9, 11 | 21747.6139 | 1545.1856 | 3547.181 | 26839.9805
Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль
|  | В т.ч. по ВЛ |  |  | 1088.62 | 1088.62
|  | В т.ч. по КЛ |  |  | 0 | 0
|  | В т.ч. по ПС |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главе 10 |  |  | 1088.62 | 1088.62
|  | Итого по главам 1-11 | 21747.6139 | 1545.1856 | 4635.801 | 27928.6005
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
| расчет |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 11 (учтено в прочих затратах) |  |  | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | ПИР по ВЛ |  |  | 1690.3747 | 1690.3747
|  | ПИР по КЛ |  |  | 0 | 0
|  | ПИР по ПС |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главе 12 |  |  | 1690.3747 | 1690.3747
|  | Итого по главам 1-12 | 21747.6139 | 1545.1856 | 6326.1757 | 29618.9753
|  | В т.ч. по ВЛ | 21747.6139 | 1545.1856 | 6326.0683 | 29618.8679
|  | В т.ч. по КЛ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | В т.ч. по ПС | 0 | 0 | 0.10738 | 0.10738
Непредвиденные затраты
| МДС81-35-2004 п. 4.96, приказ Минрегионразвития РФ № 220 от 01.06.2012 г. | Непредвиденные работы и затраты - 3% к основным затратам | 530.38 | 37.68 | 154.28 | 722.35
| Итого с "Непредвиденными затратами" в прогнозных ценах на 2024 год |  | 22277.9939 | 1582.8656 | 6480.4557 | 30341.3153
|  | В т.ч. Прочие затраты без ПНР, ПИР, экспертизы |  |  | #REF!
Налоги и обязательные платежи
| Налоговый кодекс | НДС 18 % | 4010.04 | 284.92 | 1166.48 | 5461.44
| Итого с НДС |  | 26288.0339 | 1867.7856 | 7646.9357 | 35802.7553
Составил:
Проверил:

## Таблица (hidden)
Сборник Укрупненных показателей стоимости строительства ВЛ, КЛ и ПС
(без объектов на напряжение 330 кВ и выше)
| Характеристика | Таблица | расценка | Стоимость | Напряжение | СМР | Оборудование | ПНР | ПИР | прочие |  | Условия | Таблица | Коэффициент
| Укрупненные показатели стоимости ВЛ 0,4-220 кВ, т.р. за 1 км | 2
2 | ВЛ 0,4 кВ с установкой ж/б опор и проводами А до 35 мм2 | 2 | 1 | 175.7 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Реконструкция |  | ВЛ | КЛ | ТП | ПС
| ВЛ 0,4 кВ с установкой дерев. опор и проводами А до 35 мм2 | 2 | 2 | 119.9 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Изменение констр. решений до 50 % | 1 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 0.86
| ВЛ 0,4 кВ с установкой ж/б опор и проводами А до 35* мм2 | 2 | 3 | 164.8 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Изменение констр. решений более 50 % | 1 | 1.12 | 1.1 | 1.09 | 1.11
| ВЛ 0,4 кВ с установкой дерев. опор и проводами А до 35* мм2 | 2 | 4 | 142.7 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Установка доп. оборудования ПС |  |  |  |  | 0.2
| ВЛ 0,4 кВ с установкой ж/б опор и проводами А 70 мм2 | 2 | 5 | 186.9 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Замена распред. устройства ПС |  |  |  |  | 0.5
| ВЛ 0,4 кВ с установкой дерев. опор и проводами А 70 мм2 | 2 | 6 | 124.8 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| ВЛ 0,4 кВ с установкой ж/б опор и проводами А 95мм2 | 2 | 7 | 194.5 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Особые условия строительства
| ВЛ 0,4 кВ с установкой дерев. опор и проводами А 95 мм2 | 2 | 8 | 130.2 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Горные условия | 4 | 1.043
| ВЛ 0,4 кВ с установкой ж/б опор и проводами АС до 35 мм2 | 2 | 9 | 150.2 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Скальные грунты | 4 | 1.012
| ВЛ 0,4 кВ с установкой дерев. опор и проводами АС до 35 мм2 | 2 | 10 | 104.6 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Городская застройка | 4 | 1.013 | 1.022
| ВЛ 0,4 кВ с установкой ж/б опор и проводами АС 70 мм2 | 2 | 11 | 159.3 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Болото | 4 | 1.053
| ВЛ 0,4 кВ с установкой дерев. опор и проводами АС 70 мм3 | 2 | 12 | 112.3 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Пойма рек | 4 | 1.028
| ВЛ 0,4 кВ с установкой ж/б опор и проводами АС 95мм2 | 2 | 13 | 164.8 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| ВЛ 0,4 кВ с установкой дерев. опор и проводами АС 95 мм2 | 2 | 14 | 116.7 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| ВЛ 0,4 кВ с установкой ж/б опор и проводами СИП до 35 мм2 | 2 | 15 | 216.6 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| ВЛ 0.4 кВ с установкой ж/б опор, магистр. линией СИП 50 мм2, ответвлений и вводами сечением 16 мм2 | 2 | 16 | 245.8 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| ВЛ 0.4 кВ с установкой ж/б опор и проводами СИП 70 мм2 | 2 | 17 | 229.2 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 | [8 empty] | 22.1
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. ж/б опорам 1 цепь СИП до 35 мм2 | 2 | 18 | 116.9 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | ветер 0,61-0,75 кПа | 4 | 1.003 |  |  |  |  | 27.98
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. дерев. опорам 1 цепь СИП до 35 мм2 | 2 | 19 | 114.2 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | ветер более 0,75 кПа | 4 | 1.006
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. ж/б опорам 1 цепь СИП 50 мм2 | 2 | 20 | 127.9 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. дерев. опорам 1 цепь СИП 50 мм2 | 2 | 21 | 125.7 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Сейсмика 6 баллов | П-3 | 1.02 |  | 1.02 | 1.02
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. ж/б опорам 1 цепь СИП 70 мм2 | 2 | 22 | 133.4 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Сейсмика 7 баллов | П-3 | 1.03 |  | 1.03 | 1.04
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. дерев. опорам 1 цепь СИП 70 мм2 | 2 | 23 | 130.3 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Сейсмика 8 баллов | П-3 | 1.05 |  | 1.05 | 1.08
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. ж/б опорам 1 цепь АС до 35 мм2 | 2 | 24 | 78.3 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. дерев. опорам 1 цепь АС до 35 мм2 | 2 | 25 | 76.1 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Под напряжением |  | 1.018 | 1.036 | 1.018
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. ж/б опорам 1 цепь АС 50 мм2 | 2 | 26 | 91.6 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. дерев. опорам 1 цепь АС 50 мм2 | 2 | 27 | 88.7 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Москва или Московская область |  | FALSE
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. ж/б опорам 1 цепь АС до 70 мм2 | 2 | 28 | 107.2 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Подвеска провода 0,4 кВ по существ. дерев. опорам 1 цепь АС до 70 мм2 | 2 | 29 | 104.9 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| ВЛ 0.4 кВ с установкой ж/б опор, совместной абонентской подвеской 2 цепей СИП 70 мм2 и подвеской освещения с ответвлениями и вводами сечением 16 мм2 | 2 | 30 | 373.1 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Дополнительные затраты до 35 кВ вкл. (без землеотвода)
| ВЛ 0.4/10 кВ с установкой ж/б опор, с совместной подвеской 2 цепей проводов: 0,4 кВ магистр. линией СИП 50 мм2, ответвлений и вводами сечением 16 мм2, 10 кВ АС 50 мм2 | 2 | 31 | 396 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Благоустройство |  | 0.015 | 0.015 |  | 0.02
| ВЛ 0.4/10 кВ с установкой ж/б опор, с совместной подвеской 2 цепей проводов: 0,4 кВ СИП 50 мм2, 10 кВ АС 50 мм2 | 2 | 32 | 295 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Временные здания и сооружения |  | 0.025 | 0.015 |  | 0.039
| ВЛ 0.4/10 кВ с установкой ж/б опор, с совместной подвеской 2 цепей проводов: 0,4 кВ СИП 50 мм2, 10 кВ СИП 70 мм2 | 2 | 33 | 321.3 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Прочие работы и затраты |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.07
| ВЛ 0.4/10 кВ с установкой ж/б опор, с совместной подвеской 2 цепей проводов: 0,4 кВ магистр. линией СИП 50 мм2, ответвлений и вводами сечением 16 мм2, 10 кВ СИП 70 мм2 | 2 | 34 | 411.4 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Служба заказчика, стройнадзор |  | 0.026 | 0.026 |  | 0.026
| ВЛ 6-10 кВ с установкой ж/б опор и подвеской проводов АС 35 мм2 | 2 | 35 | 202.2 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Проектно-изыск. работы и авт. надзор |  | 0.075 | 0.075 |  | 0.075
| ВЛ 6-10 кВ с установкой дерев. опор и подвеской проводов АС 35 мм2 | 2 | 36 | 162.3 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Непредвиденные работы и затраты |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03
| ВЛ 6-10 кВ с установкой ж/б опор и подвеской проводов АС 50 мм2 | 2 | 37 | 224.4 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| ВЛ 6-10 кВ с установкой ж/б опор и подвеской проводов АС 70 мм2 | 2 | 38 | 243.7 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Дополнительные затраты выше 35 кВ
| ВЛ 6-10 кВ с установкой ж/б опор и подвеской 2 цепей проводов АС 70 мм2 | 2 | 39 | 383.4 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Благоустройство |  | 0.015 | 0.015 |  | 0.09
| ВЛ 6-10 кВ с установкой ж/б опор и подвеской проводов АС 95 мм2 | 2 | 40 | 465.4 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Временные здания и сооружения |  | 0.033 | 0.039 |  | 0.039
| ВЛ 6-10 кВ с установкой ж/б опор и подвеской проводов СИП 50 мм2 | 2 | 41 | 264.5 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Прочие работы и затраты |  | 0.08 | 0.08 |  | 0.085
| ВЛ 6-10 кВ с установкой ж/б опор и подвеской проводов СИП 70 мм2 | 2 | 42 | 319.2 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Служба заказчика, стройнадзор |  | 0.0318 | 0.0318 |  | 0.0318
| ВЛ 6-10 кВ с установкой многогр. опор и подвеской проводов СИП 70 мм2 | 2 | 43 | 394.6 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Проектно-изыск. работы и авт. надзор |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.085
| ВЛ 6-10 кВ с установкой ж/б опор и подвеской 2 цепей проводов СИП 70 мм2 | 2 | 44 | 385.1 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9 |  | Непредвиденные работы и затраты |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03
| ВЛ 35 кВ с установкой стальных опор и подвеской проводов АС 95 мм2 | 2 | 45 | 635.1 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 35 кВ с установкой ж/б опор (анк.-угл. стальных) и подвеской проводов АС 95 мм2 | 2 | 46 | 452.6 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5 |  | Дополнительные затраты при оценке в целом
| ВЛ 35 кВ с установкой стальных опор и подвеской 2 цепей проводов АС 95 мм2 | 2 | 47 | 901.8 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5 |  | Благоустройство |  |  |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ с установкой ж/б опор (анк.-угл. стальных) и подвеской 2 цепей проводов АС 95 мм2 | 2 | 48 | 687.5 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5 |  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ с установкой стальных опор и подвеской проводов АС до 150 мм2 | 2 | 49 | 754.6 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5 |  | Прочие работы и затраты |  |  |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ с установкой ж/б опор (анк.-угл. стальных) и подвеской проводов АС до 150 мм2 | 2 | 50 | 576 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5 |  | Служба заказчика, стройнадзор |  |  |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ с установкой многогр. опор и подвеской 2 цепей проводов АС до 150 мм2 | 2 | 51 | 927.8 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5 |  | Проектно-изыск. работы и авт. надзор |  |  |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ с установкой стальных опор и подвеской 2 цепей проводов АС до 150 мм2 | 2 | 52 | 988.6 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5 |  | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ с установкой ж/б опор (анк.-угл. стальных) и подвеской 2 цепей проводов АС до 150 мм2 | 2 | 53 | 852.4 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой стальных опор и подвеской проводов АС до 150 мм2 | 2 | 54 | 811.6 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой ж/б опор (анк.-угл. стальных) и подвеской проводов АС до 150 мм2 | 2 | 55 | 662.3 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой стальных опор и подвеской 2 цепей проводов АС до 150 мм2 | 2 | 56 | 1282.4 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой ж/б опор (анк.-угл. стальных) и подвеской 2 цепей проводов АС до 150 мм2 | 2 | 57 | 971.5 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой стальных опор (анк.-угл. типовых) и подвеской 2 цепей проводов АС до 150 мм2 | 2 | 58 | 2822.1 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой стальных опор и подвеской проводов АС 185-240 мм2 | 2 | 59 | 905.7 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой ж/б опор (анк.-угл. стальных) и подвеской проводов АС 185-240 мм2 | 2 | 60 | 716.5 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой стальных опор (анк.-угл. типовых) и подвеской проводов АС 185-240 мм2 | 2 | 61 | 1500.1 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой многогр. опор и подвеской проводов АС 185-240 мм2 | 2 | 62 | 1345.1 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой стальных опор и подвеской 2 цепей проводов АС 185-240 мм2 | 2 | 63 | 1372.8 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой ж/б опор (анк.-угл. стальных) и подвеской 2 цепей проводов АС 185-240 мм2 | 2 | 64 | 1068.9 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой многогр. опор и подвеской 2 цепей проводов АС 185-240 мм2 | 2 | 65 | 1799.4 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 110 кВ с установкой стальных опор и подвеской 2 цепей проводов ACCR Hawk 477-T16 | 2 | 66 | 3257.4 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой стальных опор и подвеской проводов АС 300 мм2 | 2 | 67 | 1004.6 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой стальных опор и подвеской 2 цепей проводов АС 300 мм2 | 2 | 68 | 1586.4 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой стальных опор и подвеской проводов АС 400 мм2 | 2 | 69 | 1380.8 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой стальных опор и подвеской 2 цепей проводов АС 400 мм2 | 2 | 70 | 1724.8 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой стальных опор и подвеской 2 цепей проводов АС 500 мм2 | 2 | 71 | 2036.7 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой ж/б двухстоечных опор и подвеской проводов АС 300 мм2 | 2 | 72 | 1084.3 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой ж/б двухстоечных опор и подвеской 2 цепей проводов АС 300 мм2 | 2 | 73 | 1598 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой ж/б двухстоечных опор и подвеской проводов АС 400 мм2 | 2 | 74 | 1364.5 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой стальных двухстоечных опор и подвеской 2 цепей проводов АС 400 мм2 | 2 | 75 | 2384.16 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 220 кВ с установкой ж/б двухстоечных опор и подвеской 2 цепей проводов АС 400 мм2 | 2 | 76 | 2026.5 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| ВЛ 0,4 кВ на стальных опорах для Москвы и М/о |  |  |  | 0.4 | 71.5 | 0.5 |  | 25 | 3
| ВЛ 6-10 кВ на стальных опорах для Москвы и М/о |  |  |  | 10 | 71.5 | 0.5 |  | 25 | 3
| ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах для Москвы и М/о |  |  |  | 0.4 | 71.5 | 0.5 |  | 25 | 3
| ВЛ 6-10 кВ на железобетонных опорах для Москвы и М/о |  |  |  | 10 | 71.5 | 0.5 |  | 25 | 3
2.2 | Площадь постоянного отвода земли свободностоящих опор ВЛ, м2/км |  |  | Площадь
| Постоянный отвод земель ВЛ 0,4 кВ на деревянных опорах (40 шт./км) | 2.2.1 |  | 200 | 0.4 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 0,4 кВ на ж/б опорах (40 шт./км) | 2.2.1 |  | 200 | 0.4 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 6-10 кВ на деревянных опорах (20 шт./км) | 2.2.2 |  | 100 | 10 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 6-10 кВ на ж/б опорах (20 шт./км) | 2.2.2 |  | 100 | 10 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 35 кВ на деревянных опорах (8 шт./км) | 2.2.3 |  | 88 | 35 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 35 кВ на стальных опорах (8 шт./км) | 2.2.3 |  | 120 | 35 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 35 кВ на ж/б опорах (8 шт./км) | 2.2.3 |  | 44 | 35 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 110 кВ на деревянных опорах (5 шт./км) | 2.2.4 |  | 67.5 | 110 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 110 кВ на стальных опорах (5 шт./км) | 2.2.4 |  | 75 | 110 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 110 кВ на ж/б опорах (5 шт./км) | 2.2.4 |  | 27.5 | 110 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 220 кВ на деревянных опорах (3 шт./км) | 2.2.5 |  | 48 | 220 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 220 кВ на стальных опорах (3 шт./км) | 2.2.5 |  | 90 | 220 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 220 кВ на железобетонных опорах (3 шт./км) | 2.2.5 |  | 72 | 220 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 220-330 кВ на стальных опорах |  |  | 115 | 330 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 220-330 кВ на ж/б опорах |  |  | 90 | 330 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 220-500 кВ на многогранных опорах |  |  | 70 | 500 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 500-750 кВ на стальных опорах |  |  | 520 | 750 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 500-750 кВ на стальных опорах с оттяжками |  |  | 1215 | 750 |  |  |  |  | 100
| Постоянный отвод земель ВЛ 500-750 кВ на ж/б опорах |  |  | 170 | 750 |  |  |  |  | 100
3 | Затраты на вырубку просеки и устройство лежневых дорог
| Затраты на вырубку просеки ВЛ 6-10 кВ | 3 | 1 | 68 | 10 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Затраты на вырубку просеки ВЛ 35 кВ | 3 | 2 | 105 | 35 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Затраты на вырубку просеки ВЛ 110 кВ | 3 | 3 | 165 | 110 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Затраты на вырубку просеки ВЛ 220 кВ | 3 | 4 | 290 | 220 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Затраты на устройство лежневых дорог ВЛ 0,4 кВ | 3 | 5 | 407.5 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Затраты на устройство лежневых дорог ВЛ 10 кВ | 3 | 6 | 407.5 | 10 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Затраты на устройство лежневых дорог ВЛ 35 кВ | 3 | 7 | 407.5 | 35 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Затраты на устройство лежневых дорог ВЛ 35 кВ | 3 | 8 | 407.5 | 110 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Затраты на устройство лежневых дорог ВЛ 120 кВ | 3 | 9 | 407.5 | 220 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| 0,4 кВ_Затраты на устройство лежневых дорог на топких болотах | 3 | 10 | 809 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| 10 кВ_Затраты на устройство лежневых дорог на топких болотах | 3 | 11 | 809 | 10 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| 35 кВ_Затраты на устройство лежневых дорог на топких болотах | 3 | 12 | 809 | 35 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| 110 кВ_Затраты на устройство лежневых дорог на топких болотах | 3 | 13 | 809 | 110 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| 220 кВ_Затраты на устройство лежневых дорог на топких болотах | 3 | 14 | 809 | 220 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
5 | Подвеска ВОЛС на существующих опорах ВЛ 35-220 кВ
| Подвеска кабеля ОКСН на существующих опорах ВЛ 35 кВ | 5 | 1 | 86.6 | 35 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Подвеска кабеля ОКМС на существующих опорах ВЛ 110 кВ | 5 | 2 | 123.7 | 110 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Подвеска 2 кабелей ОКМС на существующих опорах ВЛ 110 кВ | 5 | 3 | 228.3 | 110 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Подвеска кабеля ОКГТ на существующих опорах ВЛ 220 кВ | 5 | 4 | 213.6 | 220 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
| Подвеска кабеля ASLH-D(S)bb 1*24SMF на существующих опорах ВЛ 220 кВ | 5 | 5 | 254.3 | 220 | 80 |  |  | 7.5 | 12.5
6 | Комплектные трансформаторные устройства
| КТП шкафного типа 1х40 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 3 | 50.8 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП шкафного типа 1х63 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 4 | 62.4 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП шкафного типа 1х100 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 5 | 87.3 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП шкафного типа 1х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 6 | 98.6 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП киоскового типа 1х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 10 | 154 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП киоскового типа 1х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 11 | 204.7 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП киоскового типа 1х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 12 | 298.9 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП киоскового типа 1х1000 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 13 | 479.8 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП киоскового типа 2х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 14 | 258 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП киоскового типа 2х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 15 | 405.4 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| КТП киоскового типа 2х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 16 | 597.8 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| БКТП блочного типа 2х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 6 | 19 | 1770.7 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| БКТП блочного типа 2х1000 кВА 6-10/0,4 кВ, панели "сэндвич" | 6 | 20 | 2153.8 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| БКТП блочного типа 2х1250 кВА 6-10/0,4 кВ, ячейки RM6 | 6 | 21 | 2574.5 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
| Реклоузер | 7 | 22 | 276 | 10 | 45.5 | 39 | 2.5 | 7 | 6
31 | Демонтаж ВЛ, т.р. за 1 км
| Демонтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | 31 | 1 | 6.4 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Демонтаж ж/б опор ВЛ 6-10 кВ | 31 | 1 | 7.9 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | 31 | 2 | 5.7 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Демонтаж деревянных опор ВЛ 6-10 кВ | 31 | 2 | 6.3 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Демонтаж трех проводов ВЛ 0,4-10 кВ сечением до 95 мм2 | 31 | 3 | 4.29 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9
32 | Демонтаж ж/б опор ВЛ 35 кВ (анкерно-угловые стальные) | 32 | 1 | 10.2 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж ж/б опор ВЛ 110 кВ (анкерно-угловые стальные) | 32 | 1 | 13.7 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж ж/б опор ВЛ 220 кВ (анкерно-угловые стальные) | 32 | 1 | 16.1 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж стальных опор ВЛ 35 кВ | 32 | 2г | 13.9 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж стальных опор ВЛ 110 кВ | 32 | 2д | 17.8 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж стальных опор ВЛ 220 кВ | 32 | 2е | 23.5 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж трех проводов ВЛ-35 кВ сечением до 120 мм2 при пролете до 1 км | 32 | 3а | 6.7 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж трех проводов ВЛ-35 кВ сечением до 120 мм2 при пролете свыше 1 км | 32 | 3а | 5.8 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж трех проводов ВЛ-110 кВ сечением до 240 мм2 при пролете до 1 км | 32 | 3б | 6.9 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж трех проводов ВЛ-110 кВ сечением до 240 мм2 при пролете свыше 1 км | 32 | 3б | 5.8 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж трех проводов ВЛ-220 кВ сечением свыше 240 мм2 при пролете до 1 км | 32 | 3в | 11.8 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж трех проводов ВЛ-220 кВ сечением свыше 240 мм2 при пролете свыше 1 км | 32 | 3в | 9.2 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж шести проводов ВЛ-220 кВ сечением свыше 240 мм2 при пролете до 1 км | 32 | 3г | 22.1 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж шести проводов ВЛ-220 кВ сечением свыше 240 мм2 при пролете свыше 1 км | 32 | 3г | 18.2 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж одного грозащитного троса | 32 | 3е | 1.3 | 0 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| Демонтаж двух грозащитных тросов | 32 | 3е | 1.8 | 0 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
31 | Демонтаж ВЛ 0,4-10 кВ поопорно
| Ж/б опора одностоечная | 31 |  | 0.19 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Ж/б опора одностоечная с ж.б подкосом | 31 |  | 0.4 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Дерев. опора одностоечная | 31 |  | 0.17 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Дерев. опора одностоечная с ж/б подкосом | 31 |  | 0.36 | 0.4 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Ж/б опора одностоечная | 31 |  | 0.19 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Ж/б опора одностоечная с ж.б подкосом | 31 |  | 0.4 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Дерев. опора одностоечная | 31 |  | 0.17 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9
| Дерев. опора одностоечная с ж/б подкосом | 31 |  | 0.36 | 10 | 80 | 4 |  | 7 | 9
32 | Демонтаж ж/б опор ВЛ 35-220 кВ, тыс. руб. за 1 м3
| 35 кВ промежут. свободност. одностоечные одноцепные | 32 |  | 0.9 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 35 кВ промежут. свободност. одностоечные двухцепные | 32 |  | 0.94 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 35 кВ анкерно-угловые, одноцепные на оттяжках, одностоечные | 32 |  | 1.7 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 110 кВ промежут. свободност. одностоечные одноцепные | 32 |  | 0.9 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 110 кВ промежут. свободност. одностоечные двухцепные | 32 |  | 0.94 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 110 кВ анкерно-угловые, одноцепные на оттяжках, одностоечные | 32 |  | 1.7 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 220 кВ промежут. свободност. одностоечные одноцепные | 32 |  | 0.9 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 220 кВ промежут. свободност. одностоечные двухцепные | 32 |  | 0.94 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 220 кВ анкерно-угловые, одноцепные на оттяжках, одностоечные | 32 |  | 1.7 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
32 | Демонтаж стальных опор ВЛ 35-220 кВ, тыс. руб. за 1 т
| 35 кВ промежут. свободност. одностоечные | 32 |  | 2.3 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 35 кВ промежут. на оттяжках одностоечные | 32 |  | 4.2 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 35 кВ анкерно-угловые, свободностоящие, одностоечные | 32 |  | 3.1 | 35 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 110 кВ промежут. свободност. одностоечные | 32 |  | 2.3 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 110 кВ промежут. на оттяжках одностоечные | 32 |  | 4.2 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 110 кВ анкерно-угловые, свободностоящие, одностоечные | 32 |  | 3.1 | 110 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 220 кВ промежут. свободност. одностоечные | 32 |  | 2.3 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 220 кВ промежут. на оттяжках одностоечные | 32 |  | 4.2 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
| 220 кВ анкерно-угловые, свободностоящие, одностоечные | 32 |  | 3.1 | 220 | 80 | 0 |  | 7.5 | 12.5
Укрупненные показатели стоимости КЛ 0,4-220 кВ, т.р. за 1 км
8 | Кабельные линии | Таблица | расценка | Стоимость | Напряжение | СМР | Оборудование | ПНР | ПИР | прочие
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия один кабель 16 мм2 | 8 |  | 121 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия один кабель 25 мм2 | 8 |  | 127 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия один кабель 35 мм2 | 8 |  | 137 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия один кабель 50 мм2 | 8 |  | 151 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия один кабель 70 мм2 | 8 |  | 168 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия один кабель 95мм2 | 8 |  | 190 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия один кабель 120 мм2 | 8 |  | 219 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия один кабель 150 мм2 | 8 |  | 242 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель 16 мм2 | 8 |  | 142 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель 25 мм2 | 8 |  | 149 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель 35 мм2 | 8 |  | 160 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель 50 мм2 | 8 |  | 174 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель70 мм2 | 8 |  | 191 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель 95 мм2 | 8 |  | 212 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель 120 мм2 | 8 |  | 243 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом один кабель 150 мм2 | 8 |  | 267 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе один кабель 16 мм2 | 8 |  | 127 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе один кабель 25 мм2 | 8 |  | 133 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе один кабель 35 мм2 | 8 |  | 143 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе один кабель 50 мм2 | 8 |  | 157 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе один кабель 70 мм2 | 8 |  | 174 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе один кабель 95 мм2 | 8 |  | 196 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе один кабель 120 мм2 | 8 |  | 222 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе один кабель 150 мм2 | 8 |  | 246 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия следующий кабель 16 мм2 | 8 |  | 48.4 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия следующий кабель 25 мм2 | 8 |  | 50.8 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия следующий кабель 35 мм2 | 8 |  | 54.8 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия следующий кабель 50 мм2 | 8 |  | 60.4 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия следующий кабель 70 мм2 | 8 |  | 67.2 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия следующий кабель 95мм2 | 8 |  | 76 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия следующий кабель 120 мм2 | 8 |  | 87.6 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ без покрытия следующий кабель 150 мм2 | 8 |  | 96.8 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом следующий кабель 16 мм2 | 8 |  | 56.8 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом следующий кабель 25 мм2 | 8 |  | 59.6 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом следующий кабель 35 мм2 | 8 |  | 64 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом следующий кабель 50 мм2 | 8 |  | 69.6 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом следующий кабель70 мм2 | 8 |  | 76.4 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом следующий кабель 95 мм2 | 8 |  | 84.8 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом следующий кабель 120 мм2 | 8 |  | 97.2 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ с покрытием кирпичом следующий кабель 150 мм2 | 8 |  | 106.8 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе следующий кабель 16 мм2 | 8 |  | 50.8 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе следующий кабель 25 мм2 | 8 |  | 53.2 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе следующий кабель 35 мм2 | 8 |  | 57.2 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе следующий кабель 50 мм2 | 8 |  | 62.8 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе следующий кабель 70 мм2 | 8 |  | 69.6 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе следующий кабель 95 мм2 | 8 |  | 78.4 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе следующий кабель 120 мм2 | 8 |  | 88.8 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
8 | КЛ 0,4 кВ в асбестоцементной трубе следующий кабель 150 мм2 | 8 |  | 98.4 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 50 мм2 | 9 |  | 195.2 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 70-95 мм2 | 9 |  | 211.1 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 120 мм2 | 9 |  | 225.1 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 150 мм2 | 9 |  | 250.7 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 185 мм2 | 9 |  | 265.4 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 240 мм2 | 9 |  | 336.1 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель АСБ в траншее 50 мм2 | 9 |  | 288.1 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель АСБ в траншее 70-95 мм2 | 9 |  | 363.1 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель АСБ в траншее 120 мм2 | 9 |  | 427.4 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель АСБ в траншее 150 мм2 | 9 |  | 474.2 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель АСБ в траншее 185 мм2 | 9 |  | 522.4 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ один кабель АСБ в траншее 240 мм2 | 9 |  | 663.3 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ один кабель АПвПг 3 (1х70/35) | 9 |  | 412.9 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ один кабель АПвПг 3 (1х95/35) | 9 |  | 436.9 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ один кабель АПвПг 3 (1х120/35) | 9 |  | 497.8 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ один кабель АПвПг 3 (1х150/35) | 9 |  | 547.6 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ один кабель АПвПг 3 (1х185/35) | 9 |  | 575.1 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ один кабель АПвПг 3 (1х240/35) | 9 |  | 697.3 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ один кабель АПвПг 3 (1х400/35) | 9 |  | 730.7 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ один кабель АПвПг 3 (1х500/35) | 9 |  | 949.8 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля ААБлУ, ААШвУ в траншее 50 мм2 | 9 |  | 290 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля ААБлУ, ААШвУ в траншее 70-95 мм2 | 9 |  | 325.9 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля ААБлУ, ААШвУ в траншее 120 мм2 | 9 |  | 334 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля ААБлУ, ААШвУ в траншее 150 мм2 | 9 |  | 410.3 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля ААБлУ, ААШвУ в траншее 185 мм2 | 9 |  | 432.9 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля ААБлУ, ААШвУ в траншее 240 мм2 | 9 |  | 451.6 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля АСБ в траншее 50 мм2 | 9 |  | 423.4 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля АСБ в траншее 70-95 мм2 | 9 |  | 535.9 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля АСБ в траншее 120 мм2 | 9 |  | 619.7 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля АСБ в траншее 150 мм2 | 9 |  | 788.5 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля АСБ в траншее 185 мм2 | 9 |  | 852.6 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ два кабеля АСБ в траншее 240 мм2 | 9 |  | 1108.5 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ два кабеля АПвПг 3 (1х70/35) | 9 |  | 585.9 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ два кабеля АПвПг 3 (1х95/35) | 9 |  | 620.4 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ два кабеля АПвПг 3 (1х120/35) | 9 |  | 726.8 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ два кабеля АПвПг 3 (1х150/35) | 9 |  | 788.6 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ два кабеля АПвПг 3 (1х185/35) | 9 |  | 856.9 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ два кабеля АПвПг 3 (1х240/35) | 9 |  | 936.4 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ два кабеля АПвПг 3 (1х400/35) | 9 |  | 1023.1 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ два кабеля АПвПг 3 (1х500/35) | 9 |  | 1422.6 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 50 мм2 | 9 |  | 66.368 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 70-95 мм2 | 9 |  | 71.774 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 120 мм2 | 9 |  | 76.534 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 150 мм2 | 9 |  | 85.238 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 185 мм2 | 9 |  | 90.236 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель ААБлУ, ААШвУ в траншее 240 мм2 | 9 |  | 114.274 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель АСБ в траншее 50 мм2 | 9 |  | 97.954 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель АСБ в траншее 70-95 мм2 | 9 |  | 123.454 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель АСБ в траншее 120 мм2 | 9 |  | 145.316 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель АСБ в траншее 150 мм2 | 9 |  | 161.228 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель АСБ в траншее 185 мм2 | 9 |  | 177.616 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 6-10 кВ последующий кабель АСБ в траншее 240 мм2 | 9 |  | 225.522 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ последующий кабель АПвПг 3 (1х70/35) | 9 |  | 140.386 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ последующий кабель АПвПг 3 (1х95/35) | 9 |  | 148.546 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ последующий кабель АПвПг 3 (1х120/35) | 9 |  | 169.252 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ последующий кабель АПвПг 3 (1х150/35) | 9 |  | 186.184 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ последующий кабель АПвПг 3 (1х185/35) | 9 |  | 195.534 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ последующий кабель АПвПг 3 (1х240/35) | 9 |  | 237.082 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ последующий кабель АПвПг 3 (1х400/35) | 9 |  | 248.438 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
9 | КЛ 10 кВ последующий кабель АПвПг 3 (1х500/35) | 9 |  | 322.932 | 10 | 82.5 | 0 | 0.5 | 7 | 10 | 1
10 | КЛ 110 кВ один кабель АПвП2г 300 мм2 | 10 |  | 4086 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1
10 | КЛ 110 кВ один кабель A2XS(FL)2Y 300 мм2 | 10 |  | 5580 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1
10 | КЛ 110 кВ один кабель МВДТ 550 мм2 | 10 |  | 4984 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 110 кВ один кабель АПвП2г 550 мм2 | 10 |  | 5009 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1
10 | КЛ 110 кВ один кабель ПвП2г 1000 мм2 | 10 |  | 13023.4 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 110 кВ один кабель ПвП2г 1200 мм2 | 10 |  | 17245.3 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 220 кВ один кабель 2xS(FL)2Y-LWL 1600 мм2 | 10 |  | 7000 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 220 кВ один кабель МВДТ 550 мм2 | 10 |  | 8420 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 220 кВ один кабель ПвПу2г 2000 мм2 | 10 |  | 21050 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 110 кВ два кабеля АПвП2г 300 мм2 | 10 |  | 5734 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1
10 | КЛ 110 кВ два кабеля A2XS(FL)2Y 300 мм2 | 10 |  | 8324 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1
10 | КЛ 110 кВ два кабеля МВДТ 550 мм2 | 10 |  | 7480 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 110 кВ два кабеля АПвП2г 550 мм2 | 10 |  | 7512 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1
10 | КЛ 110 кВ два кабеля ПвП2г 1000 мм2 | 10 |  | 19014.2 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 110 кВ два кабеля ПвП2г 1200 мм2 | 10 |  | 26660.8 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 110 кВ два кабеля FXLJ-4FO 1200 мм2 | 10 |  | 11200 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 220 кВ два кабеля МВДТ 550 мм2 | 10 |  | 9870 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 220 кВ два кабеля ПвПу2г 2000 мм2 | 10 |  | 24675 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 110 кВ последующий кабель АПвП2г 300 мм2 | 10 |  | 1949.56 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1
10 | КЛ 110 кВ последующий кабель A2XS(FL)2Y 300 мм2 | 10 |  | 2830.16 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1
10 | КЛ 110 кВ последующий кабель МВДТ 550 мм2 | 10 |  | 2543.2 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 110 кВ последующий кабель АПвП2г 550 мм2 | 10 |  | 2554.08 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 1
10 | КЛ 110 кВ последующий кабель ПвП2г 1000 мм2 | 10 |  | 6464.828 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 110 кВ последующий кабель ПвП2г 1200 мм2 | 10 |  | 9064.672 | 110 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 220 кВ последующий кабель 2xS(FL)2Y-LWL 1600 мм2 | 10 |  | 3808 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 220 кВ последующий кабель МВДТ 550 мм2 | 10 |  | 3355.8 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
10 | КЛ 220 кВ последующий кабель ПвПу2г 2000 мм2 | 10 |  | 8389.5 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2
| КЛ 0,4 кВ для Москвы и М/о |  |  |  | 0.4 | 69 | 0.8 | 1.1 | 14.9 | 14.2
| КЛ 6-10 кВ для Москвы и М/о |  |  |  | 10 | 69 | 0.8 | 1.1 | 14.9 | 14.2
11 | Специальные переходы на 100 м без учета кабеля и труб
| Переход 0,4-1,0 кВ ГНБ (1 скважина) | 11 |  | 662.2 | 1 | 82.5 |  | 0.5 | 7 | 10
| Переход 0,4-1,0 кВ ГНБ (2 скважины) | 11 |  | 1191.96 | 1 | 82.5 |  | 0.5 | 7 | 10
| Переход 3,0-10 кВ ГНБ (1 скважина) | 11 |  | 662.2 | 10 | 82.5 |  | 0.5 | 7 | 10
| Переход 3,0-10 кВ ГНБ (2 скважины) | 11 |  | 1191.96 | 10 | 82.5 |  | 0.5 | 7 | 10
| Переход 110-220 кВ ГНБ (1 скважина) | 11 |  | 983.7 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12
| Переход 110-220 кВ ГНБ (2 скважины) | 11 |  | 1770.66 | 220 | 71 | 9 | 1 | 7 | 12
| Метод протаскивания трубы (1 скважина) | 11 |  | 247.3 | 10 | 82.5 |  | 0.5 | 7 | 10
| Метод протаскивания трубы (2 скважины) | 11 |  | 445.14 | 10 | 82.5 |  | 0.5 | 7 | 10
12 | Восстановление дорожного покрытия и зеленой зоны, 100 м2
| Восстановление тротуарной плитки | 12 |  | 16.51 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 0
| Восстановление тротуара с бордюром | 12 |  | 79.43 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 0
| Восстановление тротуара без бордюра | 12 |  | 14.03 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 0
| Восстановление дорожного полотна | 12 |  | 18.11 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 0
| Восстановление зеленой зоны | 12 |  | 5.14 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 0
13 | Прокладка ВОЛС в траншее, км
| Кабель ДКП-7-6z-4/12 совместно с КЛ | 13 |  | 124.4 | 0 | 82.5 |  | 0.5 | 7 | 10
| Кабель ОПС-024E12 совместно с КЛ | 13 |  | 157.9 | 0 | 82.5 |  | 0.5 | 7 | 10
| Кабель ОКБ-0,22-24 | 13 |  | 238.7 | 0 | 82.5 |  | 0.5 | 7 | 10
Укрупненные показатели стоимости ПС 35-220 кВ, т.р.
15 | Открытые подстанции 35-220 кВ в целом | Таблица | расценка | Стоимость | Напряжение | СМР | Оборудование | ПНР | ПИР | прочие
| ПС 35/10 кВ, 2х4 МВА, схемы35-9/10-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 15250 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| ПС 35/10 кВ, 2х4 МВА, схемы 35-5Н/10-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 15680 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| ПС 35/10 кВ, 2х10 МВА, схемы 35-5АН/10-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 19612 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| ПС 110/10-6 кВ, 2х40 МВА, схемы 110-5АН/10(6)-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 48254 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/6 кВ, 2х40 МВА, схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/22 линии НН | 15 |  | 57883 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ 2х10 МВА, схемы 110-4Н/10-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 42884 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-12/10-1; линии 2 ВН/22 НН | 15 |  | 44260 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-13/10-1; линии 2 ВН/22 НН | 15 |  | 45418 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-5Н/10-2; линии 2 ВН/20 НН | 15 |  | 47378 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ, 2х40 МВА, схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/36 НН | 15 |  | 60360 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/35/10 кВ, 2х10 МВА, схемы 110-9/35-9/10-1; линии 2 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 70394 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/35/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-12/35-9/10-1; линии 4 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 77082 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/35/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-13/35-9/10-1; линии 4 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 97592 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 110/35/10 кВ, 2х40 МВА, схемы 110-13/35-9/10-1; линии 4 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 111617 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 220/10 кВ, 2х63 МВА, схемы 220-5Н/10-1; линии 2 ВН/36 НН | 15 |  | 106412 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 220/35/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 220-5Н/35-9/10-1; линии 2 ВН/4 СН/24 НН | 15 |  | 101866 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 220/110/6 кВ, 2х125 МВА, схемы 220-7/110-9/6-1; линии 2 ВН/2 СН/36 НН | 15 |  | 119241 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 220/110 кВ, 2х125 МВА, схемы 220-7/110-9; линии 2 ВН/7 СН | 15 |  | 131598 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ПС 220/110/10 кВ, 2х250 МВА, схемы 220-16/110-9/10-1; линии 6 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 345560 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Открытые подстанции 35-220 кВ в целом (элегазовое и зарубежное оборудование) | Таблица | расценка | Стоимость | Напряжение | СМР | Оборудование | ПНР | ПИР | прочие
| ПС 35/10 кВ, 2х4 МВА, схемы35-9/10-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 15250 | 35 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 35/10 кВ, 2х4 МВА, схемы 35-5Н/10-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 15680 | 35 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 35/10 кВ, 2х10 МВА, схемы 35-5АН/10-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 19612 | 35 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10-6 кВ, 2х40 МВА, схемы 110-5АН/10(6)-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 48254 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/6 кВ, 2х40 МВА, схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/22 линии НН | 15 |  | 57883 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ 2х10 МВА, схемы 110-4Н/10-1; линии 2 ВН/16 линий НН | 15 |  | 42884 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-12/10-1; линии 2 ВН/22 НН | 15 |  | 44260 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-13/10-1; линии 2 ВН/22 НН | 15 |  | 45418 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-5Н/10-2; линии 2 ВН/20 НН | 15 |  | 47378 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ, 2х40 МВА, схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/36 НН | 15 |  | 60360 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/35/10 кВ, 2х10 МВА, схемы 110-9/35-9/10-1; линии 2 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 70394 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/35/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-12/35-9/10-1; линии 4 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 77082 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/35/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 110-13/35-9/10-1; линии 4 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 97592 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/35/10 кВ, 2х40 МВА, схемы 110-13/35-9/10-1; линии 4 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 111617 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/10 кВ, 2х63 МВА, схемы 220-5Н/10-1; линии 2 ВН/36 НН | 15 |  | 106412 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/35/10 кВ, 2х25 МВА, схемы 220-5Н/35-9/10-1; линии 2 ВН/4 СН/24 НН | 15 |  | 101866 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/110/6 кВ, 2х125 МВА, схемы 220-7/110-9/6-1; линии 2 ВН/2 СН/36 НН | 15 |  | 119241 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/110 кВ, 2х125 МВА, схемы 220-7/110-9; линии 2 ВН/7 СН | 15 |  | 131598 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/110/10 кВ, 2х250 МВА, схемы 220-16/110-9/10-1; линии 6 ВН/4 СН/36 НН | 15 |  | 345560 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
16 | Закрытые подстанции 35-220 кВ с открытой установкой трансформаторов
| ПС 35/10 кВ, 2х6,3 МВА закр., схемы 35-4Н/10-1, линии 2 ВН/16 НН | 16 |  | 20402 | 35 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| ПС 35/10 кВ, 2х16 МВА закр., схемы 35-4Н/10-1; линии 2 ВН/16 НН | 16 |  | 29372 | 35 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ, 2х10 МВА закр., схемы 110-5Н/10-1; 2 линии ВН/16 НН | 16 |  | 47918 | 110 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ, 2х25 МВА закр., схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/32 НН | 16 |  | 68234 | 110 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ, 2х40 МВА закр., схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/32 НН | 16 |  | 72242 | 110 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| ПС 110/10-6 кВ, 2х40 МВА закр., схемы 110-4Н/10(6)-1; линии 2 ВН/36 НН | 16 |  | 111908 | 110 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ, 2х63 МВА закр., схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/36 НН | 16 |  | 91264 | 110 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| ПС 110/10 кВ 2х63 МВА, закр. элегаз схемы 110-13/10-3; линии 2 ВН/36 НН | 16 |  | 179893 | 110 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| ПС 220/110/10 2х200 МВА, закр. элегаз схемы 220-7/110-13/10-1; линии 2 ВН/6 СН/48 НН | 16 |  | 441986 | 220 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| ПС 220/110/10 2х200 МВА, закр. элегаз схемы 220-9Н/110-13/10-1; линии 4 ВН/8 СН/48 НН | 16 |  | 455021 | 220 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
Закрытые подстанции 35-220 кВ с открытой установкой трансформаторов (элегазовое и зарубежное оборудование)
| ПС 35/10 кВ, 2х6,3 МВА закр., схемы 35-4Н/10-1, линии 2 ВН/16 НН | 16 |  | 20402 | 35 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 35/10 кВ, 2х16 МВА закр., схемы 35-4Н/10-1; линии 2 ВН/16 НН | 16 |  | 29372 | 35 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ, 2х10 МВА закр., схемы 110-5Н/10-1; 2 линии ВН/16 НН | 16 |  | 47918 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ, 2х25 МВА закр., схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/32 НН | 16 |  | 68234 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ, 2х40 МВА закр., схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/32 НН | 16 |  | 72242 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10-6 кВ, 2х40 МВА закр., схемы 110-4Н/10(6)-1; линии 2 ВН/36 НН | 16 |  | 111908 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ, 2х63 МВА закр., схемы 110-5Н/10-1; линии 2 ВН/36 НН | 16 |  | 91264 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/10 кВ 2х63 МВА, закр. элегаз схемы 110-13/10-3; линии 2 ВН/36 НН | 16 |  | 179893 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/110/10 2х200 МВА, закр. элегаз схемы 220-7/110-13/10-1; линии 2 ВН/6 СН/48 НН | 16 |  | 441986 | 220 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/110/10 2х200 МВА, закр. элегаз схемы 220-9Н/110-13/10-1; линии 4 ВН/8 СН/48 НН | 16 |  | 455021 | 220 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
28 | Постоянная часть затрат по ПС 35-220 кВ с открытой установкой оборудования
| ПС 35/10 кВ, схема 35-1 без выключателей | 28 |  | 4018 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2 |  | Постоянная часть затрат по ПС 35-220 кВ с открытой установкой оборудования
| ПС 35/10 кВ, схемы 35-3АН, 35-4Н, 35-5Н, 35-5АН с выключателями | 28 |  | 4710 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2 |  | ПС 35/10 кВ, схема 35-1 без выключателей | 28 |  | 4018 | 35 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/6-10 кВ, схема 110-4Н два блока с выкл. и перемычкой | 28 |  | 14866 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 |  | ПС 35/10 кВ, схемы 35-3АН, 35-4Н, 35-5Н, 35-5АН с выключателями | 28 |  | 4710 | 35 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/6-10 кВ, схема 110-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 15625 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 |  | ПС 110/6-10 кВ, схема 110-4Н два блока с выкл. и перемычкой | 28 |  | 14866 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/6-10 кВ, схемы 110-5Н, 110-5АН мостик | 28 |  | 16478 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 |  | ПС 110/6-10 кВ, схема 110-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 15625 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/35/10 кВ, схема 110-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 15625 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 |  | ПС 110/6-10 кВ, схемы 110-5Н, 110-5АН мостик | 28 |  | 16478 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/10 кВ, схемы 220-5Н, 220-5АН мостик | 28 |  | 20108 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 |  | ПС 110/35/10 кВ, схема 110-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 15625 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/35/10 кВ, схемы 220-5Н, 220-5АН мостик | 28 |  | 30560 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 |  | ПС 220/10 кВ, схемы 220-5Н, 220-5АН мостик | 28 |  | 20108 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/110 кВ, схема 220-7 четырехугольник | 28 |  | 39480 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 |  | ПС 220/35/10 кВ, схемы 220-5Н, 220-5АН мостик | 28 |  | 30560 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/110 кВ, схема 220-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 46541 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 |  | ПС 220/110 кВ, схема 220-7 четырехугольник | 28 |  | 39480 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
[12 empty] | ПС 220/110 кВ, схема 220-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 46541 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
28 | Постоянная часть затрат по закрытой ПС 35-220 кВ
| ПС 35/10 кВ закр., схемы 35-3АН, 35-4Н, 35-5Н, 35-5АН с выключателями | 28 |  | 4080 | 35 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2 |  | Постоянная часть затрат по закрытой ПС 35-220 кВ
| ПС 110/6-10 кВ закр., схема 110-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 9952 | 110 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2 |  | ПС 35/10 кВ закр., схемы 35-3АН, 35-4Н, 35-5Н, 35-5АН с выключателями | 28 |  | 4080 | 35 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 110/6-10 кВ закр., схемы 110-5Н, 110-5АН мостик | 28 |  | 12412 | 110 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2 |  | ПС 110/6-10 кВ закр., схема 110-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 9952 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/10 кВ закр., схемы 220-5Н, 220-5АН мостик | 28 |  | 14405 | 220 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2 |  | ПС 110/6-10 кВ закр., схемы 110-5Н, 110-5АН мостик | 28 |  | 12412 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/110 кВ закр., схема 220-7 четырехугольник | 28 |  | 28663 | 220 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2 |  | ПС 220/10 кВ закр., схемы 220-5Н, 220-5АН мостик | 28 |  | 14405 | 220 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| ПС 220/110 кВ закр., схема 220-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 34519 | 220 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2 |  | ПС 220/110 кВ закр., схема 220-7 четырехугольник | 28 |  | 28663 | 220 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
[12 empty] | ПС 220/110 кВ закр., схема 220-13 две рабочие системы шин | 28 |  | 34519 | 220 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
29 | Противоаварийная автоматика и программно-технические комплексы
| Противоаварийная автоматика ПС - до 2 присоед. 220 кВ | 29 |  | 863 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100
| Противоаварийная автоматика ПС - свыше 2 присоед. 220 кВ | 29 |  | 1164 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100 | изменено разработчиком, т.к. общая сумма по СУПС больше 100%
26 | комплекс АСУ ТП ПС 110 кВ | 26 |  | 573.8 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100
| комплекс АСУ ТП ПС 220 кВ | 26 |  | 745.2 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100
| комплекс АИСКУЭ ПС 110 кВ | 26 |  | 682.9 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100
| комплекс АИСКУЭ ПС 220 кВ | 26 |  | 884.8 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100
| Система телемеханики ПС 110 кВ | 26 |  | 620.3 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100
| Система телемеханики ПС 220 кВ | 26 |  | 769.2 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100
| Система пожарно-охранной сигнализации ПС 110 кВ | 26 |  | 164.5 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100
| Система пожарно-охранной сигнализации ПС 220 кВ | 26 |  | 181.9 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2 | 100
17 | ОРУ 35-220 кВ по блочным и мостиковым схемам
| ОРУ 35 кВ схема 1: блок линия трансформатор с разъединителем | 17 |  | 360 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| ОРУ 35 кВ схема 3Н: блок линия-трансформатор с выключателем | 17 |  | 5600 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| ОРУ 35 кВ схема 4Н: два блока с элегазовым выкл. и перемычкой со стороны линии | 17 |  | 7532 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| ОРУ 35 кВ схема 5Н, 5 АН: мостик с элег. выключателем в перемычке и в цепях | 17 |  | 15700 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| ОРУ 110 кВ схема 1: блок линия трансформатор с разъединителем | 17 |  | 480 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ОРУ 110 кВ схема 3Н: блок линия-трансформатор с выключателем | 17 |  | 9960 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ОРУ 110 кВ схема 4Н: два блока с элегазовым выкл. и перемычкой со стороны линии | 17 |  | 11900 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ОРУ 110 кВ схема 5Н, 5 АН: мостик с элег. выключателем в перемычке и в цепях | 17 |  | 23100 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ОРУ 220 кВ схема 1: блок линия трансформатор с разъединителем | 17 |  | 690 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ОРУ 220 кВ схема 3Н: блок линия-трансформатор с выключателем | 17 |  | 12700 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ОРУ 220 кВ схема 4Н: два блока с элегазовым выкл. и перемычкой со стороны линии | 17 |  | 27400 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| ОРУ 220 кВ схема 5Н, 5 АН: мостик с элег. выключателем в перемычке и в цепях | 17 |  | 35000 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
18 | Ячейки выключателя в РУ 35-220 кВ | [9 empty] | Элегаз
| Выключатель 6-10 кВ масляный 31,5-40 кА | 18 |  | 190 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Выключатель 6-10 кВ вакуумный КРУН 31,5-40 кА | 18 |  | 313 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Выключатель 6-10 кВ элегазовый для ОРУ 31,5-40 кА | 18 |  | 300 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2 | 1
| Выключатель 6-10 кВ элегазовый для КРУ 31,5-40 кА | 18 |  | 330 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2 | 1
| Выключатель 35 кВ масляный наружной установки 20-25 кА | 18 |  | 940 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Выключатель 35 кВ вакуумный | 18 |  | 452 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Выключатель 35 кВ элегазовый для ОРУ | 18 |  | 998 | 35 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9 | 1
| Выключатель 35 кВ элегазовый для КРУЭ | 18 |  | 1626 | 35 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9 | 1
| Выключатель 110 кВ воздушный | 18 |  | 3412 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Выключатель 110 кВ масляный | 18 |  | 2946 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Выключатель 110 кВ вакуумный КРУН | 18 |  | 963 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Выключатель 110 кВ элегазовый для ОРУ | 18 |  | 6790 | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9 | 1
| Выключатель 110 кВ элегазовый для КРУЭ | 18 |  | 7200 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9 | 1
| Выключатель 110 кВ элегазовый для КРУЭ Siemens | 18 |  | 19710 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9 | 1
| Выключатель 110 кВ элегазовый для КРУЭ Hyundai | 18 |  | 9370 | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9 | 1
| Выключатель 220 кВ воздушный | 18 |  | 7312 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Выключатель 220 кВ масляный | 18 |  | 7750 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Выключатель 220 кВ элегазовый для ОРУ | 18 |  | 11224 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9 | 1
| Выключатель 220 кВ элегазовый для КРУЭ | 18 |  | 22500 | 220 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9 | 1
| Выключатель 220 кВ элегазовый для КРУЭ Siemens | 18 |  | 31920 | 220 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9 | 1
19 | Ячейка трансформатора 35-220 кВ при открытой установке
| Трансформатор 35/НН мощностью 2,5 МВА | 19 |  | 1290 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трансформатор 35/НН мощностью 4 МВА | 19 |  | 1460 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трансформатор 35/НН мощностью 6,3 МВА | 19 |  | 1876 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трансформатор 35/НН мощностью 10 МВА | 19 |  | 2473 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трансформатор 35/НН мощностью 16 МВА | 19 |  | 3270 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трансформатор 35/НН мощностью 25 МВА | 19 |  | 4417 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трансформатор 35/НН мощностью 40 МВА | 19 |  | 6714 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трансформатор 110/НН мощностью 6,3 МВА | 19 |  | 2800 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/НН мощностью 10 МВА | 19 |  | 2960 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/НН мощностью 16 МВА | 19 |  | 3420 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/НН мощностью 25 МВА | 19 |  | 6273 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/НН мощностью 40 МВА | 19 |  | 7898 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/НН мощностью 63 МВА | 19 |  | 10249 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/НН мощностью 80 МВА | 19 |  | 11532 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/НН мощностью 125 МВА | 19 |  | 16712 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/НН мощностью 220 МВА | 19 |  | 17260 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/35/НН мощностью 6,3 МВА | 19 |  | 3160 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/35/НН мощностью 10 МВА | 19 |  | 4682 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/35/НН мощностью 16 МВА | 19 |  | 6473 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/35/НН мощностью 25 МВА | 19 |  | 7176 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/35/НН мощностью 40 МВА | 19 |  | 8391 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/35/НН мощностью 63 МВА | 19 |  | 11309 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 110/35/НН мощностью 80 МВА | 19 |  | 12988 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 220/НН мощностью 40 МВА | 19 |  | 9511 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 220/НН мощностью 63 МВА | 19 |  | 12987 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 220/НН ПБВ мощностью 80 МВА | 19 |  | 16522 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 220/НН мощностью 100 МВА | 19 |  | 16879 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 220/НН ПБВ мощностью 125 МВА | 19 |  | 20674 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 220/НН мощностью 160 МВА | 19 |  | 26414 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 220/НН ПБВ мощностью 200 МВА | 19 |  | 30056 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 220/35/НН мощностью 25 МВА | 19 |  | 9454 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Трансформатор 220/35/НН мощностью 40 МВА | 19 |  | 10602 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Автотрансформатор 220/110/НН мощностью 63 МВА | 19 |  | 14400 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Автотрансформатор 220/110/НН мощностью 125 МВА | 19 |  | 20040 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Автотрансформатор 220/110/НН мощностью 200 МВА | 19 |  | 28096 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Автотрансформатор 220/110/НН мощностью 250 МВА | 19 |  | 29333 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
20 | Лин. рег. тр-р ТДНЛ-10000/10 10 кВ, мощностью 10 МВА | 20 |  | 4910 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Лин. рег. тр-р ТМНЛ-16000/10 10 кВ, мощностью 16 МВА | 20 |  | 5750 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Лин. рег. тр-р ТДНЛ-40000/10 10 кВ, мощностью 40 МВА | 20 |  | 6180 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Лин. рег. тр-р ТДНЛ-63000/10 10 кВ, мощностью 63 МВА | 20 |  | 7220 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Лин. рег. тр-р ТДНЛ-63000/35 35 кВ, мощностью 63 МВА | 20 |  | 7510 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
21 | Компенсаторы
| Синхр. компенсатор КСВБ-50-11 мощностью 50 МВАр | 21 |  | 23750 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Синхр. компенсатор КСВБО-50-11 мощностью 50 МВАр | 21 |  | 26900 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Синхр. компенсатор КСВБ-100-11 мощностью 100 МВАр | 21 |  | 45320 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Синхр. компенсатор КСВБО-100-11 мощностью 100 МВАр | 21 |  | 51016 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Асинхр. компенсатор АСК-50 мощностью 50 МВАр | 21 |  | 18130 | 20 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Асинхр. компенсатор АСК-100 мощностью 100 МВАр | 21 |  | 34260 | 20 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Статич. тиристорный компенсатор СТК-50 | 21 |  | 18010 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Статич. тиристорный компенсатор СТК-100 | 21 |  | 34260 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Два синхр. компенсатора КСВБ-50-11 мощностью 50 МВАр | 21 |  | 37500 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Два синхр. компенсатора КСВБО-50-11 мощностью 50 МВАр | 21 |  | 47000 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Два синхр. компенсатора КСВБ-100-11 мощностью 100 МВАр | 21 |  | 73750 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Два синхр. компенсатора КСВБО-100-11 мощностью 100 МВАр | 21 |  | 83000 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Два асинхр. компенсатора АСК-50 мощностью 50 МВАр | 21 |  | 24000 | 20 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Два асинхр. компенсатора АСК-100 мощностью 100 МВАр | 21 |  | 48000 | 20 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Два статич. тиристорных компенсатора СТК-50 | 21 |  | 24000 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Два статич. тиристорных компенсатора СТК-100 | 21 |  | 48000 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
22 | Шунтирующие реакторы и шунтовые батареи
| Упр. шунтирующий реактор УШР-110 мощностью 32 МВА | 22 |  | 10110 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Упр. шунтирующий реактор УШР-220 мощностью 63 МВА | 22 |  | 18970 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Упр. шунтирующий реактор УШР-220 мощностью 100 МВА | 22 |  | 29690 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
24 | Шунтирующий реактор РТМ 11 кВ мощностью 3,3 МВА, 3 фазы | 24 |  | 1300 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтирующий реактор РТД 38,5 кВ мощностью 20 МВА, 3 фазы | 24 |  | 3600 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтирующий реактор 3хРОДБС 121 кВ мощностью 3х33,3 МВА, 3 фазы | 24 |  | 9500 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
23 | Шунтовая конденс. батарея 6 кВ мощность. 1,45 МВАр | 23 |  | 475 | 6 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 6 кВ мощность. 2,9 МВАр регулир. | 23 |  | 850 | 6 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 6 кВ мощность. 4,3 МВАр | 23 |  | 1475 | 6 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 6 кВ мощность. 5,8 МВАр регулир. | 23 |  | 1675 | 6 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 6 кВ мощность. 7,2 МВАр | 23 |  | 2450 | 6 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 10 кВ мощность. 1,2 МВАр | 23 |  | 375 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 10 кВ мощность. 2,4 МВАр | 23 |  | 750 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 10 кВ мощность. 3,6 МВАр | 23 |  | 1125 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 10 кВ мощность. 4,8 МВАр регулир. | 23 |  | 1550 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 10 кВ мощность. 6,0 МВАр | 23 |  | 1925 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 10 кВ мощность. 7,2 МВАр | 23 |  | 2250 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 10 кВ мощность. 9,6 МВАр регулир. | 23 |  | 3100 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 10 кВ мощность. 12 МВАр | 23 |  | 3750 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 35 кВ мощность. 9,1 МВАр | 23 |  | 2750 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 35 кВ мощность. 13,6 МВАр | 23 |  | 3875 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 35 кВ мощность. 18,1 МВАр | 23 |  | 5125 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Шунтовая конденс. батарея 110 кВ мощность. 27,2 МВАр | 23 |  | 6000 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Шунтовая конденс. батарея 110 кВ мощность. 40,8 МВАр | 23 |  | 11250 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Шунтовая конденс. батарея 110 кВ мощность. 54 МВАр | 23 |  | 14750 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Шунтовая конденс. батарея 110 кВ мощность. 54,4 МВАр регулир. | 23 |  | 15625 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
25 | Вакуумно-реакторная группа 10 кВ мощностью 7,5 МВАр | 25 |  | 805 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Вакуумно-реакторная группа 10 кВ мощностью 10 МВАр | 25 |  | 1075 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Вакуумно-реакторная группа 10 кВ мощностью 20 МВАр | 25 |  | 2170 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Вакуумно-реакторная группа 10 кВ мощностью 50 МВАр | 25 |  | 5400 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
27 | Дугогасящий масл. однофазный реактор РЗДСОМ-380/10 У1 | 27 |  | 145 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Дугогасящий масл. однофазный реактор РЗДСОМ-1520/10 У1 | 27 |  | 420 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Дугогасящий масл. однофазный реактор РЗДПОМ-190/10 У1 | 27 |  | 216 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Дугогасящий масл. однофазный реактор РЗДПОМА-190/10 У1 | 27 |  | 250 | 20 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Дугогасящий масл. однофазный реактор РУОМ-300/6 УХЛ1 | 27 |  | 580 | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Дугогасящий масл. однофазный реактор РЗДПОМ-480/10 У1 | 27 |  | 240 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Дугогасящий масл. однофазный реактор РУОМ-480/10 УХЛ1 | 27 |  | 590 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Дугогасящий масл. однофазный реактор РЗДПОМ-480/20 У1 | 27 |  | 290 | 6 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Дугогасящий масл. однофазный реактор РЗДПОМ-480/35 У1 | 27 |  | 300 | 6 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Одинарный сух.токоогр.реактор РТОС 10-1600-0,25 У3 внутр. установки | 27 |  | 370 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Одинарный сух.токоогр.реактор РТОС 10-1600-0,35 У3 внутр. установки | 27 |  | 550 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Одинарный сух.токоогр.реактор РТОС 10-2500-0,35 У3 внутр. установки | 27 |  | 380 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Одинарный сух.токоогр.реактор РТОС 10-4000-0,25 У3 внутр. установки | 27 |  | 570 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трехфазный сухой токоогр. реактор РТСТ 10-1000-01,4 У3 внутр. установки | 27 |  | 485 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трехфазный сухой токоогр. реактор РТСТ 10-1000-0,35 У3 внутр. установки | 27 |  | 490 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трехфазный сухой токоогр. реактор РТСТ 10-1000-0,56 У3 внутр. Установки | 27 |  | 600 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трехфазный сухой токоогр. реактор РТСТ 10-1600-0,35 У3 внутр. установки | 27 |  | 900 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Трехфазный сухой токоогр. реактор РТСТ 10-5000-0,0,1 УХЛ1 3 внутр. установки | 27 |  | 1130 | 10 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
30 | Демонтаж оборудования подстанций
| Демонтаж трансформатора 35 кВ 10-40 МВА, с консервацией | 30 | 1 | 13.64 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 35 кВ 10-40 МВА, с использованием | 30 | 1 | 11.64 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 35 кВ 10-40 МВА, в лом с разборкой | 30 | 1 | 9.35 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 35 кВ 10-40 МВА, в лом без разборки | 30 | 1 | 5.84 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 110 кВ 2,5-6,3 МВА, с консервацией | 30 | 2 | 17.44 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 110 кВ 2,5-6,3 МВА, с использованием | 30 | 2 | 16.18 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 110 кВ 2,5-6,3 МВА, в лом с разборкой | 30 | 2 | 14.15 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 110 кВ 2,5-6,3 МВА, в лом без разборки | 30 | 2 | 8.09 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 110 кВ 25-80 МВА, с консервацией | 30 | 2 | 20.8 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 110 кВ 25-80 МВА, с использованием | 30 | 2 | 17.8 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 110 кВ 25-80 МВА, в лом с разборкой | 30 | 2 | 14.8 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 110 кВ 25-80 МВА, в лом без разборки | 30 | 2 | 8.9 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 220 кВ 25-160 МВА, с консервацией | 30 | 3 | 35.34 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 220 кВ 25-160 МВА, с использованием | 30 | 3 | 30.29 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 220 кВ 25-160 МВА, в лом с разборкой | 30 | 3 | 25.24 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 220 кВ 25-160 МВА, в лом без разборки | 30 | 3 | 15.14 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 220 кВ 200-250 МВА, с консервацией | 30 | 3 | 40.6 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 220 кВ 200-250 МВА, с использованием | 30 | 3 | 34.8 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 220 кВ 200-250 МВА, в лом с разборкой | 30 | 3 | 29 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж трансформатора 220 кВ 200-250 МВА, в лом без разборки | 30 | 3 | 17.4 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 35 кВ, с консервацией | 30 | 5 | 1.97 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 35 кВ, с использованием | 30 | 5 | 1.69 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 35 кВ, в лом с разборкой | 30 | 5 | 1.23 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 35 кВ, в лом без разборки | 30 | 5 | 0.84 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 110 кВ, с консервацией | 30 | 5 | 9.2 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 110 кВ, с использованием | 30 | 5 | 8.9 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 110 кВ, в лом с разборкой | 30 | 5 | 7.42 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 110 кВ, в лом без разборки | 30 | 5 | 4.45 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 220 кВ, с консервацией | 30 | 5 | 15.48 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 220 кВ, с использованием | 30 | 5 | 13.27 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 220 кВ, в лом с разборкой | 30 | 5 | 11.06 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж масляного выключателя 220 кВ, в лом без разборки | 30 | 5 | 6.64 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж воздушного выключателя 220 кВ, с консервацией | 30 | 4 | 16.62 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж воздушного выключателя 220 кВ, с использованием | 30 | 4 | 14.24 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж воздушного выключателя 220 кВ, в лом с разборкой | 30 | 4 | 11.87 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж воздушного выключателя 220 кВ, в лом без разборки | 30 | 4 | 7.12 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 35 кВ, с консервацией | 30 | 6 | 1.14 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 35 кВ, с использованием | 30 | 6 | 1.01 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 35 кВ, в лом с разборкой | 30 | 6 | 0.88 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 35 кВ, в лом без разборки | 30 | 6 | 0.6 | 35 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 110 кВ, с консервацией | 30 | 6 | 1.95 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 110 кВ, с использованием | 30 | 6 | 1.66 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 110 кВ, в лом с разборкой | 30 | 6 | 1.46 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 110 кВ, в лом без разборки | 30 | 6 | 0.96 | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 220 кВ, с консервацией | 30 | 6 | 3.55 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 220 кВ, с использованием | 30 | 6 | 3.01 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 220 кВ, в лом с разборкой | 30 | 6 | 2.56 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж разъединителя 220 кВ, в лом без разборки | 30 | 6 | 1.62 | 220 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж стальных опор под оборудование, с консервацией | 30 | 7 | 1.36 | 0 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж стальных опор под оборудование, с использованием | 30 | 7 | 1.16 | 0 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж стальных опор под оборудование, в лом с разборкой | 30 | 7 | 0.92 | 0 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Демонтаж стальных опор под оборудование, в лом без разборки | 30 | 7 | 0.56 | 0 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Площадь земельных участков для ПС напряжением 6-20 кВ, м2 |  |  | Площадь
| Мачтовые подстанции мощностью 25-250 кВА | П.11, 1.1 | 1 | 50 | 10 |  |  |  |  | 100
| КТП с тр-ром мощностью 25-630 кВА | П.11, 1.1 | 2 | 50 | 10 |  |  |  |  | 100
| КТП с двумя тр-рами мощностью 160-630 кВА | П.11, 1.1 | 3 | 80 | 10 |  |  |  |  | 100
| БКТП закрытого типа с двумя тр-рами мощностью 160-630 кВА | П.11, 1.1 | 4 | 150 | 10 |  |  |  |  | 100
| Распределительные пункты наружной установки | П.11, 1.1 | 5 | 250 | 10 |  |  |  |  | 100
| Распределительные пункты закрытого типа | П.11, 1.1 | 6 | 200 | 10 |  |  |  |  | 100
| Секционирующие пункты | П.11, 1.1 | 7 | 80 | 10 |  |  |  |  | 100
| Площадь земельных участков для ПС напряжением 35-220 кВ, м2 | П.11, 2.1 |  | Площадь
| ПС 35/6-10 кВ схема 35-4 блок линия-трансформатор | П.11, 2.1 | 1 | 1500 | 35 |  |  |  |  | 100
| ПС 35/6-10 кВ схема 35-5 мостик с тремя выключателями | П.11, 2.1 | 2 | 2500 | 35 |  |  |  |  | 100
| ПС 35/6-10 кВ сборные шины с 8 ячейками ВН | П.11, 2.1 | 4 | 5000 | 35 |  |  |  |  | 100
| ПС 110/6-10 кВ схема 110-4 блок линия трансформатор | П.11, 2.1 | 1 | 2500 | 110 |  |  |  |  | 100
| ПС 110/6-10 кВ схема 110-5 мостик с тремя выключателями | П.11, 2.1 | 2 | 10000 | 110 |  |  |  |  | 100
| ПС 110/6-10 кВ сборные шины с 8 ячейками ВН | П.11, 2.1 | 4 | 12000 | 110 |  |  |  |  | 100
| ПС 110/35/6-10 кВ схема 110-4 с 5 ячейками 35 кВ | П.11, 2.1 | 1а | 4500 | 110 |  |  |  |  | 100
| ПС 110/35/6-10 кВ схема 110-5 мостик с 9 ячейками 35 кВ | П.11, 2.1 | 2а | 15000 | 110 |  |  |  |  | 100
| ПС 110/35/6-10 кВ сборные шины с 9 ячейками 110 кВ и 9 ячейками 35 кВ | П.11, 2.1 | 4а | 15000 | 110 |  |  |  |  | 100
| ПС 220/6-10 кВ схема 220-4 блок линия-трансформатор | П.11, 2.1 | 1 | 8000 | 220 |  |  |  |  | 100
| ПС 220/6-10 кВ схема 220-5 мостик | П.11, 2.1 | 2 | 14000 | 220 |  |  |  |  | 100
| ПС 220/6-10 кВ схема 220-7 четырехугольник | П.11, 2.1 | 3 | 16000 | 220 |  |  |  |  | 100
| ПС 220/6-10 кВ сборные шины с 9 ячейками 220 кВ | П.11, 2.1 | 5 | 22000 | 220 |  |  |  |  | 100
| ПС 220/35/6-10 кВ схема 220-4 блок с 10 ячейками 35 кВ | П.11, 2.1 | 1б | 20000 | 220 |  |  |  |  | 100
| ПС 220/110/6-10 кВ схема 220-4 блок с 6 ячейками 110 кВ | П.11, 2.1 | 1б | 20000 | 220 |  |  |  |  | 100
| ПС 220/110/6-10 кВ схема 220-5 мостик с 12 ячейками 110 кВ | П.11, 2.1 | 2б | 25500 | 220 |  |  |  |  | 100
| ПС 220/110/6-10 кВ сборные шины с 9 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | П.11, 2.1 | 5б | 32500 | 220 |  |  |  |  | 100
| ПС 220/110/35/10 кВ сборные шины с 9х220 кв, 9Х110 кВ, 10х35 кВ, 4 тр-ра | П.11, 2.1 | 6 | 36000 | 220 |  |  |  |  | 100
| Здания КРУЭ, ЗРУ до 20 кВ (укомплектованные оборудованием СЖО) | П.4.11 |  |  | 10 | 86.2 |  |  | 6.7 | 7.1
| Здания КРУЭ, ЗРУ 35 кВ (укомплектованные оборудованием СЖО) | П.4.11 |  |  | 35 | 86.2 |  |  | 6.7 | 7.1
| Здания КРУЭ, ЗРУ 110 кВ (укомплектованные оборудованием СЖО) | П.4.11 |  |  | 110 | 86.2 |  |  | 6.7 | 7.1
| Здания КРУЭ, ЗРУ 220 кВ (укомплектованные оборудованием СЖО) | П.4.11 |  |  | 220 | 86.2 |  |  | 6.7 | 7.1
Тип ПС
| Закрытая |  | 1
| Открытая |  | 2
Структура затрат по видам ПС
| Закрытые ПС 35 кВ и ниже | 16 |  |  | 35 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| Закрытые ПС 110 кВ и выше | 16 |  |  | 110 | 38.6 | 51.5 | 3.7 | 3 | 3.2
| Закрытые ПС элегазовые 35 кВ и ниже | 16 |  |  | 35 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| Закрытые ПС элегазовые 110 кВ и выше | 16 |  |  | 110 | 24 | 55 | 4 | 8 | 9
| Открытые ПС 35 кВ и ниже | 15 |  |  | 35 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2
| Открытые ПС 110 кВ и выше | 15 |  |  | 110 | 35 | 55 | 3.8 | 3 | 3.2
| Открытые ПС элегазовые 35 кВ и ниже | 15 |  |  | 35 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
| Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше | 15 |  |  | 110 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9
Постоянный отвод земель под КЛ
| Постоянный отвод земель под КЛ 0,4 кВ и ниже |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Постоянный отвод земель под КЛ выше 0,4 кВ и до 10 кВ |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Постоянный отвод земель под КЛ 35 кВ |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Постоянный отвод земель под КЛ 110 кВ и выше |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Note on R9: к постоянной части ПС
Note on R10: к постоянной части ПС

## Регионы (hidden)
[8 empty] | Зональные поправки к ЗУ: | [10 empty] | Зон.попр.ПС | Зон.попр.ВЛ | Зон.попр.КЛ | Зон.попр.сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213
| Регионы | Пересчет ФЕР->ТЕР в базовом уровне 2000 |  |  |  |  | Регионально- | для ПС | для ВЛ | для КЛ | для сети | Зимнее удорожание, %/100 | [5 empty] | Крайний Север | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | III кв. 2017 г. |  | Индексы к ФЕР-2001 СМР по прочим объектам | [29 empty] | III кв. 2017 г. | Индексы к ФЕР-2001 СМР по ВЛ до 10 кВ алюминиевые | [30 empty] | III кв. 2017 г. | Индексы к ФЕР-2001 СМР по ВЛ до 10 кВ медные | [30 empty] | III кв. 2017 г. | Индексы к ФЕР-2001 СМР по КЛ до 10 кВ алюминиевые | [30 empty] | III кв. 2017 г. | Индексы к ФЕР-2001 СМР по КЛ до 10 кВ медные | [30 empty] | III кв. 2017 г. | Индексы к ФЕР-2001 Пусконаладочные работы | [29 empty] | Климатические условия | [5 empty] | Зоны регионов
1 |  | СМР с НР и СП | МР | ЗПР | ЭММ |  | климатич. | VI | VI | VI | VI | ПС | ЛЭП до 10 кВ | ЛЭП св.35 кВ | ТЭС | Снегоборьба | Темп зона | Зона= | VI | VI | VI | VI | Квартал | IV кв. 2012 г. | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | I кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. | III кв. 2018 г. | IV кв. 2018 г. | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. | III кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. | I кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |  | Квартал | IV кв. 2012 г. | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | I кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. | III кв. 2018 г. | IV кв. 2018 г. | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. | III кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. | I кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |  | Квартал | IV кв. 2012 г. | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | I кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. | III кв. 2018 г. | IV кв. 2018 г. | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. | III кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. | I кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |  | Квартал | IV кв. 2012 г. | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | I кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. | III кв. 2018 г. | IV кв. 2018 г. | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. | III кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. | I кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |  | Квартал | IV кв. 2012 г. | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | I кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. | III кв. 2018 г. | IV кв. 2018 г. | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. | III кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. | I кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. |  | Квартал | IV кв. 2012 г. | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | I кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. | III кв. 2018 г. | IV кв. 2018 г. | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. | III кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. | I кв. 2020 г. | II кв. 2020 г. | III кв. 2020 г. | IV кв. 2020 г. | Всего | 1 | 2 | 3 | Сегменты | Число зон | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX
2 | Белгородская область | 0.954 | 0.94 | 0.938 | 1.18 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.41 | 5.51 | 5.51 | 5.53 | 5.65 | 5.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.1 | 4.13 | 4.13 | 4.15 | 4.18 | 4.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.82 | 3.84 | 3.84 | 3.86 | 3.94 | 3.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.15 | 4.22 | 4.22 | 4.24 | 4.33 | 4.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.99 | 4.03 | 4.03 | 4.05 | 4.14 | 4.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.91 | 10.11 | 10.11 | 10.15 | 10.36 | 10.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Брянская область | 0.835 | 0.866 | 0.726 | 0.852 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.61 | 5.73 | 5.73 | 5.75 | 5.87 | 5.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.53 | 3.6 | 3.6 | 3.61 | 3.69 | 3.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.79 | 3.85 | 3.85 | 3.87 | 3.95 | 3.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.28 | 4.36 | 4.36 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.09 | 4.14 | 4.14 | 4.16 | 4.25 | 4.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.71 | 9.91 | 9.91 | 9.95 | 10.16 | 10.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.015 | 1.035 | 1.055
4 | Владимирская область | 1 | 0.992 | 1 | 1.087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.97 | 5.99 | 5.99 | 6.01 | 6.14 | 6.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.52 | 3.59 | 3.59 | 3.6 | 3.68 | 3.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.87 | 3.7 | 3.7 | 3.71 | 3.79 | 3.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.43 | 4.3 | 4.3 | 4.32 | 4.41 | 4.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.2 | 4.03 | 4.03 | 4.05 | 4.14 | 4.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.23 | 11.16 | 11.16 | 11.2 | 11.44 | 11.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
5 | Воронежская область | 0.88 | 0.837 | 0.999 | 0.94 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.93 | 6.05 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.06 | 3.95 | 3.95 | 3.93 | 3.94 | 3.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.44 | 4.36 | 4.36 | 4.32 | 4.41 | 4.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.42 | 5.27 | 5.27 | 5.29 | 5.4 | 5.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.79 | 4.75 | 4.75 | 4.76 | 4.78 | 4.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.4 | 10.61 | 10.61 | 10.65 | 10.87 | 10.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
6 | Ивановская область | 0.958 | 0.995 | 0.806 | 1.058 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.76 | 5.86 | 5.86 | 5.88 | 6 | 5.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.42 | 4.51 | 4.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.27 | 4.32 | 4.32 | 4.34 | 4.43 | 4.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.57 | 4.66 | 4.66 | 4.68 | 4.78 | 4.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.43 | 4.48 | 4.48 | 4.5 | 4.59 | 4.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.01 | 10.21 | 10.21 | 10.25 | 10.47 | 10.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
7 | Калужская область | 0.966 | 0.974 | 0.938 | 0.965 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.66 | 5.73 | 5.73 | 5.75 | 5.87 | 5.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.61 | 3.68 | 3.68 | 3.69 | 3.77 | 3.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.85 | 3.93 | 3.93 | 3.95 | 4.03 | 4.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 4.25 | 4.34 | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.18 | 4.26 | 4.26 | 4.28 | 4.37 | 4.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.2 | 11.19 | 11.19 | 11.23 | 11.47 | 11.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
8 | Костромская область | 0.987 | 1.018 | 0.875 | 1.007 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.43 | 5.53 | 5.53 | 5.55 | 5.67 | 5.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 3.72 | 3.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.97 | 4.05 | 4.05 | 4.07 | 4.16 | 4.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.22 | 4.3 | 4.3 | 4.32 | 4.41 | 4.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.34 | 4.4 | 4.4 | 4.42 | 4.51 | 4.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.04 | 10.24 | 10.24 | 10.28 | 10.5 | 10.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
9 | Курская область | 0.935 | 0.922 | 0.919 | 1.152 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.13 | 5.23 | 5.23 | 5.25 | 5.36 | 5.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.92 | 4 | 4 | 4.02 | 4.1 | 4.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.21 | 4.29 | 4.29 | 4.31 | 4.4 | 4.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.44 | 4.52 | 4.52 | 4.54 | 4.64 | 4.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.7 | 4.8 | 4.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.27 | 10.47 | 10.47 | 10.51 | 10.73 | 10.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
10 | Липецкая область | 0.86 | 0.921 | 0.628 | 0.939 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.46 | 5.56 | 5.56 | 5.58 | 5.7 | 5.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.61 | 3.57 | 3.57 | 3.58 | 3.66 | 3.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.81 | 3.79 | 3.79 | 3.8 | 3.86 | 3.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.14 | 4.2 | 4.2 | 4.22 | 4.31 | 4.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.92 | 3.96 | 3.96 | 3.98 | 4.04 | 4.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8.95 | 9.13 | 9.13 | 9.17 | 9.36 | 9.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
11 | Московская область | 1.003 | 1.003 | 1.001 | 1.011 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.62 | 6.63 | 6.63 | 6.66 | 6.8 | 6.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.68 | 3.76 | 3.76 | 3.78 | 3.86 | 3.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.42 | 4.5 | 4.5 | 4.52 | 4.61 | 4.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.51 | 5.56 | 5.56 | 5.58 | 5.7 | 5.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.57 | 5.69 | 5.69 | 5.71 | 5.83 | 5.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16.48 | 16.52 | 16.52 | 16.59 | 16.94 | 16.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
12 | Орловская область | 1.007 | 1.006 | 1.009 | 1.008 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.65 | 5.77 | 5.77 | 5.79 | 5.91 | 5.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.16 | 4.24 | 4.24 | 4.26 | 4.35 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.18 | 4.26 | 4.26 | 4.28 | 4.37 | 4.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.66 | 4.76 | 4.76 | 4.78 | 4.88 | 4.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.42 | 4.5 | 4.5 | 4.52 | 4.61 | 4.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.34 | 10.54 | 10.54 | 10.58 | 10.8 | 10.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
13 | Рязанская область | 1.026 | 1.036 | 1 | 0.991 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.94 | 6.06 | 6.06 | 6.08 | 6.21 | 6.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.93 | 3.92 | 3.92 | 3.94 | 4.02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.58 | 4.54 | 4.54 | 4.56 | 4.62 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.81 | 4.91 | 4.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.96 | 4.94 | 4.94 | 4.96 | 5.04 | 5.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.32 | 10.51 | 10.51 | 10.55 | 10.77 | 10.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
14 | Смоленская область | 0.906 | 0.926 | 0.813 | 0.994 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.36 | 5.46 | 5.46 | 5.48 | 5.6 | 5.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 3.72 | 3.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.77 | 3.79 | 3.79 | 3.81 | 3.89 | 3.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.05 | 4.13 | 4.13 | 4.15 | 4.24 | 4.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.06 | 4.07 | 4.07 | 4.09 | 4.18 | 4.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.22 | 10.42 | 10.42 | 10.46 | 10.68 | 10.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
15 | Тамбовская область | 0.97 | 1.018 | 0.818 | 0.96 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.86 | 5.98 | 5.98 | 6 | 6.13 | 6.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.14 | 4.22 | 4.22 | 4.24 | 4.33 | 4.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.27 | 4.32 | 4.32 | 4.34 | 4.43 | 4.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.63 | 4.73 | 4.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.28 | 4.32 | 4.32 | 4.34 | 4.43 | 4.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.14 | 10.35 | 10.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1.01 | 1.011 | 1.012 | 1.013
16 | Тверская область | 1.073 | 1.114 | 0.967 | 0.966 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.92 | 5.8 | 5.8 | 5.82 | 5.94 | 5.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.85 | 3.26 | 3.26 | 3.27 | 3.34 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.61 | 3.27 | 3.27 | 3.28 | 3.35 | 3.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.72 | 4.24 | 4.24 | 4.26 | 4.35 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.98 | 4.02 | 4.02 | 4.04 | 4.12 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.41 | 11.64 | 11.64 | 11.69 | 11.94 | 11.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1.017 | 1.005 | 1.012 | 1.024 | 1.054
17 | Тульская область | 0.997 | 1.024 | 0.936 | 0.897 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.79 | 5.91 | 5.91 | 5.93 | 6.05 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.55 | 3.91 | 3.91 | 3.93 | 4.01 | 3.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.96 | 4.04 | 4.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.62 | 4.38 | 4.38 | 4.4 | 4.49 | 4.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.88 | 3.96 | 3.96 | 3.98 | 4.06 | 4.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.93 | 10.13 | 10.13 | 10.17 | 10.38 | 10.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
18 | Ярославская область | 1.04 | 1.05 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.26 | 5.36 | 5.36 | 5.38 | 5.49 | 5.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.7 | 3.78 | 3.78 | 3.8 | 3.88 | 3.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.94 | 4.02 | 4.02 | 4.04 | 4.12 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.27 | 4.36 | 4.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.22 | 4.3 | 4.3 | 4.32 | 4.41 | 4.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.61 | 10.83 | 10.83 | 10.87 | 11.1 | 11.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
19 | г. Москва | 0.946 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.61 | 6.75 | 6.4 | 6.43 | 6.57 | 6.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.83 | 3.8 | 3.51 | 3.52 | 3.59 | 3.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.82 | 3.79 | 3.79 | 3.81 | 3.89 | 3.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.44 | 5.4 | 5.4 | 5.42 | 5.53 | 5.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.71 | 4.7 | 4.7 | 4.72 | 4.82 | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16.71 | 16.88 | 16.52 | 16.59 | 16.94 | 16.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
20 | Республика Карелия | 1.253 | 1.269 | 1.188 | 1.291 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III | КС | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1 | 5.33 | 5.46 | 5.46 | 5.48 | 5.6 | 5.58 | 5.61 | 5.61 | 5.81 | 5.91 | 5.95 | 5.95 | 6.05 | 6.13 | 6.13 | 6.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.07 | 4.17 | 4.17 | 4.19 | 4.28 | 4.26 | 4.28 | 4.28 | 4.37 | 4.39 | 4.41 | 4.41 | 4.48 | 4.54 | 4.54 | 4.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.32 | 5.41 | 5.41 | 5.42 | 5.27 | 5.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.03 | 4.13 | 4.13 | 4.15 | 4.24 | 4.22 | 4.24 | 4.24 | 4.39 | 4.47 | 4.5 | 4.5 | 4.57 | 4.63 | 4.63 | 4.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.45 | 5.58 | 5.58 | 5.59 | 5.48 | 5.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.03 | 9.26 | 9.26 | 9.3 | 9.5 | 9.46 | 9.51 | 9.51 | 9.84 | 10.02 | 10.09 | 10.09 | 10.25 | 10.39 | 10.39 | 10.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |  | 18 | 1 | 1.007 | 1.009 | 1.015 | 1.024 | 1.026 | 1.062 | 1.037 | 1.045 | 1.081 | 1.054 | 1.092 | 1.2 | 1.103 | 1.207 | 1.22 | 1.231 | 1.233
21 | Республика Коми | 1.237 | 1.29 | 1.072 | 1.169 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV | КС | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1 | 6.35 | 6.42 | 6.42 | 6.45 | 6.59 | 6.56 | 6.6 | 6.6 | 6.83 | 6.96 | 7.01 | 7.01 | 7.12 | 7.22 | 7.25 | 7.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.21 | 4.32 | 4.32 | 4.34 | 4.43 | 4.41 | 4.43 | 4.43 | 4.59 | 4.67 | 4.7 | 4.7 | 4.78 | 4.85 | 4.87 | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.37 | 4.31 | 4.31 | 4.33 | 4.42 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.15 | 4.26 | 4.26 | 4.28 | 4.37 | 4.35 | 4.37 | 4.37 | 4.52 | 4.6 | 4.63 | 4.63 | 4.7 | 4.77 | 4.78 | 4.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.56 | 4.65 | 4.65 | 4.67 | 4.77 | 4.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 12.66 | 12.94 | 12.94 | 12.99 | 13.26 | 13.21 | 13.27 | 13.27 | 13.73 | 13.98 | 14.08 | 14.08 | 14.31 | 14.51 | 14.57 | 14.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.09 | 1.19 | 1.22 |  | 20 | 1 | 1.03 | 1.04 | 1 | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.09 | 1.08 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.16 | 1.2 | 1.24
22 | Архангельская область | 1.555 | 1.653 | 1.32 | 1.19 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV | прирКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.45 | 8.61 | 8.61 | 8.64 | 8.82 | 8.78 | 8.36 | 8.36 | 8.65 | 8.81 | 7.3 | 7.3 | 7.42 | 7.52 | 7.31 | 7.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.77 | 4.79 | 4.79 | 4.81 | 4.91 | 4.71 | 4.65 | 4.65 | 4.8 | 4.85 | 4.26 | 4.26 | 4.33 | 4.39 | 4.3 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.15 | 4.91 | 4.91 | 4.82 | 4.92 | 4.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.67 | 6.81 | 6.78 | 6.82 | 6.82 | 7.06 | 7.19 | 6.28 | 6.28 | 6.38 | 6.47 | 5.98 | 6.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.1 | 5.88 | 5.88 | 5.9 | 6.02 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 19.35 | 19.61 | 19.61 | 19.69 | 20.1 | 20.02 | 20.12 | 20.12 | 20.82 | 21.2 | 16.18 | 16.18 | 16.44 | 16.67 | 16.29 | 16.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.09 | 1.12 | 1.22 |  | 1 | 1
23 | Ненецкий национальный округ | 1.385 |  |  |  |  | 1.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | КС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.11 | 10.37 | 10.37 | 10.41 | 10.63 | 10.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.41 | 6.22 | 6.22 | 6.24 | 6.36 | 6.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.53 | 6.24 | 6.24 | 5.83 | 5.95 | 5.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8.91 | 8.93 | 8.93 | 8.97 | 9.16 | 9.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.71 | 7.58 | 7.58 | 7.5 | 7.66 | 7.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 28.39 | 28.47 | 28.47 | 28.58 | 29.18 | 29.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.12 | 1.22 | 1.22 |  | 1 | 1
24 | Вологодская область | 1.082 | 1.087 | 1.044 | 1.167 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 1 | 6.62 | 6.8 | 6.8 | 6.83 | 6.97 | 6.94 | 6.98 | 6.98 | 7.22 | 7.35 | 7.4 | 7.4 | 7.52 | 7.63 | 7.66 | 6.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.38 | 4.47 | 4.47 | 4.46 | 4.49 | 4.47 | 4.49 | 4.49 | 4.65 | 4.73 | 4.76 | 4.76 | 4.84 | 4.91 | 4.93 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.42 | 4.53 | 4.53 | 4.55 | 4.62 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.26 | 4.37 | 4.37 | 4.39 | 4.48 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.64 | 4.72 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.9 | 4.92 | 6.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.71 | 4.84 | 4.84 | 4.86 | 4.96 | 4.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 13.04 | 13.38 | 13.38 | 13.43 | 13.71 | 13.66 | 13.72 | 13.72 | 14.2 | 14.45 | 14.55 | 14.55 | 14.78 | 14.99 | 15.05 | 12.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 26 | 1 | 0.959 | 1.002 | 0.99 | 0.997 | 0.996 | 1.004 | 1.004 | 0.99 | 0.995 | 1.006 | 1.001 | 1.006 | 0.997 | 1.002 | 0.999 | 1 | 1.001 | 0.997 | 0.993 | 0.997 | 0.999 | 1.007 | 1.013 | 1.01 | 1.012
25 | Калининградская область | 1.354 | 1.453 | 1.062 | 1.185 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.73 | 6.8 | 6.8 | 6.83 | 6.95 | 6.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.91 | 3.87 | 3.87 | 3.89 | 3.97 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.54 | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 3.72 | 3.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.35 | 5.42 | 5.42 | 5.44 | 5.55 | 5.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.14 | 4.25 | 4.25 | 4.27 | 4.36 | 4.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.83 | 12.04 | 12.04 | 12.09 | 12.34 | 12.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
26 | Ленинградская область | 1.267 | 1.108 | 1.896 | 0.957 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.49 | 6.58 | 6.58 | 6.61 | 6.75 | 6.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.86 | 3.96 | 3.96 | 3.98 | 4.06 | 4.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.63 | 4.76 | 4.76 | 4.78 | 4.75 | 4.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.04 | 5.17 | 5.17 | 5.19 | 5.3 | 5.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.28 | 5.41 | 5.41 | 5.34 | 5.19 | 5.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 13.51 | 13.87 | 13.87 | 13.93 | 14.22 | 14.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
27 | Мурманская область | 1.657 | 1.612 | 1.957 | 1.136 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.061 | 0.027 | 0.093 | 0.006 | VI | КС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.98 | 5.85 | 5.85 | 5.79 | 5.83 | 5.81 | 5.84 | 5.84 | 6.04 | 6.14 | 6.18 | 6.18 | 6.28 | 6.37 | 6.39 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.4 | 4.46 | 4.46 | 4.48 | 4.54 | 4.52 | 4.54 | 4.54 | 4.7 | 4.78 | 4.81 | 4.81 | 4.89 | 4.96 | 4.98 | 5.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.51 | 5.58 | 5.58 | 5.57 | 5.68 | 5.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.02 | 5.03 | 5.03 | 5.04 | 5.11 | 5.09 | 5.12 | 5.12 | 5.3 | 5.39 | 5.43 | 5.43 | 5.52 | 5.6 | 5.62 | 5.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.99 | 6.94 | 6.94 | 6.95 | 6.99 | 6.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.07 | 9.27 | 9.27 | 9.31 | 9.51 | 9.47 | 9.52 | 9.52 | 9.85 | 10.03 | 10.1 | 10.1 | 10.26 | 10.4 | 10.45 | 10.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
28 | Новгородская область | 1.17 | 1.076 | 1.516 | 1.078 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.82 | 5.87 | 5.87 | 5.89 | 6.01 | 5.99 | 6.02 | 6.02 | 6.16 | 6.22 | 6.26 | 6.26 | 6.36 | 6.45 | 6.47 | 6.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.8 | 3.88 | 3.86 | 3.88 | 3.88 | 4.02 | 4.09 | 4.12 | 4.12 | 4.19 | 4.18 | 4.15 | 4.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.17 | 4.28 | 4.28 | 4.3 | 4.39 | 4.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.15 | 4.26 | 4.26 | 4.28 | 4.37 | 4.35 | 4.37 | 4.37 | 4.52 | 4.6 | 4.63 | 4.63 | 4.7 | 4.77 | 4.78 | 4.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.61 | 4.74 | 4.74 | 4.76 | 4.86 | 4.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.46 | 7.66 | 7.66 | 7.69 | 7.85 | 7.82 | 7.86 | 7.86 | 8.14 | 8.29 | 8.35 | 8.35 | 8.48 | 8.6 | 8.63 | 8.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
29 | Псковская область | 0.923 | 0.931 | 0.854 | 1.073 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 0.01 | 0.006 | 0.016 | 0 | II |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.09 | 6.25 | 6.25 | 6.28 | 6.41 | 6.38 | 6.42 | 6.42 | 6.64 | 6.75 | 6.8 | 6.8 | 6.91 | 6.91 | 6.94 | 6.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.33 | 4.35 | 4.35 | 4.37 | 4.46 | 4.38 | 4.4 | 4.4 | 4.45 | 4.53 | 4.56 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | 4.65 | 4.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.85 | 4.86 | 4.86 | 4.88 | 4.93 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.96 | 4.99 | 4.99 | 5.01 | 5.12 | 5.1 | 5.13 | 5.13 | 5.31 | 5.4 | 5.44 | 5.44 | 5.53 | 5.53 | 5.55 | 5.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.22 | 5.33 | 5.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 12.08 | 12.39 | 12.39 | 12.44 | 12.7 | 12.65 | 12.71 | 12.71 | 13.15 | 13.39 | 13.48 | 13.48 | 13.7 | 13.7 | 13.75 | 13.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
30 | г. Санкт-Петербург | 1.107 | 1.166 | 1.223 | 1.084 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.39 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.51 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.07 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 3.93 | 3.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.69 | 4.82 | 4.82 | 4.42 | 4.45 | 4.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.77 | 4.9 | 4.9 | 4.92 | 5.02 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.07 | 5.2 | 5.2 | 4.89 | 4.9 | 4.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 12.47 | 12.8 | 12.8 | 12.85 | 13.12 | 13.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
31 | Республика Адыгея | 0.942 | 0.95 | 0.911 | 0.965 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.58 | 5.73 | 5.73 | 5.75 | 5.87 | 5.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.14 | 4.15 | 4.15 | 4.17 | 4.2 | 4.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.82 | 4.92 | 4.92 | 4.94 | 5.04 | 5.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.41 | 4.45 | 4.45 | 4.47 | 4.56 | 4.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8.43 | 8.65 | 8.65 | 8.68 | 8.86 | 8.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
32 | Астраханская область | 1.132 | 1.193 | 0.919 | 1.145 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 0.01 | 0.006 | 0.016 | 0 | II |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 6.06 | 6.06 | 6.08 | 6.21 | 6.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.98 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.98 | 3.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.92 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 4 | 3.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.86 | 4.88 | 4.88 | 4.9 | 5 | 4.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.39 | 4.48 | 4.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.38 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.58 | 10.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
33 | Волгоградская область | 0.978 | 0.98 | 0.985 | 0.925 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.93 | 5.93 | 5.95 | 6.07 | 6.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.39 | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 3.52 | 3.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.69 | 3.78 | 3.78 | 3.9 | 3.88 | 3.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.3 | 4.37 | 4.37 | 4.39 | 4.48 | 4.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.22 | 4.28 | 4.28 | 4.3 | 4.39 | 4.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.94 | 10.97 | 10.97 | 11.01 | 11.24 | 11.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
34 | Республика Калмыкия | 1.019 | 1.095 | 0.775 | 0.953 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 0.01 | 0.006 | 0.016 | 0 | II |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.68 | 5.83 | 5.83 | 5.85 | 5.97 | 5.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.49 | 3.58 | 3.58 | 3.59 | 3.67 | 3.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.85 | 3.94 | 3.94 | 3.96 | 4.04 | 4.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.9 | 3.94 | 3.94 | 3.96 | 4.04 | 4.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.96 | 4.06 | 4.06 | 4.08 | 4.17 | 4.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.08 | 9.3 | 9.3 | 9.34 | 9.54 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
35 | Краснодарский край | 0.942 | 0.95 | 0.911 | 0.965 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.41 | 5.54 | 5.54 | 5.56 | 5.68 | 5.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.97 | 4 | 4 | 3.81 | 3.89 | 3.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.99 | 4.02 | 4.02 | 4.04 | 4.12 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.07 | 5.09 | 5.09 | 5.11 | 5.19 | 5.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.44 | 4.47 | 4.47 | 4.49 | 4.58 | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.85 | 10.06 | 10.06 | 10.1 | 10.31 | 10.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
36 | Ростовская область | 0.984 | 0.979 | 1 | 0.98 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 0.01 | 0.006 | 0.016 | 0 | II |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.49 | 5.63 | 5.63 | 5.65 | 5.77 | 5.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.87 | 3.91 | 3.91 | 3.93 | 4 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.89 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.98 | 3.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.65 | 4.78 | 4.78 | 4.8 | 4.9 | 4.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.13 | 4.24 | 4.24 | 4.26 | 4.34 | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.24 | 9.41 | 9.41 | 9.45 | 9.65 | 9.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
37 | Республика Дагестан | 1.208 | 1.276 | 1 | 1.127 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.06 | 6.16 | 6.16 | 6.18 | 6.31 | 6.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.71 | 3.75 | 3.75 | 3.77 | 3.85 | 3.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.89 | 3.97 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.96 | 5.07 | 5.07 | 5.09 | 5.2 | 5.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.57 | 4.62 | 4.62 | 4.64 | 4.74 | 4.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 14.99 | 15.38 | 15.38 | 15.44 | 15.76 | 15.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
38 | Республика Ингушетия | 0.981 | 0.988 | 0.941 | 1.038 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.4 | 5.53 | 5.53 | 5.55 | 5.67 | 5.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.49 | 3.58 | 3.58 | 3.59 | 3.67 | 3.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.01 | 3.09 | 3.09 | 3.1 | 3.17 | 3.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.16 | 4.27 | 4.27 | 4.29 | 4.38 | 4.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.37 | 3.45 | 3.45 | 3.46 | 3.53 | 3.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.99 | 10.25 | 10.25 | 10.29 | 10.51 | 10.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
39 | Кабардино-Балкарская Республика | 1.091 | 1.097 | 1.134 | 0.861 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.77 | 5.92 | 5.92 | 5.94 | 6.06 | 6.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.86 | 3.92 | 3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.82 | 3.83 | 3.83 | 3.85 | 3.86 | 3.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.05 | 5.07 | 5.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.27 | 4.28 | 4.28 | 4.3 | 4.36 | 4.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 13.8 | 14.15 | 14.15 | 14.21 | 14.51 | 14.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
40 | Карачаево-Черкесская Республика | 0.881 | 0.868 | 0.911 | 0.937 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.65 | 5.66 | 5.66 | 5.68 | 5.8 | 5.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.77 | 3.85 | 3.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.89 | 3.99 | 3.99 | 4.01 | 4.09 | 4.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.58 | 4.68 | 4.68 | 4.7 | 4.8 | 4.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.22 | 4.31 | 4.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.43 | 9.68 | 9.68 | 9.72 | 9.92 | 9.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
41 | Республика Северная Осетия-Алания | 1.093 | 1.075 | 1.15 | 1.103 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.09 | 6.25 | 6.25 | 6.28 | 6.41 | 6.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.9 | 3.98 | 3.98 | 4 | 4.08 | 4.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.13 | 4.22 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.12 | 5.24 | 5.24 | 5.26 | 5.37 | 5.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.39 | 4.46 | 4.46 | 4.48 | 4.57 | 4.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.9 | 12.21 | 12.21 | 12.26 | 12.52 | 12.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 4 | 1 | 1.05 | 1.08 | 1.13
42 | Чеченская Республика | 1.089 | 0.992 | 1.38 | 1.224 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.65 | 6.79 | 6.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.52 | 4.49 | 4.49 | 4.51 | 4.59 | 4.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.99 | 3.87 | 3.87 | 3.89 | 3.97 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.18 | 6.13 | 6.13 | 6.15 | 6.28 | 6.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.59 | 4.4 | 4.4 | 4.42 | 4.51 | 4.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.39 | 15.58 | 15.58 | 15.64 | 15.97 | 15.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
43 | Ставропольский край | 0.89 | 0.922 | 0.782 | 0.885 |  | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.68 | 5.64 | 5.64 | 5.66 | 5.78 | 5.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 3.59 | 3.67 | 3.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.84 | 3.81 | 3.81 | 3.83 | 3.91 | 3.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.21 | 4.18 | 4.18 | 4.2 | 4.29 | 4.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.15 | 4.12 | 4.12 | 4.14 | 4.23 | 4.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.91 | 10.84 | 10.84 | 10.88 | 11.11 | 11.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  | 1 | 1
44 | Республика Башкортостан | 1.133 | 1.084 | 1.265 | 1.247 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.73 | 5.83 | 5.83 | 5.85 | 5.97 | 5.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.73 | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.44 | 3.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.43 | 3.47 | 3.47 | 3.48 | 3.55 | 3.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.96 | 4.63 | 4.63 | 4.65 | 4.73 | 4.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.06 | 4.09 | 4.09 | 4.11 | 4.2 | 4.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 12.21 | 12.24 | 12.24 | 12.29 | 12.55 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
45 | Республика Марий Эл | 1.054 | 1.116 | 0.844 | 1.058 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.86 | 5.99 | 5.99 | 6.01 | 6.14 | 6.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.25 | 4.2 | 4.2 | 4.22 | 4.27 | 4.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.87 | 3.83 | 3.83 | 3.85 | 3.87 | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.78 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 4.92 | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.89 | 3.97 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.76 | 10 | 10 | 10.04 | 10.25 | 10.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
46 | Республика Мордовия | 1.018 | 0.988 | 0.937 | 1.677 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.35 | 5.48 | 5.48 | 5.5 | 5.62 | 5.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.94 | 3.89 | 3.89 | 3.91 | 3.99 | 3.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.27 | 4.21 | 4.21 | 4.23 | 4.32 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.25 | 4.24 | 4.24 | 4.26 | 4.35 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.71 | 4.68 | 4.68 | 4.7 | 4.8 | 4.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.39 | 9.46 | 9.46 | 9.5 | 9.7 | 9.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
47 | Республика Татарстан | 1.021 | 1.029 | 0.938 | 1.223 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.09 | 5.22 | 5.22 | 5.24 | 5.35 | 5.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.41 | 3.43 | 3.43 | 3.44 | 3.51 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.47 | 3.49 | 3.49 | 3.5 | 3.57 | 3.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.17 | 4.28 | 4.28 | 4.3 | 4.39 | 4.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.94 | 4.01 | 4.01 | 4.03 | 4.11 | 4.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.52 | 9.78 | 9.78 | 9.82 | 10.03 | 9.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
48 | Удмуртская Республика | 1.06 | 1.063 | 1.074 | 0.981 |  | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 6.1 | 6.23 | 6.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.61 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.73 | 3.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.15 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | 3.25 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.56 | 4.68 | 4.68 | 4.7 | 4.8 | 4.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.63 | 3.71 | 3.71 | 3.72 | 3.8 | 3.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.47 | 9.72 | 9.72 | 9.76 | 9.96 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 1 | 1
49 | Чувашская Республика | 0.983 | 0.991 | 0.935 | 1.062 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.82 | 5.98 | 5.98 | 6 | 6.13 | 6.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.76 | 3.75 | 3.75 | 3.72 | 3.77 | 3.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.77 | 3.75 | 3.75 | 3.72 | 3.78 | 3.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.27 | 4.36 | 4.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.95 | 3.98 | 3.98 | 4 | 4.03 | 4.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.28 | 10.51 | 10.51 | 10.55 | 10.77 | 10.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
50 | Кировская область | 1.055 | 1.031 | 1.141 | 1.043 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1 | 5.96 | 6.03 | 6.03 | 6.05 | 6.18 | 6.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.08 | 4.12 | 4.12 | 4.14 | 4.23 | 4.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.96 | 4.06 | 4.06 | 4.08 | 4.17 | 4.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.18 | 4.28 | 4.28 | 4.3 | 4.39 | 4.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.07 | 4.17 | 4.17 | 4.19 | 4.28 | 4.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8.69 | 8.92 | 8.92 | 8.96 | 9.15 | 9.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 7 | 0.995 | 1 | 1.024 | 1.031 | 1.045 | 1.043 | 1.059
51 | Нижегородская область | 1.014 | 0.992 | 1.049 | 1.151 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.72 | 5.87 | 5.87 | 5.89 | 6.01 | 5.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.54 | 4.57 | 4.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.78 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.77 | 4.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.93 | 4.98 | 4.98 | 5 | 5.11 | 5.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.86 | 4.9 | 4.9 | 4.92 | 5.01 | 4.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.66 | 10.94 | 10.94 | 10.98 | 11.21 | 11.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
52 | Оренбургская область | 1.117 | 1.135 | 1.04 | 1.168 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.3 | 5.43 | 5.43 | 5.45 | 5.56 | 5.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.04 | 4.09 | 4.09 | 4.11 | 4.2 | 4.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.42 | 4.45 | 4.45 | 4.47 | 4.56 | 4.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.54 | 4.65 | 4.65 | 4.67 | 4.77 | 4.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.72 | 4.82 | 4.82 | 4.84 | 4.94 | 4.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.96 | 10.22 | 10.22 | 10.26 | 10.48 | 10.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
53 | Пензенская область | 1.14 | 1.194 | 0.974 | 1.077 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.56 | 5.71 | 5.71 | 5.73 | 5.85 | 5.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.34 | 4.32 | 4.32 | 4.26 | 4.35 | 4.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.14 | 4.25 | 4.25 | 4.27 | 4.36 | 4.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.24 | 4.35 | 4.35 | 4.37 | 4.46 | 4.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.03 | 4.13 | 4.12 | 4.15 | 4.24 | 4.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.93 | 9.86 | 9.86 | 9.9 | 10.11 | 10.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
54 | Пермский край | 1.179 | 1.111 | 1.422 | 1.154 |  | 1.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV | прирКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.36 | 5.4 | 5.4 | 5.42 | 5.53 | 5.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.44 | 3.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.67 | 4.65 | 4.65 | 4.67 | 4.77 | 4.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.26 | 4.31 | 4.31 | 4.33 | 4.42 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.27 | 5.26 | 5.26 | 5.28 | 5.39 | 5.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.96 | 11.11 | 11.11 | 11.15 | 11.38 | 11.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |  | 1 | 1
55 | Самарская область | 1 | 0.896 | 1.3 | 1.269 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.85 | 6.01 | 6.01 | 6.03 | 6.16 | 6.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.86 | 3.91 | 3.91 | 3.93 | 3.87 | 3.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.83 | 3.89 | 3.89 | 3.91 | 3.99 | 3.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.65 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 4.85 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.34 | 4.37 | 4.37 | 4.39 | 4.48 | 4.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.44 | 11.67 | 11.67 | 11.72 | 11.97 | 11.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
56 | Саратовская область | 0.996 | 0.977 | 1.001 | 1.209 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.021 | 0.019 | 0.01 | 0.032 | 0 | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.83 | 5.99 | 5.99 | 6.01 | 6.14 | 6.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.87 | 3.74 | 3.74 | 3.75 | 3.83 | 3.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.96 | 3.86 | 3.86 | 3.88 | 3.92 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.39 | 4.37 | 4.37 | 4.39 | 4.48 | 4.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.28 | 4.27 | 4.27 | 4.29 | 4.38 | 4.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.06 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.58 | 10.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
57 | Ульяновская область | 0.979 | 0.954 | 0.999 | 1.218 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.63 | 5.78 | 5.78 | 5.8 | 5.92 | 5.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 3.64 | 3.67 | 3.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.71 | 3.75 | 3.75 | 3.77 | 3.82 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.15 | 4.21 | 4.21 | 4.23 | 4.32 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.13 | 4.22 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.67 | 9.93 | 9.93 | 9.97 | 10.18 | 10.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
58 | Курганская область | 1.134 | 1.154 | 1 | 1.378 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.73 | 5.86 | 5.86 | 5.88 | 6 | 5.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.9 | 3.95 | 3.95 | 3.97 | 4.05 | 4.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.94 | 4.99 | 4.99 | 5.01 | 5.12 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.72 | 4.82 | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.45 | 5.59 | 5.59 | 5.61 | 5.73 | 5.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.78 | 11.07 | 11.07 | 11.11 | 11.34 | 11.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
59 | Свердловская область | 1.139 | 1.052 | 1.41 | 1.242 |  | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.33 | 6.38 | 6.38 | 6.41 | 6.54 | 6.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 3.77 | 3.85 | 3.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.36 | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 3.52 | 3.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.51 | 5.66 | 5.66 | 5.68 | 5.8 | 5.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.98 | 4.08 | 4.08 | 4.1 | 4.19 | 4.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 13.43 | 13.78 | 13.78 | 13.84 | 14.13 | 14.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  | 1 | 1
60 | Тюменская область | 1.06 | 1.051 | 1.094 | 1.053 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V |  | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1 | 6.52 | 6.7 | 6.7 | 6.73 | 6.74 | 5.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.67 | 3.69 | 3.69 | 3.7 | 3.77 | 3.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.96 | 4.04 | 4.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.4 | 4.51 | 4.51 | 4.53 | 4.63 | 4.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2.98 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 3.13 | 3.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 14.12 | 14.49 | 14.49 | 14.55 | 14.86 | 14.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |  | 6 | 1 | 1.008 | 1.003 | 1.005 | 1.006 | 1.091
61 | Челябинская область | 1.069 | 1.007 | 1.265 | 1.129 |  | 1.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.45 | 5.59 | 5.59 | 5.61 | 5.73 | 5.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.67 | 3.71 | 3.71 | 3.72 | 3.72 | 3.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.5 | 4.62 | 4.62 | 4.64 | 4.74 | 4.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.4 | 4.51 | 4.51 | 4.53 | 4.63 | 4.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.1 | 5.23 | 5.23 | 5.24 | 5.35 | 5.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.81 | 12.12 | 12.12 | 12.17 | 12.43 | 12.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  | 1 | 1
62 | Ханты-Мансийский а.о.(Югра) | 2.09 | 1.797 | 3.148 | 1.947 |  | 1.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | прирКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 7.21 | 7.21 | 7.24 | 7.39 | 7.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.4 | 4.49 | 4.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.14 | 5.16 | 5.16 | 5.18 | 5.29 | 5.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.07 | 6.12 | 6.12 | 6.14 | 6.27 | 6.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.08 | 6.12 | 6.12 | 6.14 | 6.27 | 6.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.97 | 16.08 | 16.08 | 16.14 | 16.48 | 16.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |  | 5 | 1 | 1.008 | 1.014 | 0.978 | 1.023
63 | Ямало-Ненецкий а. о. | 1.42 | 1.38 | 1.661 | 1.07 |  | 1.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | КС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.21 | 8.26 | 8.26 | 8.29 | 8.46 | 8.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.89 | 5.02 | 5.02 | 5.04 | 5.15 | 5.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.69 | 6.72 | 6.72 | 6.75 | 6.89 | 6.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.56 | 6.6 | 6.6 | 6.63 | 6.77 | 0.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.56 | 7.6 | 7.6 | 7.63 | 7.79 | 7.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 19.04 | 19.19 | 19.19 | 19.27 | 19.67 | 19.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.21 | 1.19 | 1.19 |  | 4 | 1.021 | 1 | 0.972 | 0.992
64 | Республика Алтай | 1.189 | 1.215 | 1.165 | 0.948 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV | прирКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.32 | 5.36 | 5.36 | 5.38 | 5.49 | 5.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.34 | 3.99 | 3.99 | 3.58 | 3.37 | 3.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.17 | 3.77 | 3.77 | 3.7 | 3.75 | 3.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.32 | 4.43 | 4.43 | 4.28 | 3.88 | 3.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.41 | 4.04 | 4.04 | 4.01 | 4.03 | 4.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.45 | 7.48 | 7.48 | 7.51 | 7.67 | 7.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
65 | Республика Бурятия | 1.192 | 1.136 | 1.397 | 1.151 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | прирКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.59 | 6.77 | 6.77 | 6.8 | 6.94 | 6.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.27 | 4.32 | 4.32 | 4.34 | 4.43 | 4.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.24 | 4.34 | 4.34 | 4.36 | 4.45 | 4.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.12 | 5.25 | 5.25 | 5.27 | 5.38 | 5.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.6 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 4.85 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 12.88 | 13.18 | 13.18 | 13.23 | 13.51 | 13.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
66 | Республика Тыва | 1.32 | 1.245 | 1.598 | 1.306 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | прирКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.61 | 6.79 | 6.79 | 6.82 | 6.96 | 6.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.72 | 5.44 | 5.44 | 5.46 | 5.48 | 5.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.37 | 4.78 | 4.78 | 4.8 | 4.9 | 4.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.35 | 5.92 | 5.92 | 6.95 | 6.98 | 6.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.48 | 5.76 | 5.76 | 5.77 | 5.89 | 5.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.31 | 15.12 | 15.12 | 15.03 | 15.28 | 14.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
67 | Республика Хакасия | 1.344 | 1.371 | 1.304 | 1.158 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.36 | 6.52 | 6.52 | 6.55 | 6.69 | 6.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.88 | 5.01 | 5.01 | 5.03 | 5.14 | 5.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.68 | 4.81 | 4.81 | 4.83 | 4.93 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.44 | 5.49 | 5.49 | 5.51 | 5.63 | 5.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.79 | 4.92 | 4.92 | 4.94 | 5.04 | 5.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 12.6 | 12.72 | 12.72 | 12.77 | 13.04 | 12.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 5 | 1 | 1.019 | 1.0324 | 1.0463 | 1.064
68 | Алтайский край | 1.12 | 1.174 | 0.958 | 0.969 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV |  | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1 | 5.72 | 5.85 | 5.85 | 5.87 | 5.99 | 5.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.46 | 3.87 | 3.87 | 3.71 | 3.79 | 3.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 3.99 | 4.04 | 4.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.23 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 5 | 4.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.85 | 4.8 | 4.8 | 4.66 | 4.74 | 4.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 12.49 | 12.64 | 12.64 | 12.69 | 12.96 | 12.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 9 | 1 | 1.017 | 1.055 | 1.094 | 1.133 | 1.171 | 1.102 | 1.141 | 1.179
69 | Красноярский край | 1.488 | 1.388 | 1.841 | 1.42 |  | 1.09 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 6.42 | 6.59 | 6.59 | 6.62 | 6.76 | 6.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.74 | 4.64 | 4.64 | 4.66 | 4.57 | 4.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.15 | 5.19 | 5.19 | 5.12 | 5.22 | 5.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.26 | 5.39 | 5.39 | 5.41 | 5.52 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.46 | 5.51 | 5.51 | 5.49 | 5.52 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 13.2 | 13.47 | 13.47 | 13.52 | 13.8 | 13.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |  | 14 | 1 | 1 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.8 | 1.87 | 1.41 | 1.14 | 1.16 | 1.31 | 1.78 | 1.91 | 1.84
70 | Иркутская область | 1.26 | 1.274 | 1.245 | 1.14 |  | 1.09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.032 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | прирКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.73 | 6.91 | 6.91 | 6.94 | 7.09 | 7.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.62 | 4.72 | 4.72 | 4.69 | 4.59 | 4.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.5 | 4.62 | 4.62 | 4.44 | 4.31 | 4.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.65 | 5.8 | 5.8 | 5.82 | 5.94 | 5.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.06 | 5.19 | 5.19 | 5.2 | 5.16 | 5.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 13 | 13.34 | 13.34 | 13.39 | 13.67 | 13.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |  | 1 | 1
71 | Кемеровская область | 1.284 | 1.298 | 1.202 | 1.407 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.78 | 6.96 | 6.96 | 6.99 | 7.14 | 7.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.42 | 4.48 | 4.48 | 4.5 | 4.59 | 4.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.71 | 4.77 | 4.77 | 4.79 | 4.85 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.71 | 5.86 | 5.86 | 5.88 | 6 | 5.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.4 | 5.49 | 5.49 | 5.51 | 5.63 | 5.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 13.94 | 14.3 | 14.3 | 14.36 | 14.66 | 14.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
72 | Новосибирская область | 1.186 | 1.197 | 1.181 | 1.073 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V |  | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 1 | 5.67 | 5.74 | 5.74 | 5.76 | 5.88 | 5.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.66 | 3.76 | 3.76 | 3.78 | 3.86 | 3.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.74 | 3.8 | 3.8 | 3.82 | 3.9 | 3.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.5 | 4.62 | 4.62 | 4.64 | 4.74 | 4.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.08 | 4.13 | 4.13 | 4.15 | 4.24 | 4.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.94 | 11.15 | 11.15 | 11.19 | 11.42 | 11.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 7 | 0.912 | 0.925 | 0.962 | 1 | 0.996 | 0.996 | 0.996
73 | Омская область | 1.26 | 1.409 | 0.79 | 1.05 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 6.29 | 6.29 | 6.32 | 6.45 | 6.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.82 | 3.92 | 3.92 | 3.81 | 3.89 | 3.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.62 | 3.71 | 3.71 | 3.72 | 3.8 | 3.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.59 | 4.72 | 4.72 | 4.74 | 4.84 | 4.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.17 | 4.28 | 4.28 | 4.3 | 4.39 | 4.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.05 | 11.34 | 11.34 | 11.39 | 11.63 | 11.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
74 | Томская область | 1.2 | 1.14 | 1.409 | 1.139 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | прирКС | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1 | 6.41 | 6.48 | 6.48 | 6.51 | 6.65 | 6.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.76 | 4.86 | 4.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.39 | 4.38 | 4.38 | 4.4 | 4.49 | 4.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 5.67 | 5.79 | 5.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.68 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 4.85 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 12.91 | 13.25 | 13.25 | 13.3 | 13.58 | 13.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 1.19 | 1.19 |  | 19 | 1 | 1.37 | 1.12 | 1.34 | 1.25 | 1.13 | 1.39 | 1.13 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.1 | 1.3 | 1.09 | 1.37 | 1.14 | 1.61 | 1.29
75 | Забайкальский край | 1.132 | 1.201 | 0.898 | 1.114 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | прирКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 6.46 | 6.46 | 6.49 | 6.63 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.08 | 4.16 | 4.16 | 4.18 | 4.27 | 4.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.32 | 4.42 | 4.42 | 4.44 | 4.5 | 4.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.7 | 4.83 | 4.83 | 4.85 | 4.95 | 4.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.45 | 4.57 | 4.57 | 4.59 | 4.69 | 4.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.78 | 12.09 | 12.09 | 12.14 | 12.39 | 12.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 3 | 1 | 1.018 | 1.029
76 | Республика Саха (Якутия) | 2.02 | 1.746 | 3.033 | 1.796 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.061 | 0.027 | 0.093 | 0.006 | VI | КС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.06 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.58 | 10.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.03 | 6.19 | 6.19 | 6.21 | 6.34 | 6.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.6 | 6.77 | 6.77 | 6.8 | 6.94 | 6.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.15 | 7.33 | 7.33 | 7.36 | 7.51 | 7.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.39 | 7.58 | 7.58 | 7.61 | 7.77 | 7.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 19.85 | 20.37 | 20.37 | 20.45 | 20.88 | 20.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.09 | 1.13 | 1.22 |  | 3 | 1 | 0.9721 | 1.2695
77 | Приморский край | 1.156 | 1.149 | 1.214 | 1.032 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | прирКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 6.46 | 6.46 | 6.49 | 6.63 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.92 | 4.02 | 4.02 | 4.04 | 4.12 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.78 | 4.91 | 4.91 | 4.93 | 5.02 | 4.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.63 | 4.76 | 4.76 | 4.78 | 4.88 | 4.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.26 | 5.39 | 5.39 | 5.41 | 5.52 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11.86 | 12.17 | 12.17 | 12.22 | 12.48 | 12.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
78 | Хабаровский край | 1.397 | 1.432 | 1.325 | 1.234 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | прирКС | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1 | 6.95 | 7.01 | 7.01 | 7.04 | 7.16 | 7.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.92 | 3.98 | 3.98 | 4 | 4.08 | 4.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.56 | 4.58 | 4.58 | 4.6 | 4.64 | 4.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.27 | 5.4 | 5.4 | 5.42 | 5.53 | 5.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.33 | 5.37 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 14.64 | 14.93 | 14.93 | 14.99 | 15.3 | 15.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 1.13 | 1.13 |  | 14 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.101 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.23 | 1.18 | 1.35 | 1.83 | 2.08 | 2.57
79 | Амурская область | 1.192 | 1.216 | 1.125 | 1.136 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.061 | 0.027 | 0.093 | 0.006 | VI | прирКС | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 6.75 | 6.93 | 6.93 | 6.96 | 7.11 | 7.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.29 | 4.37 | 4.37 | 4.39 | 4.42 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.64 | 4.77 | 4.77 | 4.79 | 4.89 | 4.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.79 | 4.93 | 4.93 | 4.94 | 5.04 | 5.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.88 | 5.01 | 5.01 | 5.03 | 5.14 | 5.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 13.68 | 14.04 | 14.04 | 14.1 | 14.4 | 14.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 6 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.2
80 | Камчатский край | 2.644 | 2.659 | 2.743 | 2.11 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 0.029 | 0.013 | 0.04 | 0.003 | IV | КС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.55 | 9.71 | 9.71 | 9.75 | 9.95 | 9.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.29 | 5.33 | 5.33 | 5.35 | 5.46 | 5.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.65 | 5.68 | 5.68 | 5.7 | 5.82 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.26 | 7.38 | 7.38 | 7.41 | 7.57 | 7.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.71 | 6.76 | 6.76 | 6.79 | 6.93 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 21.71 | 22.15 | 22.15 | 22.24 | 22.71 | 22.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 1.13 | 1.13 |  | 1 | 1
81 | Магаданская область | 2.39 | 2.508 | 2.174 | 1.65 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.061 | 0.027 | 0.093 | 0.006 | VI | КС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.15 | 12.13 | 12.13 | 12.18 | 12.44 | 12.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.69 | 6.6 | 6.6 | 6.63 | 6.72 | 6.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.22 | 6.13 | 6.13 | 6.15 | 6.21 | 6.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.67 | 8.85 | 8.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.37 | 7.32 | 7.32 | 7.35 | 7.5 | 7.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 21.85 | 21.87 | 21.87 | 21.96 | 22.42 | 22.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 1.19 | 1.19 |  | 1 | 1
82 | Сахалинская область | 2.72 | 2.211 | 4.757 | 1.646 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | КС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.04 | 10.3 | 10.3 | 10.34 | 10.56 | 10.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.89 | 6 | 6 | 6.02 | 6.15 | 6.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.51 | 5.61 | 5.61 | 5.63 | 5.75 | 5.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7.41 | 7.6 | 7.6 | 7.63 | 7.79 | 7.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.15 | 6.31 | 6.31 | 6.34 | 6.47 | 6.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 20.83 | 21.38 | 21.38 | 21.47 | 21.92 | 21.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 1 | 1
83 | Еврейская а.о. | 1.477 | 1.547 | 1.306 | 1.233 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V |  | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1 | 7.21 | 7.16 | 7.16 | 7.19 | 7.34 | 7.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4.73 | 4.82 | 4.82 | 4.84 | 4.9 | 4.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.55 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.73 | 3.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.72 | 5.84 | 5.84 | 5.86 | 5.93 | 5.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.68 | 3.76 | 3.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 14.01 | 13.92 | 13.92 | 13.98 | 14.1 | 14.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 6 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.12
84 | Чукотский а. о. | 4.08 |  |  |  |  | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 0.037 | 0.017 | 0.055 | 0.004 | V | КС | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1 | 14.14 | 14.4 | 14.4 | 14.46 | 14.59 | 14.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.62 | 6.8 | 6.8 | 6.83 | 6.97 | 6.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6.42 | 6.59 | 6.59 | 6.62 | 6.76 | 6.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10.43 | 10.55 | 10.55 | 10.59 | 10.81 | 10.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8.52 | 8.64 | 8.64 | 8.67 | 8.85 | 8.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 26.11 | 26.8 | 26.8 | 26.91 | 27.48 | 27.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 1.13 | 1.13 |  | 8 | 1 | 1.04 | 1.078 | 1.135 | 1.188 | 1.241 | 1.346 | 1.441
85 | Республика Крым | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
86 | Севастополь | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
87 | нет | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Временные здания и сооружения= | [10 empty] | 0.039 | 0.025 | 0.033 | 0.054
| Индексы, не зависимые от регионов |  | Индексы= | Минстрой | Минстрой | Росстат
|  | Письмо Минрегион |  | Оборудование |  |  |  | Прочие затраты |  |  |  | Экспертиза | Проектирование | Изыскания
X | Квартал сметных цен |  |  | Индекс | Индекс ФЕР | Индекс Росстат |  | Индекс | Индекс ФЕР | Индекс Росстат |  | Росстат | Минстрой | Минстрой
1 | I кв. 2000 г. | базисные цены |  | 1 | 1 | 1.076 |  | 1 | 1 | 1.052 |  | 1 | 0.84 | 0.79
2 | II кв. 2000 г. | инерполяция |  | 1.055 | 1.055 | 1.121 |  | 1.12 | 1.12 | 1.121 |  | 1 | 0.88 | 0.843
3 | III кв. 2000 г. | инерполяция |  | 1.111 | 1.111 | 1.165 |  | 1.24 | 1.24 | 1.219 |  | 1 | 0.92 | 0.896
4 | IV кв. 2000 г. | инерполяция |  | 1.166 | 1.166 | 1.197 |  | 1.36 | 1.36 | 1.353 |  | 1 | 0.96 | 0.949
5 | I кв. 2001 г. | инерполяция |  | 1.222 | 1.222 | 1.252 |  | 1.48 | 1.48 | 1.463 |  | 1 | 1 | 1
6 | II кв. 2001 г. | инерполяция |  | 1.277 | 1.277 | 1.293 |  | 1.6 | 1.6 | 1.504 |  | 1 | 1.046 | 1.047
7 | III кв. 2001 г. | инерполяция |  | 1.333 | 1.333 | 1.325 |  | 1.72 | 1.72 | 1.539 |  | 1 | 1.092 | 1.094
8 | IV кв. 2001 г. | инерполяция |  | 1.388 | 1.388 | 1.356 |  | 1.84 | 1.84 | 1.603 |  | 1 | 1.138 | 1.141
9 | I кв. 2002 г. | инерполяция |  | 1.444 | 1.444 | 1.407 |  | 1.96 | 1.96 | 1.676 |  | 1.186 | 1.184 | 1.188
10 | II кв. 2002 г. | инерполяция |  | 1.499 | 1.499 | 1.431 |  | 2.08 | 2.08 | 1.743 |  | 1.186 | 1.23 | 1.235
11 | III кв. 2002 г. | инерполяция |  | 1.555 | 1.555 | 1.45 |  | 2.2 | 2.2 | 1.8 |  | 1.186 | 1.276 | 1.282
12 | IV кв. 2002 г. | инерполяция |  | 1.611 | 1.611 | 1.473 |  | 2.32 | 2.32 | 1.847 |  | 1.186 | 1.322 | 1.329
13 | I кв. 2003 г. | инерполяция |  | 1.666 | 1.666 | 1.508 |  | 2.44 | 2.44 | 1.888 |  | 1.3651 | 1.368 | 1.376
14 | II кв. 2003 г. | инерполяция |  | 1.721 | 1.721 | 1.535 |  | 2.56 | 2.56 | 1.968 |  | 1.3651 | 1.414 | 1.423
15 | III кв. 2003 г. | инерполяция |  | 1.777 | 1.777 | 1.56 |  | 2.68 | 2.68 | 2.042 |  | 1.3651 | 1.46 | 1.47
16 | IV кв. 2003 г. | инерполяция |  | 1.833 | 1.833 | 1.588 |  | 2.8 | 2.8 | 2.091 |  | 1.3651 | 1.5 | 1.517
17 | I кв. 2004 г. | Госстрой 03.03.2004 № НК-1448/10 |  | 1.888 | 1.888 | 1.619 |  | 2.92 | 2.92 | 2.177 |  | 1.5289 | 1.54 | 1.56
18 | II кв. 2004 г. | Госстрой 03.03.2004 № НК-1448/10 |  | 1.944 | 1.944 | 1.672 |  | 3.04 | 3.04 | 2.239 |  | 1.5289 | 1.6 | 1.62
19 | III кв. 2004 г. | Госстрой 20.04.2004 г. N СК-2419/10 |  | 1.999 | 1.999 | 1.707 |  | 3.16 | 3.16 | 2.32 |  | 1.5289 | 1.64 | 1.67
20 | IV кв. 2004 г. | Госстрой 20.04.2004 г. N СК-2419/10 |  | 2.055 | 2.055 | 1.739 |  | 3.28 | 3.28 | 2.419 |  | 1.5289 | 1.68 | 1.71
21 | I кв. 2005 г. | Минрегион 25.02.2005 № 645-ВГ/70 |  | 2.11 | 2.11 | 1.792 |  | 3.4 | 3.4 | 2.48 |  | 1.7078 | 1.73 | 1.76
22 | II кв. 2005 г. | Минрегион 27.05.2005 г. N 2585-МП/70 |  | 2.166 | 2.166 | 1.828 |  | 3.52 | 3.52 | 2.543 |  | 1.7078 | 1.81 | 1.84
23 | III кв. 2005 г. | Минрегион 25.07.2005 № 4079-ВА/70 |  | 2.221 | 2.221 | 1.861 |  | 3.64 | 3.64 | 2.604 |  | 1.7078 | 1.87 | 1.91
24 | IV кв. 2005 г. | Росстрой 10.11.2005 № СК-4713/02 |  | 2.277 | 2.277 | 1.882 |  | 3.76 | 3.76 | 2.67 |  | 1.7078 | 1.93 | 1.99
25 | I кв. 2006 г. | Росстрой 08.02.2006 г. N СК-426/02 |  | 2.332 | 2.332 | 1.925 |  | 3.88 | 3.88 | 2.726 |  | 1.8939 | 1.99 | 2.04
26 | II кв. 2006 г. | Росстрой 21.04.2006 г. N СК-1523/02 |  | 2.388 | 2.388 | 1.961 |  | 4 | 4 | 2.783 |  | 1.8939 | 2.08 | 2.14
27 | III кв. 2006 г. | Росстрой 10.07.2006г. СК-2842/02 |  | 2.443 | 2.443 | 1.99 |  | 4.12 | 4.12 | 2.893 |  | 1.8939 | 2.13 | 2.19
28 | IV кв. 2006 г. | Росстрой 12.10.2006 № СК-4312/02 |  | 2.499 | 2.499 | 2.025 |  | 4.24 | 4.24 | 3.046 |  | 1.8939 | 2.16 | 2.24
29 | I кв. 2007 г. | Росстрой 23.01.2007 г. N СК-185/02 |  | 2.554 | 2.554 | 2.085 |  | 4.36 | 4.36 | 3.168 |  | 2.0644 | 2.19 | 2.28
30 | II кв. 2007 г. | Росстрой 09.04.2007 г. N СК-1395/02 |  | 2.61 | 2.61 | 2.14 |  | 4.48 | 4.48 | 3.283 |  | 2.0644 | 2.23 | 2.32
31 | III кв. 2007 г. | Росстрой 24.07.2007 г. N ВК-2778/02 |  | 2.665 | 2.665 | 2.194 |  | 4.6 | 4.6 | 3.45 |  | 2.0644 | 2.27 | 2.36
32 | IV кв. 2007 г. | Росстрой 10.10.2007 г. N СК-3752/02 |  | 2.721 | 2.721 | 2.251 |  | 4.72 | 4.72 | 3.654 |  | 2.0644 | 2.39 | 2.46
33 | I кв. 2008 г. | Росстрой 16.01.2008 № ВБ-82/02 |  | 2.776 | 2.776 | 2.351 |  | 4.84 | 4.84 | 3.84 |  | 2.31 | 2.48 | 2.54
34 | II кв. 2008 г. | Росстрой 04.04.2008 № ВБ-1305-02 |  | 2.831 | 2.831 | 2.434 |  | 4.96 | 4.96 | 3.976 |  | 2.31 | 2.58 | 2.64
35 | III кв. 2008 г. | Минрегион 09.07.2008 г. N 16568-СК/08 |  | 2.89 | 2.89 | 2.548 |  | 5.08 | 5.08 | 4.166 |  | 2.31 | 2.69 | 2.75
36 | IV кв. 2008 г. | Минрегион 14.10.2008 № 26064-СК/08 |  | 2.92 | 2.92 | 2.601 |  | 5.14 | 5.14 | 4.317 |  | 2.31 | 2.76 | 2.83
37 | I кв. 2009 г. | Минрегион 12.02.2009 № 3652-СК/08 |  | 3.07 | 3.07 | 2.65 |  | 5.47 | 5.47 | 4.314 |  | 2.6173 | 2.83 | 2.9
38 | II кв. 2009 г. | Минрегион 09.04.2009 г. N 10217-СК/08 |  | 3.01 | 3.01 | 2.665 |  | 5.44 | 5.44 | 4.279 |  | 2.6173 | 2.97 | 3.03
39 | III кв. 2009 г. | Минрегион 13.07.2009 г. N 21713-СК/08 |  | 3.12 | 3.12 | 2.676 |  | 5.6 | 5.6 | 4.356 |  | 2.6173 | 3.03 | 3.09
40 | IV кв. 2009 г. | Минрегион 13.10.2009 г. N 33498-СК/08 |  | 3.16 | 3.16 | 2.679 |  | 5.69 | 5.69 | 4.369 |  | 2.6173 | 3.08 | 3.14
41 | I кв. 2010 г. | Минрегион 20.01.2010 г. N 1289-СК/08 |  | 3.15 | 3.15 | 2.711 |  | 5.8 | 5.8 | 4.466 |  | 2.8476 | 3.05 | 3.11
42 | II кв. 2010 г. | Минрегион 26.05.2010 г. N 22030-ВТ/08 |  | 3.14 | 3.14 | 2.763 |  | 5.77 | 5.77 |  |  | 2.8476 | 3.05 | 3.11
43 | III кв. 2010 г. | Минрегион 26.07.2010 г. N 28203-кк/08 |  | 3.27 | 3.27 | 2.806 |  | 6.03 | 6.03 |  |  | 2.8476 | 3.13 | 3.19
44 | IV кв. 2010 г. | Минрегион 18.11.2010 № 39160-КК/08 |  | 3.27 | 3.27 | 2.837 |  | 6.03 | 6.03 |  |  | 2.8476 | 3.13 | 3.19
45 | I кв. 2011 г. | Минрегион 02.03.2011 № 4511-КК/08 |  | 3.27 | 3.27 | 2.936 |  | 6.03 | 6.03 |  |  | 3.0982 | 3.13 | 3.19
46 | II кв. 2011 г. | Минрегион 09.06.2011 № 15076-КК/08 |  | 3.38 | 3.38 | 2.952 |  | 6.65 | 6.65 |  |  | 3.0982 | 3.19 | 3.25
47 | III кв. 2011 г. | Минрегион 15.07.2011 № 18769-АП/08 |  | 3.48 | 3.48 | 2.971 |  | 6.82 | 6.82 |  |  | 3.0982 | 3.27 | 3.34
48 | IV кв. 2011 г. | Минрегион 07.11.2011 № 30394-ИП/07 |  | 3.55 | 3.55 | 2.996 |  | 6.95 | 6.95 |  |  | 3.0982 | 3.31 | 3.38
49 | I кв. 2012 г. | Минрегион 28.01.2012 № 4122-ИП/08 |  | 3.58 | 3.58 | 3.027 |  | 7.06 | 7.06 |  |  | 3.2872 | 3.35 | 3.42
50 | II кв. 2012 г. | Минрегион 04.05.2012 № 10837-ИП/08 |  | 3.66 | 3.66 | 3.069 |  | 7.21 | 7.21 |  |  | 3.2872 | 3.42 | 3.49
51 | III кв. 2012 г. | Минрегион 03.09.2012 № 23167-АП/08 |  | 3.74 | 3.74 | 3.101 |  | 7.38 | 7.38 |  |  | 3.2872 | 3.46 | 3.53
52 | IV кв. 2012 г. | Госстрой 03.12.2012 № 2836-ИП/12 |  | 3.82 | 3.82 | 3.115 |  | 7.53 | 7.53 |  |  | 3.2872 | 3.53 | 3.59
53 | I кв. 2013 г. | Минрегион 12.02.2013 № 1951-ВТ/10 |  | 3.86 | 3.86 | 3.16 |  | 7.61 | 7.61 |  |  | 3.5041 | 3.58 | 3.64
54 | II кв. 2013 г. | Минрегион 07.06.2013 № 9912-СД/10 |  | 3.9 | 3.9 | 3.186 |  | 7.66 | 7.66 |  |  | 3.5041 | 3.6 | 3.66
55 | III кв. 2013 г. | Минрегион 29.07.2013 № 13478-СД/10 |  | 3.94 | 3.94 | 3.228 |  | 7.74 | 7.74 |  |  | 3.5041 | 3.64 | 3.7
56 | IV кв. 2013 г. | Минрегион 12.11.2013 № 21331-СД/10 |  | 3.94 | 3.94 | 3.219 |  | 7.74 | 7.74 |  |  | 3.5041 | 3.64 | 3.7
57 | I кв. 2014 г. | Минстрой 28.02.2014 № 3085-ЕС/08 |  | 3.94 | 3.94 | 3.222 |  | 7.74 | 7.74 |  |  | 3.7319 | 3.64 | 3.7
58 | II кв. 2014 г. | Минстрой 15.05.2014 № 8367-ЕС/08 |  | 3.96 | 3.96 | 3.209 |  | 7.77 | 7.77 |  |  | 3.7319 | 3.64 | 3.7
59 | III кв. 2014 г. | Минстрой 04.08.2014 № 15285-ЕС/08 |  | 4.04 | 4.04 |  |  | 7.93 | 7.93 |  |  | 3.7319 | 3.7 | 3.76
60 | IV кв. 2014 г. | Минстрой 13.11.2014 № 25374-ЮР/08 |  | 4.02 | 4.02 |  |  | 7.9 | 7.9 |  |  | 3.7319 | 3.7 | 3.76
61 | I кв. 2015 г. | Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ №3004-ЛС/08 от 06.02.2015 и №3691-ЛС/08 от 12.02.2015 |  | 4.04 | 4.04 |  |  | 7.94 | 7.94 |  |  | 4.1573 | 3.73 | 3.79
62 | II кв. 2015 г. | Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ №19823-ЮР/08 от 26.06.2015 |  | 4.04 | 4.04 |  |  | 7.94 | 7.94 |  |  | 4.1573 | 3.73 | 3.79
63 | III кв. 2015 г. | Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 |  | 4.18 | 4.18 |  |  | 8.21 | 8.21 |  |  | 4.1573 | 3.84 | 3.9
64 | IV кв. 2015 г. |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  | 8.36 | 8.36 |  |  | 4.1573 | 3.84 | 3.9
65 | I кв. 2016 г. |  |  | 4.28 | 4.28 |  |  | 8.42 | 8.42 |  |  | 4.6936 | 3.92 | 3.93
66 | II кв. 2016 г. |  |  | 4.28 | 4.28 |  |  | 8.42 | 8.42 |  |  | 4.6936 | 3.92 | 3.93
67 | III кв. 2016 г. | Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016 г. |  | 4.28 | 4.28 |  |  | 8.42 | 8.42 |  |  | 4.6936 | 3.92 | 3.93
68 | IV кв. 2016 г. | Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 41695-ХМ/09 от 09.12.2016 г. |  | 4.28 | 4.28 |  |  | 8.42 | 8.42 |  |  | 4.6936 | 3.95 | 3.99
69 | I кв. 2017 г. | Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г. |  | 4.28 | 4.28 |  |  | 8.42 | 8.42 |  |  | 4.9471 | 3.99 | 3.99
70 | II кв. 2017 г. | Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 г. |  | 4.28 | 4.28 |  |  | 8.42 | 8.42 |  |  | 4.9471 | 3.99 | 3.99
71 | III кв. 2017 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
72 | IV кв. 2017 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
73 | I кв. 2018 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
74 | II кв. 2018 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
75 | III кв. 2018 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
76 | IV кв. 2018 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
77 | I кв. 2019 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
78 | II кв. 2019 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
79 | III кв. 2019 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
80 | IV кв. 2019 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
81 | I кв. 2020 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
82 | II кв. 2020 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
83 | III кв. 2020 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
84 | IV кв. 2020 г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.9471 | 1 | 1
Note on C4: Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета. М.:2006
Note on N97: к 1.1.2001
Note on O97: к 1.1.2001
Note on F98: Электроэнергетика
Note on J98: Электроэнергетика
Note on M98: на товары и услуги
Note on F100: линейная интерполяция ЭФ
Note on J100: линейная интерполяция ЭФ

## НМЦ лота на ПИР (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ''ПАО МРСК Северо-Запада''")
/Чаиркина Е.В./
2019-07-11
Расчет начальной максимальной цены лота на проектно-изыскательских работ по объекту: I_000-33-1-01.32-2990. '' Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт.''
Составлен в базисных ценах 2000 г. с пересчетом в текущие (прогнозные) цены на 2022 г.
№ пп | Наименование затрат |  | Обоснование | Стоимость, тыс. руб.
1 | Проектно-изыскательские работы |  | Укрупненный расчет стоимости | 366.8043
2 | Итого в базовых ценах 2000 года |  |  | 366.8043
3 | Индексы изменения сметной стоимости на 4 кв. 2012 г. по письму Министерства регионально развития РФ №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 |  |  | 3.53
4 | Стоимость проектирования в ценах 4 кв. 2012 г. |  |  | 1294.8191
5 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке ''Капвложения'' от 2012 до 2022 года: 1,767 |  |  | 1.7668
6 | Стоимость проектирования в ценах на перид проектирования в 2022 году (НМЦ лота) |  |  | 2287.7292
7 | Коэффициент директивного снижения инвестиционных затрат в 2022 году (в соответствии с действующей методикой снижения затрат) |  |  | 0.7
8 | Стоимость проектирования в текущих (прогнозных) ценах с учетом снижения в 2022 году (НМЦ лота с учетом снижения) |  |  | 1601.4104
9 | НДС 18% |  |  | 288.25
10 | Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах с учетом снижения затрат, тыс. руб. с НДС |  |  | 1889.6604
| Составил: | Инженер ОКС филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ПО ЮКЭС ______________________Екимова А.С.
| Проверил: | Начальник ОКС филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ПО ЮКЭС______________________Гусева Т.А.
| Проверил: | Инженер ОКС ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ______________________Ефремова М.Ю.
| Согласовано: | Начальник ОКС ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ______________________Журавский А.Ю.

## НМЦ лота "под ключ" (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ''ПАО МРСК Северо-Запада''")
Чаиркина Е.В.
2019-07-11
Расчет начальной максимальной цены лота на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
на основании укрупненного расчета стоимости с учетом действующей методики снижения инвестиционных затрат, с окончанием реализации в 2024 году.
I_000-33-1-01.32-2990
№ пп | Наименование |  |  | СМР | Оборудование | ПНР | Прочие | ПИР | ИТОГО, тыс. руб.
1 | Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. (за исключением затрат Заказчика) |  | ВЛ | 4093.0185 | 309.8435 | 7.1555 | 352.2583 | 366.8043 | 5129.08
|  |  | КЛ | 0
|  |  | ПС | 0
2 | Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Министерства регионально развития РФ №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 |  | ВЛ до 20 кВ | 4.07 | 3.82 | 9.03 | 7.53 | 3.53
|  |  | ВЛ 35 кВ и выше | 4.07
|  |  | КЛ до 10 кВ | 4.03
|  |  | КЛ 20 кВ и выше | 4.03
|  |  | ТП до 10 кВ | 5.33
|  |  | ПС | 5.33
3 | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г. (за исключением затрат Заказчика) |  |  | 16658.5852 | 1183.602 | 64.6141 | 2622.2748 | 1294.8191 | 21823.8953
4 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода объекта в эксплуатацию в 2024 г. |  |  | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.7668
5 | Плановая (предварительная) стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства в 2024 году |  |  | 31068.0172 | 2207.4004 | 120.5043 | 4890.5041 | 2287.7292 | 40574.1553
6 | Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию в 2024 г. |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
7 | НМЦ лота, тыс. руб. (с учетом положений действующей методики снижения затрат) |  |  | 21747.6121 | 1545.1803 | 84.353 | 3423.3529 | 1601.4104 | 28401.9087
| с НДС 18% |  |  | 25662.1822 | 1823.3128 | 99.5366 | 4039.5564 | 1889.6643 | 33514.2522
| Составил: | Инженер ОКС филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ПО ЮКЭС ______________________Екимова А.С.
| Проверил: | Начальник ОКС филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ПО ЮКЭС______________________Гусева Т.А.
| Проверил: | Инженер ОКС ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ______________________Ефремова М.Ю.
| Согласовано: | Начальник ОКС ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" ______________________Журавский А.Ю.

## Калькуляция для выноса (hidden)
Калькуляция стоимости услуги по освобождение земельного участка от электрических сетей в рамках реализации инвестиционного проекта I_000-33-1-01.32-2990. '' Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт.''
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | Строительно-монтажные работы | 39782.1375
2 | Оборудование | 2826.55
3 | Проектно-изыскательские работы | 3092.15
4 | Прочие | 8480.0875
| Итого | 54180.925
| НДС, 18 % | 9752.5665
| Итого с НДС (18%) | 63933.4915
Составил:
Проверил:

## Удельники (hidden)
Архэнерго
Вологдаэнерго
Карелэнерго
Колэнерго
Комиэнерго
Новгородэнерго
Псковэнерго
Удельные показатели по письму МРСК № МР2/80-02-04/2581 от 30.03.2015 (изменены в части 2015-2019 гг) | [11 empty] | Адреса сетевых ресурсов
| ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-110 кВ | КЛ-35 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ-0,4 кВ | ПС-110 кВ | ПС-35 кВ | ТП 6-10 кВ | Месторасположение папки сохранения расчетов
2015 | 6961.7973 | 2583.6922 | 2455.573 | 1261.4117 | 73301.8962 | 2556.2451 | 3645.3136 | 2606.8843 | 4229.47 | 5916.8696 | 3779.323
2016 | 6760.1099 | 2508.8411 | 2384.4336 | 1224.8679 | 71178.2971 | 2482.1892 | 3539.7068 | 2531.3613 | 4106.9398 | 5745.4544 | 3669.8338
2017 | 6515.0014 | 2417.8754 | 2297.9786 | 1180.4566 | 68597.5098 | 2392.1898 | 3411.3638 | 2439.5791 | 3958.0301 | 5537.1353 | 3536.7727
2018 | 6964.5365 | 2584.7088 | 2456.5392 | 1261.9081 | 73330.738 | 2557.2509 | 3646.748 | 2607.91 | 4231.1342 | 5919.1977 | 3780.81
2019 | 7347.586 | 2726.8678 | 2591.6488 | 1331.313 | 77363.9286 | 2697.8997 | 3847.3191 | 2751.3451 | 4463.8466 | 6244.7535 | 3988.7546
2020 | 4862.06 | 0 | 1120.32 | 1224.96 | 0 | 0 | 6555.93 | 1450 | 4903.88 | 0 | 3357.44
2021 | 4862.06 | 0 | 1120.32 | 1224.96 | 0 | 0 | 6555.93 | 1450 | 4903.88 | 0 | 3357.44
2022 | 4862.06 | 0 | 1120.32 | 1224.96 | 0 | 0 | 6555.93 | 1450 | 4903.88 | 0 | 3357.44