## Сводка затрат
K_007-21-1-01.32-4033
| Заказчик | ПАО "Россети Северо-Запад"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
| Сводка затрат в сумме | (указать)
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км
(наименование проекта
в т.ч.
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | Этап 1 | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Сметная стоимость: | 9924.5598 | (указать) | (указать)
1.1 | строительных и монтажных работ | 7845.3637 | (указать) | (указать)
1.2 | оборудования | 208.6759 | (указать) | (указать)
1.3 | прочих затрат | 1870.5202 | (указать) | (указать)
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 11909.4718
2.1 | НДС (20%) | 1984.912
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен на 2024 г. | 13080.234 | (указать) | (указать)
Примечание:
Форма "Сводка затрат" и данные в столбцах 1-3 заполняются в соответствии с Приложением 7 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421
Столбцы 4, 5 заполняются в отношении проектов по которым предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
По итогам расчета сметной стоимости с учетом НДС, определяется "итого сметная стоимость в прогнозном уровне цен" в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 (либо пункт 53 от 14.06.2016 № 533).

## ССР 2 кв 2022
K_007-21-1-01.32-4033
| Заказчик | ПАО "Россети Северо-Запад"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме | (указать)
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км
(наименование проекта)
Составлен в ценах по состоянию на 2 кв.2022 г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01 | Подготовительные работы | 833.065 |  |  |  | 833.065
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 833.065 | 0 | 0 | 0 | 833.065
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Строительно-монтажные работы | 6025.925 | 433.533 | 202.598 | 0 | 6662.056
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 6025.925 | 433.533 | 202.598 | 0 | 6662.056
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
|  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 6858.99 | 433.533 | 202.598 | 0 | 7495.121
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | Приказ от 19.06.2020 г. №332/пр прил. 1 п. 39.2 | Воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5% | 171.4748 | 10.8383 |  |  | 182.3131
30 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 (кабельная линия) | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
31 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 (ВЛ 10 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
32 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.5, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8 (ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
33 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.5, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8 (ВЛ 110 кВ ) | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 171.4748 | 10.8383 | 0 | 0 | 182.3131
|  | Итого по Главам 1-8 | 7030.4648 | 444.3713 | 202.598 | 0 | 7677.4341
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021. № 325/пр прил.№1 п.50 | Производство работ в зимнее время - 1,9%* от СМР гл.1-8 | 133.5788 | 8.4431 |  |  | 142.0219
5 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | Прочие работы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 133.5788 | 8.4431 | 0 | 0 | 142.0219
|  | Итого по Главам 1-9 | 7164.0436 | 452.8144 | 202.598 | 0 | 7819.456
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  | 167.3364 | 167.3364
7 | Приказ №66 от 02.02.2022 г. | Содержание службы заказчика-застройщика 15,418% |  |  |  | 1205.6037 | 1205.6037
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 1372.9401 | 1372.9401
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
8 |  | Проектные работы |  |  |  | 443.0989 | 443.0989
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 443.0989 | 443.0989
|  | Итого по Главам 1-12 | 7164.0436 | 452.8144 | 202.598 | 1816.039 | 9635.495
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  |  |  | 0
Непредвиденные затраты
9 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные затраты - 3% | 214.9213 | 13.5844 | 6.0779 | 54.4812 | 289.0648
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 214.9213 | 13.5844 | 6.0779 | 54.4812 | 289.0648
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 7378.9649 | 466.3988 | 208.6759 | 1870.5202 | 9924.5598
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 35 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
10 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 1475.793 | 93.2798 | 41.7352 | 374.104 | 1984.912
|  | Всего по сводному расчету | 8854.7579 | 559.6786 | 250.4111 | 2244.6242 | 11909.4718
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  | #REF! |  | #REF!
Строки за итогами
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99
Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

## ОСР 01-01
| Наименование проекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км
|  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 01-01
| Наименование сметы | Подгоьовительные работы
Составлен в текущих ценах на на 2 кв 2022 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 01-01-01 | Расчистка просеки | 833.065 |  |  | 0 | 833.065
|  | Итого | 833.065 | 0 | 0 | 0 | 833.065
2 | Приказ от 19.06.2020 г. №332/пр прил. 1 п. 39.2 | Временные здания и сооружения 2,5% | 20.8266 | 0 |  |  | 20.8266
3 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021. № 325/пр прил.№1 п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% | 15.8282 | 0 |  |  | 15.8282
|  | Итого | 36.6549 | 0 |  |  | 36.6549
|  | ВСЕГО, в том числе: | 869.7199 | 0 | 0 | 0 | 869.7199
|  | ОТ |  |  |  |  | 362.202
ЭМ
МР
|  | НР |  |  |  |  | 322.36
|  | СП |  |  |  |  | 148.503
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 02-01
| Наименование проекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км
|  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 02-01
| Наименование сметы | Основные объекты строительства
Составлен в текущих ценах на на 2 кв 2022 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 5290.339 | 433.533 | 202.598 | 0 | 5926.47
2 | 02-01-02 | Демонтаж ВЛ-10 кВ | 735.586 |  |  |  | 735.586
|  | Итого | 6025.925 | 433.533 | 202.598 | 0 | 6662.056
5 | Приказ от 19.06.2020 г. №332/пр прил. 1 п. 39.2 | Временные здания и сооружения 2,5% | 150.6481 | 10.8383 |  |  | 161.4865
6 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021. № 325/пр прил.№1 п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% | 114.4926 | 8.2371 |  |  | 122.7297
|  | Итого | 265.1407 | 19.0755 |  |  | 284.2162
|  | ВСЕГО, в том числе: | 6291.0657 | 452.6085 | 202.598 | 0 | 6946.2722
|  | ОТ |  |  |  |  | 778.172
|  | ЭМ |  |  |  |  | 724.777
|  | МР |  |  |  |  | 3173.525
|  | НР |  |  |  |  | 1089.091
|  | СП |  |  |  |  | 624.072
|  | оборудование |  |  |  |  | 202.598
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 69.821
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## 01-01-01 просека
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
Реконструкция ВЛ-10кВ Спасский, монтаж КТП, ВЛ-0,4кВ в д.Брязгино Сокольского района (Колесов В.Р. Дог:№26-03537В/19 от 11.10.2019)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Реконструкция ВЛ-10кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 833.07 | (26,08) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 833.07 | (26,08) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 362.2 | (11,34) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1329.46 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Расчистка просеки
1 | ФЕР01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  |  | 4: 100 м2; 7: 101,2
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 77.28; 9: 1,45; 10: 11340.07; 11: 31,94; 12: 362202
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,06; 6: 1,45; 7: 1329,4644
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 77.28; 10: 11340.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 11340.07; 12: 362202
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10092.66; 12: 322360
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 4649.43; 12: 148503
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26082.16; 12: 833065
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11340.07; 12: 362202
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11340.07; 12: 362202
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26082.16; 12: 833065
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11340.07; 12: 362202
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10092.66; 12: 322360
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4649.43; 12: 148503
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11340.07; 12: 362202
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10092.66; 12: 322360
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4649.43; 12: 148503
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 26082.16; 12: 833065
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-01 ВЛ-10
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
Реконструкция ВЛ-10кВ Спасский, монтаж КТП, ВЛ-0,4кВ в д.Брязгино Сокольского района (Колесов В.Р. Дог:№26-03537В/19 от 11.10.2019)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Реконструкция ВЛ-10кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2022г.
Сметная стоимость |  | 5926.47 | (798,04) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 5290.34 | (750,23) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 645.04 | (20,2) | тыс.руб.
| монтажных работ | 433.53 | (14,91) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2101.81 | чел.час.
| оборудования | 202.6 | (32,89) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 531.24 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ВЛЗ-10 кВ
Установка опор
1 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 41,4
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.07; 9: 1,45; 10: 2105.25; 11: 31,94; 12: 67242
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 150.93; 9: 1,45; 10: 9060.33; 11: 7,14; 12: 64691
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.63; 9: 1,45; 10: 578.09; 11: 31,94; 12: 18464
| 4 | М |  |  | 8: 56.76; 10: 385.02; 11: 5,07; 12: 1952
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
| 110-9091 | Штыри |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
| 110-9126 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт.; 5: 0,1; 7: 4,14
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
| 201-9285 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 403-1180 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 6: 1,45; 7: 228,114
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 1,45; 7: 46,8234
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 195.3; 10: 11550.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 2683.34; 12: 85706
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2763.84; 12: 88277
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1610; 12: 51424
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15924.44; 12: 273586
2 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 13,8
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.92; 9: 1,45; 10: 1459.13; 11: 31,94; 12: 46605
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 354.85; 9: 1,45; 10: 7100.55; 11: 7,14; 12: 50698
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.95; 9: 1,45; 10: 459.23; 11: 31,94; 12: 14668
| 4 | М |  |  | 8: 56.76; 10: 128.34; 11: 5,07; 12: 651
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
| 110-9091 | Штыри |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
| 110-9126 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт.; 5: 0,1; 7: 1,38
| 201-9261 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
| 201-9285 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 403-1180 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 6: 1,45; 7: 158,079
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,45; 7: 37,2186
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 437.07; 10: 8688.02
|  | ФОТ |  |  | 10: 1918.36; 12: 61273
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1975.91; 12: 63111
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1151.02; 12: 36764
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11814.95; 12: 197829
3 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: 1 опора; 7: 23
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 111.78; 9: 1,45; 10: 3727.86; 11: 31,94; 12: 119068
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 570.67; 9: 1,45; 10: 19031.84; 11: 7,14; 12: 135887
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.14; 9: 1,45; 10: 1238.62; 11: 31,94; 12: 39562
| 4 | М |  |  | 8: 56.76; 10: 213.9; 11: 5,07; 12: 1084
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
| 110-9091 | Штыри |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
| 110-9126 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт.; 5: 0,1; 7: 2,3
| 201-9261 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
| 201-9285 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 403-1180 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,11; 6: 1,45; 7: 403,8685
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,01; 6: 1,45; 7: 100,3835
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 691.75; 10: 22973.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 4966.48; 12: 158630
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5115.47; 12: 163389
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2979.89; 12: 95178
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31068.96; 12: 514606
4 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 138
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.74; 10: 516.12; 11: 31,94; 12: 16485
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.53; 10: 6835.14; 11: 7,14; 12: 48803
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.93; 10: 956.34; 11: 31,94; 12: 30545
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 60,72
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 7: 66,24
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 53.27; 10: 7351.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 1472.46; 12: 47030
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1516.63; 12: 48441
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 883.48; 12: 28218
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9751.37; 12: 141947
5 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 41,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.13; 10: 88.18; 11: 31,94; 12: 2816
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.9; 10: 492.66; 11: 7,14; 12: 3518
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.02; 10: 83.63; 11: 31,94; 12: 2671
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 10,35
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 7: 5,796
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.03; 10: 580.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 171.81; 12: 5487
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 176.96; 12: 5652
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 103.09; 12: 3292
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 860.89; 12: 15278
6 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 36,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.55; 10: 93.84; 11: 31,94; 12: 2997
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.6; 10: 500.48; 11: 7,14; 12: 3573
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.31; 10: 85.01; 11: 31,94; 12: 2715
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 7: 11,04
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 7: 5,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.15; 10: 594.32
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.85; 12: 5712
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 184.22; 12: 5883
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 107.31; 12: 3427
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 885.85; 12: 15880
7 | ТССЦ-403-1947 | Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) |  |  | шт. |  |  | 138 | 1858.53 |  | 256477.14 | 5,07 | 1300339
(Материалы)
Подвеска провода
8 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 4,7656
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 567.15; 9: 1,2; 10: 3243.37; 11: 31,94; 12: 103593
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2283.42; 9: 1,2; 10: 13058.24; 11: 7,14; 12: 93236
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 268.34; 9: 1,2; 10: 1534.56; 11: 31,94; 12: 49014
| 4 | М |  |  | 8: 538.11; 10: 2564.42; 11: 5,07; 12: 13002
| 110-9009 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 502-9079 | Провода неизолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57,23; 6: 1,2; 7: 327,2823456
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22,38; 6: 1,2; 7: 127,9849536
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3388.68; 10: 18866.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 4777.93; 12: 152607
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4921.27; 12: 157185
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2866.76; 12: 91564
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26654.06; 12: 458580
9 | ТЕР33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 |  |  | 4: 1 опора; 7: 32,2
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.25; 9: 1,2; 10: 937.02; 11: 31,94; 12: 29928
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 123.72; 9: 1,2; 10: 4780.54; 11: 7,14; 12: 34133
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.78; 9: 1,2; 10: 493.82; 11: 31,94; 12: 15773
| 4 | М |  |  | 8: 309.99; 10: 9981.68; 11: 5,07; 12: 50607
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,42; 6: 1,2; 7: 93,5088
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,19; 6: 1,2; 7: 45,9816
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 457.96; 10: 15699.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 1430.84; 12: 45701
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1473.77; 12: 47072
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 858.5; 12: 27421
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18031.51; 12: 189161
10 | ТССЦ-502-0859 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50 |  |  | 1000 м |  |  | 15,2076 | 7527.54 |  | 114475.82 | 5,07 | 580392
(Материалы)
11 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 2
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.78; 9: 1,2; 10: 203.47; 11: 31,94; 12: 6499
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.33; 9: 1,2; 10: 286.39; 11: 7,14; 12: 2045
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.52; 9: 1,2; 10: 22.85; 11: 31,94; 12: 730
| 4 | М |  |  | 8: 3.77; 10: 7.54; 11: 5,07; 12: 38
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0
| 201-9261 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
| 502-9079 | Провода неизолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,09; 6: 1,2; 7: 19,416
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,2; 7: 1,584
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 207.88; 10: 497.4
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.32; 12: 7229
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 233.11; 12: 7446
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 135.79; 12: 4337
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 866.3; 12: 20365
12 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 78,2
ПЗ=0,33 (ОЗП=0,33; ЭМ=0,33 к расх.; ЗПМ=0,33; МАТ=0,33 к расх.; ТЗ=0,33; ТЗМ=0,33)
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.6; 9: 0,53; 10: 1641.26; 11: 31,94; 12: 52422
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 112.53; 9: 0,53; 10: 4663.92; 11: 7,14; 12: 33300
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.42; 9: 0,53; 10: 431.87; 11: 31,94; 12: 13794
| 4 | М |  |  | 8: 3.65; 9: 0,33; 10: 94.19; 11: 5,07; 12: 478
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0,33; 7: 0
| 101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0,33; 7: 0
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0,33; 7: 0
| 201-9261 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0,33; 7: 0
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0,33; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,29; 6: 0,53; 7: 177,80334
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,97; 6: 0,53; 7: 40,20262
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 155.78; 10: 6399.37
|  | ФОТ |  |  | 10: 2073.13; 12: 66216
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2135.32; 12: 68202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1243.88; 12: 39730
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9778.57; 12: 194132
13 | ТЕРм20-02-024-02 | Установка на опорах: предупреждающих знаков высокого напряжения |  |  | 4: 1 шт.; 7: 147,2
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.99; 9: 1,2; 10: 3354.39; 11: 31,94; 12: 107139
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 55.94; 11: 5,07; 12: 284
| 105-9007 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог |  |  | 4: 100 шт.; 5: 0,01; 7: 1,472
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,76; 6: 1,2; 7: 310,8864
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.37; 10: 3410.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 3354.39; 12: 107139
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3253.76; 12: 103925
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1710.74; 12: 54641
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8374.83; 12: 265989
14 | ТССЦ-101-2024 применительно | Информационная табличка |  |  | шт. |  |  | 156,4 | 3.73 |  | 583.37 | 5,07 | 2958
(Материалы)
Заземление опор
15 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,069
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1252.02; 9: 1,2; 10: 103.67; 11: 31,94; 12: 3311
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,2; 7: 12,7512
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1252.02; 10: 103.67
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.67; 12: 3311
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 92.27; 12: 2947
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 41.47; 12: 1324
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 237.41; 12: 7582
16 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,069
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 691.19; 9: 1,2; 10: 57.23; 11: 31,94; 12: 1828
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,2; 7: 7,3278
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 691.19; 10: 57.23
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.23; 12: 1828
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 50.93; 12: 1627
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 22.89; 12: 731
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.05; 12: 4186
17 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 78,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.14; 10: 558.35; 11: 31,94; 12: 17834
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 117.97; 10: 9225.25; 11: 7,14; 12: 65868
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.55; 10: 512.21; 11: 31,94; 12: 16360
| 4 | М |  |  | 8: 20.64; 10: 25.02; 11: 5,07; 12: 127
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,81; 7: 63,342
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,61; 7: 47,702
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.43; 10: 9808.62
|  | ФОТ |  |  | 10: 1070.56; 12: 34194
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1102.68; 12: 35220
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 642.34; 12: 20516
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11553.64; 12: 139565
18 | ТССЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм |  |  | т |  |  | 0,782 | 5406 |  | 4227.49 | 5,07 | 21433
(Материалы)
19 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,46
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 186.2; 9: 1,2; 10: 102.78; 11: 31,94; 12: 3283
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60.88; 9: 1,2; 10: 33.61; 11: 7,14; 12: 240
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.02; 9: 1,2; 10: 1.12; 11: 31,94; 12: 36
| 4 | М |  |  | 8: 31.34; 10: 14.42; 11: 5,07; 12: 73
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19; 6: 1,2; 7: 10,488
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,2; 7: 0,07728
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 278.42; 10: 150.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.9; 12: 3319
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 100.78; 12: 3219
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 52.99; 12: 1693
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304.58; 12: 8508
20 | ТССЦ-101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм |  |  | т |  |  | 0,04094 | 5406 |  | 221.32 | 5,07 | 1122
(Материалы)
21 | ТЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм (спуск) |  |  | 4: 100 м; 7: 7,038
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.74; 9: 1,2; 10: 1762.93; 11: 31,94; 12: 56308
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 74.91; 9: 1,2; 10: 632.66; 11: 7,14; 12: 4517
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.74; 9: 1,2; 10: 23.14; 11: 31,94; 12: 739
| 4 | М |  |  | 8: 118.95; 10: 837.17; 11: 5,07; 12: 4244
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 6: 1,2; 7: 179,89128
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,19; 6: 1,2; 7: 1,604664
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 402.6; 10: 3232.76
|  | ФОТ |  |  | 10: 1786.07; 12: 57047
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1732.49; 12: 55336
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 910.9; 12: 29094
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5876.15; 12: 149499
22 | ТССЦ-101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм |  |  | т |  |  | 0,43424 | 5406 |  | 2347.5 | 5,07 | 11902
(Материалы)
Заземление опор с разъединителем
23 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,036
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1252.02; 9: 1,2; 10: 54.09; 11: 31,94; 12: 1728
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,2; 7: 6,6528
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1252.02; 10: 54.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.09; 12: 1728
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 48.14; 12: 1538
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 21.64; 12: 691
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.87; 12: 3957
24 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,036
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 691.19; 9: 1,2; 10: 29.86; 11: 31,94; 12: 954
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,2; 7: 3,8232
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 691.19; 10: 29.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.86; 12: 954
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 26.58; 12: 849
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 11.94; 12: 382
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.38; 12: 2185
25 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.14; 10: 42.84; 11: 31,94; 12: 1368
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 117.97; 10: 707.82; 11: 7,14; 12: 5054
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.55; 10: 39.3; 11: 31,94; 12: 1255
| 4 | М |  |  | 8: 20.64; 10: 1.92; 11: 5,07; 12: 10
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,81; 7: 4,86
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,61; 7: 3,66
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.43; 10: 752.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.14; 12: 2623
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 84.6; 12: 2702
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 49.28; 12: 1574
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 886.46; 12: 10708
26 | ТССЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм |  |  | т |  |  | 0,06 | 5406 |  | 324.36 | 5,07 | 1645
(Материалы)
27 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,24
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 186.2; 9: 1,2; 10: 53.63; 11: 31,94; 12: 1713
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60.88; 9: 1,2; 10: 17.53; 11: 7,14; 12: 125
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.02; 9: 1,2; 10: 0.58; 11: 31,94; 12: 19
| 4 | М |  |  | 8: 31.34; 10: 7.52; 11: 5,07; 12: 38
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19; 6: 1,2; 7: 5,472
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,2; 7: 0,04032
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 278.42; 10: 78.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.21; 12: 1732
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 52.58; 12: 1680
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 27.65; 12: 883
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158.91; 12: 4439
28 | ТССЦ-101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм |  |  | т |  |  | 0,0213 | 5406 |  | 115.15 | 5,07 | 584
(Материалы)
29 | ТЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм (спуск) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,24
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.74; 9: 1,2; 10: 60.12; 11: 31,94; 12: 1920
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 74.91; 9: 1,2; 10: 21.57; 11: 7,14; 12: 154
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.74; 9: 1,2; 10: 0.79; 11: 31,94; 12: 25
| 4 | М |  |  | 8: 118.95; 10: 28.55; 11: 5,07; 12: 145
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 6: 1,2; 7: 6,1344
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,19; 6: 1,2; 7: 0,05472
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 402.6; 10: 110.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.91; 12: 1945
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 59.08; 12: 1887
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 31.06; 12: 992
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 200.38; 12: 5098
30 | ТССЦ-101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм |  |  | т |  |  | 0,0148 | 5406 |  | 80.01 | 5,07 | 406
(Материалы)
Линейная арматура
31 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки изолирующие К9 |  |  | 10 шт. |  |  | 21,62 | 19.64 |  | 424.62 | 5,07 | 2153
(Материалы)
32 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки изолирующие К 6 |  |  | 10 шт. |  |  | 3,68 | 19.64 |  | 72.28 | 5,07 | 366
(Материалы)
33 | ТССЦ-509-2877 применительно | Вязка спиральная СВ 70 |  |  | шт. |  |  | 432,4 | 35.96 |  | 15549.1 | 5,07 | 78834
(Материалы)
34 | ТССЦ-509-1716 | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 |  |  | шт. |  |  | 156,4 | 13.62 |  | 2130.17 | 5,07 | 10800
(Материалы)
35 | ТССЦ-111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт. |  |  | 7,82 | 575.27 |  | 4498.61 | 5,07 | 22808
(Материалы)
36 | ТССЦ-509-5951 | Зажим аппаратный А2А-50 |  |  | шт. |  |  | 55,2 | 19.76 |  | 1090.75 | 5,07 | 5530
(Материалы)
37 | ТССЦ-110-0318 применительно | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20 УО |  |  | шт. |  |  | 216,2 | 47.06 |  | 10174.37 | 5,07 | 51584
(Материалы)
38 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 36,8 | 47.06 |  | 1731.81 | 5,07 | 8780
(Материалы)
|  | Итого по разделу 1 ВЛЗ-10 кВ |  |  | 10: 568076.43; 12: 4724716
Раздел 2. Материалы неучтенные ценником
39 | Прайс | Подвеска натяжная изолирующая с изоляторами ПС70Е и зажимом НБ-2-6А |  |  | компл. |  |  | 110,4 | 984.53 |  | 108692.11 | 5,07 | 551069
(Материалы)
Цена=6415,23/1,2/5,43
40 | Прайс | Скрепа NS 20 |  |  | шт |  |  | 391 | 3.94 |  | 1540.54 | 5,07 | 7811
(Материалы)
Цена=25,70/1,2/5,43
41 | Прайс | Зажим ответвительный RP 150 |  |  | шт. |  |  | 69 | 399.63 |  | 27574.47 | 5,07 | 139803
(Материалы)
Цена=2604,00/1,2/5,43
42 | Прайс | Зажим плашечный CD 150 |  |  | шт |  |  | 78,2 | 27.93 |  | 2184.13 | 5,07 | 11074
(Материалы)
Цена=182/1,2/5,43
43 | Прайс | Траверса ТМ3 |  |  | шт |  |  | 4,6 | 354.51 |  | 1630.75 | 5,07 | 8268
(Материалы)
Цена=2310/1,2/5,43
44 | Прайс | Кронштейн РА 4 |  |  | шт |  |  | 9,2 | 40.67 |  | 374.16 | 5,07 | 1897
(Материалы)
Цена=265,00/1,2/5,43
45 | Прайс | Траверса ТМ 63 |  |  | шт |  |  | 36,8 | 439.23 |  | 16163.66 | 5,07 | 81950
(Материалы)
Цена=2862,00/1,2/5,43
46 | Прайс | Траверса ТМ 64 |  |  | шт |  |  | 4,6 | 455.8 |  | 2096.68 | 5,07 | 10630
(Материалы)
Цена=2970/1,2/5,43
47 | Прайс | Траверса ТМ 65 |  |  | шт |  |  | 9,2 | 416.21 |  | 3829.13 | 5,07 | 19414
(Материалы)
Цена=2712,00/1,2/5,43
48 | Прайс | Траверса ТМ 66 |  |  | шт |  |  | 9,2 | 145.95 |  | 1342.74 | 5,07 | 6808
(Материалы)
Цена=951,00/1,2/5,43
49 | Прайс | Траверса ТМ 67 |  |  | шт |  |  | 23 | 121.09 |  | 2785.07 | 5,07 | 14120
(Материалы)
Цена=789,00/1,2/5,43
50 | Прайс | Траверса ТМ 68 |  |  | шт |  |  | 23 | 553.25 |  | 12724.75 | 5,07 | 64514
(Материалы)
Цена=3605,00/1,2/5,43
51 | Прайс | Болт М20-260 |  |  | шт |  |  | 46 | 17.19 |  | 790.74 | 5,07 | 4009
(Материалы)
Цена=112/1,2/5,43
52 | Прайс | Гайка М20 |  |  | шт |  |  | 124,2 | 6.45 |  | 801.09 | 5,07 | 4062
(Материалы)
Цена=42/1,2/5,43
53 | Прайс | Крепление подкоса У-52 |  |  | шт |  |  | 64,4 | 154.7 |  | 9962.68 | 5,07 | 50511
(Материалы)
Цена=1008,00/1,2/5,43
54 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  | м |  |  | 119,6 | 19.31 |  | 2309.48 | 5,07 | 11709
(Материалы)
Цена=104,87/5,43
55 | Прайс | Хомут Х51 |  |  | шт |  |  | 50,6 | 42.96 |  | 2173.78 | 5,07 | 11021
(Материалы)
Цена=279,95/1,2/5,43
56 | Прайс | Хомут Х1 |  |  | шт |  |  | 4,6 | 20.85 |  | 95.91 | 5,07 | 486
(Материалы)
Цена=135,85/1,2/5,43
|  | Итого по разделу 2 Материалы неучтенные ценником |  |  | 10: 197071.87; 12: 999156
Раздел 3. Оборудование
57 О | Прайс | Разъединитель линейный РЛНД 1-10/400 У1 с Приводом ПРН 3-10У1 |  |  | шт |  |  | 2 | 1731.32 |  | 3462.64 | 6,16 | 21330
(Оборудование)
Цена=11863/1,2/5,71
58 О | Прайс | Разрядник молниезащиты ВЛ |  |  | шт |  |  | 78,2 | 376.3 |  | 29426.66 | 6,16 | 181268
(Оборудование)
Цена=2452/1,2/5,43
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 32889.3; 12: 202598
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 722585.29; 12: 4364408
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 20195.39; 12: 645041
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 76448.53; 12: 545842
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6461.16; 12: 206370
|  | Материалы |  |  | 10: 625941.37; 12: 3173525
|  | Строительные работы |  |  | 10: 750233.45; 12: 5290339
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 14861.54; 12: 474678
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 75743.16; 12: 540806
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6435.53; 12: 205551
|  | материалы |  |  | 10: 624997.77; 12: 3168741
|  | накладные расходы |  |  | 10: 21901.7; 12: 699541
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 12729.28; 12: 406573
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14914.85; 12: 433533
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5333.85; 12: 170363
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 705.37; 12: 5036
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 25.63; 12: 819
|  | материалы |  |  | 10: 943.6; 12: 4784
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5198.69; 12: 166047
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2733.34; 12: 87303
|  | Оборудование |  |  | 10: 32889.3; 12: 202598
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 26656.55; 12: 851411
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 27100.39; 12: 865588
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 15462.62; 12: 493876
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 798037.6; 12: 5926470
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-02 демонтаж
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
Реконструкция ВЛ 35-10-0,4 кВ на объекте «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» в Вологодской области", расположенных по адресу: Вологодская область Шекснинский, Бабаевский районы
(наименование стройки)
Переустройство ВЛ 10 кВ "Светилово"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Демонтаж ВЛ-10кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2022г.
Сметная стоимость |  | 735.59 | (54,07) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 735.59 | (54,07) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 133.13 | (4,17) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 477.2 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 242.44 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж ВЛ-10 кВ
1 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 55,2
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1,45; 10: 588.29; 11: 31,94; 12: 18790
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1,45; 10: 5089.74; 11: 7,14; 12: 36341
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1,45; 10: 445.02; 11: 31,94; 12: 14214
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,81; 6: 1,45; 7: 64,8324
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,45; 7: 38,4192
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 5678.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 1033.31; 12: 33004
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1064.31; 12: 33994
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 619.99; 12: 19802
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7362.33; 12: 108927
2 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 27,6
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1,2; 10: 525.61; 11: 31,94; 12: 16788
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1,2; 10: 6887.97; 11: 7,14; 12: 49180
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1,2; 10: 683.27; 11: 31,94; 12: 21824
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,75; 6: 1,2; 7: 57,96
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,89; 6: 1,2; 7: 62,5968
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 7413.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 1208.88; 12: 38612
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1245.15; 12: 39770
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 725.33; 12: 23167
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9384.06; 12: 128905
3 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 18,4
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.22; 9: 1,2; 10: 512.7; 11: 31,94; 12: 16376
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 302.98; 9: 1,2; 10: 6689.8; 11: 7,14; 12: 47765
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30; 9: 1,2; 10: 662.4; 11: 31,94; 12: 21157
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,56; 6: 1,2; 7: 56,5248
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,75; 6: 1,2; 7: 60,72
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.2; 10: 7202.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 1175.1; 12: 37533
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1210.35; 12: 38659
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 705.06; 12: 22520
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9117.91; 12: 125320
4 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 101,2
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 9: 1,45; 10: 2541.54; 11: 31,94; 12: 81177
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 9: 1,45; 10: 6393.46; 11: 7,14; 12: 45649
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 9: 1,45; 10: 834.95; 11: 31,94; 12: 26668
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,03; 6: 1,45; 7: 297,8822
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,45; 7: 80,707
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 8935
|  | ФОТ |  |  | 10: 3376.49; 12: 107845
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3477.78; 12: 111080
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2025.89; 12: 64707
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14438.67; 12: 302613
5 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 198,72 | 10.71 |  | 2128.29 | 5,07 | 10790
(Погрузо-разгрузочные работы)
6 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 20,7 | 22.33 |  | 462.23 | 5,07 | 2344
(Погрузо-разгрузочные работы)
7 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 20,7 | 22.33 |  | 462.23 | 5,07 | 2344
(Погрузо-разгрузочные работы)
8 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 198,72 | 10.71 |  | 2128.29 | 5,07 | 10790
(Погрузо-разгрузочные работы)
9 | ФССЦпг-03-01-03-050 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 219,42 | 39.15 |  | 8590.29 | 5,07 | 43553
(Перевозка грузов автотранспортом)
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 43000.44; 12: 381887
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4168.14; 12: 133131
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 25060.97; 12: 178935
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2625.64; 12: 83863
|  | Материалы |  |  | 10: 13771.33; 12: 69821
|  | Строительные работы |  |  | 10: 54074.3; 12: 735586
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4168.14; 12: 133131
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 25060.97; 12: 178935
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2625.64; 12: 83863
|  | материалы |  |  | 10: 13771.33; 12: 69821
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6997.59; 12: 223503
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4076.27; 12: 130196
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6793.78; 12: 216994
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6997.59; 12: 223503
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4076.27; 12: 130196
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 54074.3; 12: 735586
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Источники ИЦИ
|  | Наименование проекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в ценах 2 кв 2022 г
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 01-01-01 | Просека ВЛ-10кВ | Просека | 833.065 | 4.6 | 1 км | 181.1011 | Реконструкция ВЛ-10кВ Спасский, монтаж КТП, ВЛ-0,4кВ в д.Брязгино Сокольского района (Колесов В.Р. Дог:№26-03537В/19 от 11.10.2019)
2 | 02-01-01 | Реконструкция ВЛ-10кВ | ВЛ-10кВ | 5926.47 | 4.6 | 1 км | 1288.363 | Реконструкция ВЛ-10кВ Спасский, монтаж КТП, ВЛ-0,4кВ в д.Брязгино Сокольского района (Колесов В.Р. Дог:№26-03537В/19 от 11.10.2019)
3 | 02-01-02 | Демонтаж ВЛ-10кВ | ВЛ-10кВ | 735.586 | 4.6 | 1 км | 159.91 | Реконструкция ВЛ 35-10-0,4 кВ на объекте «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец- КС Славянская» в Вологодской области", расположенных по адресу: Вологодская область Шекснинский, Бабаевский районы; Переустройство ВЛ 10 кВ "Светилово"
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ";

## Цены на ОБ и МАТ
Наименование проекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен в текущих ценах на 2 кв 2022 г.
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | Итого, тыс. руб. без НДС (ст.7=ст.4*ст.3) | Источник ценовой информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Разъединитель | шт | 1 | 9.8858 | 10 | Разъединитель линейный РЛНД 1-10/400 У1 с Приводом ПРН 3-10У1 | 9.8858 | КП ООО "Технолайт Электро" от 28.05.22 г. № 20105
Разрядник молниезащиты ВЛ | шт | 1 | 2.0433 | 10 | Разрядник молниезащиты ВЛ | 2.0433 | КП ООО "Технолайт Электро" от 28.05.22 г. № 20105
Примечание:
Цены на оборудование и материалы раскрываются в отношении всего дорогостоящего оборудования и материалов по инвестиционному проекту, которое используется при формировании сметных расчетов и учитывается в оценке полной стоимости.
В столбце 1 указывается наименование оборудования (материалов).
В столбце 2 указывается единица измерения.
В столбце 3 указывается количество оборудования (материалов).
В столбце 4 указывается цена оборудования (материалов) за единицу продукции в тыс. руб. без НДС.
В столбце 5 указывается номинальный класс напряжения оборудования (материалов).
В столбце 6 указывается техническая характеристика оборудования (материалов).
В столбце 7 указывается итого стоимость оборудования (материалов) в тыс. руб. без НДС, как произведение цены за 1 ед. продукции, указанным в столбце 4, на количество, указанное в столбце 3.
В столбце 8 указывается источник ценовой информации (данные технико-коммерческих предложений, запросов цен и др. источников ценовой информации).

## Табл.1
Перечень наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов (Источников ЦИ)
Таблица 1. Энергетическое и электросетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение)
№ | Наименование
1 | Открытое распределительное устройство 110-750 кВ
2 | КРУН до 35 кВ
3 | КРУ
4 | КРУЭ 110-500 кВ в здании
5 | Ячейки КРУЭ 110-500 кВ
6 | Реклоузер (пункт секционирования)
7 | Реклоузер (пункт секционирования) с ПКУ
8 | Ячейка КРУ в КТПБ
9 | Трехобмоточный трансформатор 110-500 кВ
10 | Автотрансформатор (АТ)
11 | Однофазный автотрансформатор (группа АОТ)
12 | Двухобмоточный трансформатор
13 | Двухобмоточный трансформатор 6-35 кВ
14 | Последовательный трансформатор 6-35 кВ
15 | Последовательный трансформатор 6-35 кВ
16 | Реактор ДГР до 35 кВ
17 | Реактор ТОР до 35 кВ
18 | Реактор ТОР 110 кВ и выше
19 | Компенсирующие устройства реактивной мощности 110 кВ и выше
20 | Компенсирующие устройства реактивной мощности до 35 кВ
21 | КТП киоскового типа
22 | КТП шкафного (мачтового, столбового) типа
23 | КТПБ
24 | Здание КТПБ
25 | Вспомогательные здания, маслохозяйство, инженерные сети, кабельное хозяйство, сети связи, КПП, системы безопасности
26 | Вспомогательные здания ЗПС, маслохозяйство, инженерные сети, кабельное хозяйство, сети связи, КПП, системы безопасности
27 | Здание ОПУ (РЩ)
28 | Здание ПС (ЗРУ, ОПУ, РЩ, РПБ) из расчета за 1 м2
29 | Здание ЗРУ (ЗПС)
30 | Здание РПБ
31 | Здание КПП
32 | Специальный переход ГНБ
33 | Кабельные сооружения для прокладки КЛ
34 | Контрольный кабель
35 | Кабельные сооружения с трубами
36 | Кабельный колодец
37 | Подготовка и устройство территории (площадок, проездов), восстановительные работы
38 | Устройство траншеи для прокладки КЛ
39 | Устройство траншеи для прокладки ВОК
40 | Восстановление дорожного покрытия (тротуара, проезжей части)
41 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
42 | Строительные работы по ВЛ до 35 кВ
43 | Участок (заход) ВЛ до 35 кВ
44 | Опоры ВЛ до 35 кВ
45 | Опоры на участке ВЛ до 35 кВ
46 | ВЛ провод АС
47 | Грозотрос ВЛ
48 | ВЛ провод СИП
49 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
50 | Лежневые дороги
51 | Гирлянды изоляторов
52 | Арматура (крепления), защита от перенапряжений ВЛ до 35 кВ
53 | Устройство защиты опор ВЛ
54 | Демонтаж ВЛ
55 | Внутриплощадочные дороги
56 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
57 | Защитные конструкции, противотаранное устройство, ворота
58 | Ограждение наружное (предупредительное, внутреннее)
59 | КЛ с алюминиевой жилой
60 | КЛ с медной жилой
61 | Кабельное хозяйство 0,4 кВ
62 | КЛ с термомониторингом
63 | Страховочные пакеты для прокладки КЛ через жд
64 | Токопровод с литой изоляцией до 35 кВ
65 | КЛ подводного исполнения
66 | Переходной пункт ВЛ-КЛ
67 | Переход ВЛ через водные преграды (реки) от 600 м
68 | Переход ВЛ через магистральный газопровод диаметром от 700 мм
69 | Переход ВЛ через магистральный нефтепровод диаметром от 325 мм
70 | Плавка гололеда
71 | ДГУ
72 | ИИК АИИС КУЭ
73 | ИВК(Э) АИИС КУЭ
74 | АСУ ТП ПС в целом на 1 ПС
75 | АСУ ТП присоединения
76 | Системы АСУ и ТМ
77 | ВЧ связь
78 | Мультиплексоры системы передачи данных по ВОЛС
79 | Системы ПА и УПАСК
80 | Выключатель 110 кВ и выше с устройством фундамента
81 | Выключатель 35 кВ с устройством фундамента
82 | Баковый выключатель 110 кВ и выше с устройством фундамента
83 | Баковый выключатель 35 кВ с устройством фундамента
84 | Устройство элементов ПС на новый фундамент
85 | Замена выключателя 110 кВ и выше
86 | Замена выключателя 35 кВ
87 | Замена бакового выключателя 110 кВ и выше
88 | Замена бакового выключателя 35 кВ
89 | Замена элементов ПС
90 | РЗА элементов ПС
91 | Прочие (шкафы, панели)
92 | Система оперативного постоянного тока и собственных нужд
93 | УПАТС, телефония
94 | Комплекс систем безопасности
95 | ОКГТ
96 | ОКСН
97 | ВОК
98 | ВОК в трубе
99 | Система диагностики и мониторинга КЛ
100 | Система дианостики трансформатора (выключателя)
101 | Цифровые преобразователи сигналов (ШПС)
102 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
103 | Строительные работы по ВЛ 110-220 кВ
104 | Участок (заход) ВЛ 110-220 кВ
105 | Опоры ВЛ 110-220 кВ
106 | Опоры на участке ВЛ 110-220 кВ
107 | ВЛ провод АС
108 | Грозотрос ВЛ
109 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
110 | Лежневые дороги
111 | Гирлянды изоляторов
112 | Устройство защиты опор ВЛ
113 | Демонтаж ВЛ
114 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
115 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
116 | Строительные работы по ВЛ 330 кВ
117 | Участок (заход) ВЛ 330 кВ
118 | Опоры ВЛ 330 кВ
119 | Опоры на участке ВЛ 330 кВ
120 | ВЛ провод АС
121 | Грозотрос ВЛ
122 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
123 | Лежневые дороги
124 | Гирлянды изоляторов
125 | Устройство защиты опор ВЛ
126 | Демонтаж ВЛ
127 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
128 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
129 | Строительные работы по ВЛ 500 кВ
130 | Участок (заход) ВЛ 500 кВ
131 | Опоры ВЛ 500 кВ
132 | Опоры на участке ВЛ 500 кВ
133 | ВЛ провод АС
134 | Грозотрос ВЛ
135 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
136 | Лежневые дороги
137 | Гирлянды изоляторов
138 | Устройство защиты опор ВЛ
139 | Демонтаж ВЛ
140 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
141 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
142 | Строительные работы по ВЛ 750 кВ
143 | Участок (заход) ВЛ 750 кВ
144 | Опоры ВЛ 750 кВ
145 | Опоры на участке ВЛ 750 кВ
146 | ВЛ провод АС
147 | Грозотрос ВЛ
148 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
149 | Лежневые дороги
150 | Гирлянды изоляторов
151 | Устройство защиты опор ВЛ
152 | Демонтаж ВЛ
153 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
154 | Фундаменты ВЛ
155 | Другое