## Ф12
Приложение №12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом, МВт |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Мурманская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №24 с переводом нагрузки с.ш. 10 кВ на ПС 150/10 кВ №112 г. Апатиты (ячейки 10 кВ - 8 шт; комплекты ФЗМ и ДГР - 4 шт; ПС 10/35 - 6,3 МВА; КЛ - 0,55 км ) | F_000-42-1-03.13-0035 | 1965 | 40 | 5.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/35/10 кВ №24 | 7.5 | 20.12.2017 | 32.24 | 50 | 50 | 6.3 | 25 | 6.3 | нд | нд | 110 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения и энергоэффективности участка сети 110-150 кВ; Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 16.09.2008г.; акт технического состояния ПС-24 от 04.10.2017 | + | -
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с расширением ОРУ 150, 110 кВ и установкой АТ-2 125 МВА в г. Мурманск (выкл. 150 кВ - 1 шт.; выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъед 150 кВ - 2 шт.; разъед 110 кВ - 4 шт.) | F_000-41-2-03.12-0711 | 1979 | 72 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/110/35/6 кВ №53 | 32.2 | 20.12.2017 | 86.55 | 13.9033 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения как вновь строящихся объектов Первомайского округа города Мурманска, так и обеспечение возможности присоединения дополнительных нагрузок объектов Северного Флота вблизи г. Североморска.; Обоснование для включения: Протокол заседания секции технического совета от 14.09.2015г, СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.1.1. | Реконструкция подстанции 150/10 кВ №88 "Зашеек" с расширением ОРУ 150 кВ на 1168 км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск, 17 км. Кандалакшский район, ж/д ст. Кандалакша (ВЛ 150 кВ - 2,269 км) | F_000-42-2-03.12-0710 | 1984 | 67 | 0.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/10 кВ №88 "Зашеек" | 0.1 | 20.12.2017 | 0.69 | 3.301 | 16 | 16 | 16 | 16 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения Ковдорского и Мончегорского райнов Мурманской обл., ОАО КГМК, ОАО "Ковдорский ГОК"; Обоснование для включения: Протокол совещания от 22.01.13г., СиПР 2018-2022гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №63-РГ от 26.04.2017г | - | -
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ №341 с установкой третьего трансформатора 16 МВА в г.Мурманск | F_000-41-1-03.21-0310 | 1967 | 61 | 42.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №341 | 10.25 | 03.01.2017 | 68.88 | 22.914 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности,технологического присоединения, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт закрытия центра питания от 31.03.2015; ИП исключен из проекта ИПР в связи изменением прогнозируемой загрузки подстанции. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей, СиПР 2018-2022гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №63-РГ от 26.04.2017г | - | -
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ №20 с заменой трансформатора Т-1 (36 МВА) на новый 16 МВА и оснащением устройствами автоматического регулирования напряжения трансформаторов Т-1 и Т-2 в пгт. Никель Печенгский район | F_000-41-1-03.13-0312 | 1937 | 78.98 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ №20 | 4 | 11.02.2017 | 11.94 | 3.64 | 76 | 56 | 36 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: повышение надёжности работы оборудования и электроснабжения потребителей (пгт.Никель) как в нормальных, так и в аварийных режимах за счет приведения работы ПС к нормальной схеме (с 2008 г. Т-1 находится в резерве, из-за отсутствия технической возможности устройства РПН поддерживать в заданных пределах уровня напряжения на шинах 10кВ при регулировании; по фактическим нагрузкам ПС-20 требуется трансформатор с меньшей установленной мощностью чем 36 МВА); повышение качества передаваемой электроэнергии; Обоснование для включения: Акт технического обследования от 10.03.2015, СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | +
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км) | F_000-41-2-03.21-0772 | 1969 | 38 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №335 | 13.47 | 10.01.2017 | 90.5 | 23.096 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Реновация оборудования и поддержание работоспособности объекта; Обоснование для включения: Акт технического состояния от 04.10.2017, СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой синхронных компенсаторов СК-1 и СК-2 на батареи статических конденсаторов в пгт. Никель Печенгский район (БСК - 2 компл.; КЛ 10 кВ - 0,99 км) | F_000-41-1-03.12-0311 | 1960 | 39 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/110/35/10 кВ №20А | 73 | 21.02.2017 | 65.41 | 99.031 | 183 | 183 | 120 | 120 | нд | нд | 150 | 150 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 55,41 МВт. Решаемые задачи: повышение надёжности работы оборудования и электроснабжения потребителей (ОАО «КГМК») как в нормальных, так и в аварийных режимах; повышение качества передаваемой электроэнергии; Обоснование для включения: Акт тех.обследования от 04.05.2015г; Акт технического обследования синхронного компенсатора СК-2 от 04.05.2015г | - | +
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой существующего трансформатора Т-1 70 МВА на новый в г. Мончегорск | I_000-42-1-03.12-0583 | 1961 | 40 | 0.29 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/10 кВ №11А | 68 | 20.12.2017 | 59.44 | 96.05 | 193 | 193 | 123 | 123 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние (протокол от 13.11.2014); реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию; Обоснование для включения: Протокол заседания секции технического совета от 14.09.2016; Комплексное диагностическое обследование силового трансформатора №02-2016колэн. (Т-1 ТДГ-70000/150/10 ПС 11А); СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с заменой ЩСН-0,4кВ, ЩПТ, аккумуляторной батареи и РЗА в ОПУ на микропроцессорные в г. Мурманск (ЩСН 0,4 кВ - 1 шт., ШПТ 0,4 кВ - 1 шт., АБ - 1 шт., РЗА - 10 компл.) | F_000-41-1-03.13-0305 | 1954 | 48 | 1.63 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №5 | 60 | 25.01.2017 | 80.65 | 143 | 143 | 143 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: повышение надёжности работы оборудования и электроснабжения потребителей как в нормальных, так и в аварийных режимах, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: в соответствии с требованиями РД 153-34.0-35.648-01 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующих устройств РЗА» и Акт технического обследования ПС-5 от 25.09.2017 г. | - | +
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97, ПС 35/6 кВ №№302, 346 в части оснащения защитами от дуговых замыканий г. Североморск, пгт. Росляково, г. Мурманск, с-х «Заполярный» (10 шт) | F_000-41-1-03.12-0415 | 1985; 1961; 1980 | 62; 44; 57 | 0,03; 15,07; 0,2 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №97, ПС 35/6 кВ №№302, 346 | 9,9; 0,5; 7,13 | 03.01.2017; 08.02.2017; 20.12.2017 | 66,56; 5,4; 30,68 | 31; 24,23; 1,17 | 32; 20; 50 | 32; 20; 50 | 16; 10; 25 | 16; 10; 25 | нд | нд | 150; 35; 35 | 150; 35; 35 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2015 составляла 55,41 МВт.Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КПЭ-2012 Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №368, ПС 110/10 кВ №№44, 25, ПС 35/10 кВ №412, ПС 150/35/10 кВ №95, ПС 150/10 кВ №88 в части оснащения защитами от дуговых замыканий Ковдорский район, Терский район, Кандалакшский район (11 компл) | F_000-42-1-03.13-0432 | 1974; 1990; 1987; 1985; 1971; 1984 | 30; 73; 58; 72; 44; 67 | 3,68; 5,17; 0,02; 0,04; 0,02; 0,04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №368, ПС 110/10 кВ №№44, 25, ПС 35/10 кВ №412, ПС 150/35/10 кВ №95, ПС 150/10 кВ №88 | 0,67; 1; 0,51; 2,57; 0,1; 0,01 | 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017 | 11,43; 43,2; 5,5; 27,7; 0,69; 0,25 | 2,68; 8,66; 0,69; 4,10; 3,30; | 12,6; 5; 20; 20; 16; 8 | 12,6; 5; 20; 20; 16; 8 | 6,3; 2,5; 10; 10; 16; 4 | 6,3; 2,5; 10; 10; 16; 4 | нд | нд | 35; 110; 35; 150; 110; 150 | 35; 110; 35; 150; 110; 150 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2015 составляла 2,23; 1,14; 0,51; 4,56; 0,1; 2,98 МВт. Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КПЭ-2012 Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0644 | 1971 | 46 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №29 | 34.5 | 25.11.2017 | 92.75 | 37.659 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Заозерск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0645 | 1980 | 53 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №50 | 11 | 20.01.2017 | 47.32 | 10.95 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Никель Печенгский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0646 | 1986 | 62 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/10/6 кВ №52 | 26 | 06.01.2017 | 87.38 | 5.514 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Туманный Кольский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0647 | 1978 | 61 | 0.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №385 | 3.88 | 23.02.2017 | 41.7 | 6.524 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0648 | 1979 | 57 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №387 | 5.96 | 20.12.2017 | 64.1 | 10.55 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением регистратором аварийных событий г. Снежногорск (1 компл) | F_000-41-1-03.12-0421 | 1971 | 46 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №29 | 34.5 | 25.11.2017 | 92.75 | 37.659 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт технического обследования от 07.05.2014 | - | +
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №25А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мончегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0649 | 1971 | 44 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ №25А | 1.17 | 20.12.2017 | 20 | 1.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 100/10 кВ №34 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Ревда Ловозерский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0650 | 1974 | 50 | 0.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 100/10 кВ №34 | 1.34 | 31.10.2017 | 22.86 | 1.14 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №41А с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Ёна Ковдорский район (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0651 | 1988 | 76 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №41А | 0.37 | 31.12.2017 | 5.33 | 0.444 | 23.5 | 23.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №54 с оснащением защитами от дуговых замыканий в н.п. Пушной Кольский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0652 | 1982 | 62 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ №54 | 4.15 | 04.01.2017 | 70.79 | 5.956 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №65 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0653 | 1965 | 65 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ №65 | 0.33 | 18.03.2017 | 5.56 | 0.835 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 №112 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0654 | 1990 | 70 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/10 №112 | 2 | 20.12.2017 | 6.72 | 24.404 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением регистратором аварийных событий в г. Оленегорск, н.п. Высокий (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0442 | 1972 | 53 | 2.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ №79 | 2.97 | 20.12.2017 | 32 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт технического обследования от 25.09.2014 | - | +
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №3 Кольский район 22-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 комплект) | F_000-41-1-06.70-0664 | 1969 | 64 | 0.6 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №3 | 7.8 | 24.11.2017 | 52.44 | 13.513 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0665 | 1966 | 56 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №6 | 73.37 | 20.12.2017 | 125.22 | 110.56 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 в г. Кола с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0666 | 1962 | 80 | 16,52 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №8 | 15.65 | 18.02.2017 | 67.32 | 45.85 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А в г. Никель с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0667 | 1960 | 39 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/110/35/10 кВ №20А | 73 | 21.02.2017 | 65.41 | 99.031 | 183 | 183 | 120 | 120 | нд | нд | 150 | 150 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 55,41 МВт. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №21А в г. Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0668 | 1973 | 35 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/6 кВ №21А | 38 | 07.12.2017 | 68.1 | 35.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №28 в с. Ура-Губа Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0669 | 1963 | 59 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №28 | 7.2 | 06.01.2017 | 30.96 | 41.134 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №36 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0670 | 1984 | 67 | 0,8 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №36 | 8.69 | 03.01.2017 | 58.38 | 23.493 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозёрск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0671 | 1980 | 53 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №50 | 11 | 20.01.2017 | 47.32 | 10.95 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №51 в г. Островной с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0672 | 1974 | 43 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №51 | 2.09 | 20.12.2017 | 22.5 | 16 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0673 | 1986 | 62 | 0.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/10/6 кВ №52 | 26 | 06.01.2017 | 87.38 | 37.312 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 150 | 150 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 23,85 МВт. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 в г.Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0674 | 1983 | 73 | 63.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №64 | 24.91 | 20.12.2017 | 66.95 | 53.258 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 в с. Тулома, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0675 | 1978 | 63 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №81 | 18.76 | 20.12.2017 | 24.6 | 60.44 | 114 | 114 | 82 | 82 | нд | нд | 150 | 150 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №82 в пгт. Верхнетуломский, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0676 | 1986 | 78 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/6 кВ №82 | 1.35 | 12.02.2017 | 9.06 | 9.671 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 150 | 150 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №89 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0677 | 1986 | 67 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №89 | 10.45 | 20.12.2017 | 44.96 | 35.69 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 150 | 150 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97 в г. Мурманск, пгт. Росляково-1 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0678 | 1985 | 62 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №97 | 7.13 | 20.12.2017 | 30.68 | 31 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 150 | 150 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 Кольский район, 55-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0679 | 1984 | 59 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/10 кВ №98 | 0.05 | 20.12.2017 | 0.31 | 0.5 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 150 | 150 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, 21-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0680 | 1990 | 70 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/35/10 кВ №100 | 8.3 | 20.12.2017 | 55.75 | 31.692 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 150 | 150 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ №101 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0681 | 1989 | 86 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ №101 | 0.24 | 20.12.2017 | 6.5 | 0.15 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 в с. Тулома Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0682 | 1978 | 78 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/6 кВ №109 | 0 | 20.12.2017 | 0 | 0 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 150 | 150 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. На данной подстанции на текущий момент отсутствует потребляемая мощность. Ранее единственным потребителем был Мурманский тепличный комбинат, на данный момент обанкротился и прекратил свою деятельность (подстанция стоит под напряжением, других потребителей нет). В связи с этим показатели в столбце 17 "Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом, МВт", столбце 19 "Аварийная нагрузка, %",столбце 20 "Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении" равны нулю. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0683 | 1988 | 69 | 10.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №314 | 5.15 | 20.12.2017 | 87.94 | 4.6 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №318 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0684 | 1988 | 88 | 5.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №318 | 1.7 | 20.12.2017 | 29.05 | 2.98 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №395 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0685 | 1985 | 56 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ №395 | 0.01 | 20.12.2017 | 0.14762 | 0.04 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64, ПС 150/35/6 кВ №№81,89,97, ПС 150/6 кВ №№82, 109, ПС 150/10 кВ №98, ПС 150/35/10 кВ №100, ПС 110/10/6 кВ №101, ПС 35/6 кВ №№314, 318, 395 Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (12 компл) | I_000-41-1-06.70-1019 | 1983 ;1978 ;1986 ;1986 ;1985 ;1984 ;1990 ;1989 ;1969 ;1988 ;1988 ;1985 | 73; 63; 78; 67; 62; 59; 70; 86; 78; 69; 88; 56 | 63,06; 0,02; 0,04; 0,02; 0,02 ;0,02 ;0,03 ;0,02 ;0,02 ;10,74 ;5,37 ;0,01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №64, ПС 150/35/6 кВ №№81,89,97, ПС 150/6 кВ №№82, 109, ПС 150/10 кВ №98, ПС 150/35/10 кВ №100, ПС 110/10/6 кВ №101, ПС 35/6 кВ №№314, 318, 395 | 24,91; 18,76; 1,35; 10,45; 7,13; 0,05; 8,3; 0,24; 0; 5,15; 1,7; 0 | 20.12.2017; 20.12.2017; 12.02.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017 | 66,95; 24,6; 9,06; 44,96; 30,68; 0,31; 55,75; 6,5; 0; 87,94; 29,05; 0 | 53,26 ;60,44 ;9,67 ;35,69 ;31 ;0,5 ;31,69 ;0,15 ; ;4,6 ;2,98 ;0,04 | 80 ;114 ;32 ;50 ;50 ;32 ;32 ;10,3 ;64 ;12,6 ;12,6 ;12,6 | 80 ;114 ;32 ;50 ;50 ;32 ;32 ;10,3 ;64 ;12,6 ;12,6 ;12,6 | 40 ;82 ;16 ;25 ;25 ;16 ;16 ;4 ;32 ;6,3 ;6,3 ;6,3 | 40 ;82 ;16 ;25 ;25 ;16 ;16 ;4 ;32 ;6,3 ;6,3 ;6,3 | нд | нд | 110 ;150 ;150 ;150 ;150 ;150 ;150 ;110 ;150 ;35 ;35 ;35 | 110 ;150 ;150 ;150 ;150 ;150 ;150 ;110 ;150 ;35 ;35 ;35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №301 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0686 | 1963 | 57 | 25,81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №301 | 15.47 | 06.01.2017 | 103.94 | 29.89 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №302 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0687 | 1961 | 44 | 15,07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №302 | 9.9 | 03.01.2017 | 66.56 | 24.234 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №303 в пгт. Молочный Кольский районэ с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0688 | 1957 | 66 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №303 | 1.33 | 08.03.2017 | 22.7 | 8.249 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №304 в н.п. Шонгуй Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0689 | 1994 | 62 | 2,4 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №304 | 1.22 | 06.12.2017 | 72.78 | 3.445 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0690 | 1971 | 32 | 39,14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №306 | 15.85 | 27.12.2017 | 106.5 | 17.34 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №307 в пгт. Кильдинстрой Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0691 | 1957 | 56 | 0,4 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №307 | 3.85 | 06.12.2017 | 73.93 | 7.748 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №309 Кольский район, 30-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0692 | 1978 | 39 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №309 | 0.19 | 20.12.2017 | 11.11 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №317 в н.п. Килп-Явр Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0693 | 1962 | 53 | 3,43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №317 | 0.44 | 20.12.2017 | 7.62 | 1.716 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №322 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0694 | 1966 | 44 | 3,14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №322 | 3.86 | 25.12.2017 | 65.87 | 7.315 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 Кольский район, 24-й км, дороги Кола-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0695 | 1977 | 48 | 3,16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №324 | 1.31 | 17.10.2017 | 35 | 3.31 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №325 в н.п. Дальние-Зеленцы Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0696 | 1979 | 55 | 0,16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ №325 | 1.8 | 20.12.2017 | 19.4 | 1.99 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №333 в г. Кола Кольского района с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0697 | 1979 | 74 | 0,1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №333 | 0.43 | 27.03.2017 | 46 | 1.096 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №334 Кольский район, 30 км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0698 | 1979 | 44 | 0,1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ №334 | 0.01 | 21.12.2017 | 10.75 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с выведением ПС-334 из зоны обслуживания филиала. В связи с этим показатель в столбце 20 "Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении" равен нулю. Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0699 | 1969 | 74 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №335 | 13.47 | 10.01.2017 | 90.5 | 23.096 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №340 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0700 | 1974 | 54 | 1,56 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №340 | 2.25 | 19.10.2017 | 24.2 | 9.837 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1000 | 1967 | 61 | 42.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №341 | 10.25 | 03.01.2017 | 68.88 | 22.914 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №99 в с. Териберка Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1001 | 1984 | 64 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №99 | 1.8 | 18.01.2017 | 12.93 | 1.451 | 15 | 15 | 15 | 15 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №342 Кольский район, 18км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1002 | 1973 | 56 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ №342 | 1.69 | 29.10.2017 | 20.22 | 2.35 | 13 | 13 | 9 | 9 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №346 Кольский район, 8-й км дороги Кола-Мурмаши с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1003 | 1980 | 66 | 0,15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №346 | 0.5 | 08.02.2017 | 5.4 | 1.17 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №372 Кольский район, 17-й км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1004 | 1981 | 47 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №372 | 1.41 | 20.12.2017 | 24.07 | 2.914 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №373 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1005 | 1978 | 75 | 0,48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ №373 | 0.3 | 20.12.2017 | 3.2 | 3 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 в пгт. Туманный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1006 | 1978 | 61 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №385 | 3.88 | 23.02.2017 | 41.7 | 6.524 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 в г. Снежногорск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1007 | 1979 | 57 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №387 | 5.96 | 20.12.2017 | 64.1 | 10.55 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №389 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1008 | 1986 | 71 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №389 | 5.58 | 20.12.2017 | 60 | 11.333 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №391 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1009 | 1963 | 78 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №391 | 0.85 | 20.12.2017 | 14.44 | 6.6 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 №393 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1010 | 1980 | 70 | 0,48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 №393 | 1 | 20.12.2017 | 10.8 | 3.3 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №394 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1011 | 1986 | 79 | 0,09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №394 | 2.09 | 20.12.2017 | 22.5 | 14.15 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №400 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1012 | 1992 | 64 | 20,39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №400 | 9.3 | 10.02.2017 | 100 | 17.053 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 Кольский район, 38-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1013 | 1965 | 58 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №401 | 2.05 | 24.02.2017 | 34.92 | 5.11 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №402 Кольский район, 28-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1014 | 1970 | 67 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №402 | 0.7 | 24.02.2017 | 30 | 0.966 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №406 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1015 | 1989 | 73 | 1,55 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №406 | 3.61 | 20.12.2017 | 38.8 | 7.79 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №408 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1016 | 1990 | 69 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №408 | 3.5 | 20.12.2017 | 37.6 | 5.695 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №417 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1017 | 2005 | 81 | 0,36 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №417 | 2.7 | 05.01.2017 | 29 | 8.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Целью данного проекта является обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. Выполнение требований Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"; Обоснование для включения: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой рансформаторов тока 35 кВ в пгт. Никель Печенгский район (2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0657 | 1960 | 39 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/110/35/10 кВ №20А | 73 | 21.02.2017 | 65.41 | 99.031 | 183 | 183 | 120 | 120 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 17.10.2017 | - | +
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | 1983 | 75 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/6 кВ №49 | 0.01 | 20.12.2017 | 0.06 | 0.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | 1961 | 34 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/10 кВ №11А | 68 | 20.12.2017 | 59.44 | 96.05 | 193 | 193 | 123 | 123 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | 1967 | 46 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ №70 | 0.85 | 21.06.2017 | 9.1 | 2.32 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | 1978 | 72 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ №78 | 2.44 | 20.12.2017 | 41.59 | 5.594 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | 1972 | 60 | 1.3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ №79 | 2.97 | 20.12.2017 | 32 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | 1988 | 71 | 0.41 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ №106 | 8 | 09.12.2017 | 86.3 | 5.91 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | 1957 | 49 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ №22 Л 150 кВ №138 | 1.7 | 20.12.2017 | 32.5 | 3.45 | 13.2 | 13.2 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | 1959 | 49 | 0.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/110/6 кВ №30 Л 110 кВ №129 | 34.96 | 20.12.2017 | 80.84 | 65.42 | 78.5 | 78.5 | 46.5 | 46.5 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | 1965 | 48 | 1.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ №35 Л 110 кВ №131 | 3.76 | 20.12.2017 | 25.31 | 5.58 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | 1980 | 66 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ №361 | 2.87 | 20.12.2017 | 77.25 | 5.21 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | 1971 | 15 | 39,14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №306 | 15.85 | 27.12.2017 | 106.5 | 17.34 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | 1969 | 79 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №335 | 13.47 | 10.01.2017 | 90.5 | 23.096 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | 1968 | 57 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №338 | 11 | 20.12.2017 | 73.94 | 23.03 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | 1967 | 36 | 42.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №341 | 10.25 | 03.01.2017 | 68.88 | 22.914 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 с оснащением защитами от дуговых замыканий в Кольский район, 55 км а/д Кола-Печенга (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0652 | 1984 | 89 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/10 кВ №98 | 0.05 | 20.12.2017 | 0.31 | 0.5 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | 1961 | 30 | 0.29 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/10 кВ №11А | 68 | 20.12.2017 | 59.44 | 96.05 | 193 | 193 | 123 | 123 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Организация дополнительного канала связи УРЗА между ПС 330кВ Мончегорск и ПС 11А, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Протокол рабочего совещания с ОАО "ФСК ЕЭС" по вопросам эксплуатации контрольных кабелей связи устройств РЗА ПС330кВ Мончегорск и ПС11А, №1 от 25.06.2015г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | 1978 | 46 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №81 | 18.76 | 20.12.2017 | 24.6 | 60.44 | 114 | 114 | 82 | 82 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа по модернизации устройств и комплексов РЗА | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | 1978 | 49 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №81 | 18.76 | 20.12.2017 | 24.6 | 60.44 | 114 | 114 | 82 | 82 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа по модернизации устройств и комплексов РЗА | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск с заменой оборудования компенсации емкостных токов (ДГР - 2 шт.; выкл. 10кВ - 2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0334 | 1979 | 39 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-150/110/35/6 кВ №53 | 32.2 | 20.12.2017 | 86.55 | 13.9033 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние (акт-предписание № АП-СЗ-101/17-ЦП от 30.06.2017); Обоснование для включения: акт-предписание № АП-СЗ-101/17-ЦП от 30.06.2017 | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 33 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 1983 | 41 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №64 | 24.91 | 20.12.2017 | 66.95 | 53.258 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние (предостережение "О недопустимости нарушения обязательных требований" № 38-М/44045/ПДЖ-86 от 10.06.2017 г.); Обоснование для включения: предостережение "О недопустимости нарушения обязательных требований" № 38-М/44045/ПДЖ-86 от 10.06.2017 г.; протокол заседания секции технического совета от 14.02.2018 г., СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | 1979 | 28 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/10 кВ №83 | 0.24 | 20.12.2017 | 7.43 | 1.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | 1993 | 35 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ №203А | 0.05 | 16.07.2017 | 0.79 | 0.35 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №331 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Пушной Кольский район (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0537 | 1962 | 43 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ №331 | 0.1 | 31.01.2017 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | 1987 | 42 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ №415 | 0.42 | 31.05.2017 | 18 | 0.37 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ГЭС-2 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Кандалакша (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0539 | 1937 | 42 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РУ-10 кВ ГЭС-2 | 0.6 | 21.12.2017 | 1.058 | 74.76 | 84 | 84 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | 1965 | 40 | 5.53 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №24 | 7.5 | 20.12.2017 | 32.24 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | 1954 | 48 | 1.63 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №5 | 60 | 25.01.2017 | 80.65 | 101.18 | 143 | 143 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | 1962 | 80 | 16,52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №8 | 15.65 | 18.02.2017 | 67.32 | 45.85 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ 81 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0867 | 1978 | 46 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ 81 | 18.76 | 20.12.2017 | 24.6 | 60.44 | 114 | 114 | 82 | 82 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | 1978 | 43 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ №20 | 4 | 11.02.2017 | 11.94 | 3.64 | 76 | 76 | 36 | 36 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | 1978 | 39 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/110/35/10 кВ №20А | 73 | 21.02.2017 | 65.41 | 99.031 | 183 | 183 | 120 | 120 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | 1978 | 78 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/6 кВ №109 | 0 | 20.12.2017 | 0 | 0 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 150 | 150 | На данной подстанции на текущий момент отсутствует потребляемая мощность. Ранее единственным потребителем был Мурманский тепличный комбинат, на данный момент обанкротился и прекратил свою деятельность (подстанция стоит под напряжением, других потребителей нет). В связи с этим показателив столбце 17 "Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом, МВт", столбце 19 "Аварийная нагрузка, %",столбце 20 "Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении" равны нулю. Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Целевая программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ). Оснащение быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ у комплектных распределительных устройств 6-10 кВ в соответсвтии с п.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение РЗА автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1,АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на микропроцессорные устройства г. Оленегорск (6 устройств) | G_000-42-1-04.60-0533 | 1959 | 49 | 0.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/110/6 кВ №30 | 37.59 | 20.12.2017 | 86.92 | 21.463 | 78.5 | 78.5 | 46.5 | 46.5 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 18.09.2017 г. | + | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 в части основной защиты Л-155 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск (1 компл) | F_000-42-1-03.12-0438 | 1981 | 64 | 0.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150 кВ №87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | На подстанции ПС №87 нет силовых трансформаторов, подстанция функционирует как РП-150 кВ. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. Решаемые задачи: Обеспечение безотказного функционирования РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт технического обследования от 16.10.2014 | - | +
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями в г. Мончегорск (выкл. 150 кВ - 15 шт.) | F_000-42-1-03.12-0044 | 1981 | 28 | 0.49 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150 кВ №87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | На подстанции ПС №87 нет силовых трансформаторов, подстанция функционирует как РП-150 кВ. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. Решаемые задачи: Поддержание работоспособности объекта, реновация оборудования, повышение энергоэффективности; Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования ПС-87 от 29.05.2008г.; акт технического состояния ПС-87 от 04.10.2017, СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | + | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | 1961 | 42 | 0.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 150/10 кВ №11A | 68 | 20.12.2017 | 59.44 | 96.05 | 193 | 193 | 123 | 123 | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Поддержание работоспособности объекта, реновация оборудования; Обоснование для включения: Протокол б/н от13.11.2014 | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (11 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | 1937 | 37 | 0.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ №18 | 16.97 | 31.10.2017 | 114 | 17.555 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Поддержание работоспособности объекта, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Отчет ООО «ВЭСТ» По результатам обследования строительных конструкций железобетонных порталов ОРУ – 110 кВ ПС – 18 г. Кандалакша(Договор подряда № 56/2008 от 12 мая 2008 ) | - | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Г с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт.) | F_000-42-1-03.13-1020 | 1982 | 36 | 0.03 | 2016 | Акт б/н от 06.04.2011 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/10 кВ №11Г | 11.29 | 20.12.2017 | 37.94 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 150 | 150 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2015 составляла 11,42 МВт. Решаемые задачи: Приведение объекта в нормативное состояние на основании технического освидетельствования от 30.07.2010 г, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Аварийный акт от 06.04.2011 АКТ технического освидетельствования зданий и сооружений от 30.07.2010 | + | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС150/10 кВ №11Д с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (6 шт) | F_000-42-1-03.13-1021 | 1982 | 35 | 0.03 | 2016 | Акт б/н от 06.04.2011 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС150/10 кВ №11Д | 0.16 | 20.12.2017 | 0.27 | 126 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 150 | 150 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,16 МВт. Решаемые задачи: Приведение объекта в нормативное состояние на основании технического освидетельствования от 30.07.2010 г, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Аварийный акт от 06.04.2011 Акт технического освидетельствования зданий и сооружений от 30.07.2010 | + | -
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Е с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт) | F_000-42-1-03.13-1022 | 1982 | 36 | 0.03 | 2016 | Акт б/н от 06.04.2011 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 150/10 кВ №11Е | 17.28 | 20.12.2017 | 29.52 | 18.92 | 63 | 63 | 63 | 63 | нд | нд | 150 | 150 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 16,83 МВт. Решаемые задачи: Приведение объекта в нормативное состояние на основании технического освидетельствования от 30.07.2010 г, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Аварийный акт от 06.04.2011 Акт технического освидетельствования зданий и сооружений от 30.07.2010 | + | -
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой 20 опор на участке оп.139 - оп. 159 в г.Апатиты (ВЛ 150кВ - 5,4624 км) | F_000-42-1-01.11-0266 | 1962, 1964, 1981 | 39 | 1.9 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: повышение надёжной и безопасной эксплуатации опор ВЛ 150 кВ Л-201; повышение надёжности электроснабжения потребителей(ОАО “Комбинат Североникель”, Апатитский район), как в нормальных, так и в аварийных режимах; безопасность персонала при техническом обслуживании и производстве ремонтных работ на ВЛ 150 кВ Л-201. реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию.; Обоснование для включения: Заключение специализированной организации ООО «Союзстальконструкция» выполнявшей в 2011г обследование ВЛ-150кВ Л-201 на основании договора №30/03-11 от 20.07.11г. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | 1973 1974 | 69 | 0.36 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-150 кВ Л-152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 Кольский район (в части расширения просек в объеме 63,13 га) | F_000-41-1-01.11-0641 | 1961 | 74; 73 | 0.4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-150 кВ Л-223/224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 Кольский район (в части расширения просек) (19,29 га) | F_000-41-1-01.11-0642 | 1961 | 81; 79 | 0.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-150 кВ Л-161/162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 Кольский район (в части расширения просек в объеме 34,78 га) | F_000-41-1-01.11-0643 | 1960 1975 1978 | 74 | 0.06 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Л-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-213/214 с выносом реконструируемого участка с существующей трассы в г. Апатиты (ориентировочно ЛЭП 150 кВ - 0,5922 км) | F_000-42-1-01.11-0267 | 1981 | 77; 78 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-213/214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: повышение надёжной и безопасной эксплуатации опор ВЛ 150 кВ Л-213/214; повышение надёжности электроснабжения потребителей(ОАО “Комбинат Североникель”, Апатитский район, г.Апатиты), как в нормальных, так и в аварийных режимах; безопасность персонала при техническом обслуживании и производстве ремонтных работ на ВЛ 150 кВ Л-213/214.реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию.; Обоснование для включения: Заключение специализированной организации ООО «Союзстальконструкция» выполнявшей в 2011г обследование ВЛ-150кВ Л-213/214 на основании договора №30/03-11 от 20.07.11г. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-123/125 (участок от опоры № 64 до опоры № 67, расположенного в кадастровом квартале 51:20:000000 (кадастровый номер 51:20:000000:0018) с выносом опор на новый участок в г. Мурманск (ВЛ 110 кВ - 0,99 км) | G_000-41-1-01.12-0581 | 1937 | 68; 71 | 12,6; 12,6 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-123/125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №41/10-01-2015/2Д от 19.06.2015; Обоснование для включения: Договор от 19.06.2015г. №41/10-01-2015/2Д на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики с ООО "Северная электротехническая компания" | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (0,52 км) | G_000-41-1-01.21-0235 | 1963, 1959 | 76; 78; 65; 66 | 8,4; 8,4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35кВ М-21/22 М-30/31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса №41/10-01-2014/2Д от 15.05.2014; Обоснование для включения: Договор от 15.05.2014г. №41/10-01-2014/2Д на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики с Местной православной религиозной организацией приход Спасо-Преображенского морского кафедрального собора г.Мурманска | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ №394 п. Зверосовхоз с выносом существующей трассы (КЛ 6 кВ 0,18 км) | G_000-41-1-01.33-1023 | 1992 | 83 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ №394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №41/10-01-2015/1Д от 21.05.2015г.; Обоснование для включения: Договор от 21.05.2015г. №41/10-01-2015/1Д на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики с ООО "СК "Северо-Запад" | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ № Ф-19, 21 п. Кильдинстрой протяженностью 1,94 км | F_000-41-1-01.33-0084 | 1970, 1975 | 39; 41 | 1,19; 2,08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6 кВ № Ф-19, 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения; Обоснование для включения: Акт технического состояния ВЛ 6кВ Ф-19, 20 Мурманская обл. п. Кильдинстрой ПС 307 от 19.12.2017 г. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-103,104 в узле соединения проводов этих линий с проводами отпаек на ПС -19 Кандалакшский район (ВЛ 110 кВ - 2,2128 км) | F_000-42-1-01.12-0517 | 1934, 1935, 1936, 1949, 1950, 1952 | 41, 41 | 0,03; 0,01 | 2016 | №129 от 19.06.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №Л-103/104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Повышение надёжности электроснабжения Кандалакшского алюминиевого завода, микрорайона Нива-3 г. Кандалакша, обеспечение транзита Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 КНГЭС; Обоснование для включения: Акт расследования технологического нарушения (аварии) №129 от 19.06.2014, СиПР 2018-2022гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №63-РГ от 26.04.2017г | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-34 (0,75 км), ВЛ-110 кВ Л-120 (0,725 км), ВЛ-110 кВ Л-123/125 (0,65 км), ВЛ-150 кВ Л-170 (0,96 км) в местах пересечения со строящимися ВЛ-150 кВ Л-1, Л-2, принадлежащих АО «МОЭСК» Кольский район | I_000-41-1-01.11-0651 | 1937 | 39; 41 | 12,6; 12,6 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Л-123/125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса № 41/10-01-2016/1 от 27.07.2016; Обоснование для включения: Договор № 41/10-01-2016/1 от 27.07.2016 с АО «МОЭСК», СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№97-оп.№138 в г. Апатиты (15,32 км) | I_000-42-1-01.11-0649 | 1962, 1964, 1981 | 50 | 1.9 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние (технический отчет обследования технического состояния ВЛ 35-150 КВ проходящих в районе комбината «Североникель» в части, относящейся к Л-201 (участки опор 97 -138), выполненный ООО "Союзстальконструкция"); реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию; Обоснование для включения: технический отчет обследования технического состояния ВЛ 35-150 КВ проходящих в районе комбината «Североникель» в части, относящейся к Л-201 (участки опор 97 -138), выполненный ООО "Союзстальконструкция", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 1964 | 39 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 150кВ № Л-163/164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние (Протокол ВТС ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.12.2017); реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию; Обоснование для включения: Протокол ВТС ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.12.2017, СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ОЛ 112/111 ПС №106 с подстановкой металлической опоры в пролете опор №5 - №6, заменой провода на участке опор №1- №11, заменой грозотроса городского округа г. Полярные Зори, п. Африканда (ориентировочная длина 2,442 км) | I_000-42-1-01.12-0518 | 1988 | 83 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ ОЛ 112/111 ПС №106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние (Отчёт об осмотре воздушных ЛЭП 110 кВ ОЛ-112 ПС 106 от 08.02.2016 г.); ненормативное состояние объекта в холодное время года вызвано гололёдо-изморозевыми отложениями с толщиной стенки до 200 мм и не связано с техническим состоянием линии (образование гололёдо-изморозевых отложений не учитывается при расчете показателя оценки технического состояния); реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию; Обоснование для включения: Протокол еженедельного видеоселекторного совещания с филалами ОАО МРСК Северо-запада №94 от 19.12.2014 г.; Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №603 от 30.12.2014 г.; Отчёт об осмотре воздушных ЛЭП 110 кВ ОЛ-112 ПС 106 от 08.02.2016 г.; Акт технического состояния ВЛ 110 кВ ОЛ-112/111 на ПС 106 Мурманская обл., Кандалакшский р-он от 19.12.2017 г., СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№14-оп.№53 в г. Апатиты (14,05 км) | I_000-42-1-01.11-0643 | 1962, 1964, 1981 | 39 | 1.9 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние (технический отчет обследования технического состояния ВЛ 35-150 КВ проходящих в районе комбината «Североникель» в части, относящейся к Л-201 (участки опор 14 -53), выполненный ООО "Союзстальконструкция"); реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию; Обоснование для включения: технический отчет обследования технического состояния ВЛ 35-150 КВ проходящих в районе комбината «Североникель» в части, относящейся к Л-201 (участки опор 14 -53), выполненный ООО "Союзстальконструкция", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-153/154 с заменой опор на участке оп.1 - оп.50 и выносом Л-153 одноцепным участком в г. Мончегорск (12,79 км) | I_000-42-1-01.11-0646 | 1956 | 50 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-153/154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние (технический отчет по комплексному обследованию технического состояния ВЛ 150 КВ №153/154 (опоры №1-50), подвреженных влиянию уносов комбината "Североникель", выполненный ООО "Союзстальконструкция"); реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию; Обоснование для включения: технический отчет по комплексному обследованию технического состояния ВЛ 150 КВ №153/154 (опоры №1-50), подвреженных влиянию уносов комбината "Североникель", выполненный ООО "Союзстальконструкция", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-152/157 с заменой двухцепного участка металлических опор на участке от ПС 150/10 кВ №11А до оп.15 в г.Мончегорск (ориентировочная длина 2,965 км) | I_000-42-1-01.11-0647 | 1936, 1951, 1956, 1960, 1961, 1982 | 50 | 0,06; 0,02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-152/157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние (техническое заключение на основании инструментального обследования металлических опор ВЛ 150 КВ Л-152/157, выполненного ООО "Союзстальконструкция"); реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию; Обоснование для включения: техническое заключение на основании инструментального обследования металлических опор ВЛ 150 КВ Л-152/157, выполненного ООО "Союзстальконструкция", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-10 ГЭС-9 с заменой существующих опор, подстановкой дополнительных опор и заменой провода на СИП в с. Княжая губа Кандалакшский район Мурманской области (ориентировочная длина 19,53 км) | I_000-42-1-01.32-0565 | 1968 | 50 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-10 ГЭС-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: приведение объекта в нормативное состояние; реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию; Обоснование для включения: протокол заседания Комиссии по инвестициям Общества по вопросу рассмотрения и согласования инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2018-2023 годов от 27.11.2017 г. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-5 г. Мурманск ул. Радищева с выносом с существующей трассы (договор №41/10-01-2017/2Д от 01.07.2017г. с СК Северо-Запад ) (ориентировочно 0,580 км) | I_000-41-1-01.41-6118 | 1972 | 50 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №41/10-01-2017/2Д от 01.07.2017; Обоснование для включения: Договор №41/10-01-2017/2Д от 01.07.2017 с ООО «СК Северо-Запад» | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 1979 | 43 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ М-12/33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 110 | Решаемые задачи: разработка и выполнение мероприятий, направленных на исключение недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ ГЭС-13 - Мурманск №1; Обоснование для включения: Протокол совместного рабочего совещания представителей филиала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ и филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" по вопросу обеспечения нормируемой надежности электроснабжения энергорайона 110 кВ г. Мурманска, запитанного от Л-122, Л-123, Л-125; Письмо от филала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ от 26.05.2017 № Р-24-I-III-19-1020 "О формировании перечня мероприятий"; СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г№63-РГ | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6, 8, 17 ПС 110 кВ №94 с заменой опор и провода на СИП (1 км) | F_000-42-1-01.32-0089 | 1981 | 53 | 0.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Л 10кВ №6 (ПС 110/10 кВ №94, ТП 10кВ №106); Л 10кВ №8 (ПС 110/10 кВ №94, ТП 10кВ №108); Л 10кВ №17 (ПС 110/10 кВ №94, ТП 10 кВ №101) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. Объем НЗС в размере 0,204 млн. руб. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Решаемые задачи: Поддержание работоспособности объекта; Обоснования для включения: ПУЭ 7-го издания. Гл. 2.5.32 Раздел «Защита ВЛ от воздействия окружающей среды» | - | -
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-150кВ Л-179 (г. Мурманск, Кольский р-он) с установкой автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки (АИСКГН) (1 система) | F_000-41-1-01.11-0526 | 1982 | 76 | 0.44 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-150кВ Л-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: установка данного оборудования позволит контролировать процесс гололедообразования на проводах ВЛ-150кВ № Л-179 дистанционно., соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: п.2.3.2. приказа ОАО «МРСК Северо-Запада» №104 «Об организации опытной эксплуатации системы мониторинга интенсивности гололёдно-изморозевых отложений на ЛЭП» от 10.03.2015 г. | - | -
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | 1983 | 85 | 42.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ №64 | 24.91 | 20.12.2017 | 66.95 | 53.258 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Устранение вынужденной неселективности защит Л-184 со стороны ПС 6, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: протокол совещания представителей филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго", филилала АО "Оборонэнерго" "Северо-Западный", филилала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ по вопросу оснащения линии 110 кВ Л-75 основной быстродействующей защитой на ПС 2 и ПС 64 от 15.02.2017 | - | -
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-105 в г.Кировск (21 шт). | I_000-42-1-01.12-0520 | 1960 1962 | 61 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Повышение грозоупорности, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Анализ ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018; протокол совещания от 15.11.2017 | - | -
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-181 в Кировск, 25 км (21 шт). | I_000-42-1-01.11-0652 | 1969 | 61 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Повышение грозоупорности, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Анализ ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018; протокол совещания от 15.11.2017 | - | -
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-195 в г.Кировск (12 шт). | I_000-42-1-01.11-0653 | 1979 1980 1981 | 61 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Повышение грозоупорности, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Анализ ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018; протокол совещания от 15.11.2017 | - | -
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-207 в г.Апатиты, г.Кировск (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0654 | 1983 1987 | 61 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Повышение грозоупорности, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Анализ ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018; протокол совещания от 15.11.2017 | - | -
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-208 в г.Кировск, г. Апатиты (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0655 | 1983 1987 | 61 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Повышение грозоупорности, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Анализ ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018; протокол совещания от 15.11.2017 | - | -
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-155/156 в г.Апатиты, г.Мончегорск (30 шт). | I_000-42-1-01.11-0656 | 1958 1960 1982 | 61 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-155/156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Повышение грозоупорности, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Анализ ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018; протокол совещания от 15.11.2017 | - | -
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-153/154 г.Оленегорск (18 шт). | I_000-42-1-01.11-0657 | 1962 | 61 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 150 кВ Л-153/154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 150 | Решаемые задачи: Повышение грозоупорности, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Анализ ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018; протокол совещания от 15.11.2017 | - | -
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110-150кВ Л-163/164, Л-171/172, Л-141 с устройством пунктов контроля за изморозевыми отложениями г.Мурманск, Кольский район, Кандалакшский район (система телеметрии гололёдных нагрузок ЛЭП «МИГ») (5 шт.) | I_000-43-1-01.11-0001 | 1964; 1965; 1967 | 42 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110-150кВ Л-163/164, Л-171/172, Л-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 150; 150; 110 | 150; 150; 110 | Решаемые задачи: предотвращение снегоналипания и гололедообразования, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: протокол видеоселекторного технического совещания № 98 от 05.12.2017 г. | - | -
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Колэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Кольском районе (240 шт) | F_000-49-1-05.20-0319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала посредством организации узлов комерческого учета электроэнергии в количестве 240 шт. Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня). | - | -
1.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций филиала "Колэнерго" с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Мурманской области (456 шт) | F_000-49-1-05.20-0227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснование для включения: Исполнение требования п. 142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв Постановлением Правительства от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. На момент реализации инвестиционного проекта по 456 т.у. истек МПИ. | - | -
1.2.3.2. | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "СЭС" филиала «Колэнерго» в п. Междуречье, п. Молочный, п.г.т.. Мурмаши, п.г.т. Кильдинстрой, г.Североморск, г. Никель (75 шт.) | I_000-41-1-05.40-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснование для включения: Исполнение требования п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. На момент реализации инвестиционного проекта по 75 т.у. истек МПИ. | - | -
1.2.3.2. | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "ЦЭС" филиала «Колэнерго» в г. Ковдор, г.Кандалакша, п. Умба, г. Апатиты., г. Полярные Зори, г. Оленегорск (71 шт.) | I_000-42-1-05.40-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснование для включения: Исполнение требования п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. На момент реализации инвестиционного проекта по 71 т.у. истек МПИ. | - | -
1.2.3.2. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций 24, 30, 35, 49, 11А с интеграцией в систему сбора и передачи данных в г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Апатиты Мурманской области (10 шт) | G_000-42-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснование для включения: Исполнение требования п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. На момент реализации инвестиционного проекта по 10 т.у. истек МПИ. | - | -
1.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Реконструкция здания гаража ПС 110/35/6 кВ №5 в г. Мурманск (реконструкция кровли 2249 кв. м.) | F_000-41-1-06.10-0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Улучшение условий труда персонала, экономия на отоплении; Обоснование для включения: Результат обследования строительных конструкций здания гаража ПС 5 специализированной организацией ООО "ВЭСТ" от 06.2010г. | - | -
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля складской площадки ПО «СЭС» филиала "Колэнерго" в пгт. Мурмаши Кольский район (ограждение - 1284 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт тех.обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18, ПС 110/10 кВ №360, ПС 110/35/10 кВ №15, ПС 35/10 кВ №370 в г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск (ограждение 1330 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0224.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.06.2013 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6 кВ №80 и №78, ПС 110/35/6 кВ №42 в г. Оленегорск, н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (ограждение - 578 м.п) | F_000-49-1-06.20-0456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 15.04.2014 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0660 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6кВ №32 в пгт. Ревда Ловозерский район (ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (ограждение - 190 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозерск (ограждение - 450 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | - | -
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №97 в пгт. Росляково г. Мурманск (ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (ограждение - 294 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (ограждение - 118 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них; Обоснование для включения: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017 | - | +
1.2.4.1. | Реконструкция диспетчерского пункта ПО "ЦЭС" с модернизацией системы видеоотображения в г. Апатиты (1 система) | I_000-42-1-04.40-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: оперативное управление процессами функционирования электрических сетей, диспетчерско-технологическое управление процессами ремонтов и эксплуатационного обслуживания электрических сетей, совершенствование бизнес-процессов сетевых услуг при транспортировке электрической энергии; Обоснование для включения: Протокол совещания по модернизации существующей системы видеоотображения диспетчерского пункта ПО ЦЭС от 17.06.2016 г. , Поэтапный план-гафик от 15.03.2016 | - | -
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск (КЛ 35 кВ - 0,53 км; установка модульного здания ЗРУ комплектное на 12 ячеек, ОПН наружной установки 35 кВ - 18шт, комплект оборудования СОПТ-1шт, комплект оборудования АСУ ТП -1 шт) | F_000-41-1-03.12-0028 | 1966 | 32 | 0.22 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 150/35/6 кВ №6 | 73.37 | 20.12.2017 | 125.22 | 126 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 150 | 150 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 56,98 МВт. Решаемые задачи: Поддержание работоспособности объекта; Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 08.10.10г. | + | -
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Реновация оборудования и поддержание работоспособности объекта, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.07.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования разъединителей РЛНЗ-150 (22 шт.) ОРУ-150 ГЭС-12 от 01.10.2010г. ПО СЭС «Колэнерго»; акт технического состояния ОРУ 150 кВ ГЭС 12 от 04.10.2017, СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | + | -
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ №69 с заменой ОД-110 на "В"-110 в г. Полярные Зори (выкл. 110 кВ - 2 шт.) | F_000-42-1-03.13-0122 | 1967 | 40 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110/10 кВ №69 | 8.6 | 20.12.2017 | 57.81 | 3.315 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Поддержание работоспособности объекта, реновация оборудования; Обоснование для включения: Приказ ОАО «МРСК Северо-Запада» № 328 от 18.07.2008 г. «О восстановлении ПС-69 г. Полярные Зори»; Акт технического освидетельствования ПС-69 от 19.06.2008г.; акт технического состояния ПС-69 от 04.10.2017, СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | + | -
1.2.4.1. | Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд линий 150 кВ ПО «ЦЭС» Л-153 и Л-215 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск, г. Оленегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.12-0504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение функционирования устройств РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети, выполнение п. 5.9 ПРИКАЗА Министерства Энергетики Российской федерации от 19 июня 2003 г. N 229 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г; Обоснование для включения: Акт технического состояния от 09.04.2014 | - | -
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 с заменой АТ-1 АТДТГ-90000/150/110 на новый автотрансформатор в н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (АТ-1 150/110 - 125 МВА) | G_000-42-1-03.12-0539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Реновация оборудования и поддержание работоспособности объекта; Обоснование для включения: акт о выявленных дефектах от 09.06.2015 г., СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г | - | -
1.2.4.1. | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №15 | F_000-42-1-03.13-1018 | 1934 | 53 | 0.03 | 2016 | АКТ №120 от 24.04.2014; АКТ №171 от 30.11.2014. | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ №15 | 4 | 2017-12-20 | 24.63 | 0 | 37.5 | 37.5 | 17.5 | 17.5 | нд | нд | 110 | 110 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. Объем НЗС в размере 0,367 млн. руб. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 3,7 МВт Решаемые задачи: Повышение надежности объекта; Обоснования для включения: «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ №277 от 30.06.2003г. Показатель в столбце 20 "Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении" равен 0 по причине того, что на данной подстанции отсутствует мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении. | - | -
1.2.4.1. | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №360 | F_000-42-1-03.13-1019 | 1970 | 56 | 21.92 | 2016 | АКТ №116 от 05.04.2014 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ №360 | 12.34 | 2017-12-20 | 82.94 | 0 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. Объем НЗС в размере 0,643 млн. руб. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 13,92 МВт Решаемые задачи: Повышение надежности объекта; Обоснования для включения: «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ №277 от 30.06.2003г. Показатель в столбце 20 "Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении" равен 0 по причине того, что на данной подстанции отсутствует мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении. | - | -
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация системы видеоотображения диспетчерского пункта Центра управления сетями в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | G_000-43-1-04.50-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: оперативное управление процессами функционирования электрических сетей; диспетчерско-технологическое управление процессами ремонтов и эксплуатационного обслуживания электрических сетей; поддержка информационно-аналитической деятельности персонала ЦУС; обеспечение информационного обмена с Кольским РДУ и ДП МРСК "Северо-Запада"; Обоснование для включения: Протокол секции тех. совета от 15.08.2016 г. , Поэтапный план-гафик от 15.03.2016 | - | -
1.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/35/6 кВ № 6 в г. Мурманск для передачи сигналов САОН (1 комплект) | I_000-41-1-04.40-0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: обеспечение достоверизации АПТС; Обоснование для включения: протокол технического совещания от 28.06.2016 г. (вопрос 4) | - | -
1.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/110/6 кВ № 30 г. Оленегорск для передачи сигналов САОН (1 комплект) | I_000-42-1-04.40-0094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: обеспечение достоверизации АПТС; Обоснование для включения: протокол технического совещания от 28.06.2016 г. (вопрос 4) | - | -
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Развитие систем диспетчерского управления; Обоснование для включения: Программа модернизации ССПИ утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" 27.003.2015, утвержденная ОАО "СО ЕЭС Кольское РДУ" и СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада" | - | -
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Развитие систем диспетчерского управления; Обоснование для включения: Программа модернизации ССПИ утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" 27.003.2015, утвержденная ОАО "СО ЕЭС Кольское РДУ" и СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада" | - | -
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Развитие систем диспетчерского управления; Обоснование для включения: Совместная программа ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» и филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации системы сбора и передачи информации, организации диспетчерских каналов связи от энергообъектов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» до ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» | - | -
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Развитие систем диспетчерского управления; Обоснование для включения: Совместная программа ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» и филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации системы сбора и передачи информации, организации диспетчерских каналов связи от энергообъектов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» до ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» | - | -
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Развитие систем диспетчерского управления; Обоснование для включения: Совместная программа ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» и филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации системы сбора и передачи информации, организации диспетчерских каналов связи от энергообъектов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» до ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» | - | -
1.2.4.2. | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Оснащение АУПС ОС, СОУЭ, СКУД здания АУ в п. Мурмаши, ул. Кирова д.2; Обоснование для включения: Акта-предписания №349304 ЦП № 31/16-КЛЭ-2016 от 02.12.2016 г. Департамента производственной безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.4.2. | Техническое перевооружение здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» п. Мурмаши, ул. Советская, д.7 с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов; Обоснование для включения: Акт-предписание 349304 ЦП № 31/16-КЛЭ-2016 от 02.12.2016 г. Департамента производственной безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» | - | -
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» г. Мурманск, г. Кола, п. Шонгуй, п. Кильдинстрой, п. Пушной, п. Ура-Губа, п. Мурмаши, п. Тулома, п. Верхнетуломский, п. Междуречье, п. Мурмаши-3 (67 комплексов) | I_000-41-1-06.20-0666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение безопасности объекта, исключение проникновения на охраняемую территорию филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» сторонних лиц (67 комплексов); Обоснование включения:Распоряжения № 392 от 03.10.2014 г. МРСК., Распоряжения № 286 от 16.09.2016, Графика по ОС, РП, КТП на 2017, 2018 г. от 08.11.2016 по приказу № 320 от 28.09.2016; Приказ ОАО Россети №179 от 16.09.2014 г. (в редакции приказа ПАО Россети от 30.12.2015 №228). | - | -
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» п. Ловозеро, п. Ревда, Кислая Губа, п. Умба, п. Зеленоборский (64 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение безопасности объекта, исключение проникновения на охраняемую территорию филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» сторонних лиц (64 комплекса); Обоснование включения: Распоряжения № 392 от 03.10.2014 г. МРСК., Распоряжения № 286 от 16.09.2016, Графика по ОС, РП, КТП на 2017, 2018 г. от 08.11.2016 по приказу № 320 от 28.09.2016; Приказ ОАО Россети №179 от 16.09.2014 г. (в редакции приказа ПАО Россети от 30.12.2015 №228). | - | -
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» п. Зверосовхоз, п. Дровяное, ст. Пулозеро, п. Лопарское, Мурманский тепличный комбинат, с/х Пригородный, п. Молочный, п/ф «Снежная», п. Междуречье, п. Мурмаши, п. Туманный (63 комплекса) | I_000-41-1-06.20-0667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение безопасности объекта, исключение проникновения на охраняемую территорию филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» сторонних лиц (63 комплекса); Обоснование включения:Распоряжения № 392 от 03.10.2014 г. МРСК., Распоряжения № 286 от 16.09.2016, Графика по ОС, РП, КТП на 2017, 2018 г. от 08.11.2016 по приказу № 320 от 28.09.2016; Приказ ОАО Россети №179 от 16.09.2014 г. (в редакции приказа ПАО Россети от 30.12.2015 №228). | - | -
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» г. Оленегорск, Мончегорское СМП, г. Апатиты, п. Лувеньга, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, п. Ёна (24 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение безопасности объекта, исключение проникновения на охраняемую территорию филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» сторонних лиц (24 комплекса); Обоснование включения:Распоряжения № 392 от 03.10.2014 г. МРСК., Распоряжения № 286 от 16.09.2016, Графика по ОС, РП, КТП на 2017, 2018 г. от 08.11.2016 по приказу № 320 от 28.09.2016; Приказ ОАО Россети №179 от 16.09.2014 г. (в редакции приказа ПАО Россети от 30.12.2015 №228). | - | -
1.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики на объектах СРС в п. Пушной (в ТП - 4 системы, в КТП - 2 системы) | I_000-41-1-04.40-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: обеспечение качественного оперативно-диспетчерского управления, экономия финансовых и трудовых ресурсов при эксплуатации объектов; Обоснование для включения: Протокол совещания по созданию системы сбора и передачи информации (ССПИ) на объектах СРС в п. Пушной филала ПАО "ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" от 31.01.2017. | - | -
2 | Псковская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Завеличье (ПС-283) (замена Т-1, Т-2 2х25 МВА на 2х40 МВА, ОРУ-110 В-110 кВ - 8 шт.) | F_000-73-1-03.13-0012 | 1980 | 38 | 45.68 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | 18.6993 | 2017-12-20 | 83.108 | 88.0814 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: усиление электрических сетей в целях выполнения договоров НТП и раскрытия закрытого центра питания Обоснования включения: Акт технического освидетельствования №000-73-1-03.13-0012 от 15.01.2013.Объект характерен многоэтапным вводом в эксплуатацию, замена первого силового трансформатора осуществлена в 2015 году (ввод в эксплуатацию) , до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 22,53МВт. Данным пректом предусматривается увеличение мощности ПС 110кВ на 30МВА.Замена Т-1, Т-2 предусмотрена СИПР Псковской области на 2016 - 2020 года, утвержденной Указом Губернатора №23-УГ от 29.04.2016, замена ОРУ-110 кВ предусмотрена в СиПР Псковской области на 2018-2022 годы, утвержденной Указом губернатора №30-УГ от 28.04.2018 реализация ИП планируется на 2019 г. | + | -
2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Льнокомбинат (ПС-73) (замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА) | F_000-73-1-03.13-0004 | 1963 | 36 | 19.87 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | 13.4145 | 2017-12-20 | 93.1562 | 50.7184 | 32 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Усиление электрических сетей в целях раскрытия закрытого центра питания Обоснования включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №1, Акт технического освидетельствования от 07.03.2018. Данным пректом предусматривается увеличение мощности ПС 110кВ на 18МВА. Предусмотрено в СиПР Псковской области на 2018-2022 годы, утвержденной Указом губернатора №30-УГ от 28.04.2018 реализация ИП планируется на 2020 г. | + | -
2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0017 | 1985 | 37 | 3.25 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) | 0.4563 | 2017-12-20 | 8.0476 | 1.5424 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство). Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 15.06.2011 | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ СОМ (ПС-363) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0018 | 1980 | 32 | 3.65 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) | 1.008 | 2017-12-20 | 11.2 | 13.7594 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство). Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 15.06.2011 | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0009 | 1977 | 35 | 23.15 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | 9.2376 | 2017-12-20 | 41.056 | 46.1734 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство). Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 26.04.2012 | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0057 | 1989 | 43 | 8.4 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) | 2.7774 | 2017-12-20 | 48.9841 | 0.87473 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство). Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 11.04.2012 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (Установка ДГР) (2 шт) | F_000-71-1-03.13-0101 | 1964 | 42 | 26.97 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) | 4.7628 | 2017-12-20 | 52.92 | 23.912 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: В результате проведения реконструкции снизится величина емкостного тока замыкания на землю в сети 10 кВ до величины – менее 20 А (в соответствии с ПТЭ). Выполнение п. 5.11 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Протокол измерений емкостных токов на шинах 10кВ № 116 "Дно" от 20.08.2015. Акт технического освидетельствования б/н от 23.01.2015 | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-75-1-03.13-0024 | 1980 | 46 | 7.53 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | 15.0399 | 2017-12-20 | 66.844 | 8 | 88 | 88 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 11.09.2015. ИП исключени из ИПР по причине: при проектировании ПСД к инвестиционному проекту дополнительно к замене аккумулятроной батареи требуется заменить зарядно-подзярядный агрегат.Включен новый инвестиционный проект | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0102 | 1965 | 47 | 22.25 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) | 2.4975 | 2017-12-20 | 44.0476 | 10.5502 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 23.09.2015.ИП исключени из ИПР по причине: при проектировании ПСД к инвестиционному проекту дополнительно к замене аккумулятроной батареи требуется заменить зарядно-подзярядный агрегат.Включен новый инвестиционный проект | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0103 | 1964 | 42 | 26.97 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) | 4.7628 | 2017-12-20 | 52.92 | 23.912 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 23.09.2015.ИП исключени из ИПР по причине: при проектировании ПСД к инвестиционному проекту дополнительно к замене аккумулятроной батареи требуется заменить зарядно-подзярядный агрегат.Включен новый инвестиционный проект | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0104 | 1967 | 44 | 16.42 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) | 1.134 | 2017-12-20 | 20 | 9.2484 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 23.09.2015.ИП исключени из ИПР по причине: при проектировании ПСД к инвестиционному проекту дополнительно к замене аккумулятроной батареи требуется заменить зарядно-подзярядный агрегат.Включен новый инвестиционный проект | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены аккумуляторной батареи и зарядно-подзарядного агрегата (2 шт.) | I_000-75-1-03.13-0046 | 1980 | 46 | 7.53 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | 15.0399 | 2017-12-20 | 66.844 | 8 | 88 | 88 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Протокол технического совета №2-6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0128 | 1965 | 47 | 22.25 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) | 2.4975 | 2017-12-20 | 44.0476 | 10.5502 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018 | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0129 | 1964 | 42 | 26.97 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) | 4.7628 | 2017-12-20 | 52.92 | 23.912 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018 | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0130 | 1967 | 44 | 16.42 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) | 1.134 | 2017-12-20 | 20 | 9.2484 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018 | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0101 | 1976 | 42 | 14.03 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) | 2.8809 | 2017-12-20 | 32.01 | 10.2514 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 27.02.2018 | + | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0102 | 1969 | 45 | 18.47 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) | 5.9373 | 2017-12-20 | 41.2312 | 18.3263 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования в части обеспечения постоянным оперативным током. Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 27.02.2018 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (замена ОД-КЗ в цепях Т-1, Т-2 на В-110) (2 компл.) | G_000-75-1-03.13-0023 | 1964 | 48 | 9.28 | 2012 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) | 4.2885 | 2017-12-20 | 47.65 | 7.7489 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования, повышение качества электроэнергии, снижение эксплуатационных расходов и упущенной выгоды. Резко уменьшится количество аварийных отключений. Повышение безопасности для населения, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования №000-75-1-03.13-0023 от 11.04.2012 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС110/10/6 Псков (ПС- 53) (Установка ДГР) (2 шт) | G_000-73-1-03.13-0104 | 1958 | 46 | 8.82 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | 23.8653 | 2017-12-20 | 66.2925 | 139.8006 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы оборудования, повышение качества электроэнергии, снижение эксплуатационных расходов и упущенной выгоды. Резко уменьшится количество аварийных отключений. Повышение безопасности для населения. Выполнение п. 5.11 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт предписание №1-15 от 27.08.2015, выданный ПАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6кВ Псков (ПС-53) (модернизация системы АЧР - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., установка ПА АЛАР - 2 шт.) | I_000-73-1-03.13-0106 | 1980 | 46 | 3.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Псков (ПС-53) | 23.8653 | 2017-12-20 | 66.2925 | 118.465 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы релейной защиты и автоматики Псковского узла энергосистемы. Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0105 | 1984 | 45 | 7.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС-387) | 0.3249 | 2017-12-20 | 14.44 | 1.42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы релейной защиты и автоматики Псковского узла энергосистемы, повышение возможности регулирования напряжения. Выполнение п. 5.3, 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0109 | 1963 | 46 | 10.62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Крипецы (ПС-217) | 1.4355 | 2017-12-20 | 63.8 | 1.282 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы релейной защиты и автоматики Псковского узла энергосистемы, повышение возможности регулирования напряжения. Выполнение п. 5.3, 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (замена Т-1 и установка переходного трансформатора 10/6 кВ по программе ротации с ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0106 | 1979 | 28 | 6.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пионерный (ПС-219) | 1.1853 | 2017-12-20 | 20.9048 | 2.632 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы релейной защиты и автоматики Псковского узла энергосистемы, повышение возможности регулирования напряжения. Выполнение п. 5.3, 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) 6,3 МВА на 6,3 МВА - 1шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт., ) | I_000-72-1-03.13-0104 | 1982 | 39 | 9.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Подлипье (ПС-356) | 0.3393 | 2017-12-20 | 5.9841 | 1.612 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы релейной защиты и автоматики Псковского узла энергосистемы, повышение возможности регулирования напряжения. Выполнение п. 5.3, 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 27.02.2018 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Ашево (ПС-254) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10 Крупп (ПС-361) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0107 | 1975 | 45 | 16.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ашево (ПС-254) | 0.5238 | 2017-12-20 | 23.28 | 2.744 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы релейной защиты и автоматики Псковского узла энергосистемы, повышение возможности регулирования напряжения. Выполнение п. 5.3, 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Ашево (ПС-254) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1 шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0110 | 1982 | 33 | 4.42 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Крупп (ПС-361) | 0.8505 | 2017-12-20 | 37.8 | 3.652 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы релейной защиты и автоматики Псковского узла энергосистемы, повышение возможности регулирования напряжения. Выполнение п. 5.3, 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Недомерки (ПС-286) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1 шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0028 | 1986 | 33 | 28.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Недомерки (ПС-286) | 0.4059 | 2017-12-20 | 7.1587 | 3.521 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы релейной защиты и автоматики Псковского узла энергосистемы, повышение возможности регулирования напряжения. Выполнение п. 5.3, 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 16.01.2017 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (замена Т-2 по программе ротации с ПС 110/10 Недомерки (ПС-286) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 1 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0029 | 1968 | 44 | 13.91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Суханово (ПС -352) | 0.9738 | 2017-12-20 | 17.1746 | 1.308 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой работы релейной защиты и автоматики Псковского узла энергосистемы, повышение возможности регулирования напряжения. Выполнение п. 5.3, 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 22.09.2017 | + | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Локня (ПС-119) в части оборудования цифровым регистратором аварийных процессов (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0005 | 1967 | 44 | 1.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) | 1.134 | 2017-12-20 | 20 | 56.6464 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 119 Локня. Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110 /10/6кВ Псков (ПС 53) (модернизация ПА АОПО - 1 шт.) | I_000-73-1-04.60-0058 | 1958 | 46 | 10.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | 23.8653 | 2017-12-20 | 66.2925 | 118.5352 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования. Организация 2 независимых каналов передачи команд от АОПО с ПС 110 кВ Завеличье на ПС 110кВ Псков. Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В СиПР развития электроэнергетики Псковской области на 2018-2022 годы, утвержденной Указом губернатора №30-УГ от 28.04.2018 реализация ИП планируется на 2019 г. Обоснование включения: Протокол рабочего совещания от 29.03.2017 №1 | - | -
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | 1967 | 37 | 2.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) | 3.8664 | 2017-12-20 | 42.96 | 14.0084 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство). Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснование включения:АП СЗ-075/16-КП от 22.07.2016, выданного РУТН Северо - Запада | - | -
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС № 116 "Дно" (Установка ДГР) | F_000-71-1-03.13-0004 | 1965 | 62 | 2.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110кВ Дно (ПС-116) | 3.704 | 2017-12-20 | 41.16 | 4.87 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Протокол № 09/246 от 11.09.2015. Реализация ИП не планируется в соответствии с ИПР, утвержденной приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лужская-3 (расширение просек 2015г, 53,489 га) | G_000-73-1-01.12-0082 | 1967 | 35 | 23.1401 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Лужская-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Повышение надежности. Обоснования включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №357р от 11.09.2017 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-3 (расширение просек 32 га) | F_000-71-1-01.12-0031 | 1964 | 43 | 14.06 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Порховская-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0032 | 1965 | 36 | 12.13 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Дновская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подберезенская-1 (расширение просек 29 га) | F_000-71-1-01.12-0037 | 1973 | 39 | 1.02 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Подберезенская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Стругокрасненская-2 (расширение просек 30 га) | F_000-73-1-01.12-0065 | 1967 | 43 | 30.69 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Стругокрасненская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лядская-1 (расширение просек 30,5 га) | F_000-73-1-01.12-0066 | 1982 | 42 | 170.7 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Лядская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-2 (расширение просек 49 га) | F_000-72-1-01.12-0061 | 1970 | 41 | 15.38 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Идрицкая-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-1 (расширение просек 14,5 га) | F_000-75-1-01.12-0032 | 1967 | 36 | 15.86 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Идрицкая-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-1 (расширение просек 10 га) | F_000-75-1-01.12-0033 | 1987 | 42 | 4.22 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Малаховская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (расширение просек 23 га) | F_000-75-1-01.12-0034 | 1988 | 44 | 4.12 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Малаховская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек 4 га) | F_000-75-1-01.12-0035 | 1981 | 39 | 0.88 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Сосновская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Славковская-1 (расширение просек 20,4 га) | F_000-73-1-01.12-0067 | 1964 | 47 | 76.86 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Славковская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-2 (расширение просек 17,6 га) | F_000-73-1-01.12-0068 | 1980 | 41 | 30.18 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Печорская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-1 (расширение просек 6,9 га) | F_000-73-1-01.12-0069 | 1966 | 47 | 31.07 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Печорская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Изборская-3 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0070 | 1988 | 44 | 41.35 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Изборская-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-2 (расширение просек 8,2 га) | F_000-73-1-01.12-0071 | 1975 | 44 | 31.6 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Гдовская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сланцевская-5 (расширение просек 16 га) | F_000-73-1-01.12-0072 | 1982 | 45 | 33.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Сланцевская-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Южная-2 (расширение просек 3 га) | F_000-73-1-01.12-0073 | 2003 | 47 | 10.96 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Южная-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Качановская-3 (расширение просек 8,3 га) | F_000-73-1-01.12-0074 | 1985 | 39 | 12.22 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Качановская-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лудонская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0075 | 1990 | 42 | 41.9 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Лудонская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Псковская-1,2 с отп. 282 (расширение просек 0,6 га) | F_000-73-1-01.12-0076 | 1980 | 41 | 18.01 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Псковская-1,2 с отп. 282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Рубиловская-1 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.12-0062 | 1966 | 37 | 23.15 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Рубиловская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пыталовская-2 (расширение просек 3 га) | F_000-72-1-01.12-0063 | 1978 | 37 | 47.66 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Пыталовская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.12-0064 | 1977 | 40 | 7.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Линовская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-2 (расширение просек 2 га) | F_000-72-1-01.12-0065 | 1983 | 49 | 22.63 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Линовская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-2 (расширение просек 4 га) | F_000-72-1-01.12-0066 | 1969 | 45 | 9.33 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Опочецкая-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бежаницкая-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0038 | 1978 | 41 | 7.38 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Бежаницкая-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кудеверская-1 (расширение просек 30 га) | F_000-71-1-01.12-0039 | 1988 | 46 | 0.64 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Кудеверская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "СЭС" (расширение просек 19,8 га) | F_000-73-1-01.12-0077 | 1961 | 77 | 14.55 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Островская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "СЭС" (расширение просек 16,44 га) | F_000-73-1-01.12-0078 | 1976 | 80 | 7.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Островская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7 га) | F_000-72-1-01.12-0067 | 1963 | 85 | 19.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Островская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Инвестиционный проект входящий в состав утвержденной инвестиционной программы исключается из состава инвестиционной программы, создается новый инвестиционный проект I_004-72-1-01.12-0078 Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 12 га) | F_000-72-1-01.12-0068 | 1977 | 80 | 19.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Островская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1,2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 3 га) | F_000-72-1-01.12-0069 | 1963 | 85 | 19.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Островская-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Себежская-2 (расширение просек 28 га) | F_000-72-1-01.12-0070 | 1969 | 89 | 35.39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Себежская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-1 (расширение просек 3 га) | F_000-75-1-01.12-0036 | 1968 | 90 | 7.79 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Локнянская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сивертская-1 (расширение просек 28 га) | F_000-75-1-01.12-0037 | 1969 | 91 | 1.65 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Сивертская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-1 (расширение просек 2015г, 20,526 га) | G_000-73-1-01.21-0004 | 1975 | 45 | 0.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Черневская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ № 21/20 от 17.01.2013, Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №8р от 21.01.2015 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-2 (расширение просек 2015г, 19,466 га) | G_000-73-1-01.21-0005 | 1979 | 48 | 0.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Черневская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ № 21/20 от 17.01.2013, Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №8р от 21.01.2015 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Юбилейная-2 (расширение просек 2015г, 12,344 га) | G_000-73-1-01.21-0006 | 1974 | 37 | 80.34 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Юбилейная-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вышегородская-1 (расширение просек 16 га) | F_000-71-1-01.12-0040 | 1968 | 91 | 0.32 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Вышегородская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №357р от 11.09.2017 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Качановская-2 (расширение просек ,9, 46 га) | F_000-73-1-01.12-0079 | 1976 | 77 | 0.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Качановская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №357р от 11.09.2017 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-1 (расширение просек 5,6 га) | F_000-73-1-01.12-0080 | 1973 | 90 | 0.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Палкинская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №357р от 11.09.2017 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-2 (расширение просек 7 га) | F_000-73-1-01.12-0081 | 1978 | 92 | 0.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Палкинская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП исключен из ИПР. Работы по расширению завершены в 2016 году согласно договора подряда с ООО "ЭКСЗ" № 185 от 06.03.2015. НЗС отсутствует Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-3 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.21-0001 | 1978 | 91 | 0.79 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Себежская-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каленидовская-2 (расширение просек 16 га) | F_000-72-1-01.21-0002 | 1986 | 92 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Каленидовская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-1 (расширение просек 40 га) | F_000-72-1-01.21-0003 | 1977 | 92 | 25.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Себежская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ отп. на ПС-81 (расширение просек 7 га) | F_000-72-1-01.21-0004 | 1990 | 75 | 0.73 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ отп. на ПС-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сергейцевская-1 (расширение просек 15 га) | F_000-72-1-01.21-0005 | 1983 | 90 | 0.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Сергейцевская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Шильская-2 (расширение просек 7 га) | F_000-72-1-01.21-0006 | 1968 | 86 | 2.46 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Шильская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-1 (расширение просек 8 га) | F_000-75-1-01.21-0001 | 1978 | 90 | 1.39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Назимовская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-2 (расширение просек 9 га) | F_000-75-1-01.21-0002 | 1980 | 92 | 0.65 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Назимовская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каськовская-1 (расширение просек 15 га) | F_000-75-1-01.21-0003 | 1984 | 94 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Каськовская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада".ИП исключен. Уточнение объемов по расширению просек в рамках корректировки Целевой программы по расширению просек на 2017-2019гг от 21.11.2016. при актуализации целевой программы инвестиционный проект исключен согласно письму производственного отделения "Южные электрические сети" № 2/7-5/05-04/809 от 12.10.2016 (работы уже выполнены) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-1 (расширение просек 13 га) | F_000-75-1-01.21-0004 | 1970 | 90 | 0.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Усвятская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-2 (расширение просек 10 га) | F_000-75-1-01.21-0005 | 1979 | 91 | 0 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Усвятская-2 ( | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 (расширение просек 16 га) | F_000-75-1-01.21-0006 | 1970 | 91 | 0 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Усвятская-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Лёховская-1 (расширение просек 35 га) | F_000-75-1-01.21-0007 | 1974 | 91 | 4.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Лёховская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада". ИП исключен. Уточнение объемов по расширению просек в рамках корректировки Целевой программы по расширению просек на 2017-2019гг от 21.11.2016. при актуализации целевой программы инвестиционный проект исключен согласно письму производственного отделения "Южные электрические сети" № 2/7-5/05-04/809 от 12.10.2016 (работы уже выполнены | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Санаторная-1 (расширение просек 7 га) | F_000-75-1-01.21-0008 | 1991 | 94 | 100 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Санаторная-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-1 (расширение просек 16 га) | F_000-75-1-01.21-0009 | 1969 | 91 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Борковская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-2 (расширение просек 15 га) | F_000-75-1-01.21-0010 | 1969 | 91 | 2.56 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Борковская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с преносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Хотованская-1 (расширение 6,4га) | I_000-71-1-01.21-0001 | 1981 | 94 | 0.16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Хотованская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Новый инвестиционный проект. Включен на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р). Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Фестивальная 1,2 (расширение просек 7га) | I_000-72-1-01.21-0008 | 1969 | 73 | 2.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Фестивальная 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Новый инвестиционный проект. Включен на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р). Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Махновская-1(расширение просек 28 га) | I_000-72-1-01.12-0073 | 1988 | 92 | 5.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Махновская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Новый инвестиционный проект. Включен на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р). Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ПС-133 до ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 3,654 км) | I_007-72-1-01.32-0370 | 1997 | 49 | 56 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 133-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05, участок от ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) до ЛР-245, отпайка на д. Подвязье, участок за ЛР-57 Стругокрасненского района (замена опор и провода - 17,245 км) | F_000-73-1-01.32-0021 | 1968 | 31 | 56.21 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 163-05, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойногоэлектроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 173-06, 173-04 ("Красное знамя") (замена опор и провода - 2,629 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-75-1-01.32-0065 | 1971 | 33 | 71,90; 71,85 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л. 173-06, 173-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: В результате проведенных работ будет построено необходимое количество ВЛ-10кВ для сельско-хозяйственного производства в Новосокольническом районе Псковской области. Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 23.01.2015 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 385-01, л. 64-03 ("ПсковАгроИнвест") (замена опор и провода - 4,71 км, устанвока БКТП 2 МВА) | F_000-73-1-01.32-0285 | 1974 | 33 | 18,69; 19,00 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л. 385-01, л. 64-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: В результате проведенных работ будет построено необходимое количество ВЛ-10кВ и двух трансформаторная КТП для электроснабжения фермы КРС. Повысится надежность электроснабжения, повысится качество электроэнергии, снизятся эксплуатационные расходы. Резко уменьшится количество аварийных отключений. Повысится безопасность для населения. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 23.01.2015, Акт технического освидетельствования от 23.05.2016 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,60 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | 1982 | 46 | 45.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 241-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8 от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | 1968 | 34 | 52.4 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 76-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8 от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | 1987 | 47 | 39.78 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 117-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | 1989 | 47 | 61.22 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 7-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-06 (замена опор и провода на СИП - 14 км) | F_000-71-1-01.32-0045 | 1972 | 42 | 52.4 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 115-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | 1974 | 45 | 39.87 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 61-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | 1977 | 36 | 81.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 146-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 192-01 (замена опор и провода на СИП - 13,70 км) | F_000-73-1-01.32-0292 | 1973 | 34 | 69.1 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 192-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | 1969 | 47 | 66.22 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 147-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | 1969 | 38 | 63.1 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 62-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | 1984 | 46 | 47.23 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 241-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-14 (замена опор и провода на СИП - 9,84 км) | F_000-71-1-01.32-0049 | 1969 | 34 | 65.4 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 76-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | 1978 | 42 | 63.1 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 112-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | 1970 | 36 | 59.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 1-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 357-05 (замена опор и провода на СИП - 11,4 км) | F_000-71-1-01.32-0052 | 1964 | 41 | 57.1 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 357-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | 1972 | 46 | 82 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 116-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | 1967 | 46 | 91.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 116-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | 1968 | 43 | 51.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 82-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | 1962 | 36 | 58.4 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 217-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | 1968 | 47 | 61.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 9-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | 1964 | 30 | 57.6 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 74-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,60 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | 1969 | 38 | 67.5 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 504-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | 1972 | 44 | 45.7 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 61-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | 1964 | 31 | 49.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 08-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-04 (замена опор и провода на СИП - 6,74 км) | F_000-71-1-01.32-0055 | 1982 | 47 | 51.4 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 147-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-02 (замена опор и провода на СИП - 5,92 км) | F_000-71-1-01.32-0056 | 1968 | 30 | 47.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 118-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 284-06 город (замена опор и провода на СИП - 5,10 км) | F_000-71-1-01.32-0057 | 1978 | 43 | 61.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 284-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-12 (замена опор и провода на СИП - 5,03 км) | F_000-71-1-01.32-0058 | 1975 | 92 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 76-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-18 РП-5 (замена опор и провода на СИП - 4,29 км) | F_000-71-1-01.32-0059 | 1979 | 92 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 115-18 РП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 508-04 (замена опор и провода на СИП - 17 км) | F_000-73-1-01.32-0299 | 1984 | 57 | 0.45 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 508-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-05 (замена опор и провода на СИП - 9,7 км) | F_000-71-1-01.32-0060 | 1969 | 47 | 53.74 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 147-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 254-03 (замена опор и провода на СИП - 20 км) | F_000-71-1-01.32-0061 | 1969 | 89 | 0.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 254-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 200-02 (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0062 | 1986 | 33 | 48.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 200-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 201-03 (замена опор и провода на СИП - 6,82 км) | F_000-71-1-01.32-0063 | 1969 | 34 | 76.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 201-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 119-15 (замена опор и провода на СИП - 8,1 км) | F_000-71-1-01.32-0064 | 1967 | 44 | 66.1 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 119-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-13 город (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0065 | 1967 | 34 | 56 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 76-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | 1976 | 47 | 32.9 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 78-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ 104-105 (замена опор и провода на СИП - 2,22 км) | F_000-75-1-01.33-0020 | 1979 | 26 | 41.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ 104-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 311-05 (замена опор и провода на СИП - 4,64 км) | F_000-75-1-01.32-0070 | 1979 | 40 | 19.4 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 311-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 131-04 (замена опор и провода на СИП - 16,16 км) | F_000-75-1-01.32-0071 | 1970 | 30 | 87.5 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 131-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 114-19 (замена опор и провода на СИП - 4,00 км) | F_000-75-1-01.32-0072 | 1971 | 43 | 49.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 114-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 240-10 (замена опор и провода на СИП - 2,16 км) | F_000-73-1-01.32-0300 | 1974 | 46 | 51.6 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 240-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-01 (замена опор и провода на СИП - 20,20 км) | F_000-73-1-01.32-0301 | 1965 | 47 | 47.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 9-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | 1973 | 30 | 74.1 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 74-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | 1968 | 36 | 39.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 163-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | 1989 | 47 | 52.1 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 07-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 312-08 (замена опор и провода на СИП - 19,59 км) | F_000-72-1-01.32-0334 | 1978 | 41 | 29.4 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 312-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 149-03 (замена опор и провода на СИП - 21,16 км) | F_000-72-1-01.32-0335 | 1966 | 37 | 19.1 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 149-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | 1967 | 30 | 49.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 118-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-07 (замена опор и провода на СИП - 12,00 км) | F_000-71-1-01.32-0067 | 1970 | 30 | 51.4 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 118-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений.Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 46-05 (замена опор и провода на СИП - 27,00 км) | F_000-71-1-01.32-0068 | 1970 | 37 | 53.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 46-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-03 (замена опор и провода на СИП - 14,17 км) | F_000-71-1-01.32-0069 | 1976 | 46 | 49.8 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 241-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68) ф.68-04 Островского района (замена опор и провода - 9,85 км) | F_000-72-1-01.32-0053 | 1976 | 40 | 47.3 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ от ПС-68 ф.68-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 27.02.2018, Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-06 Прискуха (замена опор и провода на СИП - 3,50 км) | G_000-71-1-01.32-0071 | 1980 | 44 | 64.5 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 1-06 Прискуха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018, Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16-03 (замена опор и провода на СИП - 22,83 км) | G_000-71-1-01.32-0072 | 1976 | 43 | 61.8 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.16-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018, Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г), | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21-02 (замена опор и провода на СИП - 14,04 км) | G_000-71-1-01.32-0073 | 1968 | 90 | 0.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф.21-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г). Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.284-10 город (замена опор и провода на СИП - 9,95 км) | G_000-71-1-01.32-0074 | 1978 | 43 | 14.7 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.284-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения распределительной сети на залесенной местности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018, Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г), | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ расположенной по адресу Псковский р-н., д. Корытово (замена опор и провода - 2,971км) | F_000-74-1-01.41-0409 | 1961 | 38 | 65.9 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Потребность в пространстве для социокультурных и реабилитационных мероприятий для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья; потребность рационального использования лесопарковой зоны для отдыха семей с детьми. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 27.05.2015 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф..241-09 (замена опор и провода на СИП - 18,50 км) | G_000-71-1-01.32-0070 | 1976 | 92 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф..241-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 (замена опор и провода на СИП - 13,60 км) | G_000-72-1-01.32-0336 | 1980 | 92 | 0.41 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.372-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.505-02 (замена опор и провода на СИП - 25,45 км) | G_000-73-1-01.32-0307 | 1973 | 91 | 1.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.505-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 013-02 (замена опор и провода на СИП - 23,15 км) | G_000-73-1-01.32-0308 | 1981 | 92 | 0.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 013-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.74-07 (замена опор и провода на СИП - 18,02 км) | G_000-73-1-01.32-0309 | 1964 | 89 | 7.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.74-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.113-01 (замена опор и провода на СИП - 9,75 км) | G_000-73-1-01.32-0310 | 1979 | 91 | 4.6 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.113-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.45-02 (замена опор и провода на СИП - 5,70 км) | G_000-73-1-01.32-0311 | 1980 | 79 | 7.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.45-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 113-15 (замена опор и провода на СИП - 18,21 км) | G_000-73-1-01.32-0312 | 1979 | 92 | 19.85 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 113-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-15 - РП-24 (замена опор и провода на СИП - 1,70 км) | G_000-75-1-01.32-0074 | 1988 | 28 | 61.2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ от РП-15 - РП-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВф.65-04 (замена опор и провода на СИП - 25,00 км) | G_000-75-1-01.32-0076 | 1970 | 89 | 1.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВф.65-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.37-10 (замена опор и провода на СИП - 7,90 км) | G_000-75-1-01.32-0077 | 1968 | 89 | 0.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.37-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Невельская-1,2 г. Новосокольники, Новосокольнического района (0,508 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1шт.) | I_000-75-1-01.12-0038 | 1974 | 77 | 72.345 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Невельская-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 Обоснования включения: Договор выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,423 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.12-0039 | 1988 | 84 | 23.96 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Малаховская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 Обоснования включения: Договор выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,375 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1 шт.) | I_000-75-1-01.12-0040 | 1981 | 77 | 79.43 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Сиверстская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 Обоснования включения: Договор выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 Усвятский район (1 цепь, 0,447 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.21-0011 | 1970 | 77 | 2.611 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35 кВ Усвятская-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 Обоснования включения: Договор выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек 2014г, 40,114 га) | G_000-73-1-01.12-0083 | 1978 | 38 | 12.6947 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Плюсская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Обоснования включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №357р от 11.09.2017 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-1 (расширение просек 2015, 24,20 га) | G_000-72-1-01.12-0071 | 1967 | 44 | 23.259 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Воронцовская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №357р от 11.09.2017 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-2 (расширение просек 2015, 38,30 га) | G_000-72-1-01.12-0072 | 1983 | 42 | 1.5307 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Воронцовская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Обоснования включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №357р от 11.09.2017 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек 2015г, 7,086 га) | G_000-71-1-01.12-0041 | 1964 | 48 | 4.6916 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Порховская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №357р от 11.09.2017 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-2 (расширение просек 2015г, 6,197 га) | G_000-71-1-01.12-0042 | 1966 | 38 | 2.8296 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Порховская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" №357р от 11.09.2017 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-1 (расширение просек 3,4 га) | F_000-71-1-01.12-0033 | 1973 | 47 | 2.8296 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Дедовическая-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-2 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0034 | 1966 | 42 | 2.3591 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Дедовическая-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-2 (расширение просек 2,5 га) | F_000-71-1-01.12-0035 | 1968 | 38 | 3.0403 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Локнянская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-3 (расширение просек 3 га) | F_000-71-1-01.12-0036 | 1968 | 38 | 4.4675 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Локнянская-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Повышение надежности Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Заплюсская-3" (расширение просек 2014г, 6,191 га) | G_000-73-1-01.21-0001 | 1973 | 48 | 43.1319 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Заплюсская-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Талецкая-3" (расширение просек 2014г, 9,411 га) | G_000-73-1-01.21-0002 | 1979 | 43 | 144.4216 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Талецкая-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Бояриновская -3 (расширение просек 2014г, 21,2 га) | G_000-72-1-01.21-0007 | 1985 | 38 | 20.2684 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Бояриновская -3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-2 (расширение просек 2015г, 5,109 га) | G_000-73-1-01.21-0003 | 1978 | 43 | 2.328 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Палкинская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-01 Магистраль (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0337 | 1969 | 48 | 21.3986 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.161-01 Магистраль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-04 (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0338 | 1969 | 45 | 21.3986 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.161-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 Магистраль (расширение просек 2014 г., 5,475 га) | G_000-72-1-01.32-0339 | 1980 | 45 | 0.40372 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.372-06 Магистраль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г) | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-584 ф.283-18 г. Псков, ул. Крестки (ЗАО СФ ДСК Дог. № 778 от 19.11.15 -1шт. ) (0,27км) | G_000-73-1-01.41-2525 | 2010 | 100 | 4.2181 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 ф.283-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №778 от 19.11.2015 Обоснования включения: Договор выноса №778 от 19.11.2015 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1 г. Псков ул. Ижорского батальона (СК Возрождение-7 Дог. № 504 от 24.08.15; -1шт.) (0,335 км) | G_000-74-1-01.41-0408 | 1970 | 78 | 3.58 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №504 от 24.08.2015 Обоснования включения: Договор выноса №504 от 24.08.2015 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ л.255-02 до ТП-1382 (ООО "ПсковАгроИнвест") (КВЛ 10 кВ - 0,177 км) | G_000-73-1-02.31-0001 | 2011 | 96 | 0 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ л.255-02 до ТП-1382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №469 от 03.07.2015. Договор расторгнут. Выполнение СМР не требуется. Объем НЗС - 15 тыс. руб., будет планироваться к списанию при благоприятной финансовой ситуации филиала. Обоснования включения: Договор выноса №469 от 03.07.2015 Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с расторжением договора выноса №469 от 03.07.2015, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС в размере 0,015 млн. руб. без НДС списана на основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по инвентаризации объектов незавершенного строительства, материально-произвозводственных запасов, прочих объектов имущества и имущественных прав ПАО "МРСК Северо-Запада" (ЦИК по НЗС и МПЗ) от 24.07.2018 № 1нзс. | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, расположенных по адресу: спортивная база АНО СОЦ "Юность", Островский район, д. Смоленка (0,40 МВА; проклада КЛ 4,308 км) | F_000-72-1-02.41-0005 | 1976 | 38 | 0.29353 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от БКТП 68-04-400 Юность | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Подготовка лыжной трассы к чемпионату мира по биатлону в 2017 году на базе «Юность» Островского района д. Смоленка.. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 20.04.2015 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ Карамышевская-1,2 г. Псков (2цепи, 0,441 км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0084 | 1971 | 75 | 46.0296 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Карамышевская-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса № ПСК6/554/17 от 26.05.17. Обоснования включения: Договор № ПСК6/554/17 от 26.05.17 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ Островская 1,2, Псковский район (2 цепи,0,308км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 -1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0085 | 1961 | 82 | 14.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ Островская 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса № ПСК6/554/17 от 26.05.17. Обоснования включения: Договор № ПСК6/554/17 от 26.05.17 | - | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-2123 д. Першино (замена опор и провода на СИП - 1,1 км) | I_000-75-1-01.41-0769 | 1978 | 41 | 0.20027 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-2123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.08.2018, Жалоба от 06.07.2017 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6302 п. Усвяты (замена опор и провода на СИП - 5,46 км) | I_000-75-1-01.41-0770 | 1981 | 36 | 0.071736 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений.Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018, Жалоба б/н б/д | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ л-1 от КТП-5038 Антропково (замена опор и провода на СИП - 1,32 км) | I_000-75-1-01.41-0771 | 1967 | 42 | 0.020467 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ л-1 от КТП-5038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений.Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018, Жалоба №37п от 06.04.2016 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-2603 д. Поречье-3 (замена провода на СИП - 0,66 км) | I_000-75-1-01.41-0772 | 1965 | 42 | 0.20655 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-2603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений.Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от28.02.2018, Жалоба №22/У от 18.09.2017 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2115 д. Макоедово (замена опор и провода на СИП - 1,82 км) | I_000-75-1-01.41-0773 | 1972 | 48 | 0.039817 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-2115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений.Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018, Жалоба от 27.10.2017 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2030 д. Марьино (замена опор и провода на СИП - 1,91 км) | I_000-75-1-01.41-0774 | 1966 | 40 | 0.034278 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений.Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018, Жалоба №259 от 03.02.2017 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2399 Купуй (замена опор и провода на СИП - 1,68 км) | I_000-75-1-01.41-0775 | 1980 | 47 | 0.1154 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-2399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений.Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018, Жалоба №35 от 07.07.2017 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп.21-24 (0,3км), школа п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | 1968 | 39 | 3.7676 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп.21-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики н апряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 163-04 отпайка на ТП 507 л. 3-5 (0,16км), школьный стадин п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | 1968 | 45 | 3.7676 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л. 163-04 отпайка на ТП 507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.314-02 оп.19-22 (0,24км), 23-31 (0,6км), 29-1(0,1км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д. Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | 1977 | 44 | 11.567 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л.314-02 оп.19-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 (0,32км) отпайка на КТП № 172 д. Раково оп.1-3 | I_000-73-1-01.32-0402 | 1965 | 43 | 1.3099 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л. 69-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 (0,3км) оп.142-145, Печорский р-он | I_000-73-1-01.32-0403 | 1964 | 42 | 0.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ л. 74-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ л.7-10 оп.27-46 (1 км) магистраль, оп.1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский р-он | I_000-73-1-01.32-0404 | 1973 | 41 | 14.0782 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л.7-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п. Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | 1970 | 37 | 7.4156 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л. 64-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28км) оп.47-50, п. Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | 1975 | 39 | 0.52936 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л. 255-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4км) оп.37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | 1967 | 41 | 6.6029 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л. 172-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 172-09, оп.61-67 (0,7км) и оп.64-1 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | 1967 | 47 | 2.6794 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ л. 172-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 284-10 (0,28км), оп.78-79 ввод от оп.4,5, Новржевский р-он | I_000-71-1-01.32-0079 | 1978 | 37 | 0.37152 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л. 284-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 28.02.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.115-06 (0,75км) от ЗТП-46 до БКТП-28; от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский р-он | I_000-71-1-01.32-0080 | 1972 | 48 | 0.96811 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л.115-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 8.02.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.309-08 (0,22км), территория школы п. Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | 1963 | 37 | 3.4359 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.309-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 27.02.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.148-02 (0,8км) отп.на ЗТП-16 школа и стадион, Пыталовский р-он | I_000-72-1-01.32-0369 | 1975 | 37 | 1.4625 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.148-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Освобождение территорий школ и стадионов (их отдельных частей) от объектов электроэнергетики напряжением 0,4-10 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Северо-Запада» Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 27.02.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 9,101 км) | F_000-72-1-01.32-0054 | 1997 | 49 | 56 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Л.133-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 27.02.2018 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2156 (1,68 км) Великолукский район, д. Торчилово | I_000-75-1-01.41-0803 | 1958 | 49 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обеспечение качественного электроснабжения населения за счет строительства дополнительных мощностей, избежание жалоб на качество электроснабжения. Обоснование включеия: Акт технического освидетельствования 28.02.2018, Жалоба от 23.08.2016 | + | -
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2199 (0,92 км) Великолукский район, д. Кучино | I_000-75-1-01.41-0804 | 1972 | 36 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обеспечение качественного электроснабжения населения за счет строительства дополнительных мощностей, избежание жалоб на качество электроснабжения. Обоснование включеия: Акт технического освидетельствования 28.02.2018,Жалоба №1572 от 26.06.2017 | + | -
2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт., замена провода - 0,196 км) | F_000-73-1-01.12-0048 | 1971 | 25 | 86.75 | 2011 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: В результате проведения реконструкции переход через железную дорогу «Псков-Москва» будет приведен в соответствие с требованиями ПУЭ, 7 изд., п. 2.5.252, Повышение надежности. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 07.03.2018 | + | -
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (реконструкция перехода через ж/д: замена опор на металлические анкерные - 1 шт.) | F_000-75-1-01.12-0031 | 1988 | 16 | 4.12 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Малаховская-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: В результате проведения реконструкции переход через железную дорогу «Псков-Москва» будет приведен в соответствие с требованиями ПУЭ, 7 изд., п. 2.5.252 Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 24.01.2015 | + | -
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.044-03 (замена опор и провода на СИП - 0,41 км) | G_000-75-1-01.32-0075 | 1971 | 82 | 0.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.044-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов за счет снижения числа аварийных отключений. Повышение надежности. Обоснования включения: от 22.09.2017, Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ-6-20кВ 2015-2020гг (Распоряжение ОАО "МРСК Северо - Запада № 8р от 21.01.2015г).Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ ПС175 - ТП138 ф. 175-07, расположенных в пятне застройки по адресу:г.Псков, ул.Петровская, д.4-Б (ТЕКСПРОЕКТ Дог. № ОЗУ-00015/16 от 31.05.16-1 шт.) (0,120 км) | I_000-74-1-02.32-0041 | 1980 | 76 | 18.819 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС175 - ТП138 ф. 175-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ОЗУ-00015/16 от 31.05.2016 Обоснования включения: Договор выноса №ОЗУ-00015/16 от 31.05.2016 | - | -
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 167-04 д. Нивы, Великолукского района (0,36 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1 шт.) | I_000-75-1-01.32-0078 | 1974 | 74 | 3.371 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. 167-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 Обоснования включения: Договор выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016 | - | -
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП288 - ТП289, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Зональное шоссе (0,59 км) (ООО "Стройсистема" №718 от 26.10.2015 - 1 шт.) | G_000-74-1-01.33-0050 | 1963 | 45 | 4.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ ТП288 - ТП289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №718 от 26.10.2015 Обоснования включения: Договор выноса №718 от 26.10.2015 | - | -
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-107 "Елизарово" л.240-02 (0,019км) (Епархиальный Спасо-Елеазаровский женский монастырь Дог. № 762 от 16.11.15 - 1 шт.) | G_000-73-1-01.41-2129 | 1987 | 58 | 0.039223 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №762 от 16.11.2015 Обоснования включения: Договор выноса №762 от 16.11.2015 | - | -
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.011-01 г.Псков (0,172км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.32-0344 | 1962 | 66 | 3.7051 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ л.011-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выносаДог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 Обоснования включения: Договор выноса № ПСК6/554/17 от 26.05.17 | - | -
2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2019 году (установка 143 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формирования баланса электроэнергии и локализации участков с высоким уровнем потерь электроэнергии Обоснования включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887 | - | -
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2020 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формирования баланса электроэнергии и локализации участков с высоким уровнем потерь электроэнергии Обоснования включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887 | - | -
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2021 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формирования баланса электроэнергии и локализации участков с высоким уровнем потерь электроэнергии Обоснования включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887 | - | -
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2022 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формирования баланса электроэнергии и локализации участков с высоким уровнем потерь электроэнергии Обоснования включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887 | - | -
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2023 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формирования баланса электроэнергии и локализации участков с высоким уровнем потерь электроэнергии Обоснования включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887 | - | -
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2024 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формирования баланса электроэнергии и локализации участков с высоким уровнем потерь электроэнергии Обоснования включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887 | - | -
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2025 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формирования баланса электроэнергии и локализации участков с высоким уровнем потерь электроэнергии Обоснования включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887 | - | -
2.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2017 году (установка 762 т.у.) | I_000-73-1-05.30-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Исполнение требования п.142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв.Постановлением Правительства РФ №442. На момент реализации инвестиционного проекта по 762 т.у. истек МПИ | - | -
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2018 году (установка 163 т.у..) | I_000-73-1-05.30-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать внутренний баланс электроэнергии по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на вводах секций шин 6/10 кВ ПС и ТСН путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Исполнение требования п.142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв.Постановлением Правительства РФ №442. На момент реализации инвестиционного проекта по 163 т.у. истек МПИ | - | -
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2017 году (установка 312 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Исполнение требования п.142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв.Постановлением Правительства РФ №442. На момент реализации инвестиционного проекта по 312 т.у. истек МПИ | - | -
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2018 году (установка 124 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать внутренний баланс электроэнергии по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на вводах секций шин 6/10 кВ и ТСН путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Исполнение требования п.142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв.Постановлением Правительства РФ №442. На момент реализации инвестиционного проекта по 124 т.у. истек МПИ | - | -
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2017 году (установка 273 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Исполнение требования п.142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв.Постановлением Правительства РФ №442. На момент реализации инвестиционного проекта по 273 т.у. истек МПИ | - | -
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2018 году (установка 127 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать внутренний баланс электроэнергии по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на вводах секций шин 6/10 кВ ПС и ТСН путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Исполнение требования п.142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв.Постановлением Правительства РФ №442. На момент реализации инвестиционного проекта по 127 т.у. истек МПИ | - | -
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2017 году (установка 264 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства Обоснования включения: Исполнение требования п.142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв.Постановлением Правительства РФ №442. На момент реализации инвестиционного проекта по 264 т.у. истек МПИ | - | -
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2018 году (установка 100 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать внутренний баланс электроэнергии по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на вводах секций шин 6/10 кВ ПС и ТСН путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Исполнение требования п.142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв.Постановлением Правительства РФ №442. На момент реализации инвестиционного проекта по 100 т.у. истек МПИ | - | -
2.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Свириково (1 система) | F_000-73-1-06.20-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО СЭС п. Середка (1 система) | F_000-73-1-06.20-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-4 ПО ВЭС п. Дедовичи (1 система) | F_000-71-1-06.20-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерных средств охраны ПС 110/35/10 Опочка (ПС-161) (1 система) | F_000-72-1-06.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ, Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) и других НТА Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПО«Северные ЭС» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада". Исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственного отделения «Энергоавто» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" , Исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.07.2016 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", Исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.07.2016 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.07.2016 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.07.2016 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.07.2016 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.07.2016 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.07.2016 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" , исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 25.09.2017 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 25.09.2017 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО ВЭС г.Порхов (1 система) | F_000-71-1-06.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 2014 г | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ВЭС п.П.Горы (1 система) | F_000-71-1-06.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 2014 г | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС г. Невель (1 система) | F_000-75-1-06.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 2014 г | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС п. Усвяты (1 система) | F_000-75-1-06.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 2015 г | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Лавры (1 система) | F_000-73-1-06.20-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО ЗЭС г. Опочка (1 система) | F_000-72-1-06.20-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ЗЭС г. Себеж (1 система) | F_000-72-1-06.20-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЗЭС г. Остров (1 система) | F_000-72-1-06.20-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада", исполнение Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 17.10.2017 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.02.2018 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.02.2018 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 12.02.2018 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 25.02.2010 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №4 ПО "СЭС" на ПС 110/35/10 Гдов (ПС-192), ПС 110/10 Полна (ПС-146), ПС 110/10 Добручи (ПС-508), ПС 35/10кВ Черново (ПС-4), ПС 35/10/6 кВ Смуравьево (ПС-8), ПС 35/10 Чудская (ПС-80), РП-05, РП-06 с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 4 (10 шт) | G_000-76-1-04.40-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 2010 г | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №2 ПО "СЭС" ПС 110/10 Печоры (ПС-74), ПС 110/35/10 Изборск (ПС-69), ПС 110/10 ПКК (ПС-504), ПС 110/10 ГИК (ПС-205), ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361), ПС 35/10кВ Ротово (ПС- 9), ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11), ПС 35/10 Юшково (ПС- 6), ПС 110/35/10кВ Карамышево(ПС-64) с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 2 (11 шт) | G_000-76-1-04.40-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 2010 г | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 2010 г | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 2010 г | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 22.09.2017 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция диспетчерского щита ОИК АСТУ на ДП ПО ЗЭС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 22.09.2017 | + | -
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Дно (ПС-116) с созданием ОИК на ДП Дновского участка РЭС№4 ПО ВЭС (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала от 29.06.2017 | - | -
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала от 29.06.2017 | - | -
2.2.4.1. | Реконструкция системы гарантированного электропитания АСТУ в ЦУС филиала "Псковэнерго" (1 система) | I_000-76-1-04.50-0001 | нд | нд | нд | нд | Акт № 100 от 02.07.2017, выданный АО "СОЕЭС"Новгородское РДУ | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойного электроснабжения СДТУ ЦУС филиала "Псковэнерго". Обоснование включения: Акт расследования причин аварии №100 от 12.07.2017. | - | -
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС и реконструкцией ОИК на ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования .Обоснование включения:АП-СЗ-130/17-ЦП от 25.08.2017 от РУТН Северо-Запада | - | -
2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (1 компл.) | F_000-71-1-04.40-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Приказ ОАО ""МРСК Северо-Запада"" №21/20 от 17.01.13г. ""О массовых технологических нарушениях в филиале ""Псковэнерго"", Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала" | - | -
2.2.4.2. | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В соответствии с протоколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. НЗС отсутствует. Высвободившийся источник финансирвоания направлен на реализацию инвестиционных проектов с первоочередными работами по модернизации технического учета на подстанциях, ротацию трансформаторов Решаемые задачи: Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на ДП ПО «Северные электрические сети» по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП ПО СЭС данные телеметрии должны передаваться ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 12.11.2015. В соответствии с протоколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. НЗС отсутствует. Высвободившийся источник финансирвоания направлен на реализацию инвестиционных проектов с первоочередными работами по модернизации технического учета на подстанциях, ротацию трансформаторов. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Северная (ПС-100) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В соответствии с протоколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. НЗС отсутствует. Высвободившийся источник финансирвоания направлен на реализацию инвестиционных проектов с первоочередными работами по модернизации технического учета на подстанциях, ротацию трансформаторовРешаемые задачи:Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на ДП ПО «Северные электрические сети» по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП ПО СЭС данные телеметрии должны передаваться ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 12.11.2015. В соответствии с протоколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. НЗС отсутствует. Высвободившийся источник финансирвоания направлен на реализацию инвестиционных проектов с первоочередными работами по модернизации технического учета на подстанциях, ротацию трансформаторов. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В соответствии с протоколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. НЗС отсутствует. Высвободившийся источник финансирвоания направлен на реализацию инвестиционных проектов с первоочередными работами по модернизации технического учета на подстанциях, ротацию трансформаторовРешаемые задачи:Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на ДП ПО «Северные электрические сети» по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП ПО СЭС данные телеметрии должны передаваться ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 12.11.2015. В соответствии с протоколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. НЗС отсутствует. Высвободившийся источник финансирвоания направлен на реализацию инвестиционных проектов с первоочередными работами по модернизации технического учета на подстанциях, ротацию трансформаторов. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 Бежаницы (ПС-147) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 147 Бежаницы. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 76 Пушкинские Горы. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 115 Порхов. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт) | F_000-73-1-04.20-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 113 Плюсса. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/6кВ Великие Луки (ПС-70) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Невель-1 (ПС-114) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Невель-2 (ПС-129) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10/6кВ Рябики (ПС-130) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/6кВ Великие Луки ФТП (ПС-157) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Пустынька (ПС-204) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС110/6кВ Реостат (ПС-206) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Переслегино (ПС-236) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ НПС Невель (ПС-342) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ НПС Великие Луки (ПС-343) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 ВЗЩА (ПС-348) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 Суханово (ПС-352) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Щербино№ (ПС-506) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Малахово (ПС-507) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Глазуново (ПС-30) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Рожковичи (ПС-34) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Черпессы (ПС-35) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Борки (ПС-37) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Усмынь (ПС-38) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Лехово (ПС-39) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ (ПС-40) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Раменье (ПС-44) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тимофеевка (ПС-48) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Туричино (ПС-50) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Назимово (ПС-54) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Пухново (ПС-56) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тарасы (ПС-58) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Новохованск (ПС-65) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Каськово (ПС-67) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Демидово (ПС-77) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Дубрава (ПС-78) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Опухлики (ПС-82) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из ИПР. В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. НЗС отсутствует.Решаемые задачи:На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 68 110/35/10кВ Остров (ПС-68) (1 шт) | F_000-72-1-04.20-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 68 Остров. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 149 Воронцово. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 компл.) | F_000-75-1-04.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 149 Воронцово. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В. Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В. Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/6 В.Луки (ПС-70) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В. Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В. Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В. Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 161 Опочка. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 149 Воронцово. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015. Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Выбор (ПС-16) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-75-1-04.60-0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечит устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Сокращение затрат на техническое обслуживание и обеспечение устойчивой работы оборудования. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-68) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 4 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015.Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Включен новый ИП | - | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) | F_000-71-1-04.40-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала | - | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) | F_000-71-1-04.40-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала | - | -
2.2.4.2. | Модернизация ОИК ПО ЮЭС (1 шт) | F_000-76-1-04.40-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №21/20 от 17.01.13г. "О массовых технологических нарушениях в филиале "Псковэнерго", Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка 1 блока АЧР) | G_000-73-1-04.60-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях:74 Печоры Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-73-1-04.60-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях:113 Плюсса Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-72-1-04.60-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях:285 Красногородск Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-71-1-04.60-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях:76 Пукшкинские Горы Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях: 138 Середка Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях: 192 Гдов Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-72-1-04.60-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях: 312 Себеж Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях: 117 Дедовичи Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197), ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76), ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348), ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74), ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 18 блоков ОМП) | F_000-76-1-04.20-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение устойчивой рабоы оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220), 110/10 кВ Порхов (ПС-115), 110/35/10 кВ Дно (ПС-116), ПС 110/35/10 Пушкинские горы (ПС-76), ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147), ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (13 шт.) | I_000-71-1-04.60-0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснование включения: Протокол тех. совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС-110 кВ ПО "Западные электрические сети" ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68), ПС 110/10кВ Рубилово (ПС-221), ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161), ПС 110/10кВ Пыталово (ПС-148), ПС 110/35/10кВ Пустошка (ПС-309), ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) , ПС 110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (18 шт.) | I_000-72-1-04.60-0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснование включения: Протокол тех. совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР на ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282), ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (3 шт.) | I_000-73-1-04.60-0115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192), ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (7 шт.) | I_000-73-1-04.60-0116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснование включения: Протокол тех. совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (5 шт.) | I_000-75-1-04.60-0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. Обоснования включения: Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ В.Луки (ПС-70), ПС 10/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167), ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114), ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (11 шт.) | I_000-75-1-04.60-0085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснование включения: Протокол тех. совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы регистрации аварийных процессов на ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (2 компл.) | I_000-76-1-04.60-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и обеспечить устойчивую работу оборудования, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснование включения: Протокол тех. совета №2/6 от 16.12.2015. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Локня | F_000-71-1-04.40-0016 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Бежаницы | F_000-71-1-04.40-0017 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №62 | F_000-71-1-04.40-0004 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №46 | F_000-71-1-04.40-0005 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №18 | F_000-71-1-04.40-0006 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №201 | F_000-71-1-04.40-0007 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №200 | F_000-71-1-04.40-0008 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №57 | F_000-71-1-04.40-0009 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №119 | F_000-71-1-04.40-0010 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №241 | F_000-71-1-04.40-0011 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №202 | F_000-71-1-04.40-0012 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №147 | F_000-71-1-04.40-0013 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №118 | F_000-71-1-04.40-0014 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №254 | F_000-71-1-04.40-0015 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. Обоснования для включения:Акт ТО от 09.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 4 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0001 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №192 | F_000-73-1-04.40-0002 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №146 | F_000-73-1-04.40-0003 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №508 | F_000-73-1-04.40-0004 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №4 | F_000-73-1-04.40-0005 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №8 | F_000-73-1-04.40-0006 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №80 | F_000-73-1-04.40-0007 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-05 Таборы | F_000-73-1-04.40-0008 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-06 Полна | F_000-73-1-04.40-0009 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 2 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0010 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №74 | F_000-73-1-04.40-0011 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №69 | F_000-73-1-04.40-0012 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №504 | F_000-73-1-04.40-0013 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №64 | F_000-73-1-04.40-0014 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №6 | F_000-73-1-04.40-0015 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №9 | F_000-73-1-04.40-0016 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №11 | F_000-73-1-04.40-0017 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №205 | F_000-73-1-04.40-0018 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №361 | F_000-73-1-04.40-0019 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. Обоснования для включения:Акт ТО от 12.11.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №116 | F_000-71-1-04.40-0021 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Планируемые результаты Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на соответствующие ДП Дедовического и Дновского участков по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП РЭС и участка данные телеметрии должны передаваться в ОИУК ДП ПО «Восточные электрические сети» (п.Бежаницы) и ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 3,534 МВт Обоснования для включения:согласно письму Р38-б-II-19-410 от 02.04.2015 | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №117 | F_000-71-1-04.40-0022 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. Решаемые задачи: Планируемые результаты Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на соответствующие ДП Дедовического и Дновского участков по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП РЭС и участка данные телеметрии должны передаваться в ОИУК ДП ПО «Восточные электрические сети» (п.Бежаницы) и ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». Обоснования для включения:согласно письму Р38-б-II-19-410 от 02.04.2015 | + | -
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №387 | F_000-71-1-04.40-0023 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. Решаемые задачи: Планируемые результаты Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на соответствующие ДП Дедовического и Дновского участков по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП РЭС и участка данные телеметрии должны передаваться в ОИУК ДП ПО «Восточные электрические сети» (п.Бежаницы) и ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». Обоснования для включения:согласно письму Р38-б-II-19-410 от 02.04.2015 | + | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №12 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0001 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №16 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0002 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №18 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0003 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №19 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0004 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №21 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0005 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №23 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0006 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №24 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0007 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №26 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0008 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №46 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0009 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №51 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0010 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №52 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0011 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №55 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0012 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №57 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0013 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №59 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0014 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №60 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0015 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей, как следствие обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и социально-значимых объектов (школы, дет.сады, больницы, производство) Обоснования для включения:Протокол технического совета №2/6 от 16.12.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
3 | Республика Карелия | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1. | Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | F_000-31-1-03.13-0008 | 1969 | 14 | 23.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС-110 кВ 34 "Лахденпохья" | 9.428 | 20.12.2017 | 104.7556 | 25.167 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:замена : силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ,сокращение затрат на ремонт оборудования,снятие ограничений в возможности подключения новых потребителей (сводный акт закрытия центров питания № 2 от 04.04.2017) Выполнение предписаний Акта технического освидетельствования 158 от 30.12.2016. Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации на основании заключения Первого заместителя Генерального директора -главного инженера Д.В. Ягодки ПАО "МРСК Северо-Запада" ( письмо № МР2/81-07/1646 от 22.02.2018 г.),в связи с недостаточностью обоснования реализации проекта по замене силовых трансформаторов на 2*25 МВА (падение нагрузок) ,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей .Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:сводный акт закрытия центров питания № 2 от 04.04.2017; Акт технического освидетельствования от 30.12.2016, заключение Первого заместителя Генерального директора -главного инженера Д.В. Ягодки ПАО "МРСК Северо-Запада" ( письмо № МР2/81-07/1646 от 22.02.2018 г.) | + | -
3.2.1.1. | Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА, ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | 1985 | 25 | 16.7 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС-110 кВ 41 "Олонец" | 14.567 | 20.12.2017 | 101.1597 | 52.55 | 32 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: замена силовых трансформаторов на 2*25 МВА, ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт,сокращение затрат на ремонт оборудования, снятие ограничений в возможности подключения новых потребителей (сводный акт закрытия центров питания № 2 от 04.04.2017)Выполнение предписаний Акта технического освидетельствования от 26.07.2013 г.Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:сводный акт закрытия центров питания № 2 от 04.04.2017; Акт технического освидетельствования от 26.07.2013 г. | + | -
3.2.1.1. | Реконструкция ПС-5 "Деревянка" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" с заменой 1 силового тр-ра 10 МВА на 16 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые с комплектом ТТ 2 шт., замена ВС-110 на элегазовый выключатель, с 2-мя комплектами ТТ, замена трансформаторов напряжения 110 кВ 2 шт., замена разъединителей 110 кВ 8шт.,замена блоков 35 кВ с масляными выключателями на блоки с вакуумными выключателями в количестве 5 шт., выносными трансформатора тока 15 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 9 шт | F_000-33-1-03.13-0982 | 1978 | 16 | 0.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС-110 кВ 5 "Деревянка" | 9.068 | 20.12.2017 | 100.7556 | 43.247 | 26 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Выполнение рекомендаций Акта технического освидетельствования от 29.06.2016 года: замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на ПС-5 «Деревянка» на элегазовые выключатели, в количестве 2 шт., замена ВС-110 на элегазовый выключатель, замена трансформаторов напряжения 110 кВ ,замена разъединителей 110 кВ на разъединители 110 кВ с полимерной изоляцией,замена блоков 35 кВ с масляными выключателями на блоки с вакуумными выключателями в количестве 5 шт,замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 9 шт.Повышение надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка", повышение надежности электроснабжения ПС-82 «Ладва» (ОЖД), сокращение затрат на ремонт оборудования, снятие ограничений, возможность подключения новых потребителейОбъект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 29.06.2016 года. | + | -
3.2.1.1. | Реконструкция подстанции 35 кВ ПС-35К «Электрокотельная» с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 3 шт., с заменой разъединителей 35 кВ в количестве 8 шт., с установкой КРУ-6 кВ модульного типа 1 компл. с отводом земельного участка вне территории ПС-35К «Электрокотельная" , с монтажом ограждения 142 м.п. | I_000-32-1-03.21-0095 | 1983 | 25 | 1.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 35К «Электрокотельная» | 0.989 | 20.12.2017 | 6.8681 | 10 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 3 шт., с заменой разъединителей 35 кВ в количестве 8 шт., с установкой КРУ-6 кВ модульного типа, с монтажом ограждения,сокращение затрат на ремонт оборудования, Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:Протокол заседания Филиала "Карелэнепрго" №5 от 05.07.2017 г | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ЗТП №3 10/0,4 кВ в п. Лоухи с трансформаторной мощностью 715 кВА (315 кВА+400 кВА) (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-32-1-03.31-0076 | 1970 | 50 | 2.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 3 10/0,4 кВ | 0.21 | 2017-12-20 | 72.9167 | 1.6865 | 0.72 | 0.63 | 0.32 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в г. Суоярви Суоярвского района: замена ЗТП №1 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-31-1-03.31-1825 | 1979 | 58 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №1 6/0,4 кВ | 0.17 | 2017-12-20 | 29.9824 | 0.8311 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Эссойла Пряжинского района: замена ЗТП №34 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3077 | 1974 | 50 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №34 10/0,4 кВ | 0.05653 | 2017-12-20 | 15.7028 | 0.3694 | 0.8 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шокша Прионежского района: замена ЗТП №112 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3078 | 1964 | 36 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №112 10/0,4 кВ | 0.017 | 2017-12-20 | 11.8056 | 0.262 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шелтозеро Прионежского района: замена ЗТП №225 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3079 | 1981 | 46 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №225 10/0,4 кВ | 0.016 | 2017-12-20 | 2.8219 | 0.59505 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Птицефабрика Прионежского района: замена ЗТП №256 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА | I_000-33-1-03.31-3080 | 1984 | 48 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №256 10/0,4 кВ | 0.022 | 2017-12-20 | 9.7778 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Березовка Кондопожского района ЗТП №159 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3070 | 1977 | 47 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП №159 10/0,4 кВ | 0.148 | 20.12.2017 | 102.7778 | 0.347 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2019г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в г.Кондопога Кондопожского района ЗТП №171 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 560+400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.32-2817 | 1966 | 31 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 171 6/0,4 кВ | 0.081 | 20.12.2017 | 22.5 | 0.5305 | 0.96 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2019г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Кончезеро Кондопожского района ЗТП №222 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.31-3073 | 1979 | 45 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 222 10/0,4 кВ | 0.28 | 20.12.2017 | 77.7778 | 2.248 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2019г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Рыпушкалица Олонецкого района ЗТП №342 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3074 | 2011 | 53 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 342 10/0,4 кВ | 0.03 | 20.12.2017 | 20.8333 | 0.3061 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2019г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Сосновка Медвежьегорского района ЗТП №566 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3076 | 1972 | 18 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЗТП № 566 10/0,4 кВ | 0.0186 | 20.12.2017 | 5.1667 | 0.105 | 0.4 | 0.16 | 0.4 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оборудования, уменьшение потерь, снижение травматизма персонала Филиала "Карелэнерго"-выполнение предписаний Приказа № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Обоснования для включения: Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2019г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,Приказ № 783 от 10.11.2017 г. "О результатах расследования несчастного случая в филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | - | -
3.2.1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ Кестеньга (ПС №58) с установкой ОПУ 1 шт. с отводом земельного участка за территорией ПС №58 для размещения комплекса ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Кестеньга-Пяозеро (Л №163) (1 компл.) | I_000-32-1-04.60-0006 | 1980 | 25 | 2.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ПС-58 Кестеньга | 0.572 | 20.12.2017 | 25.4222 | 0.81899 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:обеспечение защиты линии 110 кВ Л-163 от всех видов повреждений и ненормальных режимов работы, обеспечение двукратного автоматического повторного включения ВС 110 кВ на ПС-58 "Кестеньга", а также резервирование РЗА силовых трансформаторов на ПС -56 "Пяозеро", выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:протокол заседания штаба филиала "Карелэнерго" под председательством первого заместителя генерального директора- главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запада" № 41 от 05.01.2018 г. | - | -
3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-69 "Станкозавод" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" (замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 2 шт., замена ТТ-2 шт., ТН - 2 шт. замена разъединителей 110 кВ - 8 шт., замена КРУ-10 кВ - 19 шт., замена аппаратуры РЗА -3 комп., ТМ-2 компл., связи-2 компл., АИИСКУЭ -3 шт., ограждения 310 м.п..) | G_000-33-1-03.13-0800 | 1989 | 25 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 69 "Станкозавод" | 8.418 | 20.12.2017 | 37.4133 | 10.205 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Бесперебойный транзит 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка", обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования.Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 28.05.2014 года | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-55 "Калевала" в кол-ве 11 ед. | F_000-32-1-03.21-0094 | 1983 | 25 | 1.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 55 "Калевала" | 2.662 | 20.12.2017 | 46.9489 | 3.6011 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: ПС-55 «Калевала» является тупиковой, с односторонним питанием, по Л-148 связана с ПС-54 «Кепа», по Л-147 с ГЭС-16 «Юкшозерская». Подстанция осуществляет питание потребителей п. Калевала Калевальского района.Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-55 "Калевала" Выполнение требований Пункт 2.3.3.2. Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №252 от 22.02.2017-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения маслянный выключателей .Акт о выявленных дефектах ПО СЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 07.09.2015 г. Обоснования для включения:выполнение предписаний Акта о выявленных дефектах ПО СЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 07.09.2015 г. | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-3C «Туокслахти» в кол-ве 5 ед. | F_000-31-1-03.21-0096 | 1989 | 33 | 2.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 3C «Туокслахти» | 0.338 | 20.12.2017 | 15.0222 | 0.41056 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-3C «Туокслахти,замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные в ко-ве 5 ед. в 2019 г в рамках выполнения Пункт 2.3.3.2.Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №252 от 22.02.2017-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения маслянный выключателей,а также Срок службы выключателей до списания, как указано в техническом описании ОКА.140.047 ТО – 25 лет (год ввода в эксплуатацию 1989) Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования № 4 от 15.07.2014 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-11C «Липпола» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0097 | 1990 | 33 | 9.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 11C «Липпола» | 1.261 | 20.12.2017 | 56.0444 | 1.5511 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Сокращение затрат на ремонт оборудованияПС-11C «Липпола»,замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные в ко-ве 3 ед. в рамках выполнения Пункт 2.3.3.2. Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №252 от 22.02.2017-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения маслянный выключателей,а также Срок службы выключателей до списания, как указано в техническом описании ОКА.140.047 ТО – 25 лет (год ввода в эксплуатацию 1989) Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования № 6 от 15.07.2014 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-44C «Ряймеля» в кол-ве 6 ед. | F_000-31-1-03.21-0098 | 1984 | 33 | 12.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 44C «Ряймеля» | 0.379 | 20.12.2017 | 16.8444 | 0.55985 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-44C «Ряймеля»,замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные в ко-ве 6 ед. в 2019 г в рамках выполнения Пункт 2.3.3.2. Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №252 от 22.02.2017-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения маслянный выключателей,а также Срок службы выключателей до списания, как указано в техническом описании ОКА.140.047 ТО – 25 лет (год ввода в эксплуатацию 1989) Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования № 160 от 30.12.2016 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-46C «Приладожская» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0099 | 1991 | 33 | 1.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 46C «Приладожская» | 1.628 | 20.12.2017 | 28.7125 | 2.5348 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-46C «Приладожская»,замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные в ко-ве 3 ед. в рамках выполнения Пункт 2.3.3.2.Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №252 от 22.02.2017-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения маслянный выключателей,а также Срок службы выключателей до списания, как указано в техническом описании ОКА.140.047 ТО – 25 лет Акт технического освидетельствования № 12 от 06.11.2015 Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования № 12 от 06.11.2015 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-48C «Ихала» в кол-ве 8 ед. | F_000-31-1-03.21-0100 | 1987 | 14 | 4.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 48C «Ихала» | 0.842 | 20.12.2017 | 37.4222 | 0.8297 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-48C «Ихала»,замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные в ко-ве8 ед. в рамках выполнения Пункт 2.3.3.2.Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №252 от 22.02.2017-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения масляный выключателей,а также Срок службы выключателей до списания, как указано в техническом описании ОКА.140.047 ТО – 25 лет Акт технического освидетельствования №13 от 06.11.2015 Обоснования для включения: Акт технического освидетельствования №13 от 06.11.2015 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-15C «Труд» в кол-ве 4 ед. | F_000-31-1-03.21-0101 | 1983 | 33 | 20.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 15C «Труд» | 0.218 | 20.12.2017 | 9.6889 | 0.29552 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-15C «Труд»,замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные в ко-ве 4 ед. в 2019 г в рамках выполнения Пункт 2.3.3.2.Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №252 от 22.02.2017-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения масляный выключателей,а также Срок службы выключателей до списания, как указано в техническом описании ОКА.140.047 ТО – 25 лет Акт технического освидетельствования № 7от 15.07.2014 Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования № 7от 15.07.2014 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-37C «Игнойла» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0102 | 1973 | 30 | 2.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 37C «Игнойла» | 0.014 | 20.12.2017 | 1.5556 | 0.03963 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-37C «Игнойла»,замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные в ко-ве 3 ед. в рамках выполнения Пункт 2.3.3.2.Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №252 от 22.02.2017-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения маслянный выключателей,а также Срок службы выключателей до списания, как указано в техническом описании ОКА.140.047 ТО – 25 лет Акт технического освидетельствования №2от 15.07.2013 Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования №2от 15.07.2013 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №25 "Питкяранта" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-31-1-04.60-0001 | 1987 | 56 | 16.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 25 "Питкяранта" | 12.921 | 2017-06-20 | 57.4267 | 15.1648 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 2 компл. устройств автономной токовой защиты трансформаторов на ПС-25 "Питкяранта" , где короткие замыкания за силовыми трансформаторами не резервируются устройствами РЗА питающих линий 110 кВ на смежных подстанциях, что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям г. Питкяранта РК.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.16 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №12 "Беломорск" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-32-1-04.60-0001 | 1983 | 25 | 36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 12 "Беломорск" | 6.337 | 20.12.2017 | 70.4111 | 8.2078 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 2 компл. устройств автономной токовой защиты трансформаторов на ПС-12 "Беломорск" , где короткие замыкания за силовыми трансформаторами не резервируются устройствами РЗА питающих линий 110 кВ на смежных подстанциях, что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям г. Беломорска РК.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.16 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | 1988 | 25 | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 20 "КОЗ" | 4.067 | 20.12.2017 | 45.1889 | 7.5654 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 2 компл. устройств автономной токовой защиты трансформаторов на ПС-20 "КОЗ" , где короткие замыкания за силовыми трансформаторами не резервируются устройствами РЗА питающих линий 110 кВ на смежных подстанциях, что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям Кондопожского района РК.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.16 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | 1984 | 41 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 72 "Сулажгора" | 6.119 | 20.12.2017 | 67.9889 | 7.0819 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 2 компл. устройств автономной токовой защиты трансформаторов на ПС-72 "Сулажгора" , где короткие замыкания за силовыми трансформаторами не резервируются устройствами РЗА питающих линий 110 кВ на смежных подстанциях, что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям г. Петрозаводска РК.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.16 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №31 "Гимолы" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 1 комплект | F_000-31-1-04.60-0002 | 1986 | 25 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 31 "Гимолы" | 0.171 | 20.12.2017 | 7.6 | 0.61728 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 1 компл. устройств автономной токовой защиты трансформаторов на ПС-31 "Гимолы"" , где короткие замыкания за силовыми трансформаторами не резервируются устройствами РЗА питающих линий 110 кВ на смежных подстанциях, что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям Муезерского района РК.- население, карьер ОАО "Петрогранит", объекты РЖД.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения: выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.16 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 22 «Суна» с установкой в КРУН 6-10 кВ защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0006 | 1974 | 55 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 22 «Суна» | 1.253 | 20.12.2017 | 55.6889 | 1.3545 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-22 «Суна» защитами от дуговых замыканий -Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. № 01-КРЭ-2011 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 78 «Великая губа» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0007 | 1987 | 40 | 6.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 78 «Великая губа» | 1.794 | 20.12.2017 | 19.9333 | 2.0161 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-78 «Великая губа» защитами от дуговых замыканий -Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. № 01-КРЭ-2011 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 37 «Пяльма» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0008 | 1983 | 25 | 7.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 37 «Пяльма» | 0.946 | 20.12.2017 | 42.0444 | 1.8373 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-37 «Пяльма» защитами от дуговых замыканий -Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. № 01-КРЭ-2011 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35 кВ 25к «УМ-220» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0004 | 1982 | 55 | 15.96 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35 кВ 25к «УМ-220» | 0.872 | 20.12.2017 | 24.2222 | 1.1518 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-25к «УМ-220» защитами от дуговых замыканий -Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. № 01-КРЭ-2011 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 55 «Калевала» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0005 | 1983 | 51 | 1.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 55 «Калевала» | 2.517 | 20.12.2017 | 44.3915 | 3.6011 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-55 «Калевала» защитами от дуговых замыканий -Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. № 01-КРЭ-2011 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с заменой 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 на 2 дугогасящих реактора 10 кВ и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ: ТКТ1-10-1, ТКТ1-10-2, ТКТ2-10 на 2 трансформатора 10 кВ | I_000-33-1-03.13-2582 | 1978 | 36 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 70 «Прибрежная» | 20.231 | 20.12.2017 | 140.4931 | 22.324 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Замена дугогосящих реакторов на ПС-70 Прибрежная филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», снижение затрат на поиск и локализацию повреждений на линии, снижение недоотпуска электроэнергии, Выполнение п. 5.3 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" ,Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения: Акт-предписание № АП-СЗ-048/15 ЦП от 17.04.2015, Протоколы испытаний: №348 от 11.07.2013, №349 от 11.07.2013, №694 от 12.11.2013, №350 от 11.07.2013, №351 от 11.07.2013 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | 1965 | 50 | 3.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 35 "Найстеньярви" | 2.016 | 20.12.2017 | 35.5556 | 3.1452 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-35 Найстенъярви защитами от дуговых замыканий -Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения: Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016, ПТЭ (пункт 5.4.19) | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | 1989 | 25 | 5.88 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35 кВ 3С "Туокслахти" | 0.276 | 20.12.2017 | 12.2667 | 0.41056 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-3С Туокслахти защитами от дуговых замыканийВыполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения: Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016, ПТЭ (пункт 5.4.19) | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-26П Холодильник с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2583 | 1988 | 49 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35 кВ 26П "Холодильник" | 3.107 | 20.12.2017 | 54.7972 | 3.3535 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-26П Холодильник защитами от дуговых замыканий Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения: Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016, ПТЭ (пункт 5.4.19) | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-57П Тепличный с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2584 | 1990 | 59 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35 кВ 57П "Тепличный" | 2.332 | 20.12.2017 | 64.7778 | 2.6656 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-57П Тепличный защитами от дуговых замыканий -Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения: Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016, ПТЭ (пункт 5.4.19) | - | -
3.2.1.2. | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-39 Ведлозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 3 комплектов | I_000-33-1-03.13-2585 | 1990 | 50 | 4.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 39 "Ведлозеро" | 1.476 | 20.12.2017 | 10.25 | 2.7194 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 3 компл. устройств автономной токовой защиты трансформаторов на ПС-39 Ведлозеро , где короткие замыкания за силовыми трансформаторами не резервируются устройствами РЗА питающих линий 110 кВ на смежных подстанциях, что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям Прионежского района РК.- население, объекты РЖД.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 29.06.2016г,Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016 | + | -
3.2.1.2. | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-22 Суна с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 2 комплектов ДЗЛ с КСЗ и автоматики управления секционного выключателя 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-33-1-03.13-2586 | 1974 | 55 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 22 "Суна" | 1.253 | 20.12.2017 | 55.6889 | 1.3545 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 2 компл. устройств автономной токовой защиты трансформаторов на ПС-22 Суна , где короткие замыкания за силовыми трансформаторами не резервируются устройствами РЗА питающих линий 110 кВ на смежных подстанциях, что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям Прионежского района РК.- население, объекты РЖД.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 29.06.2016г,Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016 | + | -
3.2.1.2. | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | 1997 | 28 | 4.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 13 "Ледмозеро" | 4.019 | 20.12.2017 | 44.6556 | 5.1579 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 1 компл. устройств автономной токовой защиты трансформаторов на ПС-13 Ледмозеро , где короткие замыкания за силовыми трансформаторами не резервируются устройствами РЗА питающих линий 110 кВ на смежных подстанциях, что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям Ледмозерского района РК.- население, социально-значимые объекты, объекты РЖД.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Акттехнического освидетельствования от 10.07.2015г,Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-79 Авангард с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта. | I_000-33-1-03.13-2587 | 1989 | 50 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 79 "Авангард" | 4.722 | 20.12.2017 | 32.7917 | 6.6629 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 2 компл. устройств противоаварийной автоматики частотной разгрузки на ПС-79 Авангард , что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям г.Петрозаводска РК.- население, социально-значимые объекты, объекты РЖД.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 29.06.2016г,Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-70 "Прибрежная" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2588 | 1978 | 33 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 70 "Прибрежная" | 20.231 | 20.12.2017 | 140.4931 | 22.324 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 2 компл. устройств противоаварийной автоматики частотной разгрузки на ПС-70 Прибрежная , что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям г.Петрозаводска РК.- население, социально-значимые объекты, объекты РЖД.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016, | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-66 "Кукковка" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2589 | 1976 | 50 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 66 "Кукковка" | 16.458 | 20.12.2017 | 114.2917 | 16.9136 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 2 компл. устройств противоаварийной автоматики частотной разгрузки на ПС-66 Кукковка , что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям г.Петрозаводска РК.- население, социально-значимые объекты, объекты РЖД.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Обоснования для включения:Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016, | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-67 "Радиозавод" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0001 | 1982 | 25 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 67 "Радиозавод" | 16.336 | 20.12.2017 | 72.6044 | 21.1582 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка 2 компл. устройств автономной токовой защиты трансформаторов на ПС-67 "Радиозавод" , где короткие замыкания за силовыми трансформаторами не резервируются устройствами РЗА питающих линий 110 кВ на смежных подстанциях, что значительно снизить риск возникновения аварий на энергообъектах филиала, сопровождающихся крупным объем повреждения электрооборудования, долгосрочными и дорогостоящими аварийно-восстановительными работами, возможными ограничениями в передаче электроэнергии потребителям г. Петрозаводска РК.Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 20.06.2016 г. составляла 8,966 МВт Обоснования для включения: выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.16 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов на ПС-69 «Станкозавод», ПС-36 «Пудож», ПС-16К «БЛДК», ПС-26К «Птицефабрика», ПС-25 «Питкяранта», ПС-27 «Сортавала»- 12 комплектов РЗА | F_000-34-1-03.13-0103 | 1964 | 37 | 44.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110 кВ 69 «Станкозавод»; ПС-110 кВ 36 «Пудож»;ПС-35кВ 16К «БЛДК»; ПС-35 кВ 26К «Птицефабрика»;ПС-110 кВ 25 «Питкяранта»;ПС-110 кВ 27 «Сортавала» | 7,785; 8,15; 0,194; 0,909; 12,921; 18,206 | 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.12.2017; 20.06.2017; 20.12.2017 | 34,60;56,60;3,42;16,03;57,43;50,57 | 20.066 | 50; 32; 12,6; 12,6; 50; 80 | 50; 32; 12,6; 12,6; 50; 80 | 25; 16; 6,3; 6,3; 25; 40 | 25; 16; 6,3; 6,3; 25; 40 | нд | нд | 110;35 | 110;35 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий -Выполнение п. 5.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Объект введен в эксплуатацию в октябре 2015 года, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 20.06.2015 г. составляла: ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» – 5,982 МВт, ПС 110 кВ №36 «Пудож» – 5,007 МВт, ПС 35 кВ №16К «БЛДК» – 0,154 МВт, ПС 35 кВ №26К «Птицефабрика» – 0,899 МВт, ПС 110 кВ №25 «Питкяранта» – 10,691 МВт, ПС 110 кВ №27 «Сортавала» –10,684 МВт Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.11.2011 г. № 03-КРЭ-2011,погашение КЗ | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | 1982 | 46 | 3.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 45 «Чупа» | 2.179 | 20.12.2017 | 24.2111 | 3.5187 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Замена ограждения общей площадью 440 п.м на ограждение из профнастила на территории ПС-45 «Чупа» РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | 1982 | 37 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 70 «Прибрежная» | 20.231 | 20.12.2017 | 140.4931 | 22.324 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Замена ограждения общей площадью 440 п.м на ограждение из профнастила на территорииПС-70 «Прибрежная» РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности, а также монтаж автоматической системы пожарной сигнализации в целях снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) на территории г.Петрозаводска Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | 1975 | 38 | 13.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 12п «Ильинское» | 2.299 | 20.12.2017 | 63.8611 | 2.985 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Оборудование на территории ПС-12п «Ильинское» системы охраны периметра в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности, а также монтаж автоматической системы пожарной сигнализации в целях снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров)на территории подстанции Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | 1989 | 40 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 69 «Станкозавод» | 7.785 | 20.12.2017 | 34.6 | 10.205 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Оборудование на территории ПС-69 «Станкозавод» системы охраны периметра в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности, а также монтаж автоматической системы пожарной сигнализации в целях снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров)на территории подстанции Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | 1971 | 28 | 4.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 13 «Ледмозеро» | 4.019 | 20.12.2017 | 44.6556 | 5.1579 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка отсутствующего устройства видеонаблюдения на ПС-13 «Ледмозеро»в 2019 г. в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | 1983 | 51 | 1.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 55 «Калевала» | 2.517 | 20.12.2017 | 44.3915 | 3.6011 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Замена ограждения общей площадью 248 п.м на ограждение из профнастила на территории ПС-55 «Калевала» РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | 1983 | 42 | 20.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 15 «Труд» | 0.218 | 20.12.2017 | 9.6889 | 0.29552 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Замена в ограждения общей площадью 95 п.м на ограждение из профнастила на территории ПС-15 «Труд» РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности, а также монтаж автоматической системы пожарной сигнализации в целях снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | 1976 | 43 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 41с «Тумба» | 0.046 | 20.12.2017 | 5.1111 | 0.07884 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Замена ограждения общей площадью 95 п.м на ограждение из профнастила на территории ПС-41с «Тумба» РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности, а также монтаж автоматической системы пожарной сигнализации в целях снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | 1986 | 35 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 32 «Суккозеро» | 1.575 | 20.12.2017 | 17.5 | 2.5922 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Замена ограждения общей площадью 95 п.м на ограждение из профнастила на территории ПС-32 «Суккозеро» РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности, а также монтаж автоматической системы пожарной сигнализации в целях снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | 1972 | 43 | 0.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 31к «Табой Порог» | 0.012 | 2017-06-20 | 5.3333 | 0.01838 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Замена ограждения общей площадью 440 п.м на ограждение из профнастила на территории ПС-31к «Табой Порог» РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | 1974 | 50 | 0.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 63 «Березовка» | 4.755 | 20.12.2017 | 83.8624 | 5.8224 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Замена ограждения общей площадью 229,9 п.м на ограждение из профнастила на территории ПС-63 «Березовка» РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | 1972 | 50 | 1.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 27к «Малиновая Варакка» | 0.3 | 20.12.2017 | 8.3333 | 0.29675 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Замена ограждения общей площадью 229,9 п.м на ограждение из профнастила на территории ПС-27к «Малиновая Варакка" РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41С " Тумба" с заменой масляного выключателя 35 кВ на вакуумный выключатель 35 кВ, замена ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель, замена существующего КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в количестве 3 шт. ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-06.70-0113 | 1976 | 43 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 41С "Тумба" | 0.046 | 20.12.2017 | 5.1111 | 0.07884 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-41C «Тумба»,замена ОДТ на вакуумный выключатель в рамках выполнения Пункт 2.3.3.2. Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №138 от 23.10.2013-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки Срок службы выключателей до списания, как указано в техническом описании ОКА.140.047 ТО – 25 лет Акт технического освидетельствования №101от 21.09.2016 Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения: Акт технического освидетельствования №101от 21.09.2016 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №42С "Мотко" с заменой ОПУ на модульное здание типа « Сэндвич»- 1 компл., заменой ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель-1шт., замена существующих КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ-1 компл. (с вакуумными выключателями в количестве 2 шт.), заменой ограждения 91 м.п.ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-03.21-0106 | 1976 | 50 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ 42С "Мотко" | 0.04 | 20.12.2017 | 1.7778 | 0.10035 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-42C «Моткола»,замена ОДТ на вакуумный выключатель в рамках выполнения Пункт 2.3.3.2. Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №138 от 23.10.2013-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки Срок службы выключателей до списания, как указано в техническом описании ОКА.140.047 ТО – 25 лет Акт технического освидетельствования №102от 21.09.2016 Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования №102от 21.09.2016 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 23К "Плотина" в Лоухском районе с заменой силовых трансформаторов 35 кВ 2*2500 кВА на силовые трансформаторы 35 кВ 2*2500 кВА | I_000-32-1-03.21-0097 | 1970 | 50 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ № 23К "Плотина" | 0.19319 | 20.12.2017 | 8.5862 | 1.015 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Сокращение затрат на ремонт оборудования 35 кВ ПС-23к «Плотина» Обоснование необходимости: Выполнение требований Акта технического освидетельствования №101от 21.09.2016 | + | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | 1972 | 50 | 10.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35 кВ № 34К "Волома" | 0.47161 | 20.12.2017 | 20.9604 | 5.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Сокращение затрат на ремонт оборудования 35 кВ ПС-23к «Плотина» Обоснование необходимости:Программа реновации ПАО "Россети" от 09.02.2018г | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-11с «Липпола» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0005 | 1984 | 45.7983 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ № 11с «Липпола» | 1.2 | 2017-12-20 | 53.3333 | 8.019 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-11с «Липпола» защитами от дуговых замыканий -Обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривающих оснащение КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах.Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 20.12.2017 г в утв. ИПР составляла 48%,1,2 МВт» Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.11.2011 г. № 03-КРЭ-2011 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-17с «Салми» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0006 | 1988 | 25.625 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ № 17с «Салми» | 1.5 | 2017-12-20 | 66.6667 | 10.519 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-17с «Салми» защитами от дуговых замыканий -Обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривающих оснащение КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 20.12.2017 г в утв. ИПР составляла 60%,1,5 МВт» Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.11.2011 г. № 03-КРЭ-2011 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-42с «Мотка» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0007 | 1976 | 42 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ № 42с «Мотка» | 0.05 | 2017-12-20 | 2.2222 | 0.103 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВ ПС-42с «Мотка» защитами от дуговых замыканий -Обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривающих оснащение КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 20.12.2017 г в утв. ИПР составляла 2%,0,05 МВт» Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.11.2011 г. № 03-КРЭ-2011 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-43с «Лендеры» в части оснащения КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0008 | 1976 | 30.8442 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ № 43с «Лендеры» | 0.7 | 2017-12-20 | 48.6111 | 1.784 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Оснащение КРУН 6-10 кВПС-43с «Лендеры» защитами от дуговых замыканий -Обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривающих оснащение КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 20.12.2017 г в утв. ИПР составляла 43%,0,7 МВт» Обоснования для включения:Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.11.2011 г. № 03-КРЭ-2011 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-95 «Хаапалампи» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0105 | 1983 | 42 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ № 95 «Хаапалампи» | 0.9 | 2017-12-20 | 40 | 1.164 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Решаемые задачи:Повышение степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности -Замена в 2015 г пришедшего в негодность ограждения на ПС-95 Хаапалампи Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 и РПБ «Найстеньярви» с оборудование системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0108 | 1965 | 42 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ № 35 «Найстеньярви» | 2 | 2017-12-20 | 35.2734 | 9.67 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Решаемые задачи:Замена в 2015 г ограждения в целях повышения степени защищенности ПС 35 и РПБ «Найстеньярви» филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-6 "Пай" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" -замена отделителя и короткозамыкателя 110 кВ 1 разъединителей 110 кВ 5 разъединителя нейтрали силового трансформатора 110 кВ – 1 шт., установка элегазового выключателя 110 кВ 1шт.,сооружение ОПУ -1шт.,замена существующего КРУН на КРУ в модульном здании с вакуумными выключателями 10 кВ в количестве 6 шт. с ячейками трансформаторов напряжения 10 кВ 1 шт., ячеек ТСН в количестве 1 шт. | F_000-33-1-03.13-0983 | 1986 | 37 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 кВ 6 "Пай" | 0.174 | 20.12.2017 | 7.7333 | 1.816 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение бесперебойного транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка", обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования. Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 28.05.2014 года | + | -
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-133 ПС-24 Суоярви-ПС-35 найстеньярви в объеме 60,55 Га | G_004-31-1-01.12-0001 | 1964 | 27 | 5.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Л-133 ПС-24 Суоярви-ПС-35 найстеньярви | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения: Программа по расширению просек: распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи-ПС58 Кестеньга в объеме 51 Га | G_004-32-1-01.12-0002 | 1976 | 59 | 0.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи-ПС58 Кестеньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения: Программа по расширению просек: распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-143 Медвежьегорск-Пяльма в объеме 9,08 Га | G_004-33-1-01.12-0003 | 1980 | 59 | 11.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Л-143 Медвежьегорск-Пяльма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвиис Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения: Программа по расширению просек: распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски - ПС-12С Октябрь в объеме 24,53 Га | G_004-31-1-01.21-0004 | 1961 | 44 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Л-35С ПС-38С Хемякоски - ПС-12С Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения: Программа по расширению просек: распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р,Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-66С ПС-25 Питкяранта - ПС-16 Карьер в объеме 8,4 Га | G_004-31-1-01.21-0005 | 1968 | 59 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-66С ПС-25 Питкяранта - ПС-16 Карьер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения: Программа по расширению просек: распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р,Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-72П Отпайка на ПС 27П Кяппесельга в объеме 5,4 Га | G_004-33-1-01.21-0006 | 1996 | 59 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-72П Отпайка на ПС 27П Кяппесельга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения: Программа по расширению просек: распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р,Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-75П Пергуба-РЛ 73 в объеме 5,07 Га | G_004-33-1-01.21-0007 | 1966 | 55 | 9.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-75П Пергуба-РЛ 73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения: Программа по расширению просек: распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р,Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-73П "РЛ-73П-I - ПС 29П Шуньга" в объеме 14,16 Га | G_004-33-1-01.21-0008 | 1966 | 58 | 9.61 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-83П Пудож-Кубово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения: Программа по расширению просек: распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р,Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-82П Пудож-Шала в объеме 28,05 Га | G_004-33-1-01.21-0009 | 1967 | 58 | 15.7 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-82П Пудож-Шала | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения: Программа по расширению просек: распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р,Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция распредсети 10-0,4 кВ г. Беломорска с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в п. Водников: монтаж КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, реконструкция ВЛ-10 кВ - монтаж провода СИП-3 протяженностью 150 м, реконструкция ВЛ-0,4 кВ провод СИП-4С протяженностью 300 м | F_000-32-1-01.32-1087 | 1972 | 41 | 0.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ Л-12-07 «ПС-12 г. Беломорск».; ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 п. Водников. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обеспечение надежного электроснабжения потребителей п. Водников, которые на данный момент запитаны от сетевой организации ООО «РусЛатДом»-расширение сферы деятельности по оказанию услуг по передаче на территории Республики Карелия Обоснования для включения:Протокол периодических контрольных испытаний электрической энергии по показателям качества № 167 от 10.10.2013 года | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | 1961 | 44 | 0.65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-37С «ПС-26 Ляскеля - ПС-9С Импилахти» (15,96 Га) | I_000-31-1-01.21-2044 | 1968 | 52 | 0.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-37С «ПС-26 Ляскеля - ПС-9С Импилахти» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41С «ПС-2С Куокканиеми - ГЭС-19 Питкякоски» (11,73 Га) | I_000-31-1-01.21-2045 | 1961 | 44 | 6.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-41С «ПС-2С Куокканиеми - ГЭС-19 Питкякоски» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П Ильинское -Видлица (6,95 га) | I_000-33-1-01.21-2018 | 1963 | 52 | 4.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-44П Ильинское -Видлица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-64С РП Койриная- ПС-6С Леппясильта (16,69 Га) | I_000-31-1-01.21-2046 | 1968 | 50 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-64С РП Койриная- ПС-6С Леппясильта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-65С РП- Койриная- ПС-16С Карьер (8,02 Га) | I_000-31-1-01.21-2047 | 1968 | 59 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-65С РП- Койриная- ПС-16С Карьер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | 1969 | 26 | 20.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан (23,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2049 | 1976 | 49 | 0.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-80С ПС-34 Лахденпохья-ПС-2С Куокканиеми (9,85 Га) | I_000-31-1-01.21-2050 | 1969 | 59 | 95.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-80С ПС-34 Лахденпохья-ПС-2С Куокканиеми | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 1959 | 44 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | 1993 | 50 | 2.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-163 ПС-58 Кестеньга-ПС-56 Пяозеро (36,00 га) | I_000-32-1-01.12-0071 | 1976 | 56 | 0.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-163 ПС-58 Кестеньга-ПС-56 Пяозеро | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | 1976 | 10 | 0.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-140 ПС-93 Карьерная - ПС-28 Вяртсиля (39,86 Га) | I_000-31-1-01.12-0003 | 1979 | 47 | 1.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-140 ПС-93 Карьерная - ПС-28 Вяртсиля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-84С РП-841 - ПС-3С Туокслахти (12,88 Га) | I_000-31-1-01.21-2051 | 1966 | 16 | 6.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-84С РП-841 - ПС-3С Туокслахти | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» с заменой опор и провода 18,66 км, расширением трассы ВЛ по всей длине 13,81 Га | F_000-33-1-01.12-0071 | 1964 | 36 | 25.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена провода большим сечением по трессе 18,66 км, замена деревянных опор на многогранные металлические,расчистка трассы площадью 13,17 Га. Снижение затрат на обслуживание и капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож»,возможность передавать мощность свыше 50 МВт в режиме питания ПС-227 «Белоусово» - ПС-19 «Медвежьегорск», избежать в аварийных режимах при питании ПС-36 с «Вологдаэнерго» падения напряжения по сетям 110 кВ от ПС-36 (достигает до 9,5 кВ), бесперебойное электроснабжение электроэнергией социально-значимых потребителей:лесопромышленный комплекс и около 100 населенных пунктов с соцкультбытом, в т.ч. больницы - 7, школы – 16 шт. и котельные – 35 шт. Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон". Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 30.05.2017 года | + | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,4 км, расширение трассы 12 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | 1966 | 36 | 0.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 110 кВ Л-151 ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Заменой деревянных опор на металлические предусмотренные проектом, провода АС-185 на провод AERO-Z 242-2Z , расчистка трассы площадью 12 Га. Линия Л-151 являются частью транзита 110 кВ, обеспечивающего электроснабжение тяговых подстанций ОАО «РЖД» и связывающего Кольскую и Карельскую энергосистемы. В процессе реализации проекта будет выполнена реконструкция линии с целью повышения надежности железнодорожного транзита, а также повысится надёжность электроснабжения потребителей в п. Чупа (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа, фабрика помольнообогатительная, рудник, церкви) и п. Котозеро (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа). Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон". Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 14.06.2016 года | + | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | 1966 | 37 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 110 кВ Л-150 ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Замена деревянных опор с креозотной пропиткой на металлические, многогранные, замена существующего провода АС-185 на провод AERO-Z 242-2Z протяженностью 17,1 км по трассе,расчистка трассы площадью 16. ЛинияЛ-150 являются частью транзита 110 кВ, обеспечивающего электроснабжение тяговых подстанций ОАО «РЖД» и связывающего Кольскую и Карельскую энергосистемы. В процессе реализации проекта будет выполнена реконструкция линии с целью повышения надежности железнодорожного транзита, а также повысится надёжность электроснабжения потребителей в п. Чупа (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа, фабрика помольнообогатительная, рудник, церкви) и п. Котозеро (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа). Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 31.05.2017 года | + | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-50к «ПС35 Кривой порог – ПС36 Белый порог» с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 40,27 га | F_000-32-1-01.21-1088 | 1993 | 11 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Л-50к «ПС35 Кривой порог – ПС36 Белый порог» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Бесперебойное электроснабжение потребителей п. Панозеро РК, снижение количества аварий , также снижение недоотпуска эл. энергии, повышение надежности электроснабжения потребителей. Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон". Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения: Перечень опор с массовым загниванием утвержденный 25.04.2013 г. главным инженером ПО СЭС Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада " "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1736 | 1962 | 13 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3,обеспечение надежного электроснабжения потребителей Олонецкого района в д.Коткозеро, д.Лумбозеро, д.Интерпоселок, д.Кескозеро, д.Черная Речка, п.Верхний Олонец(коллективная жалоба жителей поселка Верхнеолонецкий (2013г.) и жалоба администрации Коткозерского сельского поселения (2013г)),а также снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы (коллективная жалоба жителей поселка Верхнеолонецкий (2013г.) и жалоба администрации Коткозерского сельского поселения (2013г)) Выполнение работ по заключению комиссии по Акту технического освидетельствования от 25.07.2013 год Обоснования для включения: Акт технического освидетельствования от 31.08.2017 года,коллективная жалоба жителей поселка Верхнеолонецкий (2013г.) и жалоба администрации Коткозерского сельского поселения (2013г)) | + | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-425 в п.Куликово Лахденпохского района с заменой 68 опор и провода на СИП, общая длина ВКЛ-4,673 км | F_000-31-1-01.41-1274 | 1964 | 50 | 0.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Обеспечение надежного электроснабжения потребителей п. Куликово РК ,устранение жалоб заявителей,а также снижение затрат на ремонты. Обоснования для включения:жалоба жителей п.Куликово от 12.11.2012г, претензия жителей п.Куликово от 04.04.2013 №9-ПГ, заключение протокола №400-2013 от 24.04.2013 контрольных испытаний эл.энергии по показателям качества электролаборатории Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкции в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-139 ПС 97-Сортавальская-ПС-93 Карьерная (39,83 га) | I_004-31-1-01.12-0004 | 1961 | 47 | 2.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-139 ПС 97-Сортавальская-ПС-93 Карьерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | 1993 | 50 | 2.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П «Ильинское – Видлица» (16,22 га) | I_004-33-1-01.21-2909 | 1976 | 52 | 4.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-44П «Ильинское – Видлица» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-188 «Пай – Ольховец» (26,07 га) | I_004-33-1-01.12-2908 | 1959 | 44 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-188 «Пай – Ольховец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-42К ПС-34К Волома-ПС-33 Пенинга (22,00 га) | I_004-32-1-01.12-0079 | 1972 | 58 | 25.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-42К ПС-34К Волома-ПС-33 Пенинга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41К ПС-32К Муезерка-ПС-34К Волома (21,68 га) | I_004-32-1-01.12-0080 | 1972 | 56 | 9.96 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-41К ПС-32К Муезерка-ПС-34К Волома | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-40К ПС-13 Ледмозеро-ПС-32К Муезерка (30,5 га) | I_004-32-1-01.12-0081 | 1972 | 3 | 0.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-40К ПС-13 Ледмозеро-ПС-32К Муезерка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-116 ПС-14 Олений - ПС-9 Ругозеро (28,00 га) | I_004-32-1-01.12-0075 | 1971 | 56 | 0.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-116 ПС-14 Олений - ПС-9 Ругозеро | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-148 ПС-54 Кепа - ПС-55 Калевала (103,64 га) | I_004-32-1-01.12-0083 | 1983 | 41 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-148 ПС-54 Кепа - ПС-55 Калевала | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-110 ГЭС-4 Ондская-ПС-4 Сегежа (27,80 га) | I_004-32-1-01.12-0078 | 1972 | 59 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 40,84 га) | I_004-31-1-01.21-2056 | 1976 | 16 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-61С ПС-41С Тумба-ПС-42С Мотка ( 31,25 га) | I_004-31-1-01.21-2055 | 1976 | 12 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-61С ПС-41С Тумба-ПС-42С Мотка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | 1966 | 44 | 15.42 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | 1982 | 47 | 8.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-71С ПС-38С Хемякоски- ПС-40С Леппясюрья (23,16 га) | I_004-31-1-01.21-2053 | 1974 | 55 | 1.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-71С ПС-38С Хемякоски- ПС-40С Леппясюрья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-36С ПС-39С Харлу-ПС-26 Ляскеля (1,07 га) | I_004-31-1-01.21-2054 | 1962 | 44 | 3.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-36С ПС-39С Харлу-ПС-26 Ляскеля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто ( 15,96 га) | I_004-31-1-01.21-2058 | 1959 | 44 | 20.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола "(53,30 га) | I_004-31-1-01.12-0005 | 1963 | 6 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» (27,95 га) | I_004-33-1-01.21-2903 | 1975 | 49 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-58П «Шуя – Вилга с отпайками на ПС Холодильник, Бесовец и ТП-581, ТП-582» (13,55 га) | I_004-33-1-01.21-2904 | 1972 | 40 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-58П «Шуя – Вилга с отпайками на ПС Холодильник, Бесовец и ТП-581, ТП-582» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-56П «Половина - Вилга с отпайками на ТП-568 и ПС Бесовец» (6,63 га) | I_004-33-1-01.21-2905 | 1962 | 42 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-56П «Половина - Вилга с отпайками на ТП-568 и ПС Бесовец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (31,98 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | 1985 | 46 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» (6,8 га) | I_004-33-1-01.21-2902 | 1989 | 51 | 0.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» (38,64 га) | I_004-33-1-01.12-2901 | 1980 | 59 | 11.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-187 «Ладва – Пай» (28,8 га) | I_004-33-1-01.12-2899 | 1959 | 58 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-187 «Ладва – Пай» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 1968 | 38 | 0.69 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (53 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | 1994 | 56 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-34К ПС-45 Чупа-ПС-27К Малиновая Варакка (13,00 га) | I_004-32-1-01.21-1089 | 1968 | 7 | 1.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-34К ПС-45 Чупа-ПС-27К Малиновая Варакка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | 1970 | 59 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа (27,00 га) | I_004-32-1-01.12-0084 | 1972 | 49 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-108 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,00 га) | I_004-32-1-01.12-0085 | 1992 | 49 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-108 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-107 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,20 га) | I_004-32-1-01.12-0086 | 1996 | 49 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-107 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-103 ГЭС-3 Маткожненская - ГЭС-7 Палакоргская (15,00 га) | I_004-32-1-01.12-0087 | 2004 | 52 | 2.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-103 ГЭС-3 Маткожненская - ГЭС-7 Палакоргская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-102 ГЭС-3 Маткожненская ПС-61 Идель (ОЖД) (25,00 га) | I_004-32-1-01.12-0088 | 2004 | 52 | 2.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-102 ГЭС-3 Маткожненская ПС-61 Идель (ОЖД) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | 1971 | 30 | 2.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-77С ПС-94 Кирьявалахти -ПС 45С Хелюля (2,08 га) | I_004-31-1-01.21-2059 | 1977 | 57 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-77С ПС-94 Кирьявалахти -ПС 45С Хелюля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-59С ПС- 21С Хелюля-ПС -45С Хелюля (2,97 га) | I_004-31-1-01.21-2060 | 2006 | 43 | 2.91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-59С ПС- 21С Хелюля-ПС -45С Хелюля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-42С ПС-3С Туокслахти-ПС-27 Сортавала (2,72 га) | I_004-31-1-01.21-2061 | 1958 | 56 | 6.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-42С ПС-3С Туокслахти-ПС-27 Сортавала | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-54СПС-27 Сортавала-ПС- 45С Хелюля (4,72 га) | I_004-31-1-01.21-2062 | 1974 | 52 | 1.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-54СПС-27 Сортавала-ПС- 45С Хелюля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-78С ПС-27 Сортавала- ПС-46С Приладожская (4,21 га) | I_004-31-1-01.21-2063 | 1985 | 56 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-78С ПС-27 Сортавала- ПС-46С Приладожская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-43С ПС-7 Искра-ПС-28 Вяртсиля (8,75 га) | I_004-31-1-01.21-2064 | 1967 | 54 | 1.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-43С ПС-7 Искра-ПС-28 Вяртсиля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-56С ПС-27 Сортавала-ПС- 23С Кааламо (19,22 га) | I_004-31-1-01.21-2065 | 1976 | 47 | 13.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-56С ПС-27 Сортавала-ПС- 23С Кааламо | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-58С ПС- 22С Кааламо -ПС-5С Рускеала (3,83 га) | I_004-31-1-01.21-2066 | 1973 | 18 | 1.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-58С ПС- 22С Кааламо -ПС-5С Рускеала | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-82С ПС-34 Лахденпохья -ПС-48С Ихала (19,14 га) | I_004-31-1-01.21-2067 | 1987 | 54 | 0.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-82С ПС-34 Лахденпохья -ПС-48С Ихала | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34С ПС-9С-Импилахти-ПС-6С Леппясильта (12.07 га) | I_004-31-1-01.21-2068 | 1968 | 56 | 4.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-34С ПС-9С-Импилахти-ПС-6С Леппясильта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская (11,28 га) | I_004-31-1-01.21-2069 | 1978 | 52 | 5.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35 кВ Л-60С «ПС-32 Суккозеро-ПС-41С Тумба» (26,34 га ) | I_004-31-1-01.21-2072 | 1976 | 23 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Л-60С «ПС-32 Суккозеро-ПС-41С Тумба | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | 1961 | 44 | 21.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 110 кВ Л-194 ПС 97-Сортавальская ПС-95 Хаапалампи (1,64 га) | I_004-31-1-01.12-0007 | 1961 | 38 | 6.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-194 ПС 97-Сортавальская ПС-95 Хаапалампи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти (8,06 га) | I_004-31-1-01.12-0008 | 1964 | 55 | 2.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | 1995 | 55 | 11.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-110 кВ Л-128 ПС-94 Кирьяволахти-ПС-92 Ляскеля (19,94га) | I_004-31-1-01.12-0009 | 1964 | 38 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Л-128 ПС-94 Кирьяволахти-ПС-92 Ляскеля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-191/192 ПС-92 Ляскеля- ПС-26 Ляскеля (5,72 га) | I_004-31-1-01.12-0010 | 1987 | 55 | 7.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-191/192 ПС-92 Ляскеля- ПС-26 Ляскеля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | 1977 | 53 | 1.7 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта (41,50 га) | I_004-31-1-01.12-0011 | 1966 | 45 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-68С ПС-39С Харлу- ПС-38С Хемякоски ( 10.72 га) | I_004-31-1-01.21-2070 | 1962 | 55 | 3.67 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-68С ПС-39С Харлу- ПС-38С Хемякоски | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-168 «Кондопожская ГЭС – Березовка» (10,65 га) | I_004-33-1-01.12-2910 | 1972 | 57 | 0.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-168 «Кондопожская ГЭС – Березовка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | 1972 | 57 | 0.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-32П «Спасская Губа –Пальеозерская ГЭС» (19,9 га) | I_004-33-1-01.21-2913 | 1961 | 44 | 0.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-32П «Спасская Губа –Пальеозерская ГЭС» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «Челмужи – Сергиево с отпайкой на ТП-901 Немино» (18,27 га) | I_004-33-1-01.21-2914 | 1980 | 58 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-90П «Челмужи – Сергиево с отпайкой на ТП-901 Немино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 1959 | 52 | 0.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-43К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (19,16 га) | I_004-32-1-01.21-1090 | 2004 | 54 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-43К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-36К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (7,0 га) | I_004-32-1-01.21-1091 | 1996 | 57 | 2.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-36К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | 1987 | 56 | 39.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | 1987 | 54 | 47.89 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-35К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1094 | 1991 | 57 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-35К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1095 | 1991 | 51 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-31К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-146 ПС-53 Боровое-ГЭС-16 Юшкозерская (33,4 га) | I_004-32-1-01.12-0089 | 1982 | 47 | 4.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-146 ПС-53 Боровое-ГЭС-16 Юшкозерская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-147 ГЭС-16 Юшкозерская-ПС-54 Кепа (43,0 га) | I_004-32-1-01.12-0090 | 1983 | 41 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-147 ГЭС-16 Юшкозерская-ПС-54 Кепа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | 1964 | 22 | 24.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | 1960 | 38 | 24.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0093 | 1985 | 58 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0094 | 1985 | 58 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (79,13 га) | I_004-32-1-01.12-0095 | 1987 | 57 | 2.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ Беломорского района с. Вирма: замена опор и провода на СИП протяженностью 2,45 км | I_000-32-1-01.41-2228 | 1965 | 45 | 2.98 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Вирма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей д.Вирма Обоснования для включения: жалобы жителей д.Вирма Беломорского района РК: от 22.05.2017 Головин Ю.И., коллектиная жалоба вх№ 734 от 08.12.2016 г. | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 40,335 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-2987 | 1972 | 41 | 0.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Пудожского района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13П-11 "Видлица-Большие Горы" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 32,84 км, монтажом реклоузера - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-2989 | 1972 | 49 | 0.8 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-13П-11 "Видлица-Большие Горы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Олонецкого района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-2990 | 1967 | 47 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Олонецкого района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро"(тяг.)- д. Калгалакша- д. Гридино" Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 58 км | I_000-32-1-01.32-2245 | 1988 | 47 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Лоухского района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 22,331 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | 1993 | 27 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Лахденпохского района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13с-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" с заменой опор и провода в Суоярвском районе, длина участка реконструкции 29,787 км | I_000-31-1-01.32-2123 | 1993 | 45 | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-13с-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 2,728 км | I_000-31-1-01.33-1983 | 1987 | 49 | 0.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Сортавальского района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 "ПС-35 Найстеньярви-Леппяниеми" Суоярвского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 16,825 км | I_000-31-1-01.32-2124 | 1982 | 49 | 0.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-35-13 "ПС-35 Найстеньярви-Леппяниеми" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-02 "ПС-8с Элисенваара доТП-467" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 15,279 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2121 | 1977 | 49 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-08С-02 "ПС-8с Элисенваара доТП-467" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Лахденпохского района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-02-01 с заменой опор и провода в Сортавальском районе, длина участка реконструкции 4,866 км | I_000-31-1-01.32-2122 | 1987 | 49 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Сортавальского района Обоснования для включения: Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 ( 0,011 км) с выносом 1 опоры за границу участка в д. Суна Кондопожского района (договор на оказание услуг № 102-26/06 от 29.06.2017 с Н.А. Лукиной) | I_000-33-1-01.41-2890 | 1952 | 48 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуг Обоснования для включения:договор на оказание услуг № 102-26/06 от 29.06.2017 с Н.А. Лукиной | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.)- д. Нильмогуба Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 16,74 км. | I_000-32-1-01.32-2246 | 1989 | 48 | 0.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Лоухского района Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 от опоры №804 до опоры № 932 д. Шуезеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,5 км. | I_000-32-1-01.32-2247 | 1972 | 48 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Беломорского района Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37С-14 ПС-37 Игнойла-ПС-19 Вешкелица в Суоярвском районе с заменой провода на СИП и установкой реклоузера, длина участка реконструкции 12,5 км | I_000-31-1-01.32-2144 | 1964 | 47 | 0.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-37С-14 ПС-37 Игнойла-ПС-19 Вешкелица | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 Л-30С ПС-57 Кузнечное-ПС-11С Липпола (7,96 га) | I_004-31-1-01.21-2078 | 1958 | 48 | 9.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-30С ПС-57 Кузнечное-ПС-11С Липпола | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-39С ПС-7С Искра-ПС-5С Рускеала (24 га) | I_004-31-1-01.21-2075 | 1957 | 48 | 5.63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-39С ПС-7С Искра-ПС-5С Рускеала | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45С Л-47С-ПС-18С Хаутаваара (5,22 Га) | I_000-31-1-01.21-2084 | 1969 | 51 | 0.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-45С Л-47С-ПС-18С Хаутаваара | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | 1969 | 51 | 2.89 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47С ПС-24 Суоярви(ФСК)-ПС-13С Пийтсиёки (3,78 га) | I_000-31-1-01.21-2086 | 1968 | 51 | 4.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-47С ПС-24 Суоярви(ФСК)-ПС-13С Пийтсиёки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-53С ПС-29 Поросозеро-ПС-20С Поросозеро (3 га) | I_004-31-1-01.21-2077 | 1964 | 47 | 1.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-53С ПС-29 Поросозеро-ПС-20С Поросозеро | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-129 ПС-57 Кузнечное-ПС-34 Лахденпохья (23,3 га) | I_004-31-1-01.12-0015 | 1961 | 46 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-129 ПС-57 Кузнечное-ПС-34 Лахденпохья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46П Олонец-Куйтежа (7,97 га) | I_004-33-1-01.21-3006 | 1968 | 48 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-46П Олонец-Куйтежа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-11-03 "ПС-11К "Костомукша - д. Вокнаволок" (52 га) | I_004-32-1-01.32-2248 | 1983 | 49 | 0.63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-11-03 "ПС-11К "Костомукша - д. Вокнаволок" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция объектов 0,4–110 кВ: вынос ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,26 МВА, ВЛ-0,4–110 кВ- 2,816 км в пределах земельных участков, находящихся по адресу Пряжинский район, Республики Карелия, кадастровый квартал: 10:21:0000000 (Договор на оказание услуги №102-26/02 от 20.04.2017 с ООО «Северная электрическая компания») | I_002-33-1-01.12-0074 | 1976 | 47 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Вокнаволок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуг (вынос сетей) Обоснования для включения:Договор на оказание услуги №102-26/02 от 20.04.2017 с ООО «Северная электрическая компания» | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-49П «Куйтежа - Михайловское» (8,4 га) | I_004-33-1-01.21-3019 | 1985 | 49 | 0.19 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-49П «Куйтежа - Михайловское» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-76П «Медвежьегорск – Чёбино» (9,0 га) | I_004-33-1-01.21-3020 | 1989 | 45 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-76П «Медвежьегорск – Чёбино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | 1989 | 45 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Л 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-121 «КОЗ – Кондопожская ГЭС» (3,0 га) | I_004-33-1-01.12-3021 | 1986 | 49 | 0.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-121 «КОЗ – Кондопожская ГЭС» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-119 «Сулажгора – Суна» (25,7 га) | I_004-33-1-01.21-3026 | 1986 | 49 | 0.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Л-119 «Сулажгора – Суна» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-33П «Матросы – Половина» (5,8 га) | I_004-33-1-01.21-3022 | 1961 | 48 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-33П «Матросы – Половина» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» (32,6 га) | I_004-33-1-01.21-3025 | 1961 | 48 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконстркукция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски-ПС-12С Октябрь (3,8га) | I_004-31-1-01.21-2083 | 1962 | 49 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски-ПС-12С Октябрь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-35 кВ Л-72С ГЭС-22 Харлу- РП Харлу (0,5га) | I_004-31-1-01.21-2079 | 1961 | 49 | 1.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Л-72С ГЭС-22 Харлу- РП Харлу | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-83С ПС-12С Октябрь-ПС-7СИскра (14,7га) | I_004-31-1-01.21-2082 | 1962 | 47 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Л-83С ПС-12С Октябрь-ПС-7СИскра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-57С ПС-23 Кааламо-ПС-93 Карьерная (7,89га) | I_004-31-1-01.21-2081 | 1977 | 49 | 10.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Л-57С ПС-23 Кааламо-ПС-93 Карьерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | - | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 1964 | 49 | 0.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-1-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: приведение уровня напряжения на ВЛ-6 кВ Ф-1-1 к нормативному Обоснования для включения:протокол совещания № 2 от 26.08.2016 г., утвержденный главным инженером ПО ЮКЭС С.Е. Роем, акт технического освидетельствования от 30.09.2016 г. | + | -
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с переподключением от РП "КИМС" к РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" с монтажом КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" до Л-Ф-1-1 протяженностью 2,5 км с установкой разделительного трансформатора 6/6 кВ и ПАРН, реклоузера. | F_000-33-1-01.33-1186 | 1970 | 98.913 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Новинка 1,2,3, Б. Гангозеро, М.Гангозеро, Кулмукса, Горка, Подгорная в РК, снижение количества аварий Обоснования для включения:Акт ТО от 30.08.2011 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | +
3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-11 "Чебино-Кумса" Медвежьегорского района с заменой провода на СИП, длина линии 31,8 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1737 | 1995 | 22 | 0.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-56П-11 "Чебино-Кумса" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:замена провода на СИП, длина линии 31,8 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3(технический износ составляет 45%), Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Медвежьегорского района,в том числе социально-значимых объектов в д. Покровское, д.Мяндусельга, д. Кумса, а также снижение затрат на ремонты ВЛ-10 кВ Л-56П-11 "Чебино-Кумса" и аварийно-восстановительные работы. Выполнение работ по заключению комиссии по Акту технического освидетельствования от 30.06.2015 года Обоснования для включения: Акт технического освидетельствования от 30.06.2015 года | + | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-1 "Чебино-Падун" с заменой провода на СИП,длина линии 6,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1740 | 1979 | 12 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-56П-1 "Чебино-Падун" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:замена провода на СИП,длина линии 7,2 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3,технический износ 70 %,Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Олонецкого района,в том числе социально-значимых объектов в п. Падун (в т.ч. Школа), а также снижение затрат на ремонты ВЛ-10 кВ Л-56П-1 "Чебино-Падун" и аварийно-восстановительные работы.Выполнение работ по заключению комиссии по Акту технического освидетельствования 30.06.2014. Обоснования для включения: Акт технического освидетельствования 30.06.2014 | + | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 "Ильинское-Кукшегоры" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 39,45 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1741 | 1958 | 12 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-12П-1 "Ильинское-Кукшегоры" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:замена опор и провода на СИП,длина линии 39,45 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3,Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Олонецкого района, в том числе социально-значимых объектов в п.Ильинский, д.Нурмойла, д.Тулокса, д.Устье-Тулокса, д.Сяндеба, д.Кукшегоры, а также снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы ВЛ-10 кВ Л-12П-1 "Ильинское-Кукшегоры" Выполнение работ по заключению комиссии по Акту технического освидетельствования 31.07.2013г. Исключен из ИПР по причине перераспределения средств на выполнение работ по новом ИП с наиболее аварийной ситуацией, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г." , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Обоснования для включения: Акт технического освидетельствования 31.07.2013 | + | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 69,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1742 | 1971 | 13 | 0.72 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:замена опор и провода на СИП,длина линии 69,45 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3,Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Олонецкого района, в том числе социально-значимых объектов в д.Верховье, д.Нурмолицы, д.Новинка, д.Тенгусельга, д.Лемозеро, д.Гушкала, д.Нинисельга, д.Тигвера, а также снижение затрат на ремонты ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" и аварийно-восстановительные работы.Выполнение работ по заключению комиссии по Акту технического освидетельствования 01.07.2016 Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования 01.07.2016 | + | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-38П-7 "Лососинное-Машезеро" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 15,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1743 | 1969 | 25 | 0.6 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-38П-7 "Лососинное-Машезеро" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:замена опор и провода на СИП,длина линии 15,45 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3,Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Прионежского района в Д.Лососинное, Д.Машезеро, д,.Шапшезеро, д.Чагозеро, СНТ-11 шт., а также снижение затрат на ремонты ВЛ-10 кВ Л-38П-7 "Лососинное-Машезеро" и аварийно-восстановительные работы.Выполнение работ по заключению комиссии по Акту технического освидетельствования от 25.07.2013 года. Обоснования для включения: Акт технического освидетельствования от 25.07.2013 года | + | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-1 "Коткозеро- Новинка" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 19,65 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1739 | 1975 | 13 | 0.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-40-1 "Коткозеро- Новинка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:замена опор и провода на СИП на участке линии 19,65 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3,Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Олонецкого района, в том числе социально-значимых объектов в д.Коткозеро, д.Лахта, д.Торосозеро, д.Березовая Гора, д.Ковера, д.Лемозеро, д.Новинка, а также снижение затрат на ремонты ВЛ-10 кВ Л-40-1 "Коткозеро- Новинка и аварийно-восстановительные работы.Выполнение работ по заключению комиссии по Акту технического освидетельствования от 01.08.2016 года Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 01.08.2016 года | + | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение линии 35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево" с установкой реклоузера 1 единица | F_000-33-1-01.21-2017 | 1980 | 58 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Установка реклоузера на линии 35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево". Бесперебойное электроснабжение существующих потребителей в п. Сергиево, п. Немино, п. Данилово, д. Огорелыши, присоединенных к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», снижение затрат на поиск и локализацию повреждений на линии, снижение недоотпуска электроэнергии, повышение надежности электроснабжения потребителей Объект входит в "Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №221-р от 27 апреля 2018 года А.О. Парфенчиковым Обоснования для включения: протокол заседания научно-технического совета №133 от 20.08.2015 утвержденный Первым заместителем директора-Главным инженером Н.В. Шибаевым о необходимости выполнения мероприятий по техническому перевооружению линии 35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево" с установкой реклоузера 1 единица | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3009 | 1968 | 43 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Кондопожского района Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-04-03 " ПС-4- ТП-444" Лахденпохского района с монтажом 1 реклоузера | I_000-31-1-01.32-2128 | 1968 | 45 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-04-03 " ПС-4- ТП-444" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:повышение надежности электроснабжения потребителей Лахденпохского района посредством установки 1 реклоузера за счет сокращения средней длительности перерывов электроснабжения потребителей вследствие значительного уменьшения времени отыскания повреждений на Л-04-03 " ПС-4- ТП-444". При установке реклоузера произойдет не полное погашение линии, а только её части - за реклоузером (после 79 опоры) Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ 10 кВ Л-04-03 " ПС-4- ТП-444" Лахденпохского района с монтажом 1 реклоузера | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-39С-63 ПС-39С Харлу-Р-39-63-2 зв.с-з"Ладожский" Питкярантского района с заменой провода на СИП на участке 2,1 км | I_000-31-1-01.33-1982 | 1968 | 48 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-39С-63 ПС-39С Харлу-Р-39-63-2 зв.с-з"Ладожский" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Питкярантского района Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-05С-61 "ПС-5- Р-22-61-1" в Сортавальском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 2 км | I_000-31-1-01.33-1987 | 1976 | 47 | 1.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Л-05С-61 "ПС-5- Р-22-61-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Сортавальского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-10 "ПС-30 Лоймола-Лоймола" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3 км | I_000-31-1-01.32-2139 | 1969 | 49 | 0.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-30-10 "ПС-30 Лоймола-Лоймола" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-13 "ПС-30 Лоймола- Райконкоски" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,2 км | I_000-31-1-01.32-2140 | 1964 | 49 | 0.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-30-13 "ПС-30 Лоймола- Райконкоски" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-11-08 " ПС-11- ТП-456" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,3 км | I_000-31-1-01.32-2135 | 1971 | 48 | 4.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-11-08 " ПС-11- ТП-456" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08-01 "ПС-8- ТП-447" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 7 км | I_000-31-1-01.32-2131 | 1972 | 47 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-08-01 "ПС-8- ТП-447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Лахденпохского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07-08 "ПС-7-ТП-189" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2,7 км | I_000-31-1-01.32-2129 | 1983 | 49 | 0.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-07-08 "ПС-7-ТП-189" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Сортавальского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-34-02-3 "ПС-34- РП Мийнала" в Лахденпохском районе с заменой провода на СИП и установкой реклоузера, длина участка реконструкции 7 км | I_000-31-1-01.32-2141 | 1969 | 49 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-34-02-3 "ПС-34- РП Мийнала" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Лахденпохского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35-18 "ПС-35 Найстеньярви- Суойоки" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 14,356 км | I_000-31-1-01.32-2143 | 1968 | 48 | 0.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-35-18 "ПС-35 Найстеньярви- Суойоки" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 "ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км, монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2137 | 1981 | 47 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-19-01 "ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" Питякрантского района с заменой провода на СИП на участке 8 км | I_000-31-1-01.32-2146 | 1975 | 49 | 0.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Питкярантского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | 1981 | 49 | 0.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Сортавальского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 8 км | I_000-31-1-01.32-2136 | 1987 | 48 | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-13-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-02-02-7 " Мийнола-Реускула" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 5,5 км | I_000-31-1-01.32-2127 | 1975 | 49 | 1.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-02-02-7 " Мийнола-Реускула" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Лахденпохского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-10-16 "Таунан-Хийтола"Лахденпохского района с монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2134 | 1976 | 47 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-10-16 "Таунан-Хийтола" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:повышение надежности электроснабжения потребителей Лахденпохского района посредством установки 1 реклоузера за счет сокращения средней длительности перерывов электроснабжения потребителей вследствие значительного уменьшения времени отыскания повреждений на Л-10-16 "Таунан-Хийтола". При установке реклоузера произойдет не полное погашение линии, а только её части - за реклоузером (после 185 опоры) Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ 10 кВ Л-10-16 "Таунан-Хийтола"Лахденпохского района с монтажом реклоузера 1 шт. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-15 "ПС-37 Игнойла-Хаутаваара" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 15 км | I_000-31-1-01.32-2145 | 1980 | 48 | 0.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-37-15 "ПС-37 Игнойла-Хаутаваара" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" в Питкярантском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 6 км | I_000-31-1-01.32-2147 | 1981 | 49 | 0.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Питкярантского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 ""ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суорвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км | I_000-31-1-01.32-2138 | 1982 | 47 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-19-01 ""ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | 1968 | 48 | 1.41 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Сортавальского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13-2) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | 1982 | 49 | 0.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13-2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 8,1 км | I_000-31-1-01.32-2142 | 1972 | 48 | 0.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-67 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика " в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3 км | I_000-31-1-01.33-1989 | 1968 | 47 | 2.42 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Л-24-67 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика " | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | 1969 | 49 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-63 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,017 км | I_000-31-1-01.33-1988 | 1975 | 46 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Л-24-63 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Суоярвского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-17с-05 в Лахденпохском районе с монтажом 4 разъединителей | I_000-31-1-01.32-2156 | 1968 | 49 | 0.53 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-34-03-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:повышение надежности электроснабжения потребителей Лахденпохского района посредством установки 4 разъединителей за счет сокращения средней длительности перерывов электроснабжения потребителей вследствие появления возможности отсечения поврежденого участка на Л-17с-05 "Салми-ФКРС-ТП-344" (протяженность линии 54,912 км) Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ-10 кВ Л-17с-05 в Лахденпохском районе с монтажом 4 разъединителей | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-5П-1 «Маньга – Каскеснаволок» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 8 км, с заменой ТП 10/0,4 кВ №15 160 кВА на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА и ТП 10/0,4 кВ №39 250 кВА на КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, монтажом реклоузера-1 шт. | I_000-33-1-01.32-3008 | 1966 | 47 | 0.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Л-5П-1 «Маньга – Каскеснаволок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Прионежского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-1-1 "ГЭС-1-Новинка-Кулмукса" Кондопожского района с заменой провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,4 км., монтажом реклоузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.33-3002 | 1964 | 49 | 0.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-1-1 "ГЭС-1-Новинка-Кулмукса" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Кондопожского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-64-18 "Пряжа - РП-Площадка" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП технического перевооружения 4,7 км.монтажем реклоузера - 1 шт | I_000-33-1-01.32-3001 | 1985 | 48 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Л-64-18 "Пряжа - РП-Площадка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Пряжинского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское – Кукшегора» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,39 км, монтажом реклоузеров - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-3004 | 1968 | 47 | 3.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское – Кукшегора» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Олонецкого района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 5,4 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3011 | 1967 | 48 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Олонецкого района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Теническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 7,3 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-3010 | 1972 | 47 | 0.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Пудожского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-6 «Пудож – Колово» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 3,57 км., монтажом реклаузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.32-3005 | 1972 | 49 | 12.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-36-6 «Пудож – Колово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения потребителей Пудожского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала "Карелэнерго" Обоснования для включения:"Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г. | - | -
3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1. | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ), Карелэнерго (2057 точек учета) | G_003-34-1-05.20-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» "Карелэнерго" (фактические потери до реализации инвестиционного проекта -7012287 кВт*ч, планируемый уровень потерь после реализации инвестиционного проекта - 2110440 кВт*ч); Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. | - | -
3.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.2. | Автоматизация учета электрической энергии на ПС 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (114 точек учета электроэнергии на 16 ПС) | I_000-34-1-05.30-1002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. ; Обоснование для включения: п. 142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв.Постановлением Правительства РФ №442 от 14.05.2012 г. ( в редакции от 27.09.2018 г.)На момент реализации инвестиционного проекта по 114 т.у. истек МПИ. | - | -
3.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1. | Реконструкция недействующей ПС-1 «Петрозаводск» в г.Петрозаводске под 1 учебно-тренировочный полигон для подготовки персонала по ремонту и обслуживанию оборудования ПС | I_000-33-1-03.13-2590 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор) № 45-4945-2105/ПР от 21 июля 2016 г | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Подготовка (обучение/переобучение) персонала по ремонту и обслуживанию оборудования ПС Обоснования для включения:Предписание № 45-4945-2105/ПР от 21.07.2016 Северо-Западного Управления Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор) | - | -
3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.2. | Техническое перевооружение склада, мастерских, гаража в г. Сортавала (включая территорию открытого склада) с оборудованием системами обеспечения безопасности: Демонтаж существующего ограждения-631 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 631 м.п. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-31-1-06.70-0110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена ограждения общей площадью 631 п.м на территории склада, мастерских, гаража г. Сортавала РК (включая территорию открытого склада) в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества от 19.06.2015 г.Выписка из Протокола 185.27 СД МРСК С-З 19.06.2015 (Программа антитеррор) | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение складов ремстройгруппы п. Хелюля с оборудованием системами обеспечения безопасности :Демонтаж существующего ограждения-501 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 501 м.п. с применением АКЛ "Егоза", установка 1 системы охраны периметра,1 системы охранного освещения и 1 системы видеонаблюдения | F_000-31-1-06.70-0111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена ограждения общей площадью 501 п.м на территории ремстройгруппы, склады п. Хелюля Повышение степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности.Обоснования для включения:Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества от 19.06.2015 г.Выписка из Протокола 185.27 СД МРСК С-З 19.06.2015 (Программа антитеррор) | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка отсутствующего устройства видеонаблюдения на РПБ РЭС-4 "Ляскеля". в целях повышенич степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества от 19.06.2015 г.Выписка из Протокола 185.27 СД МРСК С-З 19.06.2015 (Программа антитеррор) | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка отсутствующего устройства видеонаблюдения наРПБ РЭС-2 "Олонец " в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества от 19.06.2015 г.Выписка из Протокола 185.27 СД МРСК С-З 19.06.2015 (Программа антитеррор) | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Лоухи" с оборудованием системами обеспечения безопасности :монтаж ограждения из профнастила - 355,5 п.м с применением АКЛ "Егоза", установка шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена ограждения общей площадью 355,5п.м на ограждение из профнастила на территории РПБ РЭС-2 "Лоухи" РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества от 19.06.2015 г.Выписка из Протокола 185.27 СД МРСК С-З 19.06.2015 (Программа антитеррор) | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:установка шлагбаума на территории РПБ Беломорск РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества от 19.06.2015 г.Выписка из Протокола 185.27 СД МРСК С-З 19.06.2015 (Программа антитеррор) | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Кемь» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Замена ограждения общей площадью 440 п.м на ограждение из профнастила на территории РПБ «Кемь» РК в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества от 19.06.2015 г.Выписка из Протокола 185.27 СД МРСК С-З 19.06.2015 (Программа антитеррор), представление УФСБ России по РК № 4/2534 от 24.03.2017 | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Установка отсутствующего устройства видеонаблюдения на Административном здании ПО ЮКЭС Филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Карелэнерго" в г. Петрозаводск по ул. Пограничная, 21 в целях повышения степени защищенности объектов электросетевых объектов от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества от 19.06.2015 г.Выписка из Протокола 185.27 СД МРСК С-З 19.06.2015 (Программа антитеррор) | - | -
3.2.4.2. | Модернизация систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (10 шт.) | I_000-34-1-04.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: внедрение единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии в ПАО «МРСК Северо-Запада в целях повышения достоверности расчета объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии, а также объемов потерь электроэнергии в единой для всех филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) информационной системе Обоснования для включения: ПРОТОКОЛ №27пр Заседания Правления от 22_06_2015 | - | -
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ наПС-110 кВ 29 «Поросозеро»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., ЭНИП-22 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-31-1-04.40-0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Выполнение мероприятий на ПС-29 «Поросозеро» в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. Обоснования для включения:Программа модернизации ССПИ филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденная ПАО "МРСК северо-запада", филиалом ОАО "СО ЕЭС Карельское РДУ", филиалом СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада от 27.03.2015 | - | -
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 64 «Пряжа»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-8 шт., Маршрутизатор-1 шт.,Коммутатор-1 шт., ЭНИП-26 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-33-1-04.40-0209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Выполнение мероприятий на ПС-64 «Пряжа» в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. Обоснования для включения:Программа модернизации ССПИ филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденная ПАО "МРСК северо-запада", филиалом ОАО "СО ЕЭС Карельское РДУ", филиалом СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада от 27.03.2015 | - | -
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 72 «Сулажгора»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-2 шт., Маршрутизатор-2 шт.,Коммутатор-2 шт., ЭНИП-20 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, | F_000-33-1-04.40-0210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Выполнение мероприятий на ПС-72 «Сулажгора» в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. Обоснования для включения:Программа модернизации ССПИ филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденная ПАО "МРСК северо-запада", филиалом ОАО "СО ЕЭС Карельское РДУ", филиалом СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада от 27.03.2015 | - | -
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 63 «Березовка» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Выполнение мероприятий на ПС-63 «Березовка»в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. Обоснования для включения:Программа модернизации ССПИ филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденная ПАО "МРСК северо-запада", филиалом ОАО "СО ЕЭС Карельское РДУ", филиалом СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада от 27.03.2015 | - | -
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 64 «Пряжа» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Выполнение мероприятий ПС 64 «Пряжа» в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. Обоснования для включения:Программа модернизации ССПИ филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденная ПАО "МРСК северо-запада", филиалом ОАО "СО ЕЭС Карельское РДУ", филиалом СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада от 27.03.2015 | - | -
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Выполнение мероприятий на ПС-3п ДСК в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. Обоснования для включения:Программа создания цифровой сети передачи данных и голоса с объектов филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", на которые выполены заходы ВОЛС, утвержденная 21.09.2011 г. зам.директора по технтческим вопросам- ГИ Филиала ПАО "МРСК северо-запада" "Карелэнерго" Н.В. Шибаевым | - | -
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Выполнение мероприятий на ПС-7 ТБМ в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. боснования для включения:Программа создания цифровой сети передачи данных и голоса с объектов филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", на которые выполены заходы ВОЛС, утвержденная 21.09.2011 г. зам.директора по технтческим вопросам- ГИ Филиала ПАО "МРСК северо-запада" "Карелэнерго" Н.В. Шибаевым | - | -
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 21 Шуя: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 1 шт., маршрутизатор – 1 шт., коммутатор – 1 шт. | I_000-33-1-04.40-0217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Выполнение мероприятий наПС-21 Шуя в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. боснования для включения:Программа создания цифровой сети передачи данных и голоса с объектов филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", на которые выполены заходы ВОЛС, утвержденная 21.09.2011 г. зам.директора по технтческим вопросам- ГИ Филиала ПАО "МРСК северо-запада" "Карелэнерго" Н.В. Шибаевым | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ "Лахденпохья» с оборудованием системами обеспечения безопасности: замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Замена в 2015 г ограждения в целях повышения степени защищенности РПБ Лахденпохья» филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Куркиёки» с оборудованием системами обеспечения ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Замена в 2015 г ограждения в целях повышения степени защищенности РПБ «Куркиёки» филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Каменный Бор» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Замена в 2015 г ограждения в целях повышения степени защищенности ПС 35 и РПБ «Найстеньярви» филиала «Карелэнерго» от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Обоснования для включения:Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27 | - | -
4 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1. | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 396 с отпайкой от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 396 в сторону ВЛ-0,4 кВ ф. 157/1 и ВЛ-0,4 кВ ф. 157/2 в округе Варавино-Фактория г.Архангельска (1,26 МВА, 0,195 км) | F_000-11-1-03.32-1064 | 1988 | 46 | 0.09 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-6/0,4 кВ № 396 г. Архангельск | 0.28 | 2017-02-01 | 52.2876 | 0.202 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: В целях улучшения качества электроснабжения потребителей; Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 18.03.2015 составляла 0,277 МВт. Основание включения: Акт тех.освидетельствования от 31.05.2016 | + | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" г.Онега в части замены трансформаторов мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_000-14-1-03.13-0003 | 1974 | 48 | 4.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" | 7.52 | 2017-12-20 | 88.4706 | 20.554 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Увеличение надежности электроснабжения потребителей от данного питающего центра.Основание включения: Акт технического освидетельствования от 11.11.2014, Акт закрытия центра питания от 20.04.2017 №15 | + | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры Пинежского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | F_000-11-1-03.13-0745 | 1977 | 36 | 1.87 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" | 3.36 | 2017-12-20 | 62.7451 | 3.2286 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Объект исключен из ИПР, т.к. по существующей и перспективной загрузке ПС110/10 № 42 "Карпогоры", а также по техническому состоянию реконструкция и увеличение мощности трансформаторов не требуется, что не повлияет на надежность электроснабжения. Решаемые задачи: Снятие ограничений с питающего центра и создание технической возможности по технологическому присоединению потребителей.Основание включения: Акт обследования технического состояния от 19.06.2017, Акт закрытия центра питания от 08.05.2015. | - | +
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 221 "ВЛПБ" в Вельском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | G_000-12-1-03.21-1062 | 1977 | 46 | 1.86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35/10 кВ № 221 "ВЛПБ" | 6.2 | 2017-01-26 | 115.7796 | 7.435 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с тем, что по существующей и перспективной загрузке ПС35/10 "ВЛПБ", а также по техническому состоянию реконструкция и увеличение мощности трансформаторов не требуется, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: позволит снять ограничения по технологическому присоединению новых потребителей и обеспечение питания нагрузок, увеличивающихся за счет естественного прироста. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.05.2014 | + | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 18 "Заостровье" в Приморском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0088 | 1975 | 30 | 17.8 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-18 35/10 кВ Заостровье | 3.65 | 2017-12-20 | 107.3529 | 20.4264 | 8 | 12.6 | 4 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Увеличение пропускной способности подстанции в целях раскрытия закрытого центра питания. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 05.06.2014. Акт закрытия центра питания №7 от 20.04.2017 | + | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" п.Н.Чажестрово установка шунтирующего реактора, реконструкция ОРУ-110 кВ (1 шт.) | F_000-12-1-03.13-0006 | 1980 | 67 | 45.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" | 3.99 | 2017-12-20 | 46.9412 | 9.9884 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с изменением тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП I_000-12-1-03.13-0788. Решаемые задачи:Установка УШР позволит нормализовать уровень напряжений в сети 110 кВ, обеспечит надежную работу оборудования и качество энергоснабжения потребителей. Реализация проекта позволит повысить технико-экономическую эффективность функционирования распредсети 110 кВ. Приведение системы компенсации реактивной мощности к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.3). Основание включения: Протокол заседание штаба от 12.10.2017 №26 | - | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов 1Т (1000 кВА) и 2Т (1800 кВА) на трансформаторы 2500 кВА с устройством системы аварийного слива масла | I_000-11-1-03.21-2533 | 1968 | 38 | 10.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-20 35/6 кВ Черный Яр | 0.99 | 2017-12-20 | 116.4706 | 8.1246 | 2.8 | 5 | 1 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Увеличение пропускной способности подстанции в целях раскрытия закрытого центра питания. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 22.06.2015 г, Акт закрытия центра питания от 20.04.2017 №8 | + | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 342 «Кошкино» д. Кошкино Вилегодского района Архангельской области в части замены силового трансформатора 2Т мощностью 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА и реконструкция ОРУ-35 кВ | I_000-13-1-03.21-0006 | 1969 | 20 | 27.4 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-342 35/10 кВ Кошкино | 1,244 | 2017-12-20 | 91.44 | 1.6185 | 4.1 | 5 | 1.6 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Рещаемые задачи: Увеличение мощности закрытого центра питания (исключение ПС 35/10 кВ №342 Кошкино из перечня закрытых центров питания). Повышение надёжности питания потребителей и обеспечение возможности резервирования питания потребителей другого центра питания. Обеспечение возможности регулирования напряжения без отключения потребителей и повышение качества электричсекой энергии (для потребителей, питающихся от 2Т). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 06.09.2016 | + | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестроево Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ (установка трехфазного реактора типа РТМ 25000/110 УХЛ1 – 1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0788 | 1980 | 67 | 45.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" | 3.99 | 2017-12-20 | 46.9412 | 9.9884 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Установка УШР позволит нормализовать уровень напряжений в сети 110 кВ, обеспечит надежную работу оборудования и качество энергоснабжения потребителей. Реализация проекта позволит повысить технико-экономическую эффективность функционирования распредсети 110 кВ. Приведение системы компенсации реактивной мощности к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.3). Основание включения: Протокол заседание штаба от 12.10.2017 №26, Акт технического освидетельствования ПС 110/35/10 кВ б/н от от 31.08.2017г | + | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 1 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов мощн. 25 МВА на 40 МВА | F_000-11-1-03.13-0008 | 1987 | 40 | 25.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10/6 кВ №1 | 48.98 | 2017-12-20 | 230.4941 | 86.0139 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Увеличение пропускной способности подстанции в целях раскрытия закрытого центра питания. Основание включения: Акт закрытия центра питания №1 от 20.10.2016, наличие в СИПР, утвержденной Указом Губернатора Архангельской области Орлова И.А. от 28.04.2018 №39-у Акт тех освидетельствования от 05.11.2013, Акт тех освидетельствования от 27.01.2017 | + | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 301 «Котлас» г. Котлас Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА и реконструкция ОРУ-110 кВ. | I_000-13-1-03.13-0010 | 1987 | 25 | 9.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" | 10.8035 | 2017-12-20 | 79.4375 | 11.5494 | 32 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Увеличение пропускной способности сети. Снятие ограничений с питающего центра и создание технической возможности по технологическому присоединению потребителей. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 27.05.2014, Акт закрытия центра питания от 20.04.2017 №12, наличие в СИПР, утвержденной Указом Губернатора Архангельской области Орлова И.А. от 28.04.2018 №39-у | + | -
4.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части установки 3-го силового трансформатора мощностью 25 МВА | F_000-11-1-03.13-0012 | 1963 | 44 | 5.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-7 110/35/6 кВ | 32.857 | 2017-12-01 | 154.6212 | 43.844 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Разгрузка закрытого центра питания. Создание резерва мощности для подключения заявителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 10 г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0001 | 1976 | 30 | 2.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-10 35/10кВ | 7.75 | 2017-10-20 | 91.1765 | 11.665 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4.19). Основание включения: Акт технического освидетельствования №9 от 06.09.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 7,68 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 7 с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (20 ячеек) | F_000-11-1-04.60-0002 | 1963 | 44 | 5.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПC-7 110/35/6кВ | 23.55 | 2017-12-20 | 110.8235 | 83.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4.19). Основание включения: Приказ Минэнерго РФ от 22.11.2017 №1098. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 26,17 МВт | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0003 | 1986 | 47 | 13.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПC-70 110/35/10кВ Жаровиха | 7.46 | 2017-12-20 | 54.8529 | 48.1333 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4.19). Основание включения: Акт технического освидетельствования № 9 от 06.09.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 7,81 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 123 "Малошуйка" Онежского района Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0001 | 1988 | 45 | 15.8 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-123 110/35/10кВ Малошуйка | 1.32 | 2017-12-20 | 24.6499 | 0.14805 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4.19). Основание включения: Акт технического освидетельствования №12 от 12.10.2010. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,3 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Плесецкого района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (36 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0002 | 1966 | 49 | 50 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-102 110/6кВ | 8.01 | 2017-12-20 | 58.8971 | 3.7246 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4.19). Основание включения: Акт технического освидетельствования №12 от 12.10.2010. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 7,35 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014, | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение системой «автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре» Основание включения: Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014, | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 51 "Труфанова гора" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение системой «автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре» Основание включения: Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 43 "Шилега" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение системой «автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре» Основание включения: Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная гора" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 компл) | F_000-15-1-03.31-0618.1 | 1969 | 36 | 1.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-22 35/10кВ Тройная Гора | 1.29 | 2017-12-20 | 47.4265 | 10.6617 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 29.02.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 1,01 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.2 | 1971 | 22 | 4.16 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-121 35/10 кВ Волошевская | 0.41 | 2017-12-20 | 19.2941 | 2.0485 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 0,47 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.5 | 1968 | 25 | 32.8 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-20 35/6кВ Черный Яр | 0.99 | 2017-12-20 | 116.4706 | 8.1246 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Ведомость дефектов от 19.11.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 0,86 МВт | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 36 "Рикасиха" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (3 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.7 | 1975 | 32 | 42.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-36 110/35/10кВ Рикасиха | 5.98 | 2017-12-20 | 43.9706 | 17.1005 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Ведомость дефектов от 30.04.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 6,62 МВт | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.8 | 1971 | 32 | 13.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-203 110/10 кВ Заячерецкая | 0.85 | 2017-12-20 | 40 | 2.3008 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.09.2013, Технический акт от 11.06.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 0,84 МВт | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.14 | 1987 | 66 | 18.098 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-132 35/10 кВ Самково | 0.23 | 2017-12-20 | 16.9118 | 1.137 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 0,36 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 120 "Наволок" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.15 | 1976 | 34 | 65 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-120 35/10кВ Наволок | 0.73 | 2017-12-20 | 26.8382 | 2.0765 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 0,94 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.17 | 1968 | 21 | 38 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-142 110/35/10кВ Каргополь | 1.18 | 2017-12-20 | 13.8824 | 19.7917 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 7,88 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 343 "Быково" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, д. Быково, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0011 | 1974 | 30 | 0.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-343 35/10кВ Быково | 0.49 | 2017-12-20 | 23.0588 | 1.436 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Рещаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 22.09.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Архангельской области, г.Мирный в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.). | I_000-14-1-03.13-1108 | 1967 | 75 | 50 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-102 110/6кВ | 8.01 | 2017-12-20 | 58.8971 | 3.7246 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 04.09.2015 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 61 "Бревенник-2" на о.Бревенник в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ (3шт.) и МВ-10 кВ (3шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2531 | 1984 | 38 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-61 35/10кВ Бревенник | 0.57 | 2017-12-20 | 10.6443 | 1.3506 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 21.12.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в Архангельской обл., Котласский район, пгт.Вычегодский. в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0014 | 1974 | 28 | 0.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-314 35/10кВ ПТФ | 0.45 | 2017-12-20 | 21.1765 | 0.794 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Рещаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 17.05.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 228 "Едемская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1068 | 1978 | 35 | 3.542 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-228 35/10кВ Едемская | 0.77 | 2017-12-20 | 56.6176 | 1.3723 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования №2 от 01.10.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 226 "Пайтово", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1070 | 1980 | 45 | 1.0388 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-226 35/10кВ Пайтово | 0.48 | 2017-12-20 | 35.2941 | 0.91 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Целевая программа СПС 2015-2021 замена ВВ 14.12.2015 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в Архангельской обл., Котласский район, п. Савватия в части установки СВ-110 кВ и ТН-110 кВ с заменой УРЗА (4 шт.) | I_005-13-1-03.13-0013 | 1980 | 49 | 2.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-312 110/10кВ Савватия | 0.84 | 2017-12-20 | 39.5294 | 0.3405 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Секционирование транзитных ВЛ-110 кВ автоматическим выключателем с микропроцессорной РЗА. Дистанционное управление транзитными ВЛ-110 кВ. Наблюдаемость сети 110кВ. Отсутствие перерывов в электроснабжении потребителей запитанных от ПС 110 кВ «Савватия» при авариях на одной из транзитных ВЛ-110кВ. Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.9.). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 29.10.2013 | + | -
4.2.1.2. | Техническое переворужение ПС-35/10 кВ № 346 "Виледь" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0010 | 1978 | 32 | 2.82 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-346 35/10кВ Виледь | 1.64 | 2017-12-20 | 77.1765 | 1.2654 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Рещаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 23.09.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 334 "Корниловская" в Архангельской обл., Верхнетоемский р-н, пгт. Двинской, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (10 шт.) | I_000-13-1-03.21-0012 | 1973 | 30 | 3.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-334 35/10кВ Корниловская | 1.2 | 2017-12-20 | 88.2353 | 0.129 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Рещаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2014 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 4 в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт) с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2532 | 1964 | 47 | 0.72 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35/6 кВ № 4 | 1.67 | 2017-12-20 | 49.1176 | 10.2365 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 13.03.2013 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области, в части замены ПСН-35 кВ 2Т на вакуумный выключатель (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1076 | 1971 | 57 | 4.616 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-220 35/10 кВ Березник | 0.41 | 2017-12-20 | 48.2353 | 1.0265 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт обследования тех.состояния №1 от 12.09.2017 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл.. Котласский район, д.Григорово в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (2 шт.) | I_005-13-1-03.21-0015 | 1962 | 25 | 0.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-353 35/10кВ Григорово | 0.28 | 2017-12-20 | 20.5882 | 0.57 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Рещаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 16.08.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 354 "Уфтюга" в Архангельской обл., Красноборский р-н, д. Березонаволок в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0009 | 1975 | 30 | 0.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-354 35/10кВ Уфтюга | 0.79 | 2017-12-20 | 51.634 | 0.013 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Рещаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.07.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 118 "Мяндуха" в Архангельской обл., Плесецкий район, п. Североонежск в части замены аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительного устройства (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1107 | 1968 | 72.2 | 20 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-118 110/10кВ Мяндуха | 0.01 | 2017-12-20 | 0.11765 | 0.675 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.5). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.09.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов напряжения 110 кВ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1110 | 1968 | 74.6 | 40 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-101 110/35/6кВ | 2.81 | 2017-12-20 | 33.0588 | 2.468 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.3.).Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.09.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 113 "Детский мир" в г.Котласе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (13 шт.) | I_000-13-1-03.31-1264 | 1976 | 38 | 1.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-113 Детский мир | 0.14 | 2017-01-15 | 26.1438 | 0.394 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт обследования технического состояния от 05.10.2017 г. | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 110 в Архангельской обл., Плесецкий р-он, пос. Плесецк, в части замены ПСН-35-1Т, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.21-1179 | 1971 | 80 | 70 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110 35/6кВ | 0.16 | 2017-12-20 | 10.4575 | 0.465 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.05.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-139 "Григорьевская" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области, в части замены силового трансформатора 1 габарита (1 шт.) с мощности 100 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0996 | 1976 | 61 | 3.2 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-139 "Григорьевская" 10 кВ | 0.001 | 2017-07-04 | 1.1765 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 0.1 | 0.025 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Снижение потерь эл.эн при замене не загруженного трансформатора на трансформатор меньшей мощности. Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации Основание включения: Акт обследования технического состояния от 03.07.2016 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-64 "Ставропольский" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 400 кВА на 63 кВА (0,063 МВА) | I_000-14-1-03.31-0997 | 1970 | 19 | 2.7 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-64 "Ставропольский" 10 кВ | 0.021 | 2017-03-03 | 6.1765 | 0.15 | 0.4 | 0.063 | 0.4 | 0.063 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Снижение потерь эл.эн при замене не загруженного трансформатора на трансформатор меньшей мощности. Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации Основание включения: Акт обследования технического состояния от 03.07.2016 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-135 "Занаволок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 40 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0998 | 1976 | 53 | 3.2 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-135 "Занаволок" 10 кВ | 0.002 | 2017-07-16 | 5.8824 | 0.08 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Снижение потерь эл.эн при замене не загруженного трансформатора на трансформатор меньшей мощности. Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации Основание включения: Акт обследования технического состояния от 03.07.2016 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-118 "СХТ" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 160 кВА на 100 кВА (0,100 МВА) | I_000-14-1-03.31-0999 | 1976 | 48 | 3.2 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-118 "СХТ" 10 кВ | 0.011 | 2017-02-24 | 8.0882 | 0.025 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Снижение потерь эл.эн при замене не загруженного трансформатора на трансформатор меньшей мощности. Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 03.07.2016 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-102 "Поселок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) мощностью 160 кВА с ТМ на ТМГ (0,16 МВА) | I_000-14-1-03.31-1000 | 1974 | 44 | 2.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-102 "Поселок" 10 кВ | 0.047 | 2017-02-10 | 34.5588 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 03.07.2016 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103 в Архангельской области, г. Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1111 | 1973 | 78 | 63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-103 110/6 кВ | 0.89 | 2017-12-20 | 41.8824 | 0.195 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствовования от 30.09.2017. | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1106 | 1968 | 78 | 63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-101 110/35/6 кВ | 2.81 | 2017-12-20 | 33.0588 | 2.468 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатацииПриведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.3.). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.09.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-6/35 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (24 компл.) | I_006-11-1-03.21-2527 | 1972 | 28 | 0.2 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ №401 Мезенская ДЭС | 2.45 | 2017-12-20 | 180.1471 | 2.6183 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4.19). Основание включения: Акт-предписание ПАО "Россети" №АП-СЗ-029/17-ЦП от 31.03.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 23 "Луковецкая" в Холмогорском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2529 | 1978 | 43 | 6.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-23 110/35/10кВ Луковецкая | 2.76 | 2017-12-20 | 32.4706 | 25.8443 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 29.02.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей 6кВ на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.21-2530 | 1982 | 42 | 81.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПC-13 35/6кВ | 4.98 | 2017-12-20 | 58.5882 | 19.0741 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 01.03.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.13-2531 | 1969 | 56 | 54.41 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-27 110/35/10кВ Северодвинская | 26.2 | 2017-12-20 | 77.0588 | 53.3761 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.12.2014 г. | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1071 | 1971 | 57 | 4.616 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-220 35/10 кВ Березник | 0.41 | 2017-12-20 | 48.2353 | 1.0265 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования №2 от 01.10.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 225 "В.-Пуя", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1074 | 1987 | 71 | 0.2069 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-225 35/10кВ В-Пуя | 0.38 | 2017-12-20 | 27.9412 | 0.211 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования №8 от 27.12.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 223 "Солга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-12-1-03.21-1072 | 1974 | 69 | 0.2577 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-223 35/10кВ Солга | 0.76 | 2017-12-20 | 14.1923 | 0.286 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования №6 от 27.12.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" г. Онега Архангельской области в части замены ОД-110 кВ на элегазовые выключатели и КРУН-10 кВ (2 шт.) | I_000-14-1-03.13-1126 | 1974 | 48 | 4.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" | 7.52 | 2017-12-20 | 88.4706 | 20.554 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации . Основание включения: Акт технического освидетельствования от 06.06.2014 | + | -
4.2.1.2. | Техническое превооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" г. Няндома Няндомский район Архангельской области в части замены оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-14-1-03.13-1125 | 1968 | 27 | 1.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-150 110/35/10кВ Няндома | 8.85 | 2017-12-20 | 104.1176 | 12.9549 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 26.12.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в п. Вычегодский Архангельской области, в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0017 | 1980 | 45 | 1.0388 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-314 35/10 кВ ПТФ | 0.45 | 2017-12-20 | 21.1765 | 1.6828 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 17.05.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 82 в части замены панелей в РУ-0,4 кВ, щита ЩСН в целях повышения надежности электроснабжения здания Администрации Архангельской области по пр.Троицкий, 49 в г.Архангельске (1 компл.) | F_000-11-1-03.31-2295 | 1978 | 38 | 1.17 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-10/0,4 кВ № 82 г. Архангельск | 0.287 | 2017-01-31 | 53.5948 | 1.453 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ТП № 82 в части монтажа АВР позволит значительно сократить время перехода на резервное электроснабжение в случае технологических нарушений в электрической сети с помощью исключения человеческого фактора. Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.9.). Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 19.01.2015 составляла 0,287 МВт. Основание включения: Акт Технического обследования от 11.06.2015. | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РП-6 кВ № 5 "Тарасово" в с.Тарасово Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.32-0964 | 1989 | 33 | 15.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-6 кВ № 5 "Тарасово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | На РП отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенные к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииОснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 129 "Конево" в Плесецком районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1094 | 1965 | 39 | 24.91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-129 110/35/10 кВ Конево | 1.68 | 2017-12-20 | 31.3725 | 7.956 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 15.02.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,81 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» Плесецкого района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.21-1171 | 1987 | 38 | 16.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-132 35/10 кВ Самково | 0.23 | 2017-12-20 | 16.9118 | 1.137 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,24 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-14-1-03.21-1172 | 1975 | 31 | 18.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-135 35/10 кВ Макаровская | 0.64 | 2017-12-20 | 47.0588 | 2.2444 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,67 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 222 «Долматово» Вельского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.) | I_000-12-1-03.21-1063 | 1971 | 34 | 1.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-222 35/10 кВ Долматово | 0.76 | 2017-12-20 | 27.9412 | 0.7445 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт обследования технического состояния от 14.03.2017. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,87 МВт | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 227 «Дмитриево» Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | I_000-12-1-03.21-1064 | 1971 | 32 | 0.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-227 35/10 кВ Дмитриево | 0.51 | 2017-12-20 | 37.5 | 0.72403 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического состояния от 21.01.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,58 МВт | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в Каргопольском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1095 | 1987 | 35 | 28.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-142 110/35/10 кВ Каргополь | 1.18 | 2017-12-20 | 13.8824 | 19.7917 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 7,57 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" в объеме замены аккумуляторной батареи в СОПТ в г. Няндома Архангельской области (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1097 | 1968 | 30 | 80 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-150 110/35/10кВ Няндома | 8.85 | 2017-12-20 | 52.0588 | 12.9549 | 20 | 20 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.5). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.12.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 «Жаровиха» в г.Архангельске Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2516 | 1986 | 34 | 1.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПC-70 110/35/10кВ "Жаровиха" | 7.46 | 2017-12-20 | 54.8529 | 48.1333 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Выполнение п. 5.5 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Основание включения: Акт технического освидетельствования от 23.12.2016 г. | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 76 «Орлецы» в Холмогорском районе Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2517 | 1993 | 68 | 2.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-76 110/10 кВ Орлецы | 0.09 | 2017-12-20 | 1.6807 | 0.357 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.5). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 23.12.2013 г. | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 342 "Кошкино" д.Кошкино в части замены ячеек КРУН-10 кВ (яч. - 15 шт.) | F_000-13-2-01.32-0628 | 1978 | 40 | 57.64 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-342 35/10кВ Кошкино | 1,244 | 2017-12-20 | 91.44 | 1.6185 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации. Приведение РУ к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4). Основание включения: Акт технического обследования от 04.07.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 1,15 МВт | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 331 «Чаплино» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ячеек РУ-10 кВ (5 шт.) | I_000-13-1-03.13-0012 | 1969 | 30 | 1.38 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-331 110/10 кВ Чаплино | 0.27 | 2017-12-20 | 12.7059 | 0.165 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации. Приведение РУ к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4). Основание включения: Акт обследования технического состояния от 12.08.2014 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.21-2506 | 1985 | 28 | 9.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ №401 Мезенская ДЭС | 2.45 | 2017-12-20 | 180.1471 | 2.6183 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииОснование включения: Акт обследования технического состояния от 16.06.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,6 МВт | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в части замены КРУН-10 кВ г.Котлас Архангельской области (яч. - 58 шт.) | I_000-13-1-03.13-0016 | 1987 | 25 | 9.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" | 10.8035 | 2017-12-20 | 79.4375 | 11.5494 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации. Приведение РУ к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 27.05.2014, Протокол внеочередного заседания тех совета №115 от 01.12.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | G_000-11-1-03.21-2507 | 1968 | 38 | 10.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-20 35/6 кВ Черный Яр | 0.99 | 2017-12-20 | 116.4706 | 8.1246 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Ведомость дефектов №1 от 19.11.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 1 МВт | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-11-1-03.21-2511 | 1965 | 36 | 1.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-22 35/10 кВ Тройная Гора | 1.29 | 2017-12-20 | 47.4265 | 10.6617 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 29.02.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,94 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-11-1-03.21-2513 | 1982 | 42 | 81.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПC-13 35/6 кВ | 4.98 | 2017-12-20 | 58.5882 | 19.0741 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидельствования от 01.03.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 5,91 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2510 | 1977 | 36 | 1.87 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" | 3.36 | 2017-12-20 | 62.7451 | 3.2286 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 29.05.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 3,72 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г.Северодвинск в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2511 | 1969 | 35 | 24.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-27 110/35/10 кВ Северодвинская | 26.2 | 2017-12-20 | 77.0588 | 53.3761 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.12.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 27,52 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 313 «Песчанка», Котласского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-13-1-03.21-0001 | 1979 | 25 | 9.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-313 35/10 кВ Песчанка | 0.78 | 2017-12-20 | 57.3529 | 3.2216 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.10.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,83 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская», Верхнетоемского района Архангельской области, в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0002 | 1969 | 25 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-335 35/10 кВ Семеновская | 0.37 | 2017-12-20 | 43.5294 | 0.25354 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 13.08.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,46 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 341 «Ильинск», Вилегодского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-13-1-03.13-0007 | 1981 | 25 | 9.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-341 110/35/10 кВ Ильинск | 3.59 | 2017-12-20 | 42.2353 | 4.7634 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииОснование включения: Акт технического освидетельствования от 24.09.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 4,24 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 364 «Устьевская», Ленского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0003 | 1970 | 25 | 9.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-364 35/10 кВ Устьевская | 0.32 | 2017-12-20 | 15.0588 | 0.087 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииОснование включения: Ведомость дефектов от 28.03.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,43 МВт | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянскго района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-12-1-03.13-0783 | 1974 | 40 | 29.52 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-203 110/10 кВ Заячерецкая | 0.85 | 2017-12-20 | 40 | 2.3008 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Ведомость дефектов №1 от 15.11.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,87 МВт | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | G_000-11-1-03.13-2509 | 1986 | 34 | 1.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-70 110/35/10 кВ Жаровиха | 7.46 | 2017-12-20 | 54.8529 | 48.1333 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 08.12.2011. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 7,81 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 «ПТФ» в Котласском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель 10 кВ с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-13-1-03.21-0008 | 1974 | 30 | 0.71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-314 35/10 кВ ПТФ | 0.45 | 2017-12-20 | 21.1765 | 0.794 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 17.05.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 «Усть-Паденьга» Шенкурского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели (5 шт.) | I_000-12-1-03.13-0784 | 1992 | 52 | 39.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-206 110/10 кВ Усть-Паденьга | 0.49 | 2017-12-20 | 9.1503 | 1.146 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт обследования технического состояния №1 от 12.09.2017 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 208 "Ровдино" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0522 | 1975 | 73 | 18.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-208 110/35/10 кВ Ровдино | 1.16 | 2017-12-20 | 21.662 | 2.202 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0523 | 1974 | 75 | 19.38 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-203 110/10 кВ Заячерецкая | 0.85 | 2017-12-20 | 40 | 2.3008 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" Няндомского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.11-0001 | 1968 | 45 | 9.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-150 110/35/10кВ Няндома | 8.85 | 2017-12-20 | 52.0588 | 12.9549 | 20 | 20 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииОснование включения: Акт технического освидетельствования от 30.05.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены трансформаторов собственных нужд марки ТМ на ТМГ (2шт.) | I_000-14-1-03.13-1104 | 1979 | 21 | 38 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-106 110/35/6кВ | 0.62 | 2017-12-20 | 3.6471 | 3.83 | 20 | 20 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации. Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.9.). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.05.2017. | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 219 "Хозьмино" Вельского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1065 | 1982 | 60 | 0.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-219 35/10 кВ Хозьмин | 0.67 | 2017-12-20 | 49.2647 | 0.504 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииОснование включения: акт обследования технического состояния от 12.09.2017 №2, Акт технического освидетельствования б/н от 26.06.2017 | + | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области в части замены ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1066 | 1971 | 57 | 4.616 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-220 35/10 кВ Березник | 0.41 | 2017-12-20 | 48.2353 | 1.0265 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт обследования технического состояния №1 от 12.09.2017 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 209 "Дв. Березник" Виноградовского района Архангельской области в части замены ВАЗП (1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0785 | 1980 | 67 | 45.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" | 3.99 | 2017-12-20 | 46.9412 | 9.9884 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Сохранение ресурса аккумуляторной батареи.Приведение системы оперативног тока ПС к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: акт освидетельствования технического состояния от 01.02.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 229 "ШЛПБ" Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (9 шт.) | G_000-12-1-03.21-1061 | 1978 | 43 | 7.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-229 35/10 кВ ШЛПБ | 5.4 | 2017-12-20 | 100.8403 | 17.6857 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Ведомость дефектов №2 от 16.11.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 5,04 МВт | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.13-1087 | 1967 | 30 | 15.45 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-102 110/6 кВ | 8.01 | 2017-12-20 | 58.8971 | 3.7246 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 04.09.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 8,01 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-14-1-03.13-1088 | 1968 | 33 | 2.38 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-103 110/6 кВ | 0.89 | 2017-12-20 | 41.8824 | 0.195 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 04.09.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 1 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 115 "Пуксоозеро", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1089 | 1975 | 33 | 9.92 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-115 110/6 кВ Пуксоозеро | 0.39 | 2017-12-20 | 4.5882 | 0.43645 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,5 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1090 | 1974 | 35 | 19.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-116 110/10 кВ Онега | 7.52 | 2017-12-20 | 88.4706 | 20.554 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 8,35 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 128 "Чекуевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1163 | 1979 | 25 | 47.34 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-128 35/10кВ Чекуевская | 0.3 | 2017-12-20 | 35.2941 | 0.3811 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,41 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1164 | 1975 | 39 | 18.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-135 35/10 кВ Макаровская | 0.64 | 2017-12-20 | 47.0588 | 2.2444 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииОснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,59 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 138 «Пономаревская», в части замены ПСН, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1165 | 1971 | 36 | 8.49 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-35/10 кВ № 138 «Пономаревская» | 0.47 | 2017-12-20 | 55.2941 | 0.90362 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,47 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 139 "Подюга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.21-1166 | 1975 | 66 | 18.098 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-139 35/10 кВ Подюга | 0.88 | 2017-12-20 | 41.4118 | 1.2359 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,96 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 140 "Климовская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1167 | 1972 | 41 | 6.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-140 35/10 кВ Климовская | 0.29 | 2017-12-20 | 34.1176 | 0.3705 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельстования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,52 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1168 | 1966 | 43 | 13.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-120 35/6 кВ Наволок | 0.73 | 2017-12-20 | 26.8382 | 2.0765 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииОснование включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,8 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1169 | 1976 | 22 | 4.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-121 35/10 кВ Волошевская | 0.41 | 2017-12-20 | 19.2941 | 2.0485 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,48 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1170 | 1972 | 38 | 16.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-132 35/10 кВ Самково | 0.23 | 2017-12-20 | 16.9118 | 1.137 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,24 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 119 "Скарлахта" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.13-1092 | 1981 | 35 | 1.77 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-119 110/10 кВ Скарлахта | 0.11 | 2017-12-20 | 2.0542 | 0.00562 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,05 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 114 "ППТФ", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1162 | 1979 | 39 | 14 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-114 35/10 кВ ППТФ | 0.14 | 2017-12-20 | 4.1176 | 3.2584 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,02 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 «Северодвинская» в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2519 | 1989 | 25 | 45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-27 110/35/10 кВ Северодвинская | 26.2 | 2017-12-20 | 77.0588 | 53.3761 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт текнического освидетельствования от 30.12.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 29,54 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 59 «Кехта» в д.Матвеевская Холмогорского района Архангельской области части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2521 | 1988 | 45 | 7.72 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 59 «Кехта» | 0.99 | 2017-12-20 | 46.5882 | 4.621 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 23.12.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,19 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 20 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт.) | I_000-11-1-03.31-2599 | 1989 | 40 | 13.6 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ № 20 в г.Архангельске | 0.396 | 2017-01-04 | 116.4706 | 5.79 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидельствования от 19.05.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА 1 этап (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0004 | 1987 | 25 | 9.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-335 35/10кВ Семеновская | 0.37 | 2017-12-20 | 43.5294 | 0.25354 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2014. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,46 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 352 «Харитоново» Котласского района Архангельской области в части масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-13-1-03.21-0005 | 1989 | 25 | 9.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-352 35/10кВ Харитоново | 0.39 | 2017-12-20 | 18.3529 | 0.566 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 16.07.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,5 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10/6 кВ № 1 в г. Архангельске Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2515 | 1987 | 40 | 25.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10/6 кВ №1 | 48.98 | 2017-12-20 | 230.4941 | 86.0139 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.5). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 05.11.2013 г. | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 117 «Кодино» Онежского района Архангельской области, в части замены ячеек РУ-6(10) кВ (0,190 км, яч.- 11 шт.) | G_000-14-1-03.13-1091 | 1974 | 32 | 1.87 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/35/10 кВ №117 Кодино | 1.76 | 2017-12-20 | 32.8665 | 0.95685 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации. Основание включения: Снижение вероятности отказа оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации.Повышение показателя оценки технического состояния оборуования. Акт технического освидетельствования от 07.08.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,26 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1098 | 1985 | 36 | 1.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-106 110/35/6 кВ | 0.62 | 2017-12-20 | 7.2941 | 3.83 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.5). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.12.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,38 МВт | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл., Котласский район, д.Григорово в части замены ячеек КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0016 | 1962 | 30 | 0.68 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-353 35/10 кВ Григорово | 0.28 | 2017-12-20 | 20.5882 | 0.57 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Рещаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации. Приведение РУ к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 16.08.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 323 "Красноборск-1" в Архангельской обл.. Красноборский район, д.Ершевская в части замены ячеек КРУН-10 кВ (8 шт.) | I_000-13-1-03.13-0014 | 1964 | 30 | 2.6 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-323 110/10 кВ Красноборск-1 | 1.03 | 2017-12-20 | 48.4706 | 1.7728 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Рещаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации. Приведение РУ к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.06.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 41 «Телецентр», в г. Котласе Архангельской области, в части замены ячеек РУ-10 кВ (6 шт.) | I_000-13-1-03.31-1249 | 1969 | 36 | 0.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-10/0,4 кВ № 41 «Телецентр» | 0.25187 | 2017-11-29 | 74.0794 | 0.04 | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Замена физически устаревшего оборудования, реновация устройства релейной защиты и автоматики. Приведение РУ к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4). Основание включения: Акт обследования технического состояния от 25.12.2017 г. | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» в Архангельской обл., Плесецкий р-н, пос.Самково, в части замены ПСН-35-2Т (1 шт.), маслянного выключателя МВ-10-2Т (1 шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-14-1-03.21-1180 | 1975 | 22 | 16.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-132 35/10 кВ "Самково" | 0.23 | 2017-12-20 | 16.9118 | 1.137 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 30.06.2017 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области с заменой ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели и заменой КРУН-6 кВ для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго (ВВ-35 кВ - 2 шт., яч. - 13 шт.) | I_000-11-1-03.21-2534 | 1968 | 38 | 10.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-20 35/6 кВ Черный Яр | 0.99 | 2017-12-20 | 116.4706 | 8.1246 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт технического освидетельствования от 22.06.2015, Акт обследования технического состояния оборудования от 19.01.17 | + | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в объеме замены КРУН-10 кВ | F_000-13-1-03.13-0004 | 1987 | 25 | 9.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" | 10.8035 | 2017-12-20 | 79.4375 | 11.5494 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП I_000-13-1-03.13-0016 Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации. Приведение РУ к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 27.05.2014, Протокол внеочередного заседания тех совета №115 от 01.12.2016 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №138 "Понамаревская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.3 | 1973 | 66 | 58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ №138 "Понамаревская" | 0.35 | 2017-12-01 | 11.7647 | 0.42 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обоснования для включения:Акт дефектации от 13.02.2014 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ 401 "Мезенская ДЭС" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.4 | 1975 | 55 | 60 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-401 6/35 кВ Мезенская ДЭС | 0.57012 | 2017-12-01 | 41.9206 | 0.68414 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обоснования для включения:Ведомость дефектов от 30.06.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-70 110/35/10 "Жаровиха" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.6 | 1968 | 75 | 65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-70 110/35/10 кВ Жаровиха | 7.944 | 2017-12-01 | 58.4118 | 9.5328 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Ведомость дефектов от 30.06.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 128 "Чекуевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.9 | 1985 | 75 | 70 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/10 кВ № 128 "Чекуевская" | 0.385 | 2017-12-01 | 17.4208 | 0.462 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | нд | нд | 35 | 35 | Обоснования для включения:Акт дефектации от 03.02.2014 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 134 "Шалакуша" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.10 | 1973 | 68 | 78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ № 134 "Шалакуша" | 1.08 | 2017-12-01 | 10.084 | 1.296 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Акт дефектации от 12.02.2014 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10кВ № 139 "Подюга" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.11 | 1976 | 66 | 62 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/10кВ № 139 "Подюга" | 0.92 | 2017-12-01 | 16.6516 | 1.104 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | нд | нд | 35 | 35 | Обоснования для включения:Акт дефектации от 13.02.2014 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС110/10 кВ № 116 "Онега" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.12 | 1970 | 62;25 | 78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС110/10 кВ № 116 "Онега" | 7.654 | 2017-12-01 | 45.0235 | 9.1848 | 20 | 32 | 20 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Акт дефектации от 03.02.2014 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.13 | 1968 | 83 | 54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/10 кВ № 121 "Волошевская" | 0.44 | 2017-12-01 | 17.2549 | 0.528 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | нд | нд | 35 | 35 | Обоснования для включения:Акт дефектации от 31.03.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 119 "Скарлахта" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.16 | 1970 | 81 | 45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10кВ № 119 "Скарлахта" | 0.12 | 2017-12-01 | 2.2409 | 0.144 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Акт дефектации от 14.02.2014 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10кВ 135 "Макаровская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.18 | 1971 | 66 | 40 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/10кВ 135 "Макаровская" | 0.54 | 2017-12-01 | 19.8529 | 0.648 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Обоснования для включения:Акт дефектации от 12.02.2014 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 55 в г. Северодвинске Архангельской области в части замены и установки дополнительных ячеек (3 шт.) | F_000-11-1-03.31-2571 | 1985 | 55 | 7.4 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 55 | 18.52 | 2017-12-20 | 54.4706 | 43.6032 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 27.11.2013 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 152 "НПС" в п.Приводино Котласского района Архангельской области в части замены коммутационной аппаратуры и силовых трансформаторов мощностью 2*630 кВА на трансформаторы 2*400 Ква | I_000-13-1-03.31-1265 | 1971 | 26 | 1.589 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-10/0,4 кВ № 152 "НПС" | 0.11 | 2017-01-09 | 20.5415 | 0.03 | 1.26 | 0.8 | 0.63 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 11.10.2017 | - | +
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 48 «Емецк» в п.Емецк Архангельской области в части устройства ограждения ( 352 м.п.) и монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации | F_000-11-1-03.13-2497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышения степени защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада" от актов незаконного вмешательства как общеуголовной, так и террористической направленности. Основание включения: Целевая Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 19.06.2015 №185/27, акт технического освидетельствования от 11.12.2012 | + | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0514 | 1988 | 81 | 20.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-207 110/10 кВ Борок | 1.4 | 2017-12-20 | 65.8824 | 6.2752 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0515 | 1978 | 74 | 24.33 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС- 205 110/10 кВ Шеговары | 0.85 | 2017-12-20 | 40 | 2.3815 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0516 | 1995 | 57 | 24.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-211 110/10 кВ Родионовская | 0.59 | 2017-12-20 | 11.0177 | 1.1735 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0517 | 2001 | 73 | 12.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-202 110/10 кВ Кокшеньга | 0.61 | 2017-12-20 | 28.7059 | 0.658 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0518 | 1992 | 54 | 21.88 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-212 110/10 кВ Важская | 0.41 | 2017-12-20 | 7.6564 | 0.3949 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0519 | 1975 | 68 | 18.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-201 110/10 кВ Благовещенск | 1.44 | 2017-12-20 | 67.7647 | 0.75495 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ № 204 "Шенкурск" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0520 | 1975 | 53 | 48.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-204 110/10 кВ Шенкурск | 3.17 | 2017-12-20 | 59.197 | 11.7773 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0521 | 1992 | 52 | 39.2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-206 110/10 кВ У-Паденьга | 0.49 | 2017-12-20 | 9.1503 | 1.146 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10/6 кВ № 14 в г.Архангельске Архангельской области в части устройства ограждения, монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации (129 м.п.) | F_000-11-1-03.13-2498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Исполнение приказа генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.09.2014 № 473 «О разработке целевых программ» (распоряжение Архэнерго от 06.10.2014 № 72), а так же приведение в соответствие ПС № 14 в г.Архангельске, с программой антитеррористической защищенности объектов.Основание включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | 1968 | 36 | 1.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-22 35/10 кВ Тройная Гора | 1.29 | 2017-12-20 | 47.4265 | 10.6617 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Исполнение Акта-предписание филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора РУТН Северо-Запада от 26.08.2016 № АП СЗ-086/16-ЦП (пункт 25). Основание включения: Акт-предписание филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора РУТН Северо-Запада от 26.08.2016 № АП СЗ-086/16-ЦП (пункт 25). | - | -
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ (№№ 43,44,82,140,153,166) с заменой 10-ти трансформаторов общей мощностью 6,350 МВА, ТП-6/0,4 кВ (№№ 18,73,135) с установкой 3-х трансформаторов общей мощностью 1,430 МВА в г.Архангельске Архангельской области | I_000-11-1-03.32-2536 | 1983 | 37 | 1.148 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-6/0,4 кВ №43,44,82,140,153,166,18,73,135 | 0.258 | 2017-02-14 | 3.3782 | 6,59 | 9.985 | 10.07 | 8.985 | 9.07 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акты технического освидетельствования от 08.02.2018 | + | -
4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (3 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к РП-10 кВ № 7, прокладка КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 240) (КЛ-10 кВ - 2,308 км) | F_000-11-1-02.31-2273 | 2015 | 50 | 45.5 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10/6 кВ №1 | 48.98 | 2017-12-20 | 230.4941 | 86.0139 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акты технического освидетельствования от 22.06.2015, 05.11.2013 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (4 пусковой комплекс: прокладка КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 2 до РП-10 кВ № 7) (2,109 км ) | F_000-11-1-02.31-2274 | 1982 | 50 | 50 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10/6 кВ №1 | 48.98 | 2017-12-20 | 230.4941 | 86.0139 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акты технического освидетельствования от 22.06.2015, 05.11.2013 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (2,55 км) | F_000-11-1-02.31-2286 | 1969 | 47 | 16.06 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 38 | 38.29 | 2017-02-21 | 71.5033 | 63.0231 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 08.02.2016. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Дополнительная КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (1 с.ш.)) (2,10 км) | F_000-11-1-02.31-2288 | 1969 | 57 | 4.616 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-27 110/35/10 кВ "Северодвинская" | 32.78 | 2017-01-09 | 96.4118 | 53.38 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.06.2017 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (1,27 км) | F_000-11-1-02.31-2290 | 1969 | 8 | 0.16 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от РП-1 (1 с.ш.) до РП-2 (2 с.ш.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 08.09.2016 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (2 с.ш.) ) (1,45 км) | F_000-11-1-02.31-2291 | 1969 | 26 | 0.14 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от РП-2 (1 с.ш.) до РП-3 (2 с.ш.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 20.01.2012 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 до нового РП-10 кВ) (5,697 км) | F_000-11-1-02.31-2293 | 1969 | 55 | 7.4 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ № 55 до нового РП-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | В соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации ИП по реконструкции сетей в г. Северодвинске от 21.07.2018, принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется, ИП не планируется к вводу в эксплуатацию. В 2012 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. После 2012 года инвестиции в объекты основных средств не осуществлялись, основные средства не приняты к бухгалтерскому учету.Объем НЗС в размере 1,14 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Исключение ИП из инвестиционной программы на надежность энергоснабжения потребителей не повлияет. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 27.11.2013. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Перезавод КЛ-10 кВ ф. 27-13 с ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" на новое РП-10 кВ) (2,4 км) | F_000-11-1-02.31-2294 | 1969 | 56 | 54.41 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ № 27 "Северодвинская" на новое РП-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | В соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации ИП по реконструкции сетей в г. Северодвинске от 21.07.2018, принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется, ИП не планируется к вводу в эксплуатацию. В 2012 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. После 2012 года инвестиции в объекты основных средств не осуществлялись, основные средства не приняты к бухгалтерскому учету. Объем НЗС в размере 0,36 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Исключение ИП из инвестиционной программы на надежность энергоснабжения потребителей не повлияет. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 31.10.2014 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области (1,255 км) | I_000-12-1-02.32-0001 | 1974 | 53 | 8,00; 7,05; 7,45; 7,75 | 2016 | Акт № 574 от 24.12.2015 ,№ 575 от 24.12.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление кабельных линий , выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации. Основание включения: Акт расследования технологического нарушения № 574 от 24.12.2015 ,№ 575 от 24.12.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" с ТП-10/0,4 кВ № 10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, г,Северодвинск ул.Лесная (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", № 1 от 11.01.2016) (подкос - 1 шт.) | I_000-11-1-01.41-2770 | 1979 | 41 | 0.06 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4кВ Лесная от ТП-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ООО Белый дом № 1 от 11.01.2016 Основание включения: Договор на оказание услуги ООО Белый дом № 1 от 11.01.2016 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4-ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП-10/0,4 кВ № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул.Индустриальная в г.Северодвинске Архангельской области (ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км, КЛ-10 кВ - 0,04 км) | I_000-11-1-01.41-2852 | 1979 | 46 | 0.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ТП4 - ТП5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ООО Двина-Финанс №07-487/15 от 29.06.2015 Основание включения: Договор на оказание услуги ООО Двина-Финанс №07-487/15 от 29.06.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП413 до ТП581 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,138 км) | I_000-11-1-02.31-2295 | 2009 | 50 | 0,19; 0,32; | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ТП413 до ТП581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги АО Архангельский речной порт №07-785 от 18.11.2015 Основание включения: Договор на оказание услуги АО Архангельский речной порт №07-785 от 18.11.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП581 – ВРУ здания ВЗФЭИ наб.Сев.Двины, 53, корп.1, каб.№1,2 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,036 км) | I_000-11-1-02.41-2563 | 2009 | 48 | 0,45; 0,52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП581 – ВРУ здания ВЗФЭИ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги АО Архангельский речной порт №07-785 от 18.11.2015 Основание включения: Договор на оказание услуги АО Архангельский речной порт №07-785 от 18.11.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП120 - СПУ-120/1,2, КЛ-10 кВ ТП120 - ТП133 ф. 14-30, ф. 14-39 для освобождения земельного участка по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, 137/1 и ул.Суворова, 6 (Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., № 07-798/15 от 07.12.2015) (0,705 км) | I_000-11-1-02.31-2296 | 1971 | 53 | 0,17; 0,25 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП120 - СПУ-120/1,2, КЛ-10 кВ ТП120 - ТП133 ф.14-30, ф.14-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ИП Обермейстер Анатолий Семенович №07-798/15 от 07.12.2015 Основание включения: Договор на оказание услуги ИП Обермейстер Анатолий Семенович №07-798/15 от 07.12.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 36-18 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016) (0,350 км) | I_000-11-1-01.32-2551 | 1980 | 73 | 0.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ. ф.36-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016 Основание включения: договор на оказание услуги №07-558/16 от 15.07.2016 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 34-06 в Холмогорском районе Архангельской области в объеме замены неизолированного провода на провод СИП (Федотов Е.В., № 585 от 25.05.2016) (0,350 км) | I_000-11-1-01.32-2552 | 1980 | 79 | 0.45 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ. ф.34-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги Федотов Е.В., № 585 от 25.05.2016 Основание включения: договор на оказание услуги №№ 585 от 25.05.2016 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., № 07-525/16 от 06.07.2016) (0,250 км) | I_000-11-1-01.41-2910 | 1986 | 38 | 0.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ 45/4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги Минин Д.Ю., № 07-525/16 от 06.07.2016 Основание включения: договор на оказание услуги №07-525/16 от 06.07.2016 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,46 км) | I_000-11-1-02.32-2572 | 1974 | 69 | 0.2577 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 145 - ТП 34 ф.6-01-08 г.Архангельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,01 км) | I_000-11-1-02.32-2573 | 1971 | 86 | 0.38528 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 145 ф.6-01-08 г.Архангельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей. Выполнение требований технических актов Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,39 км) | I_000-11-1-02.32-2574 | 1983 | 71 | 0.2689 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 31 ф.6-01-26 г.Архангельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.31-2303 | 1971 | 30 | 0.17 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП 120 - ТП 186 ф.10-14-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км) | I_000-11-1-02.31-2304 | 1971 | 32 | 0.19 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС 14 - РП 11 каб.1 ф.10-14-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Федово-Конево в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (30,09 га) | F_000-14-1-01.12-0001 | 1966 | 66 | 3.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110кВ Федово-Конево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Конево-Шелохово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14,07 га) | F_000-14-1-01.12-0002 | 1967 | 76 | 2.33 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Конево-Шелохово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шелохово-Подрезовская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (19,98 га) | F_000-14-1-01.12-0010 | 1967 | 76 | 2.64 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Шелохово-Подрезовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подрезовская-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (31,99 га) | F_000-14-1-01.12-0011 | 1967 | 75 | 2.73 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Подрезовская-Каргополь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пономаревская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (18,62 га) | F_000-14-1-01.12-0012 | 1972 | 77 | 21.9 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Пономаревская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Комплекс в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (6.48 га) | F_000-14-1-01.12-0013 | 1982 | 84 | 6.9 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Комплекс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (106га) | F_000-14-1-01.12-0004 | 1986 | 83 | 45.6 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Няндома-Каргополь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-СПТФ в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2,72 га) | F_000-14-1-01.12-0005 | 1970; 1980 | 77 | 50 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Няндома-СПТФ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СПТФ-Волошка в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (54,58 га) | F_000-14-1-01.12-0003 | 1971 | 75 | 50 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ СПТФ-Волошка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-1 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (24,13 га) | F_000-14-1-01.12-0009 | 1974 | 79 | 50 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ СОБР-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (22,30 га) | I_004-14-1-01.12-1167 | 1971 | 78 | 50 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ СОБР-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (57,69 га) | I_004-12-1-01.21-0003 | 1971 | 83 | 0.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км.) | I_000-11-1-02.31-2298 | 1971 | 35 | 0.16 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС14-РП11 каб.2 ф.14-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,35 км.) | I_000-11-1-02.31-2299 | 1971 | 38 | 0.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП 213 - ТП 214 ф.10-14-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (24,74 га) | I_004-12-1-01.12-0021 | 1986 | 80 | 78.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Строевская-Бестужево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (20,37 га) | F_000-12-1-01.12-0006 | 1972 | 75 | 0.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Строевскяа-Бестужево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Едемская-Строевская в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (16,18 га) | G_000-12-1-01.12-0013 | 1972 | 76 | 1.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Едемская-Строевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (28 га) | G_000-12-1-01.12-0019 | 1976 | 77 | 0.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Кизема-Дмитриево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с изменением технических характеристик Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (17,37 га) | I_004-12-1-01.21-0004 | 1976 | 77 | 0.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Кизема-Дмитриево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Долматово-Ровдино в части расширения просек в Вельском и Шенкурском районах Архангельской области (10,63 га) | I_004-12-1-01.21-0005 | 2005 | 91 | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Долматово-Ровдино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нименьга в части расширения просек в Онежском районе Архангельской области (45 га) | F_000-14-1-01.12-0017 | 1988 | 84 | 82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Нименьга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Климовская в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (11 га) | F_000-14-1-01.12-0019 | 1972 | 76 | 82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Климовская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Макаровская в части расширения просек в Няндомском районе Архангельской области (20,40 га) | F_000-14-1-01.12-0020 | 1975 | 76 | 82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Макаровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (19,60 га) | F_000-13-1-01.12-0019 | 1981 | 66 | 2.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с изменением технических характеристик Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (6,68 га) | I_004-13-1-01.21-0001 | 1981 | 66 | 2.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Харитоново-Устьевская в части расширения просек в Котласском и Ленском районах Архангельской области (12,92 га) | I_004-13-1-01.21-0002 | 1965 | 64 | 2.86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Харитоново-Устьевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,12 км) | I_000-11-1-02.32-2551 | 1971 | 37 | 0.17 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,225 км.) | I_000-11-1-02.32-2552 | 1971 | 27 | 0.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жердь в части расширения просек в Мезенском районе Архангельской области (27 га) | F_000-11-1-01.12-0016 | 1971 | 70 | 2.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Мезень-Жердь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81-Л1 Химиков в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1551 | 1990 | 47 | 0.22 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ 81-Л1 Химиков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 24.10.2017 | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 79-Л2 Ленина в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1600 | 2008 | 49 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ 79-Л2 Ленина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 24.10.2017 | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 92-Л1 Роженец в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,4 км) | I_007-13-1-01.41-1601 | 1978 | 44 | 0.32 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ 92-Л1 Роженец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 24.10.2017 | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 69-Л6 Станция переливания в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,5 км) | I_007-13-1-01.41-1602 | 2007 | 49 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ 69-Л6 Станция переливания | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 24.10.2017 | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 14С - ТП 293 ф.06-42 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,17 км) | I_000-11-1-02.32-2570 | 1971 | 26 | 0.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 14С - ТП 293 ф.06-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км.) | I_000-11-1-02.31-2300 | 1971 | 39 | 0.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей 6 кВ в округе Варавино-Фактория для переключения части нагрузки с ПС-35/6 кВ № 5 «Варавино» на ПС-110/10 кВ № 66 «Ломоносовская» с переводом напряжения с 6 кВ на 10 кВ (монтаж КЛ-10 кВ, реконструкция ТП-6/0,4 кВ в части замены силовых трансформаторов с 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ) (ТМГ 6,16 МВА, КЛ-10 кВ - 0,05 км) | F_000-11-1-03.31-1701 | 1980; 1983; 1982; 1985; 1986; 1993 | 54 | 1,35; 2,56; 2,35; 1,62; 1,70; 1,60 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-6/0,4 кВ № 381; ТП-6/0,4 кВ № 382; ТП-6/0,4 кВ № 383; ТП-6/0,4 кВ № 384; ТП-6/0,4 кВ № 394; ТП-6/0,4 кВ № 520 | 1.05 | 2017-03-01 | 21.4461 | 0.6639 | 6.16 | 6.16 | 5.76 | 5.76 | нд | нд | 6 | 10 | Решаемые задачи:Создание надежной схемы электроснабжения, открытие центров питания в центральной части города, обеспечение возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 26.03.2016 составляла 0,547 МВт. Основание включения: Акты технического освидетельствования от 14.11.2012, 08.04.2014, 26.05.2016, 22.06.2015, 17.08.2015 Акт закрытия центра питания от 08.05.2015 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 27С - ТП 28С ф.06-43 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,58 км) | I_000-11-1-02.32-2571 | 1971 | 27 | 0.16 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 27С - ТП 28С ф.06-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 6 - ТП 277 ф.06-34 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,2 км) | I_000-11-1-02.32-2569 | 1971 | 30 | 0.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 6 - ТП 277 ф.06-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-10/0,4 кВ № 6А для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства торгового центра по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 2 (Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Орион" 07-836/12) (0,142 км) | F_000-11-1-01.41-1714 | 1938 | 56 | 0.07 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ломоносова с ТП6А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ООО "Созвездие Орион" 07-836/12 от 26.11.2012. Основание включения: Договор на оказание услуги ООО "Созвездие Орион" № 07-836/12 от 26.11.2012 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 2 - ТП 425 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,55 км) | I_000-11-1-02.31-2301 | 1971 | 36 | 0.16 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС 2 - ТП 425 ф.02-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 62/1 для освобождения земельного участка по ул.Шубина в с.Холмогоры Архангельской области (0,053 км) | G_000-11-1-01.41-2609 | 1979 | 85 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от КТП-"Ветлаборатория" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ООО "Континент" от 23.04.2015 №284 Основание включения: Договор на оказание услуги ООО "Континент" от 23.04.2015 №284 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 425 - ТП 222 ф.02-05 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,13 км) | I_000-11-1-02.31-2302 | 1971 | 26 | 0.15 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП 425 - ТП 222 ф.02-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 9 для обеспечения освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Район", №367 от 18.05.2015) (0,03 км) | G_000-11-1-01.41-2681 | 1979 | 39 | 0.08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | BЛ-0,4кВ Ломоносова четная с ТП9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ООО "Район" от 18.05.2015 №367 Основание включения: Договор на оказание услуги ООО "Район" от 18.05.2015 №367 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23 для освобождения земельного участка в районе ул. Лесная, 29/28 д в г. Северодвинске Архангельской области (0,114 км) | G_000-11-1-01.41-2704 | 1979 | 38 | 0.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Лесная с ТП-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги Куликов Валерий Александрович от 02.09.2015 №07-600/15 Основание включения: Договор на оказание услуги Куликов Валерий Александрович от 02.09.2015 №07-600/15 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 27/1 с заменой неизолированного провода на СИП для освобождения земельного участка по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, между домами 90 и 94 (Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестаналитика" № 07-649/15 от 17.09.2015) (0,199 км) | G_000-11-1-01.41-2744 | 1986 | 73 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ ул. Поморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ООО "Стройинвестаналитика" от 17.09.2015 №07-649/15 Основание включения: Договор на оказание услуги ООО "Стройинвестаналитика" от 17.09.2015 №07-649/15 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 5/2 и КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 20 до ТП-6/0,4 кВ № 70 для освобождения земельного участка по ул.Р.Куликова в г. Архангельске (Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13) (ВЛ-0,4 кВ - 0,067 км, КЛ-0,6 кВ - 0,180 км) | F_000-11-1-02.32-2170 | 1950 | 66 | 0,91; 0,95 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-5/20; КЛ-6 кВ ТП20-ТП70 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ЗАО «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13 Основание включения: Договор на оказание услуги Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,709 км) | I_000-11-1-02.32-2568 | 1971 | 35 | 0.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка шкафа в КРУ-10 кВ на ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", сооружение кабельной линии от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" до РП-10 кВ № 11 (КЛ-10 кВ - 3,44 км; шкаф КРУ-10 кВ - 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2145 | 1971 | 42 | 12.6 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС2-РП11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Создание надежной схемы электроснабжения, открытие центров питания в центральной части города, обеспечение возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей Основание включения: Акты технического освидетельствования от 20.02.2014, 22.06.2015 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к ПС-110/35/10/6 кВ № 1) (КЛ-10 кВ - 0,938 км) | F_000-11-1-02.31-2272 | 1981 | 50 | 71.21 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС1-ПС2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акты технического освидетельствования от 22.06.2015, 05.11.2013 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2-ТП222 ф.02-19 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,08 км) | I_000-11-1-02.31-2297 | 1971 | 32 | 0.15 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС-2-ТП222 ф.02-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 (4 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.)) (1,4 км) | F_000-11-1-02.31-2285 | 1985 | 55 | 7.4 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1 с.ш.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 08.02.2016 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (1 с.ш.)) (0,80 км) | F_000-11-1-02.31-2287 | 1975 | 56 | 54.41 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | KЛ-10кВ PПЗ-ПC110/35/10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.06.2017 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 6 (1 с.ш.)) (2,889 км) | F_000-11-1-02.31-2289 | 1969 | 40 | 7.4 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1 с.ш.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Прокладка дополнительной КЛ-10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1с.ш.) необходима для возможности отпуска мощности и осуществления присоединения электроустановок потребителей г. Северодвинска в соответствии с заявленным уровнем надежности и потребной мощностью, необходимо выполнить работы по усилению существующей сети. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 06.12.2012. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" до нового РП-10 кВ) (1,8 км) | F_000-11-1-02.31-2292 | 1969 | 56 | 54.41 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС № 27 до нового РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | В утвержденной ИПР год окончания реализации 2021, год окончания в проекте ИПР, принятом Минэнерго России к рассмотрению 23.05.2018, был указан 2030, так как на момент формирования ИПР предполагался перенос срока реализации ИП. Однако в соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации ИП по реконструкции сетей в г. Северодвинске от 21.07.2018, принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется, ИП не планируется к вводу в эксплуатацию. В 2011 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. В связи с тем, что после 2011 года инвестиции в объекты основных средств не осуществлялись, основные средства не приняты к бухгалтерскому учету, год окончания реализации ИП указан в доработанном проекте ИПР – 2011 год . Объем НЗС в размере 0,24 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Исключение ИП из инвестиционной программы на надежность энергоснабжения потребителей не повлияет. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 11.05.2016 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.06-12 "РП-10 - ТП-28с" для освобождения земельного участка, расположенного в зоне застройки реконструируемого объекта АЗС №386 по адресу: г. Архангельск, Соломбальский округ, ул. Адмирала Кузнецова (Общество с ограниченной ответственностью ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014) (0,130 км) | F_000-11-1-02.32-2549 | 1983 | 53 | 0.15 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ф.06-12 "РП-10 -ТП-28с" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ООО ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014 Основание включения: Договор на оказание услуги ООО ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельск Архангельской области (20,6 км) | F_000-12-1-02.31-0310 | 1970 | 53 | 10 | 2016 | акт №403 от 25.02.2014,№780 от 16.19.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ №01 от РП-1 г. Вельск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление кабельных линий , выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации. Основание включения: Акт расследования технологического нарушения (аварий) №403 от 25.02.2014, №780 от 16.09.2014 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 302 «Лименда» в г. Котласе Архангельской области(7,5 км) | G_000-13-1-01.32-0313 | 1969 | 46 | 27.87 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС 110кВ Лименда до ТП-61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Перераспределение мощности и снятие нагрузки с загруженного центра питания ПС-301 Котлас КГРЭС. Осуществления возможности технологического присоединения планируемых потребителей. Основание включения: Акт закрытия центра питания от 30.04.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция головных участков в части замены КЛ-6/10 кВ протяженностью 25,07 км в г.Архангельске | G_000-11-1-02.32-2550 | 1971 | 49 | 18.963 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6/10 кВ в г.Архангельске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | ИП исключен из ИПР. Данный объект разукрупнен на следующие инвестиционные проекты: 000-11-1-02.31-2297, 000-11-1-02.31-2298, 000-11-1-02.31-2299, 000-11-1-02.32-2551, 000-11-1-02.32-2552, 000-11-1-02.31-2300, 000-11-1-02.31-2301, 000-11-1-02.31-2302,000-11-1-02.32-2553,000-11-1-02.32-2554,000-11-1-02.32-2555,000-11-1-02.32-2556, 000-11-1-02.32-2557,000-11-1-02.32-2558,000-11-1-02.32-2559,000-11-1-02.32-2560,000-11-1-02.32-2561,000-11-1-02.32-2562,000-11-1-02.32-2563,000-11-1-02.32-2564,000-11-1-02.32-2566,000-11-1-02.32-2567,000-11-1-02.32-2565,000-11-1-02.32-2568,000-11-1-02.32-2569,000-11-1-02.32-2570,000-11-1-02.32-2571,000-11-1-02.32-2572,000-11-1-02.32-2573,000-11-1-02.32-2574,000-11-1-02.31-2303,000-11-1-02.31-2304 Решаемые задачи:Разработка проекта необходима для обеспечения электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технич. освидетельствования №1 от 14.11.2013, №2 от 27.01.2011, №3 от 02.12.2015, №4 от 15.05.2009, №5 от 24.04.2008 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 127 до СПУ ул. Логинова, 16 для освобождения земельного участка на пересечении пр. Ломоносова - ул. Логинова в г. Архангельске (0,1 км) | G_000-11-1-02.41-2554 | 1971 | 61 | 0.17 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 от ТП-127- СПУ Логинова,16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ООО "Аэросервис" от 12.12.2014 №07-820/14 Основание включения: Договор на оказание услуги ООО "Аэросервис" от 12.12.2014 №07-820/14 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП32-ТП22 ф.6-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,41 км) | I_000-11-1-02.32-2565 | 1971 | 24 | 0.18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 32 - ТП 22 ф.6-14-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП в районе ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (16 шт.) | F_000-11-1-03.31-2575 | 1988 | 46 | 54.41 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС № 27 до нового РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | В соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации ИП по реконструкции сетей в г. Северодвинске от 21.07.2018, принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется, ИП не планируется к вводу в эксплуатацию. В 2012 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. После 2012 года инвестиции в объекты основных средств не осуществлялись, основные средства не приняты к бухгалтерскому учету. Объем НЗС в размере 0,73 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Исключение ИП из инвестиционной программы на надежность энергоснабжения потребителей не повлияет. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 11.05.2016. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 67 ф.06-01-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,24 км) | I_000-11-1-02.32-2554 | 1971 | 24 | 0.17 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 67 ф.06-01-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 31 - ТП 64 ф.6-01-26 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,24 км) | I_000-11-1-02.32-2555 | 1971 | 35 | 0.18 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 31 - ТП 64 ф.6-01-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 137 ф.6-01-06 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,383 км) | I_000-11-1-02.32-2556 | 1971 | 30 | 0.18 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 137 ф.6-01-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2557 | 1971 | 26 | 0.16 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2558 | 1971 | 29 | 0.16 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,98 км) | I_000-11-1-02.32-2559 | 1971 | 32 | 0.16 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,81 км) | I_000-11-1-02.32-2560 | 1971 | 38 | 0.18 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 120 - ТП 176 ф.6-14-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,390 км) | I_000-11-1-02.32-2561 | 1971 | 29 | 0.17 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 120 - ТП 176 ф.6-14-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 53 - ТП 102 ф.6-14-05 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,43 км) | I_000-11-1-02.32-2562 | 1971 | 31 | 0.17 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 53 - ТП 102 ф.6-14-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 183 - ТП 176 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,97 км) | I_000-11-1-02.32-2563 | 1971 | 34 | 0.17 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 183 - ТП 176 ф.6-14-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,120 км) | I_000-11-1-02.32-2564 | 1971 | 21 | 0.16 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,27 км) | I_000-11-1-02.32-2566 | 1971 | 28 | 0.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.32-2567 | 1971 | 26 | 0.17 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи:Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шангалы-Заячерецкая в части расширения просек (30,7 га) | F_000-15-1-01.12-03012 | 2015 | 76 | 33.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Шангалы-Заячерецкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сольвычегодск-Лименда в части расширения просек (21,5 га) | F_000-15-1-01.12-03013 | 2015 | 83 | 3.97 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110кВ "Заовражье-Сольвычегодск"спецпереход | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Архангельск-1,2 в части расширения просек (20,45 га) | F_000-15-1-01.12-03014 | 2015 | 87 | 4.56 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Архангельск-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сольвычегодск-Харитоново в части расширения просек (58,80 га) | F_000-15-1-01.12-03015 | 2015 | 66 | 0.24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ Сольвычегодск-Харитоново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Солга в части расширения просек (47,85 га) | F_000-15-1-01.12-03032 | 2015 | 75 | 1.35 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Вельск-Солга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Подюга в части расширения просек (17 га) | F_000-15-1-01.12-03033 | 2014 | 76 | 14.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Подюга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек (24 га) | F_000-15-1-01.12-03034 | 2015 | 74 | 2.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Волшка-Коноша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Исакогорка-1,2 на участке опор 11а, 12 и ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке опор 10-13 в местах пересечений с реконструируемым участком автодороги М8 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013) (1,833 км) | F_000-11-1-01.12-2269 | 1980 | 68;64;93;99 | 3,10; 4,73 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | BЛ-35кВ "Исакогорка 1-2"; ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: ООО "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013. Основание включения: Договор на оказание услуги ООО "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.08-10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, Приморский район, д.Любовское (0,239 км) | G_000-11-1-01.33-2433 | 1989 | 77 | 0.28 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ 08-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: ООО "Автодороги" 07-665/14 от 22.10.2014. Основание включения: договор на оказание услуги №07-665/14 от 22.10.2014 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.34-06 в с.Холмогоры Архангельской области (Администрация Муниципальное Образование "Холмогорский муниципальный район", № 438 от 03.06.2015) (0,092 км) | G_000-11-1-01.32-0647 | 1981 | 78 | 0.02 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | BЛ-10кB ПC Холмогоры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: Администрация МО "Холмогорский муниципальный район", № 438 от 03.06.2015. Основание включения: договорам на оказание услуги Администрация МО "Холмогорский муниципальный район", № 438 от 03.06.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ ф. 345-01 Заозерье через автомобильную дорогу Ильинск-Вилегодск, км 11-км 25 на ПК 120+76 ввиду предстоящей реконструкции автомобильной дороги (0,096 км) | G_000-13-1-01.32-1261 | 1979 | 71 | 11.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ фидер Заозерье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: Котласское ДРСУ 07-243/15 от 03.07.2015. Основание включения: договора на оказание услуги Котласское ДРСУ 07-243/15 от 03.07.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 22 для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Индустриальная, д.34" (Общество с ограниченной ответственностью СоюзАрхСтрой) (ВЛ-0,4 кВ - 0,116 км, КЛ-0,4 кВ - 0,144 км) | F_000-11-1-01.41-2482 | 1938 | 32 | 0.14 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Республиканская с ТП22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: ООО СоюзАрхСтрой 07-545/14 от 05.09.2014. Основание включения: договора на оказание услуги: ООО СоюзАрхСтрой 07-545/14 от 05.09.2014 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 61/1 и ВЛ-0,4 кВ 61/4 от ТП-10/0,4 кВ № 61 для снижения минимально допустимых расстояний (габаритов) до объектов, расположенных по адресу: Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Ломоносова, д.59 (0,59 км) | G_000-11-1-01.41-2589 | 1983 | 89;91 | 0,19;0,18 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ 61/1, ВЛ-0,4 кВ 61/4 от ТП-61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: Замятин Андрей Леонидович 07-41/15 от 30.01.2015.Основание включения: договора на оказание услуги: Замятин Андрей Леонидович 07-41/15 от 30.01.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81/1 для обеспечения возможности прокладки второй цепи (провода СИП) по опорам воздушной линии в п. Боброво Приморского района Архангельской области (ВЛ-0,4 кВ - 0,29 км, 16 опор) | G_000-11-1-01.41-2631 | 2007 | 72 | 0.12 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ п.Боброво Приморского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: ООО Формула БЖС 07-334/15 от 20.05.2015.Основание включения: договора на оказание услуги: ООО Формула БЖС 07-334/15 от 20.05.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20 для освобождения земельного участка расположенного в районе жилого здания по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская, д.33 (0,049 км) | G_000-11-1-01.41-2645 | 1975 | 38 | 0.02 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | BЛ-0,4кВ Pеспубликанская с ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: ООО Промтрейд 437 от 03.06.2015. Основание включения: договора на оказание услуги: ООО Промтрейд 437 от 03.06.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Реконструкция схемы электроснабжения Кемского поселка) (0,63 МВА, 0,0822 км) | F_000-11-1-02.32-2164 | 1990 | 35 | 12.56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ от ТП296 вывод на ул.Литейная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 26.10.2010 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 12-35 и ф.12-14 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства пищеблока по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.292 (Открытое акционерное общество Трест Мордовпромстрой №07-04/14 от 29.01.2014) (КЛ-6 кВ 0,19 км) | F_000-11-1-02.32-2127 | 1974 | 76 | 1.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ №86 -№110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: ОАО Трест Мордовпромстрой 07-04/14 от 29.01.2014. Основание включения: договора на оказание услуги: ОАО Трест Мордовпромстрой 07-04/14 от 29.01.2014 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от РП-10 кВ № 21 в районе ул. Свободы для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 175, корпус 1 (Туркин Игорь Николаевич 12А/14-В от 10.06.2014) (0,287 км) | F_000-11-1-02.41-2417 | 1977 | 56 | 2.35 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ от РП-10 кВ № 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса: Туркин Игорь Николаевич 07-384/14 от 10.06.2014. Основание включения: договора на оказание услуги Туркин Игорь Николаевич 07-384/14 от 10.06.2014. | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 342-03 "Никольск" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (2,9 км) | I_007-13-1-01.32-1274 | 1972 | 43 | 0.77 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 342-03 Никольск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 20.01.2017 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 341-08 "Пузырево" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,95 км) | I_007-13-1-01.32-1272 | 1974 | 44 | 0.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 341-08 Пузырево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 20.01.2017 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 149-10 "АЗС", ВЛ-0,4 кВ ф. 88-Л5 Свободы и КЛС Котлас-Заовражье в зоне строительства автомобильной дороги «Восточное шоссе» в городе Котласе Архангельской области (Открытое акционерное общество "Вологодавтодор" договор № 07-603/16 от 05.09.2016) (ВЛ-10 кВ - 0,059 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,074 км, КЛС - 0,120 км) | I_000-13-1-01.41-1378 | 1975 | 100 | 1,56; 1,60 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 149-10 АЗС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ОАО "Вологодавтодор" договор № 07-603/16 от 05.09.2016 Основание включения: договор на оказание услуги ОАО "Вологодавтодор" №07-603/16 от 05.09.2016 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 2 (1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2572 | 1953 | 35 | 4,97 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 16.09.2010 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 6 (4 ячейки) | F_000-11-1-03.31-2574 | 1978 | 5 | 4.28 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-10 кВ № 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На РП отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенные к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок, снижение эксплуатационных затрат на обслуживание. Приведение РП к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 06.10.2017 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 352-14 Рябово в Котласском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (4,5 км) | I_007-13-1-01.32-1284 | 1964 | 38 | 0.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 352-14-72 отп. Федяково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 02.10.2017 | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 324-05 Абрамково в части замены неизолированного провода на СИП (3 км) | I_007-13-1-01.32-1279 | 1972 | 42 | 0.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 324-05 Абрамково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 09.10.2017 | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 354-09 Дябрино в части замены неизолированного провода на СИП (1 км) | I_007-13-1-01.32-1283 | 1972 | 36 | 0.88 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 354-09 Дябрино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 13.10.2017 | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Онега Архангельской области от ТП-10/0,4 кВ № 6 в части замены неизолированного провода на СИП (7,135 км) | I_000-14-1-01.41-2127 | 1978 | 78 | 6.873 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 от ТП-6- ТП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования б/н от 19.02.2013г., Акт технического освидетельствования б/н от 05.03.2013г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 20 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СоюзАрхСтрой-Сервис", № 34 от 16.02.2017) (0,05 км) | I_000-11-1-01.41-3012 | 1972-1979 | 78 | 2.561 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 от ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ООО "СоюзАрхСтрой-Сервис", № 34 от 16.02.2017 Основание включения: договор на оказание услуги № 34 от 16.02.2017 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 20-Л7 "Жилой сектор" в городе Котласе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1,2 км) | I_007-13-1-01.41-1519 | 1962 | 49 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ 20-Л7 Жилой сектор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 18.09.2017 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочий поселок" от ТП-50 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.02 км) | I_007-14-1-01.41-2144 | 1990 | 70 | 3.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ "Рабочий поселок" от ТП-50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов.. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Советская" от ТП-58 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (4 км) | I_007-14-1-01.41-2154 | 1965 | 42 | 2.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ "ул.Советская" от ТП-58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов.Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Транспортная" от ТП-52 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (3,56 км) | I_007-14-1-01.41-2146 | 1994 | 72 | 3.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ "ул.Транспортная" от ТП-52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Гутина" от ТП-53 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.41 км) | I_007-14-1-01.41-2147 | 1977 | 43 | 3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ "ул.Гутина" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Подлесная" от ТП-54 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.84 км) | I_007-14-1-01.41-2149 | 1977 | 43 | 3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ "ул.Подлесная" от ТП-54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Клуб" от ТП-55 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.28 км) | I_007-14-1-01.41-2151 | 1991 | 72 | 3.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ "Клуб" от ТП-55 в г.Онега, Архангельской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Индустриальная" от ТП-56 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,8 км) | I_007-14-1-01.41-2152 | 1994 | 78 | 3.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ "ул.Индустриальная" от ТП-56 в г.Онега, Архангельской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов.Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Родниковая" от ТП-57 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.5 км) | I_007-14-1-01.41-2153 | 1965 | 72 | 32.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ "ул.Родниковая" от ТП-57 в г.Онега, Архангельской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Труда" от ТП-59 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,21 км) | I_007-14-1-01.41-2155 | 1986 | 78 | 2.9 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0.4 кВ "ул.Труда" от ТП-59 в г.Онега, Архангельской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10 кВ в Плесецком районе Архангельской области (0,65 км) | I_000-14-1-02.33-0004 | 1972 | 72 | 50 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ п.Савинский, п.Североонежск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 07.06.2017 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 РП159-01 ДОК-Поселок от РП-159 в Котласском районе Архангельской области (0,2 км) | I_000-13-1-01.32-1280 | 1976 | 43 | 0.42 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 РП159-01 ДОК-Поселок от РП-159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 26.10.2017 | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 318-22 "К. Маркса" в п. Приводино Котласского района Архангельской области (0,87 км) | I_000-13-1-01.41-1516 | 1971 | 85 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ 146-Л1 ул. Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. . Основание включения: Акт обследования технического состояния от 13.10.2017 г. | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП128 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16)» (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2583 | 1976 | 67 | 3.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение договора выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16. Основание включения: договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП135 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2584 | 1982 | 62 | 3.25 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение договора выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16. Основание включения: договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2585 | 1972 | 65 | 3.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение договора выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16. Основание включения: договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1а в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2586 | 1972 | 65 | 3.26 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение договора выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16. Основание включения: договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ПС27 – ТП92 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2587 | 1970 | 64 | 3.27 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ПС27 – ТП92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение договора выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16. Основание включения: договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ТП90 – ТП насосная 7 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2588 | 1970 | 64 | 3.22 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ТП90 – ТП насосная 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение договора выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16. Основание включения: договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2589 | 1971 | 65 | 3.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение договора выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16. Основание включения: договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4кВ № 20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (Закрытое акционерное общество "ПСФ "Инстрой", 07-761/15 от 20.11.15) (0,27 км) | I_000-11-1-02.33-0001 | 1997 | 65 | 3.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Исполнение договора выноса сетей: ЗАО "ПСФ "Инстрой", 07-761/15 от 20.11.2015. Основание включения: договор выноса сетей: ЗАО "ПСФ "Инстрой", 07-761/15 от 20.11.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Севзапдорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017) (0,09 км) | I_000-11-1-02.32-2576 | 1997 | 65 | 3.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение договора выноса сетей ООО "Севзапдорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017. Основание включения: договор выноса сетей ООО "Севзапдорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Шелекса" от ТП-319 в п. Шелекса, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (6,8 км.) | I_007-14-1-01.41-2145 | 1987 | 86 | 4.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ "Шелекса" от ТП-319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г. | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ПЧ" от ТП-339 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,6 км.) | I_007-14-1-01.41-2148 | 1983 | 86 | 4.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ "ПЧ" от ТП-339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г. | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пушкинская" от ТП-336 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,66 км.) | I_007-14-1-01.41-2150 | 1989 | 86 | 4.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ "Пушкинская" от ТП-336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г. | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-337 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,1 км.) | I_007-14-1-01.41-2156 | 1979 | 86 | 3.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г. | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП-335 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,45 км.) | I_007-14-1-01.41-2157 | 1989 | 86 | 4.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП-335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г. | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-338 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,41 км.) | I_007-14-1-01.41-2158 | 1979 | 86 | 3.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г. | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 362-04 «Лена» Ленского района Архангельской области для повышения надежности питания потребителей ( 2,8 км) | I_000-13-1-01.32-1268 | 1978 | 32 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ 362-04 Лена | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Протокол тех.совещания №31-395а от 07.12.2017 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 361-12 «Сафроновка» Ленского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1км) | I_000-13-1-01.32-1273 | 1986 | 43 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 361-12 Сафроновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации, улучшение технических показателей объекта, путем использования новых технологий и материалов. Основание включения: Акт технического освидетельствования ВЛ-10 361-12 Сафроновка от 01.02.2017г. | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ в Плесецком районе Архангельской области (1,09 км) | I_000-14-1-02.41-0001 | 1978 | 87 | 6.8 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП Плесецкого РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Приведение КЛ к требованиям ПТЭ. Основание включения: Акт технического состояния от 19.05.2016 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ «1106-1,2» с выносом сетей существующей трассы на участке опор 40 - 41 в месте пересечения с ВЛ-35 кВ (Федеральное государственное унитарное предприятие «ГУССТ №3 при Спецстрое России» № 1766/МО/2014) (0,205 км) | G_000-14-1-01.12-1163 | 1985 | 81 | 80 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ 1106-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору на оказание услуги ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» № 1766/МО/2014 от 26.12.2014 Основание включения: Договор на оказание услуги ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» № 1766/МО/2014 от 26.12.2014 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ 6 КВ В ЗОНЕ РП № 1 ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ) (3,78 МВА, 0,602 км, 7 яч.) | F_000-11-1-03.32-2144 | 1964 | 43 | 3.2145 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям. Основание включения: Акты технического освидетельствования от 08.02.2018 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1с.ш.) до РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.)) (1,309 км) | F_000-11-1-02.31-2284 | 1967 | 38 | 9.356 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС № 38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Увеличение пропускной способности распределительных сетей, организация возможности подключения новых объектов технологического присоединения, резервирование по распределительным сетям Основание включения: Акт технического освидетельствования от 20.06.2017 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция двухцепного участка ВЛ-10 кВ 300-03 Город и ВЛ-10 кВ 300-06 Болтинка от ПС-220/110/10 кВ Заовражье Котласского района Архангельской области (3,85 км) | I_000-13-2-01.32-1282 | 1972; 1969 | 75; 66 | 1,12; 1,28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 300-03 Город; ВЛ-10 300-06 Болтинка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Выполнение требований технических актов. Основание включения: Акт обследования технического состояния от 25.12.2017 | - | +
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области | G_000-12-1-02.31-0001 | 1985 | 43 | 10.234 | 2016 | Акт № 574 от 24.12.2015 ,№ 575 от 24.12.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с изменением технических характеристик по результатам утверждения ПСД, включен новый ИП I_000-12-1-02.32-0001, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи:Обновление кабельных линий , выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации. Основание включения: Акт расследования технологического нарушения № 574 от 24.12.2015 ,№ 575 от 24.12.2015 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (15,90 га) | F_000-14-1-01.12-0018 | 1971 | 78 | 50 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ СОБР-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с изменением технических характеристик по результатам утверждения ПСД, включен новый ИП I_004-14-1-01.12-1167, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (34,50 га) | F_000-12-1-01.12-0002 | 1971 | 83 | 0.57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с изменением технических характеристик по результатам утверждения ПСД, включен новый ИП I_004-12-1-01.21-0003, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (17,90 га) | F_000-12-1-01.12-0005 | 1986 | 80 | 78.82 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с изменением технических характеристик по результатам утверждения ПСД, включен новый ИП I_004-12-1-01.12-0021, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"Основание включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р) | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 и ТП-10/0,4 кВ № 84, установка шкафа КРУ в ТП-10/0,4 кВ № 2, установка РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 102 , сооружение КЛ-10 кВ для подключения РП-10 кВ и изменение схемы подключения существующих КЛ-10 кВ (РП -1 шт.; КЛ 10 кВ - 7,13 км; ячейки - 4 шт.; шкаф КРУ - 1 шт.) | F_000-11-1-03.32-1164 | 1975 | 29 | 0.994 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-10/0,4 кВ № 405; ТП-10/0,4 кВ № 84 | 0.324 | 2017-01-30 | 14.1701 | 0,79 | 3.32 | 3.32 | 2.69 | 2.69 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Создание надежной схемы электроснабжения, открытие центров питания в центральной части города, обеспечение возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей Основание включения: Акты технического освидетельствования от 30.10.2015, 05.04.2011, 22.06.2015, 31.10.2013 | + | -
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка РП-10 кВ в 6 микрорайоне, сооружение КЛ-10 для подключения РП-10 кВ к существующей КЛ-10 кВ ПС-66 - ТП-440 (ТМГ – 2 МВА, КЛ-10 кВ - 0,379 км) | F_000-11-1-03.32-1165 | 1981 | 49 | 1.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП-10 кВ в 6 микрорайоне | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Выполнение мероприятий по строительству нового РП создаст возможность перспективного развития сетей 10 кВ в 6 микрорайоне округа Майская горка. На РП отсутствуют силовые трансформаторы. На данном РП отсутствует РУ 0,4 кВ (отсутствуют потребители присоединенные к шинам 0,4 кВ.) Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. Основание включения: Акт закрытия центра питания №1 от 20.04.2017 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Двина 1,2» в г. Архангельске Архангельской области в части увеличения пропускной способности ВЛ (7,7 км) | I_000-11-1-01.12-2271 | 1961 | 75 | 30 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ «Двина 1,2» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Устранение негабарита при максимально возможной температуре провода. Увеличение пропускной способности ВЛ в связи с увеличением мощности ПС 110 кВ, питающихся от этих ВЛ. Основание включения: "Комплекс работ и мероприятий по определению реальной пропускной способности и обоснованию технических решений, направленных на повышение пропускной способности ВЛ" выполненный ЗАО "ОПТЕН ЛИМИТЕД" от 05.10.2011, наличие в СИПР, утвержденной Указом Губернатора Архангельской области Орлова И.А. от 28.04.2018 №39-у | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ У.Паденьга-Шенкурск в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0003 | 1972 | 74 | 70.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ "Усть-Паденьга - Шенкурск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: приведение ширины просек к нормативным показателям Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шенкурск-Шеговары в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0004 | 1993 | 84 | 88.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110кВ "Шенкурск-Шеговары" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: приведение ширины просек к нормативным показателям Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Пежма в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0009 | 1976 | 76 | 0.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кВ "Вельск-Пежма" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: приведение ширины просек к нормативным показателям Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пайтово-Долматово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0008 | 1991 | 82 | 0.63 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35кВ "Пайтово-Долматово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: приведение ширины просек к нормативным показателям Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке сближения с реконструируемым участком автодороги М8 в части перестановки опоры № 5 и замены ее на новую (ООО "Автодороги", договор № 07-682/13 от 20.08.2013).(ООО "Автодороги" 07-682/13 от 20.08.2013) | F_000-11-1-01.12-2270 | 1997 | 93 | 3.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору выноса Обоснования для включения: Договор выноса№ 07-682/13 от 20.08.2013 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция электрических сетей п.Водогон для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п. Водогон в части замены провода) | F_000-11-1-01.41-2190 | 1973 | 55 | 16.5 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4-10 кВ п. Водогон | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы и в проекте ИПР не планируется ввиду отсутствия необходимости проведения строительно-монтажных работ на объектах в связи с прекращением их эксплуатации по причине расторжения договора аренды электросетевого имущества и возврата объектов собственнику (ООО "АСЭП"). НЗС в размере 0,098 млн. руб. без НДС списана на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" № 300 от 31.05.2018. Прекращение реализации ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи:Реализация инвестиционного проекта позволит привести качество электроэнергии в соответствие с требованиями ГОСТ и повысит надежность электроснабжения потребителей п. Водогон Архангельской области Обоснования для включения:Акт ТО №6 от 15.02.2012 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-14-26 ТП № 99-ТП №74 и ф.10-14-37 ТП №99-ТП №74 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства жилого дома № 15 по ул.Самойло в г.Архангельске (ИП Ершов С.Э. 07-366/13) | F_000-11-1-02.31-2085 | 1980 | 67 | 3.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП №99-ТП №74" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Обоснования для включения:Договор на оказание услуги ИП Ершов С.Э. 07-366/13 | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства многоэтажного жилого дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске (НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014) | F_000-11-1-02.41-2475 | 1971 | 64 | 2.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-376 1Т - ВРУ Ленинградский,21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обоснования для включения:Договор на оказание услуги НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП №153 до ВРУ пр.Ломоносова, 88 для освобождении земельного участка под строительство | F_000-11-1-02.41-2553 | 1976 | 59 | 3.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ ТП-153 - ВРУ Ломоносова,88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса с ООО "Смена" №1215 от 06.10.2014 Обоснования для включения:Договор на оказание услуги ООО "Смена" №1215 от 06.10.2014 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы и в проекте ИПР не планируется ввиду расторжения договора на оказание услуги по выносу сетей (соглашение о расторжении договора (№ 1215 от 06.10.2014) об оказании услуги от 25.03.2016). НЗС в размере 0,001 млн. руб. без НДС списана на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" № 454 от 26.09.2016. Прекращение реализации ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. | - | -
4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.43-18 в Пинежском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (2 шт) | I_000-11-1-01.32-2562 | 1991 | 75 | 0.08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.43-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииПриведение РУ к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.4.). Основание включения: Акт обследования технического состояния объекта от 22.06.2017 | - | +
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 76-06 в Холмогорском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2542 | 1987 | 20 | 1.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.76-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.5.9). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 19.10.2016 | + | -
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 402-05 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2543 | 1988 | 37 | 0.89 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.402-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатации Основание включения: Акт обследования технического состояния от 16.06.2017 | - | +
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ф. 401-32 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2544 | 1988 | 35 | 0.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.401-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Обновление силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, выработавших нормативный срок эксплуатации. Снижение вероятности отказа оборудованя выработавшего норамтивный срок эксплуатацииОснование включения: Акт обследования технического состояния от 16.06.2017 | - | +
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ Вельск-Солга, Хозьмино-Солга в части установки реклоузеров в Вельском районе Архангельской области (2 шт.) | I_000-12-1-01.21-0001 | 1973 | 75 | 9.891 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Вельск-Солга, Хозьмино-Солга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: 1. Дистанционное управление схемой электроснабжения потребителей ВЛ-35 кВ Вельск-Солга и ВЛ-35 кВ Хозьмино-Солга. 2. Дистанционное восстановление электроснабжения потребителей тупиковой ПС 35/10 кВ Солга с участком ВЛ-35 кВ длиной 14,2 км при повреждении на ВЛ-35 кВ Вельск-Солга или ВЛ-35 кВ Хозьмино-Солга. 3. Снижения времени и затрат на поиск мест повреждения. 4. Сокращения времени восстановления нормального режима сети 35 кВ (за счет сокращения времени поиска места повреждения). 5. Снижение вероятности отключения потребителей в ремонтных режимах ВЛ. 6. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Основание включения: Протокол технического совета от 21.12.2017 по вопросу о реконструкции ВЛ-35 кВ Вельск-Солга, Хозьмино-Солга с решением о включении в инвестиционную программу реконструкции ВЛ-35 кВ Вельск-Солга, Хозьмино-Солга в части установки реклоузеров (2 шт. ) | - | -
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Котласского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (5 шт.) | I_000-13-1-01.32-1275 | 1971; 1975; 1972 | 86; 76; 74 | 1,3; 0,97; 0,54 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ 311-05 Шипицынский, ВЛ-10 кВ 311-02 Забелинский, ВЛ-10 кВ 311-11 Печерино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Возможность дистанционного управления схемой, снижения временных затрат на поиск мест повреждения. Приведение распределительных сетей к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.6). Основание включения: Протокол технического совещания №31-39/4а от 01.12.2017 | - | -
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Вилегодского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (3шт.) | I_000-13-1-01.32-1276 | 1972; 1977 | 69; 74 | 0,77; 0,15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 342-03 Никольск, ВЛ-10 345-10 Фоминск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Возможность дистанционного управления схемой, снижение временных затрат на поиск мест повреждения. Приведение распределительных сетей к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.6). Основание включения: Протокол технического совещания №31-39/4а от 01.12.2017 | - | -
4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (866 точек учета) | F_000-15-2-05.30-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала посредством организации узлов коммерческого учета электроэнергии в количестве 866 шт.; Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня). | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2 этап) (516 шт.) | F_000-15-1-05.20-0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала посредством организации узлов коммерческого учета электроэнергии в количестве 516 шт.; Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня). | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (528 шт.) | I_003-12-1-05.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала посредством организации узлов коммерческого учета электроэнергии в количестве 528 шт.; Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня). | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (183 шт.) | I_003-13-1-05.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала посредством организации узлов комерческого учета электроэнергии в количестве 183 шт.; Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня). | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (1115 шт.) | I_003-11-1-05.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала посредством организации узлов комерческого учета электроэнергии в количестве 1115 шт.; Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня). | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (543 шт.) | I_003-14-1-05.20-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала посредством организации узлов комерческого учета электроэнергии в количестве 543 шт.; Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня). | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии в количестве 1458 шт. на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3 этап) | F_000-15-1-05.20-0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Планируется к реализации на условиях энергосервисных контрактов. Объект исключен из ИПР, не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Эффективным способом стимулировать потребителей к рациональному расходу электроэнергии, а жилищно-коммунальные организации грамотно вести эксплуатационное обслуживание вверенного им имущества, является установка общедомовых приборов учета на границе раздела сетей по балансовой принадлежности, Выполнение п. 144, п. 156 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"; п. 6.12 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"Основание включения: Программа перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада утверждена Советом директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 30.12.2014 | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1865 шт.) | G_000-12-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП I_003-12-1-05.20-0002. Решаемые задачи: Эффективным способом стимулировать потребителей к рациональному расходу электроэнергии, а жилищно-коммунальные организации грамотно вести эксплуатационное обслуживание вверенного им имущества, является установка общедомовых приборов учета на границе раздела сетей по балансовой принадлежности, Выполнение п. 144, п. 156 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"; п. 6.12 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Основание включения: Пофидерный баланс электроэнергии за 12 мес 2015 года; Обоснование для включения: Пофидерный баланс электроэнергии за 12 мес 2015 года | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2731 шт.) | G_000-13-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП I_003-13-1-05.20-0002. Решаемые задачи: Эффективным способом стимулировать потребителей к рациональному расходу электроэнергии, а жилищно-коммунальные организации грамотно вести эксплуатационное обслуживание вверенного им имущества, является установка общедомовых приборов учета на границе раздела сетей по балансовой принадлежности, Выполнение п. 144, п. 156 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"; п. 6.12 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" ; Обоснование для включения: Пофидерный баланс электроэнергии за 12 мес 2015 года. | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (1115 шт.) | G_000-11-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП I_003-13-1-05.20-0002. Решаемые задачи: Эффективным способом стимулировать потребителей к рациональному расходу электроэнергии, а жилищно-коммунальные организации грамотно вести эксплуатационное обслуживание вверенного им имущества, является установка общедомовых приборов учета на границе раздела сетей по балансовой принадлежности, Выполнение п. 144, п. 156 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"; п. 6.12 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Основание включения: Пофидерный баланс электроэнергии за 12 мес 2015 года; Обоснование для включения: Обоснование включения:Программа перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом СД ПАО "МРСК Северо-Запада" №227/18 от 30.12.2016). | - | -
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (3725 шт.) | G_000-14-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП I_003-14-1-05.20-0004 Решаемые задачи: Эффективным способом стимулировать потребителей к рациональному расходу электроэнергии, а жилищно-коммунальные организации грамотно вести эксплуатационное обслуживание вверенного им имущества, является установка общедомовых приборов учета на границе раздела сетей по балансовой принадлежности, Выполнение п. 144, п. 156 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"; ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; п. 6.12 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Основание включения: Пофидерный баланс электроэнергии за 12 мес 2015 года; Обоснование для включения: Пофидерный баланс электроэнергии за 12 мес 2015 года | - | -
4.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.2. | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14 точек учета) | I_000-14-1-05.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала посредством организации узлов комерческого учета электроэнергии в количестве 14 шт. ; Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня). | - | -
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Вельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (47 точек учета) | I_000-12-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. ; Обоснование для включения: Исполнение требования п. 142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв Постановлением Правительства №442. Из 47 ПУ на ПС 35-110 кВ истек МПИ на текущий момент по 37 приборам учета, остальные 10 приборов учета вышли из строя. | - | -
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Котласские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (197 точек учета) | I_000-13-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. ; Обоснование для включения: Исполнение требования п. 142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв Постановлением Правительства №442. Из 197 ПУ на ПС 35-110 кВ истек МПИ на текущий момент по 137 приборам учета, остальные 60 приборов учета вышли из строя. | - | -
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Плесецкие электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (131 точка учета) | I_000-14-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. ; Обоснование для включения: Исполнение требования п. 142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв Постановлением Правительства №442. Из 131 ПУ на ПС 35-110 кВ истек МПИ на текущий момент по 91 прибору учета, остальные 30 приборов учета вышли из строя. | - | -
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Архангельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (95 точек учета) | I_000-11-1-05.30-0725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. ; Обоснование для включения: Исполнение требования п. 142 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии, утв Постановлением Правительства №442. Из 95 ПУ на ПС 35-110 кВ истек МПИ на текущий момент по 67 приборам учета, остальные 28 приборов учета вышли из строя. | - | -
4.2.3.2. | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1 шт.) | I_003-14-1-05.20-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала посредством организации узлов комерческого учета электроэнергии в количестве 1 шт. ; Обоснование для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АСУЭ верхнего уровня). | - | -
4.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1. | Реконструкция АТС в ПО Вельских электрических сетей (1 шт.) | F_000-12-1-04.30-0333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение оперативного управления подразделениями ПАО "МРСК Северо-Запада" и сокращение операционных издержек. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 03.11.2015 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-15-1-04.20-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение гарантированным питанием систем технологической связи СДТУ и ЦУС. Основание включения: Акт технического освидетельствования №1 от 03.11.2016 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО АЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт) | F_000-11-1-04.20-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение гарантированным питанием систем технологической связи СДТУ и диспетчерского пункта ПО АЭС.. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 05.11.2015 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО ПЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение гарантированным питанием систем технологической связи СДТУ и диспетчерского пункта ПО ПЭС. Основание включения: Акт технического освидетельствования №3 от 03.11.2015 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО ВЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-12-1-04.20-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение гарантированным питанием систем технологической связи СДТУ и диспетчерского пункта ПО ВЭС. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 03.11.2015 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО КЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение гарантированным питанием систем технологической связи СДТУ и диспетчерского пункта ПО КЭС. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 03.11.2015 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО «СО ЕЭС» и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО «Россети» от 06.06.2017 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | I_000-11-1-06.20-2549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Предотвращение аварийных ситуаций на объекте «Мезенская ДЭС» Основание включения: Предписание ГУ МЧС России №52/1/1 от 20.12.2017 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности", акт технического освидетельствования от 14.05.2017 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция ограждения Мезенской ДЭС (замена деревянного ограждения на металлическое 679,9 м.п.) | G_000-11-1-06.20-2541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ПАО "МРСК "Северо-Запада" Основание включения: Акт технического обследования от 14.05.2017 г. | - | +
4.2.4.1. | Реконструкция Виноградовского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (1150 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию РПБ Виноградовского РЭС. Основание включения: Акт технического обследования от 26.10.2014 специалистом по безопасности ПО ВЭС | - | +
4.2.4.1. | Реконструкция Вельского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (152 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию РПБ Виноградовского РЭС. Основание включения: Акт технического обследования от 26.10.2014 специалистом по безопасности ПО ВЭС | - | +
4.2.4.1. | Реконструкция Мезенской ДЭС в части установки автоматической системы пожаротушения на Мезенской ДЭС (745 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-1699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание ГУ МЧС России №26/1/1 от 22.05.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня безопасности персонала ДЭС Основание включения: Предписание ГУ МЧС России №26/1/1 от 22.05.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации на РПБ-3 ПО "Архангельские электрические сети" в г. Архангельске (7,98 км) | F_000-11-1-06.20-2418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание ГУ МЧС России №232/1/1 от 02.06.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Оборудовать РПБ-3 современной системой пожарной сигнализации Основание включения: Предписание ГУ МЧС России №232/1/1 от 02.06.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта (219,6 м2) | F_000-11-1-06.20-2408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт проверки Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области от 01.11.2013 №497/2013 | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Устранение замечаний по Акту проверки Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области от 01.11.2013 №497/2013 Основание включения: Акт проверки Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области от 01.11.2013 №497/2013; акт технического освидетельствования от 02.06.2014 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС-110/35/6 кВ № 7 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс) | F_000-15-1-04.20-0002.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Реализация инвестиционного проекта необходима для телемеханизации ПС 35-110 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 16.09.2014 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция системы теплоснабжения административного здания по адресу: ул. Свободы, 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» (1 комплекс) | I_000-15-1-06.20-0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:создание отдельной системы теплоснабжения административного здания, принадлежащего другому собственнику Основание включения: Письмо Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 12.01.2017 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | F_000-11-1-06.20-1698 | 1985 | 34; 37 | 0,16; 0,16 | 2015 | нд | нд | нд | Предписание ГУ МЧС России №52/1/1 от 20.12.2017 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" | - | - | - | - | ПС 35 кВ №401 Мезенская ДЭС | 1.6 | 2017-12-21 | 117.6471 | 2.6583 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 6.3 | 6.3 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП I_000-11-1-06.20-2549. Решаемые задачи: Для улучшения качества хранения топлива и предотвращения серьезных аварий на объекте «Мезенская ДЭС» Основание включения: Предписание ГУ МЧС России №52/1/1 от 20.12.2017 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" в с.Яренск Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (3шт.) | I_000-13-1-04.40-1340 | 1992 | 75 | 1.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" | 2.18 | 2017-12-20 | 40.7096 | 2.8235 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" в п.Шипицыно Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1339 | 1981 | 18 | 2.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" | 3.19 | 2017-12-20 | 59.5705 | 7.643 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция маслосборников и маслоприемников ПС-110/6 кВ № 102 в ПЭС (1 шт.) | F_000-14-1-03.13-1085 | 1966 | 30 | 15.45 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-102 110/6 кВ | 8.01 | 2017-12-20 | 58.8971 | 3.7246 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение конструкции маслосборников и маслоприемников в рабочее состояние. Основание включения: Акт технического освидетельствования от 06.09.2015 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" производственного отделения "Вельские электрические сети" (17 шт.) | F_000-12-1-04.40-0511 | 1980 | 67 | 45.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" | 3.99 | 2017-12-20 | 46.9412 | 9.9884 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013. Акт технического освидетельствования б/н от 31.08.2017 | + | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 210 "Рочегда" производственного отделения "Вельские электрические сети" (8 шт.) | F_000-12-1-04.40-0512 | 1990 | 51 | 37.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/35/10 кВ Рочегда | 0.75 | 2017-12-20 | 14.0056 | 1.0991 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,81 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 214 "Терентьевская" производственного отделения "Вельские электрические сети" (16 шт.) | F_000-12-1-04.40-0513 | 1988 | 68 | 17.85 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Терентьевская | 0.18 | 2017-12-20 | 8.4706 | 0.1533 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,31 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 331 "Чаплино" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 333 "Вознесение" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (70 штук) | F_000-11-1-04.20-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи:Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" для реализации Программы ССПИ (970 м.) | F_000-11-1-04.20-0001 | 1977 | 48 | 0.93 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 КВ Брин-Наволок | 0.77 | 2017-12-20 | 36.2353 | 4.4286 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,84 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" для реализации Программы ССПИ (3670 м.) | F_000-11-1-04.20-0002 | 1981 | 45 | 7.72 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 КВ Кехта | 0.99 | 2017-12-20 | 46.5882 | 4.621 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,19 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" для реализации Программы ССПИ (980 м.) | F_000-12-1-04.20-0001 | 1995 | 57 | 24.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Родионовская | 0.58 | 2017-12-20 | 10.831 | 1.1735 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,8 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" для реализации Программы ССПИ (2 шт.) | F_000-12-1-04.20-0002 | 1993 | 54 | 21.88 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Важская | 0.41 | 2017-12-20 | 7.6564 | 0.3949 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,34 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" для реализации Программы ССПИ (110 м.) | F_000-12-1-04.20-0003 | 1992 | 52 | 39.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Усть-Паденьга | 0.49 | 2017-12-20 | 9.1503 | 1.146 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,5 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" для реализации Программы ССПИ (150 м.) | F_000-12-1-04.20-0004 | 1975 | 68 | 18.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Благовещенск | 1.44 | 2017-12-20 | 67.7647 | 0.75495 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,49 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" для реализации Программы ССПИ (1370 м.) | F_000-12-1-04.20-0005 | 1988 | 65 | 20.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Борок | 1.4 | 2017-12-20 | 65.8824 | 6.2752 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,51 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" для реализации Программы ССПИ (130 м.) | F_000-12-1-04.20-0006 | 1978 | 74 | 24.33 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Шеговары | 0.85 | 2017-12-20 | 40 | 2.3815 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 0,83 МВт | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 331 "Чаплино" (15 шт.) | F_000-13-1-04.40-1325 | 1969 | 40 | 2.97 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10кВ Чаплино | 0.27 | 2017-12-20 | 12.7059 | 0.165 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 02.04.2013 №Р10/в-I-19.I/42/486 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области (3 шт.) | F_000-11-1-03.13-2285 | 1975 | 47 | 4.57 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 48 "Емецк" | 2.16 | 2017-12-20 | 40.3361 | 9.107 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 02.04.2013 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция Мезенской ДЭС в части замены дизель-генераторов №1, 2 (2 шт.) | F_000-11-1-06.20-1713 | 1985 | 34; 37 | 0,16; 0,16 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ №401 Мезенская ДЭС | 1.6 | 2017-12-21 | 117.6471 | 2.6583 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 6.3 | 6.3 | Решаемые задачи:Снижение затрат на техническое обслуживание дизель-генератора и уменьшение удельного расхода дизельного топлива и масла. Основание включения: Акт технического обследования от 16.06.2016 | - | +
4.2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений и ливневой канализации РПБ-3 в г. Архангельске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» (2 линии очистки) | I_000-11-1-06.10-2544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписания Управления Росприроднадзора № ПВ-4/14-2 от 21.04.2016, № 238-314/2-2016/06-02-2(В) от 21.10.2016, № 109-124/2-2017/06-02-2(В) от 28.06.2017 | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Оборудовать РПБ-3 очистными сооружениями и ливневой канализации Основание включения: Предписания Управления Росприроднадзора № ПВ-4/14-2 от 21.04.2016, № 238-314/2-2016/06-02-2(В) от 21.10.2016, № 109-124/2-2017/06-02-2(В) от 28.06.2017 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" в с.Лена Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1336 | 1980 | 75 | 0.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" | 0.45 | 2017-12-20 | 21.1765 | 0.05827 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда " в г.Котлас Архангельской области для реализации Программы ССПИ (6шт.) | I_000-13-1-04.40-1337 | 1989 | 31 | 3.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда " | 9.63 | 2017-12-20 | 70.8088 | 7.921 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" в с.Холмогоры Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0014 | 1974 | 60 | 62.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-34 110/10 Холмогоры | 4.09 | 2017-12-20 | 48.1176 | 15.9097 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в д.Максимовка, Красноборского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1335 | 1984 | 62 | 3.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" | 3.04 | 2017-12-20 | 56.7694 | 3.1605 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" в г.Няндома Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0009 | 1980 | 40 | 60 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" | 4.67 | 2017-12-20 | 87.2082 | 25.537 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации комплекса зданий базы производственного отделения "Вельские электрические сети" д.Лукинская, ул.Шоссейная 3а (1 комплекс) | I_000-12-1-06.10-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Оборудование комплекса зданий производственной базы системой охранно-пожарной сигнализации. Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) Основание включения: Предписание ПАО "МРСК Северо-Запада" от 08.09.2016 № СВТК -1 01-16 КП | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" в п.Брин-Наволок Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт) | I_000-11-1-04.40-0012 | 1977 | 48 | 0.93 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-46 110/10 Брин-Наволок | 0.77 | 2017-12-20 | 36.2353 | 4.4286 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в п.Савватия Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1338 | 1980 | 87 | 1.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" | 0.84 | 2017-12-20 | 39.5294 | 0.3405 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ №76 "Орлецы" в п.Орлецы Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0013 | 1993 | 68 | 2.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ №76 "Орлецы" | 0.09 | 2017-12-20 | 1.6807 | 0.35737 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" в п.Кодино Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9 шт.) | I_000-14-1-04.40-0008 | 1974 | 32 | 1.87 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-117 110/35/10 «Кодино» | 1.76 | 2017-12-20 | 32.8665 | 0.95685 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п.Шалакуша Няндомского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0010 | 1966 | 40 | 60 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 Шалакуша С ВЛ-110 КВ | 1.12 | 2017-12-20 | 20.915 | 1.6828 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 142 "Каргополь" в г. Каргополь Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0007 | 1968 | 40 | 60 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 КВ Каргополь | 7.37 | 2017-12-20 | 86.7059 | 19.7917 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" в д.Усачево Каргопольского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0011 | 1991 | 49 | 2.48 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" | 0.37 | 2017-12-20 | 6.9094 | 0.466 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция помещений подвала административного здания по адресу: ул. Свободы, д. 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» | F_000-15-1-06.10-0614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/35 кВ №1 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0009 | 1974 | 50 | 71.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10/6 кВ №1 | 48.98 | 2017-12-20 | 70.2726 | 47.412 | 113 | 113 | 82 | 82 | нд | нд | 110 | 110 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. НЗС в размере 0,097 млн руб без НДС списана на основании приказа № 454 от 26.09.2016 "О списании затрат объектов капитальных вложений". Обоснования для включения:Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем генерального директора-директором филиала "Архэнерго" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ "Привокзальная" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0010 | 1971 | 57 | 100 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ № 2 "Привокзальная" | 32.476 | 2017-12-01 | 76.4141 | 38.9712 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | 110 | 110 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. НЗС в размере 0,097 млн руб без НДС списана на основании приказа № 454 от 26.09.2016 "О списании затрат объектов капитальных вложений". Обоснования для включения:Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем генерального директора-директором филиала "Архэнерго" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Онега" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-14-1-04.20-0002 | 1974 | 62 | 78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Онега" | 7.658 | 2017-12-01 | 45.0471 | 9.1896 | 20 | 32 | 20 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем генерального директора-директором филиала "Архэнерго" 25.06.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС №36 110/35/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0007 | 1974 | 61 | 6.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС №36 110/35/10 кВ Рикасиха | 14.759 | 2017-12-01 | 108.5221 | 17.7108 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем генерального директора-директором филиала "Архэнерго" 25.06.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Кегостров" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0003 | 1986 | 61 | 0.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-62 110/10 кВ Кегостров | 2.42 | 2017-12-01 | 45.1914 | 2.904 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем генерального директора-директором филиала "Архэнерго" 25.06.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Ластола" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0004 | 1987 | 65 | 3.66 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-63 110/10 кВ Ластола | 1.001 | 2017-12-01 | 18.6928 | 1.2012 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем генерального директора-директором филиала "Архэнерго" 25.06.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Хаврогоры" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0006 | 1988 | 65 | 0.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-73 110/10 кВ Хаврогоры | 1.354 | 2017-12-01 | 63.7176 | 1.6248 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем генерального директора-директором филиала "Архэнерго" 25.06.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | F_000-11-1-03.13-2284 | 1963 | 57 | 100 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | 32.476 | 2017-12-01 | 76.4141 | 38.9712 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции №1 | F_000-11-1-03.13-2271 | 1963 | 50 | 71.21 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10/6 кВ №1 | 48.98 | 2017-12-01 | 70.2726 | 47.412 | 113 | 113 | 82 | 82 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2. | Модернизация телефонной станции филиала "Архэнерго" (400 шт.) | F_000-15-1-04.20-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение оперативного управления подразделениями ПАО "МРСК Северо-Запада" и сокращение операционных издержек. Основание включения: Акт технического освидетельствования №6 от 03.11.2015 | + | -
4.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ-5 с. Карпогоры в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение системой «автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре» Основание включения: Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | - | -
4.2.4.2. | Техническое перевооружение здания Кодимского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1275,3 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание ГУ МЧС России №133/1/1 от 12.10.2015 "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности" | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Устранение замечаний по Предписанию ГУ МЧС России №133/1/1 от 12.10.2015 Основание включения: Предписание ГУ МЧС России №133/1/1 от 12.10.2015 "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности" | - | -
4.2.4.2. | Техническое перевооружение административного здания РПБ Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (505,2 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание ГУ МЧС России №131/1/1, 132/1/1 от 12.10.2015 "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности" | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Устранение замечаний по Предписанию ГУ МЧС России №131/1/1,132/1/1 от 12.10.2015 Основание включения: Предписание ГУ МЧС России №131/1/1, 132/1/1 от 12.10.2015 "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности" | - | -
4.2.4.2. | Техническое перевооружение здания ОПУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п. Шалакуша в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (141 кв. м.) | G_000-14-1-03.13-1093 | 1980 | 40 | 60 | 2016 | нд | нд | нд | Предписание ГУ МЧС России по Архангельской области №108/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 24.09.2015 | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" | 1.12 | 2017-12-20 | 20.915 | 1.6828 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:устранение замечаний по предписанию ГУ МЧС России по Архангельской области №108/1/1 Основание включения: Предписание ГУ МЧС России по Архангельской области №108/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 24.09.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,12 МВт | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" Архангельская область, г. Каргополь (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0013 | 1968 | 40 | 60 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 КВ Каргополь | 7.37 | 2017-12-20 | 86.7059 | 19.7917 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0014 | 1980 | 40 | 60 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" | 4.67 | 2017-12-20 | 87.2082 | 25.537 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0015 | 1966 | 40 | 60 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" | 1.12 | 2017-12-20 | 20.915 | 1.6828 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | 1991 | 40 | 1.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 КВ Подрезовская | 0.37 | 2017-12-20 | 6.9094 | 0.466 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" Архангельская область, г.Котлас (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1342 | 2009 | 47 | 19.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" | 9.63 | 2017-12-20 | 70.8088 | 7.921 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2"Архангельская область, Красноборский район, д.Максимовская (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1343 | 1984 | 62 | 3.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" | 3.04 | 2017-12-20 | 56.7694 | 3.1605 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" Архангельская область, Ленский район, с.Лена (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1346 | 1980 | 55 | 2.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 КВ Лена | 0.45 | 2017-12-20 | 21.1765 | 0.05827 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Архангельская область, Котласский район, п.Саватия (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1347 | 1980 | 87 | 1.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 КВ Савватия | 0.84 | 2017-12-20 | 39.5294 | 1.44 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1344 | 1981 | 18 | 2.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" | 3.19 | 2017-12-20 | 59.5705 | 0.3405 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" Архангельская область, Ленский район, с.Яренск (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1345 | 1992 | 75 | 1.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" | 2.18 | 2017-12-20 | 40.7096 | 2.8235 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" Архангельская область, п.Кодино (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0017 | 1974 | 32 | 1.87 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" | 1.76 | 2017-12-20 | 32.8665 | 0.95685 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10/6 кВ № 1 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (3 шт.) | F_000-11-1-04.20-0012 | 1963 | 45 | 25.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10/6 кВ №1 | 48.98 | 2017-12-20 | 230.4941 | 46.3783 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 09.09.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 51,14 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/6 кВ № 7 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0013 | 1963 | 44 | 5.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/35/6 кВ № 7 г. Архангельск | 23.55 | 2017-12-20 | 110.8235 | 83.342 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 14.09.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 26,17 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0014 | 1986 | 48 | 0.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" | 7.46 | 2017-12-20 | 54.8529 | 48.1333 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 09.09.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 7,81 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10/6 кВ № 14 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0015 | 1974 | 43 | 52.72 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС110/6/10кв №14 г.Архангельск | 33.08 | 2017-12-20 | 97.2941 | 84.9318 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 35,34 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0016 | 1971 | 49 | 52.49 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | 18.74 | 2017-12-20 | 44.0941 | 53.0504 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 21,85 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 38 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0017 | 1974 | 47 | 16.06 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 38 г.Северодвинск | 28.93 | 2017-12-20 | 54.0243 | 63.0231 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 28,88 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 36 (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0018 | 1974 | 48 | 6.11 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/35/10 кВ № 36 п.Рикасиха | 5.98 | 2017-12-20 | 43.9706 | 17.1005 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 6,2 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 55 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0019 | 1985 | 42 | 7.4 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 55 | 18.52 | 2017-12-20 | 54.4706 | 43.6032 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 18,52 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 67 "Южная" г. Северодвинска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0020 | 1983 | 49 | 5.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 67 "Южная" | 7.21 | 2017-12-20 | 53.0147 | 25.6734 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 09.09.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 7,3 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0021 | 1969 | 41 | 54.41 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" | 26.2 | 2017-12-20 | 77.0588 | 53.3761 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 27,52 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 62 Кегостров Приморского района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0022 | 1986 | 46 | 0.93 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПC-110/10 Kегостров Приморский район | 1.48 | 2017-12-20 | 27.6377 | 1.1282 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 09.09.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,52 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 9н г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0023 | 1986 | 45 | 0.72 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/35/10 кВ № 9н | 13.04 | 2017-12-20 | 61.3647 | 31.5727 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт технического освидетельствования от 09.09.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 13,98 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Плесецкого района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0003 | 1966 | 45 | 29.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" | 1.12 | 2017-12-20 | 20.915 | 1.6828 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт обследования технического состояния от 02.02.2017. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,12 МВт | - | +
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0007 | 1989 | 48 | 11.99 | 2017 | Акт №176 от 09.12.2013 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" | 9.63 | 2017-12-20 | 70.8088 | 7.921 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт тех освидетельствования от 20.12.2016; Акт расследования причин аварии №176 от 09.12.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 10,96 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Котласского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0008 | 1980 | 49 | 6.43 | 2017 | Акт №176 от 09.12.2013 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" | 0.84 | 2017-12-20 | 39.5294 | 0.3405 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт тех освидетельствования от 20.12.2016; Акт расследования причин аварии №176 от 09.12.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,04 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-35/10 кВ № 315 "КПД" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0009 | 1983 | 46 | 1.12 | 2017 | акт №176 от 09.12.2013 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-35/10 кВ № 315 "КПД" | 1.12 | 2017-12-20 | 52.7059 | 1.38 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт тех освидетельствования от 20.12.2016; акт расследования причин аварий №176 от 09.12.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 1,42 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 341 "Ильинск" Вилегодского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0010 | 1981 | 55 | 10.23 | 2017 | акт №176 от 09.12.2013 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/35/10 кВ № 341 "Ильинск" | 3.59 | 2017-12-20 | 42.2353 | 4.7634 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт тех освидетельствования от 20.12.2016; акт расследования причин аварий №176 от 09.12.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 4,99 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0011 | 1980 | 64 | 0.91 | 2016 | акт №176 от 09.12.2013 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" | 0.45 | 2017-12-20 | 21.1765 | 0.05827 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение РЗА к требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 п.6.2.10). Основание включения: Акт тех освидетельствования от 20.12.2016; акт расследования причин аварий №176 от 09.12.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,62 МВт | + | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" Архангельская область, с.Холмогоры (1 комплекс) | I_000-11-1-04.40-0017 | 1974 | 60 | 62.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-34 110/10 Холмогоры | 4.09 | 2017-12-20 | 48.1176 | 15.9097 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" Архангельская область, Холмогорский район, п. Брин-Наволок (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0016 | 1977 | 48 | 0.93 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-46 110/10 Брин-Наволок | 0.77 | 2017-12-20 | 36.2353 | 4.4286 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" Архангельская область, Холмогорский район, п.Орлецы (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0018 | 1993 | 68 | 2.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" | 0.09 | 2017-12-20 | 1.6807 | 0.35737 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" ПО "КЭС" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.40-0007 | 2002 | 69 | 5.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110кВ Сольвычегодск | 2.9 | 2017-12-20 | 21.3235 | 3.9536 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 3,27 МВт | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 204 "Шенкурск" г.Шенкурск, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0024 | 1975 | 53 | 48.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Шенкурск | 3.17 | 2017-12-20 | 59.197 | 11.7773 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" село Шеговары, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0001 | 1994 | 74 | 24.33 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Шеговары | 0.85 | 2017-12-20 | 40 | 2.3815 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга", д.Усть-Паденьга, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0003 | 1992 | 52 | 39.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Усть-Паденьга | 0.49 | 2017-12-20 | 9.1503 | 1.146 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 208 "Ровдино", с.Ровдино, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0004 | 1975 | 73 | 18.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-208 110/35/10 кВ Ровдино | 1.16 | 2017-12-20 | 21.662 | 2.202 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга", д.Козловская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0005 | 2001 | 73 | 12.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ "Кокшеньга" | 0.61 | 2017-12-20 | 28.7059 | 0.658 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая", д.Ульяновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0006 | 1974 | 75 | 19.38 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Заячерецкая | 0.85 | 2017-12-20 | 40 | 2.3008 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | 1993 | 54 | 21.88 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Важская | 0.41 | 2017-12-20 | 7.6564 | 0.3949 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 207 "Борок", д.Шипуновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0011 | 1988 | 65 | 20.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-110/10 кВ Борок | 1.4 | 2017-12-20 | 65.8824 | 6.2752 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем директора филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск", с.Благовещенское, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0009 | 1977 | 68 | 18.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-201 110/10 кВ Благовещенск | 1.44 | 2017-12-20 | 67.7647 | 0.75495 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем директора филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская", д.Власьевская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0010 | 1995 | 57 | 24.67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС-211 110/10 кВ Родионовская | 0.59 | 2017-12-20 | 11.0177 | 1.1735 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение передачи оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016 | - | -
4.2.4.2. | Техническое перевооружение здания Семеновского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (501 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание ГУ МЧС России №134/1/1 от 12.10.2015 "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности" | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Устранение замечаний по Предписанию ГУ МЧС России №134/1/1 от 12.10.2015 Основание включения: Предписание ГУ МЧС России №134/1/1 от 12.10.2015 "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности" | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из проекта ИПР в связи с изменением тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения. Решаемые задачи: телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления; Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из проекта ИПР в связи с изменением тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения. Решаемые задачи: телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления; Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" для реализации Программы ССПИ (70 шт) | F_000-14-1-04.40-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из проекта ИПР в связи с изменением тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения. Решаемые задачи: телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления; Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 312 "Лименда" для реализации Программы ССПИ (80 шт) | F_000-13-1-04.40-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из проекта ИПР в связи с изменением тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения. Решаемые задачи: телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления; Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 42 "Брин-Наволок" ПО "АЭС" (70 шт). | F_000-11-1-04.40-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей Взамен включен новый ИП I_000-11-1-04.40-0016 Решаемые задачи: необходима для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" для реализации Программы ССПИ (140 шт.) | F_000-14-1-04.40-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей Взамен включен новый ИП I_000-14-1-04.40-0016. Решаемые задачи: телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей Взамен включен новый ИП I_000-13-1-04.40-1343 Решаемые задачи: для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей Взамен включен новый ИП I_000-13-1-04.40-1344 Решаемые задачи: для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей Взамен включен новый ИП I_000-13-1-04.40-1345 Решаемые задачи: для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 117 "Кодино" для реализации Программы ССПИ (210 шт.) | F_000-14-1-04.40-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей Взамен включен новый ИП I_000-14-1-04.40-0017 Решаемые задачи: для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" ПО "АЭС" (70 шт.) | F_000-11-1-04.40-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей Взамен включен новый ИП I_000-11-1-04.40-0017 Решаемые задачи: необходима для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей Взамен включен новый ИП I_000-13-1-04.40-1346 Решаемые задачи: для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 314 "Савватия" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП I_000-13-1-04.40-1347 Решаемые задачи: для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" ПО "АЭС" (70 шт.). | F_000-11-1-04.40-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП I_000-11-1-04.40-0018. Решаемые задачи: необходима для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-110 кВ и обеспечения передачи оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления Основание включения: Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 25.06.2015 | - | -
4.2.4.2. | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в Красноборском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение управляемости бригадами ОВБ и АВБ Сольвычегодского участка в связи с передачей функций управления диспетчеру Черевквского РЭС при ликвидации Сольвычегодского РЭС. Основание включения: Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС) | - | -
4.2.4.2. | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" в Котласском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение управляемости бригадами ОВБ и АВБ Сольвычегодского участка в связи с передачей функций управления диспетчеру Котласского РЭС при ликвидации Сольвычегодского РЭС. Основание включения: Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС) | - | -
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ "Онега" для реализации Программы ССПИ | F_000-14-1-04.40-0002 | 1974 | 62 | 78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС110/10 кВ № 116 "Онега" | 7.658 | 2017-12-01 | 45.0471 | 9.1896 | 20 | 32 | 20 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Обоснования для включения:Программа системы сбора и передачи информации, утверждена Заместителем генерального директора-директором филиала "Архэнерго" 25.06.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
5 | Новгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов (2х6,3 МВА на 2х10МВА) | F_000-63-1-03.13-0073 | 1977 | 81; 81 | 0,71; 0,13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Савино | 3.5275 | 2017-12-20 | 65.873 | 3.72 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена силовых трансформаторов на новые) Обоснования для включения:Акты обследования технического состояния от 11.11.2009 г. (Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3) Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по замене трансформаторов (тех. решения по увеличению трансформаторной являются избыточными (письмо ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.02.2018 №МР2/81-07/1646)). НЗС в размере 12,246 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. | - | +
5.2.1.1. | «Реконструкция ОРУ 110 ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» с корректировкой рабочего проекта «ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» шифр 014-06 (Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х25МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 1,02 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-61-1-03.13-0067 | 1966 | 62; 49 | 0; 0,4 | 2006 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Огнеупоры | 13.872 | 2017-12-20 | 65.28 | 20 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена силовых трансформаторов на новые) Обоснования для включения:Акты технического обследования от 11.11.2009 г. (Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3) | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-63-1-03.13-0934 | 1972 | 24.1 | 0,45; 1,24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Подберезье | 5.8905 | 2017-12-20 | 69.3 | 4.269 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Обоснования для включения: Акты технического обследования от 15.09.2011 г. (Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3) Объект исключен из проекта ИПР в связи с актуализацией технических решений по объекту с 2х16 МВА до 2х10 МВА, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" с корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х10 МВА, замена 31-го выключателя, замена опор и провода двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 2,4 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | I_000-63-1-03.13-4197 | 1972 | 24.1 | 0,45; 1,24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Подберезье | 5.8905 | 2017-12-20 | 69.3 | 4.269 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Обоснования для включения: Акты технического обследования от 15.09.2011 г.(Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3); схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от27.04.2018 №157 | - | +
5.2.1.1. | Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х63 МВА) | F_000-63-2-03.13-0066 | 1966 | 33 | 0.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 27.115 | 2017-12-20 | 70.8889 | 6.228 | 108 | 108 | 45 | 45 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Увеличение максимально допустимой нагрузки трансформаторов с целью повышения надежности электроснабжения потребителей г. В.Новгорода и получения возвожности выдачи дополнительной мощности Обоснования для включения:Акты технического обследования от 10.09.2005 г.(Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3, 5.4,5.8,5.9) Объект исключен из проекта ИПР в связи с актуализацией технических решений по объекту с 2х63 МВА до 2х40 МВА, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ «Восточная» в Великом Новгороде Новгородской области с заменой КРУН-10 кВ на КРУМ-10 кВ (35 ячеек) | I_000-63-1-03.13-4192 | 1988 | 47 | 0.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Восточная | 6.8 | 2017-12-20 | 50 | 5.546 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Обоснования для включения:Акты технического обследования от 05.10.2017 г. (Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4) | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ракомо» в н.п. Неронов Бор Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-63-1-03.13-4193 | 1981 | 46 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ракомо | 2.176 | 2017-12-20 | 102.4 | 4.3754 | 5 | 8 | 2.5 | 4 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Увеличение максимально допустимой нагрузки трансформаторов с целью повышения надежности электроснабжения потребителей г. В.Новгорода и получения возвожности выдачи дополнительной мощности Обоснования для включения:Акты технического обследования от 14.11.2017 г. (Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3); схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 27.04.2018 №157 | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новоселицы" в н.п. Новоселицы Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4194 | 1981 | 45 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Новоселицы | 13.09 | 2017-12-20 | 102.6667 | 1.4971 | 31 | 32 | 15 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Увеличение максимально допустимой нагрузки трансформаторов с целью повышения надежности электроснабжения потребителей г. В.Новгорода и получения возвожности выдачи дополнительной мощности Обоснования для включения:Акты технического обследования от 14.12.2016 г. (Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3) | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Шимск" в н.п. Шимск Шимского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4195 | 1973 | 44 | 0.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Шимск | 6.8085 | 2017-12-20 | 53.4 | 3.217 | 31 | 32 | 15 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Увеличение максимально допустимой нагрузки трансформаторов с целью повышения надежности электроснабжения потребителей г. В.Новгорода и получения возвожности выдачи дополнительной мощности Обоснования для включения:Акты технического обследования от 14.12.2016 г; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парахино» Окуловского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-61-1-03.13-4202 | 1963 | 54 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Парахино | 7.769 | 2017-12-20 | 60.9333 | 0.014 | 15 | 16 | 15 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена силовых трансформаторов на новые) Обоснования для включения: Программа модернизации (реновации), принятая в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-2» Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х1,8 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4190 | 1955 | 50 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Тесово-2 | 0.3655 | 2017-12-20 | 23.8889 | 0.06 | 3.6 | 5 | 1.8 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена силовых трансформаторов на новые). Указанные трансформаторы входят в программу замены трансформаторов отработавших 2 и более нормативных срока. В настоящее время приобретение трансформатора мощностью аналогичной мощности установленного на ПС "Тесово-2" трансформатора невозможно, поскольку трансформаторы данной мощности не производятся и отсутствуют в продаже. Обоснования для включения: Программа модернизации (реновации), принятая в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-7» Лужского района Ленинградской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 1,8 и 1 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4191 | 1957 | 42 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Тесово-7 | 0.65 | 2017-12-20 | 42.4837 | 1 | 3.8 | 5 | 1.8 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена силовых трансформаторов на новые). Указанные трансформаторы входят в программу замены трансформаторов отработавших 2 и более нормативных срока. В настоящее время приобретение трансформатора мощностью аналогичной мощности установленного на ПС "Тесово-7" трансформатора невозможно, поскольку трансформаторы данной мощности не производятся и отсутствуют в продаже. Обоснования для включения: Программа модернизации (реновации), принятая в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Артем» Любытинского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-61-1-03.21-0011 | 1957 | 42 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Артем | 0.357 | 2017-12-20 | 21 | 0.01 | 4 | 5 | 2 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена силовых трансформаторов на новые). Указанные трансформаторы входят в программу замены трансформаторов отработавших 2 и более нормативных срока. В настоящее время приобретение трансформатора мощностью аналогичной мощности установленного на ПС "Артем" трансформатора невозможно, поскольку трансформаторы данной мощности не производятся и отсутствуют в продаже. Обоснования для включения: Программа модернизации (реновации), принятая в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рышево» в н.п. Рышево Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора 4 МВА на трансформатор 6,3 МВА | G_000-63-1-03.21-4037 | 1975 | 46 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Рышево | 2.057 | 2017-12-20 | 60.5 | 2.119 | 4 | 6.3 | 4 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Увеличение максимально допустимой нагрузки трансформаторов с целью повышения надежности электроснабжения потребителей г. В.Новгорода и получения возвожности выдачи дополнительной мощности Обоснования для включения:Акты технического обследования от 12.12.2015 г. (Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3) | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция РП-10 кВ "Трубичино-2" в Новгородском районе Новгородской области (1 шт.) | I_000-63-1-03.31-4352 | 1981 | 33 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-10 кВ Трубичино-2 | 2.5415 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения: заключение по итогам технического обследования несущих строительных конструкций здания РП «Трубичино-2», проведенного ООО «НовГазМонтаж» и лабораторией ООО «Новгородская Проектная Компания Латис» от сентября 2016 г. Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4 Загрузка и мощность рабочей подстанции (РП) не отражена в связи с отсутсвием на ней силовых трансформаторов (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Энергопринимающие устройства потребителей не запитаны от шин РП. В связи с этим показатели в столбцах 19-26 равны нулю. | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Кирова-школа" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМГ-63кВА на ТМ-250кВА в н.п.Кировский Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4061 | 1995 | 24 | 0.05 | 2016 | №235 от 01.03.2016 | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Кирова-школа" ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Окладнево | 0.0442 | 2017-12-22 | 82.5397 | 0.05 | 0.063 | 0.25 | 0.063 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №235 от 01.03.2016 ; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 24.04.16 г. составляла 0,04 МВт | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Бор-2" (Л-4 10 кВ ПС Любытино) с заменой трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-100кВА в н.п.Бор Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4063 | 1979 | 23 | 0.05 | 2016 | №253 от 30.05.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Бор-2" от ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Любытино | 0.04505 | 2017-12-22 | 84.127 | 0.045 | 0.063 | 0.1 | 0.063 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №253 от 30.05.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 02.03.16 г. составляла 0,04 МВт | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Березовка" Л-10 10 кВ ТПС "Угловка" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА в н.п.Березовка Окуловского райна | G_000-61-1-03.31-4065 | 1989 | 22 | 0.05 | 2016 | №241 от 14.04.2016 | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Березовка" от ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Угловка | 0.0459 | 2017-12-22 | 33.75 | 0.045 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №241 от 14.04.2016; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 03.04.16 г. составляла 0,04 МВт | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Гривы" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Большие Гривы Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4067 | 1986 | 22 | 0.05 | 2016 | Акт б/н от 11.02.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Гривы" от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Теремово | 0.0153 | 2017-12-22 | 90 | 0.01 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии б/н от 11.02.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 12.05.16 г. составляла 0,01 МВт | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Горы" Л-1 10 кВ ПС "Неболчи" с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п.Горы Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4114 | 1975 | 22 | 0.05 | 2016 | №254 от 01.06.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Горы" от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Неболчи | 0.01785 | 2017-12-22 | 105 | 0.015 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №254 от 01.06.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 14.03.16 г. составляла 0,01 МВт | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Шварково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Шварково Хвойнинского района | G_000-61-1-03.31-4126 | 1986 | 24 | 0.04 | 2016 | №234 от 10.08.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Шварково" от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Хвойная | 0.0204 | 2017-12-22 | 96 | 0.022 | 0.025 | 0.063 | 0.025 | 0.063 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №234 от 10.08.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 18.04.16 г. составляла 0,02 МВт | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Передки-котельная" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА в н.п. Передки Боровичского района | G_000-61-1-03.31-4131 | 1980 | 23 | 0.06 | 2016 | №230 от 05.09.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Передки-котельная" от ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Прогресс | 0.1343 | 2017-12-22 | 98.75 | 0.045 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №230 от 05.09.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 22.03.16 г. составляла 0,11 МВт | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Великуши" с заменой трансформатора ТМ- 63кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Великуши Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4132 | 1986 | 24 | 0.04 | 2016 | №233 от 16.08.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Великуши" от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Кулотино | 0.0663 | 2017-12-22 | 123.8095 | 0.04 | 0.063 | 0.16 | 0.063 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №233 от 16.08.2016 г. ; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 05.05.16 г. составляла 0,03 МВт | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "б.о. Красота" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-40 кВА в б.о. Красота Демянского района | G_000-62-1-03.31-4137 | 2000 | 22 | 0.07 | 2016 | №291 от 27.07.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "б.о. Красота" от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Полново | 0.01785 | 2017-12-22 | 84 | 0.045 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №291 от 27.07.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 19.08.16 г. составляла 0,01 МВт | - | -
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4367 | 1978 | 39 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КТП-10/0,4 кВ №3 | 0.0646 | 2017-12-22 | 76 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4368 | 1971 | 38 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КТП-10/0,4 кВ №5 | 0.094265 | 2017-12-22 | 110.9 | 0.03 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | +
5.2.1.1. | Реконструкция ЗТП 10/0,4кВ "Григорово-2" | F_000-63-1-03.31-3212 | 1980 | 37 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЗТП 10/0,4кВ "Григорово-2" | 0.4675 | 2017-12-22 | 87.3016 | 0.329 | 0.63 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения: Акт технического обследования от 07.12.2013 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 12.12.2014 до последнего замера по утв. ИПР составляла 0,5 МВт | - | +
5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.2. | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго замена СВ-110 на ПС Сушилово, ПС Ягайлово (2 шт) | F_000-61-1-03.13-2145 | 1985; 1966 | 12; 9 | 2,35; 6,09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сушилово; ПС 110 кВ Ягайлово | 0,08; 1,61 | 2017-12-20 | 3,6; 30 | 0,02; 0,17 | 5; 12,6 | 5; 12,6 | 2,5; 6,3 | 2,5; 6,3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Акты технического освидетельствования от 10.12.2012 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4;5.9 Объект исключен из проекта ИПР в связи с актуализацией технических решений по объекту, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. | + | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района и ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | I_005-61-1-03.13-4204 | 1985; 1966 | 12; 9 | 2,35; 6,09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сушилово; ПС 110 кВ Ягайлово | 0,08; 1,61 | 2017-12-20 | 3,6; 30 | 0,02; 0,17 | 5; 12,6 | 5; 12,6 | 2,5; 6,3 | 2,5; 6,3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Акты технического освидетельствования от 10.12.2012 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4 | + | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района и ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | F_000-61-1-03.13-2146 | 1992; 1980 | 18; 36 | 35; 73; 12; 63 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Мошенское; ПС 110 кВ Хвойная | 2,38; 5,26 | 2017-12-20 | 44,4; 61,9 | 0,13; 1,47 | 22,3; 20 | 22,3; 20 | 6,3; 10 | 6,3; 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Акты технического освидетельствования от 10.12.2012 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4;5.9 Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 14.12.12 г. составляла 3,09 МВт и от 15.06.14 г. - 5,01 МВт | + | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго с установкой СВ-110 на ПС Любытино (1 шт) | F_000-61-1-03.13-2147 | 1985 | 35 | 0 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Любытино | 1.207 | 2017-12-20 | 22.5397 | 0.96 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:Акт технического обследования от 10.12.2012 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4;5.9 Объект исключен из проекта ИПР в связи с актуализацией технических решений по объекту, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | 1985 | 35 | 12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Любытино | 1.207 | 2017-12-20 | 22.5397 | 0.96 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:Акт технического обследования от 10.12.2012 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4;5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | 1985 | 35 | 12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Любытино | 1.207 | 2017-12-20 | 22.5397 | 0.96 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:Акт технического обследования от 10.12.2012 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Восточная» в г. Великий Новгород с заменой выключателей 110 кВ (5 шт) | G_000-63-1-03.13-4038 | 1988 | 25; 25; 25; 25; 25 | 0,53; 0,24; 0,53; 0,53; 0,24 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Восточная | 6.8 | 2017-12-20 | 50 | 5.546 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена масляных выключателей на вакуумные) Обоснования для включения:Акты технического обследования от 20.11.2016 г. Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4;5.9 Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 15.07.15 г. составляла 6,4 МВт | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" в г. Великий Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | G_000-63-1-03.13-4029 | 1955 | 24 | 0.3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Районная | 46.784 | 2017-12-20 | 68.8 | 1.229 | 120 | 120 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения:Акты технического обследования от 23.11.2015 Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 14.12.12 г. составляла 56,19 МВт | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ППС Быково" в д.Быково Пестовского района с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | F_000-61-1-03.21-0001 | 1974 | 22 | 0.3 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ ППС Быково | 2.448 | 2017-12-20 | 45.7143 | 0.016 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акт тех. освидетельствования от 09.12.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 15.06.15 г. составляла 2,92 МВт | + | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Волот" в Волотовском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели типа BB-TEL-10-20-630-У2-047 (15 шт.) | I_000-64-1-03.21-0001 | 1975 | 45; 45; 45; 45; 41; 40; 45; 45; 45;45; 40; 45; 45; 40; 45 | 1,68; 1,96; 1,68; 1,96; 1,96; 1,68; 1,68; 1,96; 1,96; 1,96; 1,68; 1,96; 1,96; 1,96; 1,68 | 2017 | №205 от 12.01.2015 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Волот | 2.3205 | 2017-12-20 | 68.25 | 0.706 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акт расследования технологического нарушения (аварии) от 12.01.2015 №205; Акт технического обследования б/н от 28.03.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных устройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4126 | 1947 | 27 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Рогавка | 6.154 | 2017-12-20 | 30.678 | 4.485 | 43.6 | 43.6 | 23.6 | 23.6 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акт технического обследования б/н от 20.04.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4127 | 1990 | 26 | 0.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Чечулино | 1.6065 | 2017-12-20 | 30 | 0.133 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акты технического обследования б/н от 20.03.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "ППС-5" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | I_000-61-1-03.13-4199 | 2007 | 29 | 0.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ППС-5 | 0.102 | 2017-12-20 | 1.9048 | 5.5 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акты технического обследования №3 от 18.09.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4200 | 1972 | 26 | 0.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Киприя | 1.428 | 2017-12-20 | 67.2 | 0.1676 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акты технического обследования №2 от 18.09.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4201 | 1980 | 27 | 0.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Хвойная | 5.2615 | 2017-12-20 | 61.9 | 0.05 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акты технического обследования №1 от 18.09.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Вишерская" в г. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4191 | 2000 | 31 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Вишерская | 4.0545 | 2017-12-20 | 29.8125 | 0.226 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акты технического обследования б/н от 11.05.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4190 | 1981 | 30 | 0.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Мостищи | 6.2985 | 2017-12-20 | 46.3125 | 0.91 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акты технического обследования б/н от 12.05.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных утсройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4189 | 1989 | 22 | 0.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Подберезье | 5.8905 | 2017-12-20 | 69.3 | 3.257 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение стабильной работы оборудования подстанции Обоснования для включения: Акты технического обследования б/н от 11.05.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.5; 5.9 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в Солецком районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (17 комплектов) | I_006-63-1-04.60-0002 | 1973 | 35 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сольцы | 5.0745 | 2017-12-20 | 59.7 | 1.204 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение безотказного функционирования РЗА, снижение эксплуатационных затрат и получение необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети Обоснования для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий ; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Юбилейная" в Хвойнинском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (8 комплектов) | I_006-61-1-04.60-0001 | 1971 | 35 | 0.71 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Юбилейная | 1.1135 | 2017-12-20 | 20.7937 | 0.06392 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обеспечение безотказного функционирования РЗА, снижение эксплуатационных затрат и получение необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети Обоснования для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | F_000-63-1-03.13-0185 | 1955 | 81; 81; 62 | 0,03; 0,18; 0,01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Районная | 46.784 | 2017-12-20 | 68.8 | 1.229 | 120 | 120 | 80 | 80 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации. Обоснования для включения: Предписание филиала ОАО "Россети" - Центр технического надзора РУТН Северо-Запада от 25.04.2014 г. выданного по результатам комплексной проверки производственно-хозяйственной деятельности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», проведенной на основании п.1.5. правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229; акты технического обследования от 15.09.2011 г. | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на трансформатор 25 МВА | I_000-61-1-03.13-4203 | 1965 | 46 | 6.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Пестово | 14.382 | 2017-12-20 | 67.68 | 0.403 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена силовых трансформаторов на новые) Обоснования для включения: Программа модернизации (реновации), принятая в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Пролетарий» в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА | I_000-63-1-03.21-4188 | 1956 | 28 | 1.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Пролетарий | 4.4795 | 2017-12-20 | 83.6508 | 0.817 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена силовых трансформаторов на новые) Обоснования для включения: Программа модернизации (реновации), принятая в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Вересовка" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМ-30кВА на ТМ-25кВА в н.п.Вересовка Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4062 | 1982 | 24 | 0.07 | 2016 | №237 от 03.03.2016 | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Вересовка" ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Окладнево | 0.0187 | 2017-12-22 | 73.3333 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №237 от 03.03.2016; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 03.04.16 г. составляла 0,02 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яковищи" Л-4 10 кВ ПС Удино с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Яковищи Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4064 | 1985 | 24 | 0.04 | 2016 | №247 от 25.04.2016 | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Яковищи" от ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Удино | 0.04675 | 2017-12-22 | 34.375 | 0.077 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №247 от 25.04.2016; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 05.05.16 г. составляла 0,04 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-6/0,4 кВ "Лазарицы-1" ВЛ-6 кВ Л-4 от ПС "Парфино" в н.п. Лазарицы Парфинского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМ-63 кВА | G_000-64-1-03.31-4066 | 1994 | 24 | 0.04 | 2016 | Акт б/н от 23.03.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-6/0,4 кВ "Лазарицы-1" от ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Парфино | 0.0493 | 2017-12-22 | 58 | 0.043 | 0.1 | 0.063 | 0.1 | 0.063 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии б/н от 23.03.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 05.04.16 г. составляла 0,04 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Школа" Л-2 10 кВ ПС "Быково" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Быково Пестовского райна | G_000-61-1-03.31-4113 | 1981 | 23 | 0.07 | 2016 | №249 от 24.05.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Школа" от ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Быково | 0.0238 | 2017-12-22 | 17.5 | 0.025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №249 от 24.05.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.04.16 г. составляла 0,02 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Гайново" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Гайново Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4096 | 1984 | 24 | 0.03 | 2016 | Акт б/н от 11.02.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Гайново" от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Теремово | 0.01275 | 2017-12-22 | 60 | 0.005 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии б/н от 11.02.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект исключен в связи с выполнением работ по факту в рамках ремонтной программы, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Угол" с заменой трансформатора ТМ- 63 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Угол Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4127 | 1987 | 24 | 0.03 | 2016 | №231 от 10.06.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Угол" от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Кабожа | 0.017 | 2017-12-22 | 31.746 | 0.015 | 0.063 | 0.04 | 0.063 | 0.04 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №231 от 10.06.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 20.04.16 г. составляла 0,01 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Комель Маловишерского района | G_000-63-1-03.31-4128 | 1976 | 23 | 0.03 | 2016 | №805 от 29.08.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Комель" от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Оксочи | 0.0238 | 2017-12-22 | 17.5 | 0.05 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №805 от 29.08.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 22.04.16 г. составляла 0,02 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "н Мельница" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Н. Мельница Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4129 | 1987 | 21 | 0.05 | 2016 | №340 от 30.08.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Н .Мельница" от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Базовая | 0.0748 | 2017-12-22 | 55 | 0.113 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №340 от 30.08.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 28.05.16 г. составляла 0,07 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Высокое" с заменой трансформатора ТМ-40 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Высокое Холмского района | G_000-64-1-03.31-4130 | 1987 | 23 | 0.07 | 2016 | Акт б/н от 25.08.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Высокое" от ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Дунаево | 0.02125 | 2017-12-22 | 62.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии от 25.08.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.04.16 г. составляла 0,02 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Лутовенка. Живот. комплекс" с заменой трансформатора ТМ- 160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Лутовенка Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4133 | 1983 | 22 | 0.05 | 2016 | №306 от 17.08.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Лутовенка. Живот. комплекс" от ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Яжелбицы | 0.0663 | 2017-12-22 | 48.75 | 0.005 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №306 от 17.08.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 25.06.16 г. составляла 0,06 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Раджа-2" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Раджа Батецкого района | G_000-63-1-03.31-4134 | 1970 | 23 | 0.06 | 2016 | №632 от 10.08.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Раджа-2" от ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Батецкая | 0.0459 | 2017-12-22 | 54 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №632 от 10.08.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 23.06.16 г. составляла 0,04 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Ермаково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Ермаково Демянского района | G_000-62-1-03.31-4135 | 1983 | 23 | 0.07 | 2016 | №294 от 03.08.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Ермаково" от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Демянск | 0.0187 | 2017-12-22 | 88 | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №294 от 03.08.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 26.04.16 г. составляла 0,01 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яблонька" с заменой трансформатора ОМП- 10 кВА на ТМ-10 кВА в н.п.Угловка Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4136 | 1975 | 24 | 0.05 | 2016 | №228 от 04.08.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Яблонька" от ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС Угловка | 0.00765 | 2017-12-22 | 90 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №228 от 04.08.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 24.07.16 г. составляла 0,01 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н. Рыдино" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Рыдино Крестецкого района | G_000-62-1-03.31-4138 | 1989 | 21 | 0.08 | 2016 | №292 от 21.07.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Н. Рыдино" от ВЛ-10 кВ Л-2 РП Крестцы | 0.0663 | 2017-12-22 | 78 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №292 от 21.07.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 18.05.16 г. составляла 0,06 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Березовик-детсад" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Березовик Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4139 | 1988 | 24 | 0.03 | 2016 | №279 от 7.07.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Березовик-детсад" от ВЛ-10 кВ | 0.03825 | 2017-12-22 | 28.125 | 0.03 | 0.16 | 0.063 | 0.16 | 0.063 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №279 от 7.07.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 13.05.16 г. составляла 0,03 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Д.Парфино-1" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Парфино Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4140 | 1983 | 21 | 0.05 | 2016 | Акт б/н от 09.07.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Д.Парфино-1" от ВЛ-10 кВ | 0.06205 | 2017-12-22 | 45.625 | 0.015 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №232 от 09.07.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект исключен в связи с выполнением работ по факту в рамках ремонтной программы, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Пикалиха" с заменой трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Пикалиха Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4141 | 1987 | 23 | 0.04 | 2016 | №277 от 06.07.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Пикалиха" от ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Погорелово | 0.0493 | 2017-12-22 | 92.0635 | 0.06 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №277 от 06.07.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 07.03.16 г. составляла 0,05 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Подольская" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Подольская Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4142 | 1982 | 21 | 0.09 | 2016 | №269 от 22.06.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Подольская" от ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Бояры | 0.01275 | 2017-12-22 | 60 | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №269 от 22.06.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 04.04.16 г. составляла 0,01 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Наманганская" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Пола Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4143 | 1998 | 23 | 0.03 | 2016 | Акт б/н от 30.06.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Наманганская" | 0.0731 | 2017-12-22 | 53.75 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии от 30.06.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект исключен в связи с выполнением работ по факту в рамках ремонтной программы, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ №3 «Мясной Бор» с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Мясной Бор Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4145 | 2015 | 23 | 0.05 | 2016 | №602 от 27.06.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ №3 "Мясной Бор" от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Оксочи | 0.0748 | 2017-12-22 | 88 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №602 от 27.06.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 15.06.16 г. составляла 0,02 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Медведево ж/с" с заменой трансформатора ТМ- 100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Медведево Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4146 | 1984 | 23 | 0.05 | 2016 | №232 от 22.06.2016 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ "Медведево ж/с" от ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Беззубцево | 0.04845 | 2017-12-22 | 57 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения:Акт расследования аварии №232 от 22.06.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 27.04.16 г. составляла 0,04 МВт | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-250/10/0,4 кВ "Веребье №7" Л-4 ПС Оксочи с заменой трансформатора ТМГ -250 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Веребье Маловишерского район | I_000-63-1-03.31-4186 | 1976 | 23 | 0.07 | 2017 | №269 от 30.06.2017 г. | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП №7 10/0,4кВ 250кВА "Веребье" от ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Оксочи" | 0.0833 | 2017-12-22 | 39.2 | 0.09 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Обоснования для включения: Акт расследования аварии №269 от 30.06.2017 г. ; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | -
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,04 кВ "Быт" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4362 | 1970 | 36 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КТП-10/0,4 кВ "Быт" | 0.051 | 2017-12-22 | 37.5 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 27.10.2009 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4363 | 1974 | 29 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" | 0.085 | 2017-12-22 | 62.5 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4364 | 1985 | 37 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КТП-10/0,4 кВ "Комель" | 0.0085 | 2017-12-22 | 6.25 | 0.02 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4365 | 1974 | 39 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КТП-10/0,4 кВ "Кленино" | 0.017 | 2017-12-22 | 20 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4366 | 1978 | 37 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" | 0.049 | 2017-12-22 | 58 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | +
5.2.1.2. | Техническое переооружение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород c корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х40 МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 2,5 км и КЛ-10 кВ протяженностью 29,229 км, замена 139-ти выключателей, выполнение мероприятий по программе ССПИ и организации основного и резервного цифровых каналов связи) | I_000-63-2-03.13-4124 | 1966 | 33 | 0.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Базовая | 27.115 | 2017-12-20 | 70.8889 | 6.228 | 108 | 80 | 45 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации Обоснования для включения:Акты технического обследования от 10.09.2005 г.(Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3, 5.4,5.8,5.9); схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 27.04.2018 №157 | - | +
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Рогавка» в п. Тесово-Нетыльский Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов ГТ-1 (3х6,667), Т-3 (1,8 МВА) и Т-4 (1,8 МВА) на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4196 | 1979 | 45 | 0.28 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Рогавка | 6.154 | 2017-12-20 | 30.678 | 4.485 | 43.6 | 36 | 23.6 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление электросетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации (замена силовых трансформаторов на новые). Указанные трансформаторы входят в программу замены трансформаторов отработавших 2 и более нормативных срока. Обоснования для включения: Программа модернизации (реновации), принятая в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г. ; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.3 | - | -
5.2.1.2. | Модернизация ПС 110/6 кВ "Парахино", расположенной в г. Окуловка Окуловского района Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0005 | 1964 | 43 | 0.05 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Парахино | 7.769 | 2017-12-20 | 60.9333 | 0.014 | 15 | 15 | 15 | 15 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Выполнение требований предписаний государственных надзорных и ведомственных контролирующих органов Обоснования для включения:Акт-предписание №СЗ-06 НЭ-2013 (ПС БЭС) от 22.11.2013 г. регионального управления технического надзора Северо-Запада филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - ЦТН, выданного по результатам целевой проверки готовности объектов к работе до начала и в период прохождения грозового и пожароопасного периодов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» - производственное отделение "Боровичские ЭС" проведенной на основании п.1.5. правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 | - | -
5.2.1.2. | Модернизация ПС 6/10 кВ "Окуловка-1", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (устройство 1-ой системы маслоотвода от силового трансформатора) | F_000-61-1-03.13-0004 | 1973 | 44 | 0.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 6 кВ Окуловка | 2.04 | 2017-12-20 | 75 | 0.115 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Выполнение требований предписаний государственных надзорных и ведомственных контролирующих органов Обоснования для включения:Акт-предписание №СЗ-06 НЭ-2013 (ПС БЭС) от 22.11.2013 г. регионального управления технического надзора Северо-Запада филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - ЦТН, выданного по результатам целевой проверки готовности объектов к работе до начала и в период прохождения грозового и пожароопасного периодов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» - производственное отделение "Боровичские ЭС" проведенной на основании п.1.5. правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.16 г. составляла 2,62 МВт | - | -
5.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Киприя", расположенной в Хвойнинском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от выключателя МКП-110 кВ и от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0002 | 1972 | 41 | 0.12 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Киприя | 1.428 | 2017-12-20 | 67.2 | 0.027 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Выполнение требований предписаний государственных надзорных и ведомственных контролирующих органов Обоснования для включения:Акт-предписание №СЗ-06 НЭ-2013 (ПС БЭС) от 22.11.2013 г. регионального управления технического надзора Северо-Запада филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - ЦТН, выданного по результатам целевой проверки готовности объектов к работе до начала и в период прохождения грозового и пожароопасного периодов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» - производственное отделение "Боровичские ЭС" проведенной на основании п.1.5. правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 14.06.13 г. составляла 2,88 МВт | - | -
5.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Кулотино", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0003 | 1967 | 43 | 0.12 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кулотино | 3.7995 | 2017-12-20 | 70.9524 | 1.679 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Выполнение требований предписаний государственных надзорных и ведомственных контролирующих органов Обоснования для включения:Акт-предписание №СЗ-06 НЭ-2013 (ПС БЭС) от 22.11.2013 г. регионального управления технического надзора Северо-Запада филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - ЦТН, выданного по результатам целевой проверки готовности объектов к работе до начала и в период прохождения грозового и пожароопасного периодов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» - производственное отделение "Боровичские ЭС" проведенной на основании п.1.5. правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 г. составляла 3,79 МВт | - | -
5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 5,19 га | F_004-65-1-01.12-0054 | 1971; 1981 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Районная-Мостищи с отпайкой на ПС Западная I цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ильменская-1" в г. В.Новгороде в объеме 3,82 га | F_004-65-1-01.12-0055 | 1983 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Новгородская ТЭЦ-Юго-западная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 28,52 га | F_004-65-1-01.12-0056 | 1987 | 49 | 1.008 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Мойка-Юго-Западная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.12-0056 с 28,52 га до 35,70 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | 1987 | 49 | 1.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Мойка-Юго-Западная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | 1975 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Юбилейная-Хвойная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 1989 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Штурм-Неболчи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 1985 | 49 | 23.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Киприя-Любытино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 60 га | F_004-65-1-01.12-0060 | 1990 | 49 | 1.45 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Заря-Демянск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Валдайская-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 53,70 га | F_004-65-1-01.12-0061 | 1967; 1968 | 49 | 0.49 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Выползово-Газовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | 1994 | 49 | 28.54 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Старорусская-Залучье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | 1996 | 49 | 1.45 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Залучье-Заря | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,28 га | F_004-65-1-01.12-0069 | 1963 | 49 | 0.18 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ ДСП-Чечулино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,25 га | F_004-65-1-01.12-0070 | 1963;2006 | 49 | 0.23 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Новгородская-БОС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.12-0070 с 0,25 га до 2,13 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,13 га | I_004-63-1-01.12-3581 | 1963; 2006 | 49 | 1.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Новгородская-БОС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,28 га | F_004-65-1-01.12-0071 | 1990 | 49 | 1.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Чечулино-БОС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.12-0071 с 0,28 га до 1,18 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,18 га | I_004-63-1-01.12-3582 | 1990 | 49 | 0.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Чечулино-БОС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.12-0072 | 1970;1973;2006 | 49 | 0.89 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ110 кВ Новгородская-Базовая с отпайкой на ПС Западная II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.12-0072 с 2,00 га до 4,59 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 4,59 га | I_004-63-1-01.12-3583 | 1970; 1973; 2006 | 49 | 0.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ110 кВ Новгородская-Базовая с отпайкой на ПС Западная II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-3" в г. В.Новгороде в объеме 0,50 га | F_004-65-1-01.12-0073 | 1979 | 49 | 0.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Мостищи-Базовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,13 га | F_004-65-1-01.12-0074 | 1975 | 49 | 0.63 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Светлицы-Дно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новая" Валдайского района Новгородской области в объеме 22,20 га | F_004-65-1-01.12-0075 | 2003 | 49 | 0.45 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Новая-Газовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р). Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-2" Маревского района Новгородской области в объеме 23,40 га | F_004-65-1-01.12-0076 | 1988; 1991 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Велилы-Морево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 66,28 га | F_004-65-1-01.12-0077 | 1967 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Валдай-Любница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 40,00 га | F_004-65-1-01.12-0078 | 1996 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Залучье-Заря | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковкая-1" Демянского района Новгородской области в объеме 66,80 га | F_004-65-1-01.12-0079 | 1967 | 49 | 0.05 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Любница-Лычково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ручьевская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 29,20 га | F_004-65-1-01.12-0090 | 1964; 2000 | 49 | 0.77 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Ручьи-Крестцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Бельская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 104,00 га | F_004-65-1-01.12-0091 | 1992 | 49 | 0.9 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Демянск-Морево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. Крестецкая-1 Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,150 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.12-4002 | 1964 | 48 | 22.4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Окуловская-Ручьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договор выноса №НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г. Обоснования для включения:договор №НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г., д.с. №1 от 07.07.15 г. | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. «Окуловская-3», л. «Окуловская-4» Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,507 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.12-3999 | 1977 | 48 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Окуловская-Газовая I цепь; Окуловская-Новая II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору выноса №НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г. Обоснования для включения:договор №НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г., д.с. №1 от 07.07.15 г. | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | 1969 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Труд-Елисеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 72,00 га | I_004-62-1-01.12-0115 | 1969 | 49 | 0.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Бояры-Елисеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-1" Маревского района Новгородской области в объеме 16,80 га | I_004-62-1-01.12-0116 | 1988 | 49 | 0.43 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тухомичи-Велилы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Крестецкого и Новгородского районов Новгородской области в объеме 24,61 га | I_004-63-1-01.12-0120 | 1986 | 49 | 22.4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Новоселицы-Крестцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 1964 | 49 | 22.4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Окуловская-Ручьи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | 1960; 1961; 1999 | 49 | 0.28 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Вишерская-Энергомаш I цепь; Вишерская-Волхово II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | 1962 | 49 | 0.49 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Вишерская-Мстинский Мост I цепь; Красненка-Оксочи II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | 1981 | 49 | 3.29 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Киприя-Неболчи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Наличие КЗ на 01.01.2017 г | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мошенская-2" Мошенского района Новгородской области (86,27 га) | F_004-65-1-01.12-0047 | 1971 | 49 | 6.35 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Мошенское- Юбилейная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Боровая-2" Новгородского района Новгородской области (36 га) | F_004-65-1-01.12-0039 | 1963 | 49 | 0.74 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Мясной Двор-Подберезье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Новгородского района Новгородской области (44,3 га) | F_004-65-1-01.12-0040 | 1986 | 49 | 22.4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Новоселицы-Крестцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Шимская-3" Солецкого района Новгородской области (20 га) | F_004-65-1-01.12-0041 | 1975 | 49 | 1.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Шимск-Сольцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Южная-1,2" Шимского района Новгородской области (18 га) | F_004-65-1-01.12-0042 | 1977; 1978; 1979; 1981; | 49 | 1.17 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Южная-Шимск I цепь; Южная-Шимск II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мирная-2" Батецкого района Новгородской области (14 га) | F_004-65-1-01.12-0044 | 1988 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Батецкая-Сырец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новгородская-1" Новгородского района Новгородской области (11 га) | F_004-65-1-01.12-0045 | 1977; 2007; 2009 | 49 | 0.46 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Новгородская-Южная I цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-2" Валдайского района Новгородской области (78,3 га) | F_004-65-1-01.12-0048 | 1969 | 49 | 0.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Валдай-Бояры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-3" Холмского района Новгородской области (30,5 га) | F_004-65-1-01.12-0050 | 1982 | 49 | 2.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Холм-Тухомичи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-2" Новгородского района Новгородской области (6 га) | F_004-65-1-01.12-0043 | 1963 | 49 | 1.69 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Подберезь-ДСП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-1" Холмского района Новгородской области (24,8 га) | F_004-65-1-01.12-0049 | 1975 | 49 | 0.84 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Дунаево-Подберезье ПЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-3, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 95,73 га | F_000-63-1-01.12-3577 | 1985 | 49 | 0.07 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Чудово-Рогавка I цепь; Чудово-РП Азот II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-2, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 92,90 га | F_000-63-1-01.12-3578 | 1985 | 49 | 0.07 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Рогавка-Районная I цепь; Чудово-РП Азот II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крестецкая-3 в части расширения просеки (59,38 га) | F_000-63-1-01.12-0642 | 1986 | 49 | 22.4 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Новоселицы-Крестцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Киприйская-1 (расширения просеки ВЛ 110 кВ Киприйская-1) 92 га | F_000-61-1-01.12-1420 | 1970 | 49 | 1.56 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Киприя-Мозолево ЛЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская -2" в части расширения просеки 44,10 га | F_000-61-1-01.12-0635 | 1977 | 49 | 7.53 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Ягайлово- НРУ Пестово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Ягайловская-1" в части расширения просеки 74 га | F_000-61-1-01.12-0636 | 1982 | 49 | 6.09 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Прогресс-Ягайлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пестовская-1 в части расширения просеки: с одной стороны от оси ВЛ в пролетах опор 151-157, 174-177, 195-196, 220-222, 245-246, 263-264, 280-281, 287-290, 294-296, 301-303, 342-344, 348-349, 358-359; в обе стороны от оси ВЛ в пролетах опор 213-214, отпайка на ПС Устюцкое (пролеты опор 368/17-368/1) в объеме 22,30 га | F_000-61-1-01.12-3160 | 1966 | 49 | 2.13 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Прогресс-Беззубцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская - 1 в части расширения просек в объеме 59,10 га | F_000-61-1-01.12-0634 | 1966 | 49 | 2.13 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Прогресс-Беззубцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская 1,2 (Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шимская 1,2) (43,84) | F_000-64-1-01.12-0230 | 1976 | 49 | 0.48 | 2011 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Старорусская-Шимск I цепь; Русса-Шимск II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Медниковская» в части расширения просеки в объеме 17,00 га | F_000-64-1-01.12-2451 | 1974; 1994 | 49 | 5.61 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Старорусская-Медниково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ в ПО ВЭС (Расширение просек ВЛ 110 кВ В ПО ВЭС) (Реконструкция ВЛ-110 кВ Окуловская-3» в части расширения просеки) (122,96 га) | F_000-62-1-01.12-3031 | 1977 | 49 | 0.01 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Окуловская-Газовая I цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция КЛ-110 кВ л. Кабельная-1, л. Кабельная-2 Новгородского района Новгородской области с заменой маслонаполненного кабеля марки МНСК-500 на кабель из сшитого полиэтилена ориентировочной протяженностью 3,56 км | I_000-63-1-02.11-0001 | 1986; 1987 | 49 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-110 кВ Новгородская ТЭЦ-РП Азот К-1; РП Азот АО Акрон К-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения: Акты технического обследования от 14.07.2015 г., заключение о техническом состоянии от 26.08.2013 г. от ООО "ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ"; приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.8; схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2018-2022 годов, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 27.04.2018 №157 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ Демянская 2 (в том числе: Расширение просек и реконструкция ВЛ протяженностью 22,7 км с заменой провода АС-35 на СИП-3 (1х50) и опор) | F_000-62-1-01.21-0561 | 1966;1967 | 49 | 0.13 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-35 кВ Демянск-Есипово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" , Замена существующего провода на СИП Обоснования для включения:Программа по расширению просек, (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), Предписания №05-2004 от 30.06.2004 г РП "Севзапэнерготехнадзор" выданного на основании годовой программы работ, проведенной на основании п.1.5. правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи со снятием Предписания №05-2004 от 30.06.2004 г РП "Севзапэнерготехнадзор" с контроля. Аварийные отключения ВЛ-35 кВ "Демянская-2" за последние три года не зафиксированы. НЗС в объеме 3,153 млн.руб. списана в 2018 году | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская-1 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Быковская-1 ) 38,4 га | F_000-61-1-01.21-2549 | 1984 | 49 | 0.48 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Пестово-ППС Быково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская 2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Быковская 2) (31,5 га) | F_000-61-1-01.21-2550 | 1971 | 49 | 0.66 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Пестово-ППС Быково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ л.5-2» в части расширения просеки в объеме 37,41 га | F_000-63-1-01.21-3579 | 1955 | 49 | 0.01 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ л.Тс-5 оп.67-Тесово-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2) (69,12 га) | F_000-63-1-01.21-0239 | 1984 | 49 | 20 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Пролетарий-Зайцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2) (15,22 га) | F_000-63-1-01.21-0237 | 1982 | 49 | 21 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Новоселицы-Пролетарий I цепь; Новоселицы-Пролетарий II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-1» в части расширения просеки в объеме 22,00 | F_000-64-1-01.21-2497 | 1962 | 49 | 0.16 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Русса-Новосельская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Теремовская-3» в части расширения просеки в объеме 21,50 га | F_000-64-1-01.21-2498 | 1962 | 49 | 5.08 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Теремово-Новосельская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-3» в части расширения просеки в объеме 13,50 га | F_000-64-1-01.21-2551 | 1976 | 49 | 0.16 | 2014 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Русса-Березка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-2" Поддорского района Новгородской области (11,05 га) | F_004-65-1-01.21-0051 | 1982 | 49 | 2.97 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Теремово-Поддорье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-1" Парфинского района Новгородской области (9,1 га) | F_004-65-1-01.21-0052 | 1985 | 49 | 0.2 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Пола-Н.Деревня | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-1" Поддорского района Новгородской области (25 га) | F_004-65-1-01.21-0053 | 1963 | 49 | 0.82 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Поддорье-Холм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | 1981 | 49 | 0.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Оскуй-Штурм ЛЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Тесовская-6" Чудовского района Новгородской области в объеме 5,35 га | F_004-65-1-01.21-0065 | 1950 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Рогавка-Рудофинниково ЛЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 12,28 га | F_004-65-1-01.21-0066 | 1987 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Посад-Перелучи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 8,40 га | F_004-65-1-01.21-0067 | 1976 | 49 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Валдай-Ящерово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 10,80 га | F_004-65-1-01.21-0068 | 1965 | 49 | 0.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Почеп-Яжелбицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | 1971 | 49 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Батецкая-Передольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Гостецкая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 7,60 га | F_004-65-1-01.21-0081 | 1982 | 49 | 0.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Пролетарий-Гостцы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,50 га | F_004-65-1-01.21-0082 | 1976;2007 | 49 | 0.7 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Новгородская-ЖБИ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0082 с 1,50 га до 2,45 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,45 га | I_004-63-1-01.21-3580 | 1976; 2001 | 49 | 0.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Новгородская-ЖБИ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.21-0083 | 1988;2007 | 49 | 0.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Новгородская-ЖБИ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0083 с 2,00 га до 3,05 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 3,05 га | I_004-63-1-01.21-3581 | 1988; 2007 | 49 | 0.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Новгородская-ЖБИ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Миголощская-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 22,31 га | F_004-65-1-01.21-0084 | 1990 | 49 | 0.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Хвойная-Миголощи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Опеченская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,52 га | F_004-65-1-01.21-0085 | 1964 | 49 | 0.21 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Егла-Посад | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 8,60 га | F_004-65-1-01.21-0086 | 1967 | 49 | 0.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Лычково-Ямник | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 13,30 га | F_004-65-1-01.21-0087 | 1986 | 49 | 0.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Крестцы-Невская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0087 с 13,30 га до 44,00 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 44,00 га | I_004-62-1-01.21-3998 | 1986 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Крестцы-Невская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области в объеме 8,00 га | F_004-65-1-01.21-0088 | 1975 | 49 | 2.55 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Волот-Славитино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | 1975 | 49 | 1.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Пола-Лажины | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,76 га | F_004-65-1-01.21-0092 | 1977 | 49 | 0.9 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Сельская-Алешино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 3,01 га | F_004-65-1-01.21-0093 | 1977 | 49 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Огнеупоры-Алешино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 31,64 га | F_004-65-1-01.21-0094 | 1989 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Ягайлово-Перелучи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0095 | 1966;1967 | 49 | 0.07 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Демянск-Есипово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-1" Демянского района Новгородской области в объеме 21,00 га | F_004-65-1-01.21-0096 | 1970 | 49 | 0.65 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Полново-Елисеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-2" Демянского района Новгородской области в объеме 24,00 га | F_004-65-1-01.21-0097 | 1970 | 49 | 0.9 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Красная-Поля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-3" Демянского района Новгородской области в объеме 11,00 га | F_004-65-1-01.21-0098 | 1970;1991 | 49 | 0.012 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Красная-Полново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 25,00 га | F_004-65-1-01.21-0099 | 1967 | 49 | 0.3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Демянск-Молвотицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0099 с 25,00 га до 65,00 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | 1967 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Демянск-Молвотицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-4" Демянского района Новгородской области в объеме 22,00 га | F_004-65-1-01.21-0100 | 1972 | 49 | 0.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Демянск-Поля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Маревская" Маревского района Новгородской области в объеме 17,90 га | F_004-65-1-01.21-0101 | 1972 | 49 | 0.57 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Марево-Молвотицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 11,30 га | F_004-65-1-01.21-0102 | 1975 | 49 | 0.06 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Валдай-Дворец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 9,00 га | F_004-65-1-01.21-0103 | 1965 | 49 | 0.9 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Дворрец-Яжелбицы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 12,30 га | F_004-65-1-01.21-0104 | 1967 | 49 | 0.08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Ямник-Черный Ручей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 14,70 га | F_004-65-1-01.21-0105 | 1976 | 49 | 0.25 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Демянск-Ч.Ручей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0106 | 1987 | 49 | 0.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Невская-Зайцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) Объект исключен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0106 с 20,00 га до 62,00 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 62,00 га | I_004-62-1-01.21-4000 | 1987 | 49 | 30 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Невская-Зайцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | 1972 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Крестцы-Почеп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | 1972 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Волот-Астрилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Угловская-1» Валдайского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,765 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.21-3997 | 1964 | 47 | 30 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35 кВ Угловка-Д.О. Валдай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору выноса №НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г. Обоснования для включения:договор №НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г., д.с. №1 от 07.07.15 г. | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | 1968 | 49 | 0.48 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Валдай-Зеленая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-1" Валдайского и Демянского района Новгородской области в объеме 78,00 га | I_004-62-1-01.21-0114 | 1972 | 49 | 0.09 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Елисеево-Б.Уклейно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 30,60 га | I_004-62-1-01.21-0117 | 1972 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Б.Уклейно-Синяя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | 1965 | 49 | 0.78 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Поддорь-Селеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | 1975 | 49 | 0.05 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Поддорье-Белебелка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Уторгошская-3" Шимского района Новгородской области в объеме 25,6 га | I_004-63-1-01.21-0111 | 1984 | 49 | 0.12 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Вшели-Уторгош | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Грузинская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 6,1 га | I_004-63-1-01.21-0121 | 1980 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Грузино-Оскуй | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Удинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 39,00 га | I_004-61-1-01.21-0123 | 1973 | 49 | 2.67 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Мошенское-Удино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Ситненская-1" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,6 га | I_004-63-1-01.21-0127 | 1985 | 49 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Ситня-Вшели | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | 1979; 2007 | 49 | 0.1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Новгородская-Кречевицы I цепь; Новгородская-Кречевицы II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-2"Батецкого, Шимского района Новгородской области в объеме 17,83 га | I_004-63-1-01.21-0129 | 1971 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Передольская-Уторгош | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | 1975 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Сельская-Егла I цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "Россети" от 29.08.2017 №453р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | 1965 | 49 | 0.05 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Сельская-Егла II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "Россети" от 29.08.2017 №453р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | 1962 | 49 | 5.08 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Теремово-Астрилово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существущих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "Россети" от 29.08.2017 №453р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р) | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС "Вишерская" Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 2,40 км | F_000-63-1-01.32-0011 | 1981 | 39 | 1.37 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л15 от ПС 110 кВ Вишерская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 06.02.2009 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,20 км | F_000-61-1-01.32-0023 | 1976 | 38 | 1.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л5 от ПС 110 кВ Мошенское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 20.03.2012 г.Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,38 км | F_000-61-1-01.32-0024 | 1983 | 37 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л4 от ПС 35 кВ Перелучи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 26.03.2012 г.Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Валдай» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,70 км | F_000-62-1-01.32-0014 | 1977; 1990 | 38 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС 110 кВ Валдай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 26.06.2017 г.,Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7, поручение Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 8,20 км | F_000-61-1-01.32-1955 | 1979 | 39 | 1.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л15 от ПС Окуловская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 19.12.2012 г.Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | 1973 | 38 | 0.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л7 от ТПС Окуловска | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 19.12.2012 г.Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (14,03 км) | F_000-61-1-01.32-3798 | 1970 | 40 | 2.58 | 2017 | нд | нд | Предписание Северо-Западного управления Ростехнадзора №43-1034-489/ПР от 04.03.2014 | нд | - | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л4 от ПС 110 кВ Мошенское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Выполнение требований предписаний органов исполнительной власти Обоснования для включения:Предписание Северо-Западного управления Ростехнадзора №43-1034-489/ПР от 04.03.2014, акт технического обследования от 25.08.2014 г. | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛз-10кВ Л2 от ПС 110/10кВ "Оксочи" Маловишерского района Новгородской области протяженностью 8,976 км | F_000-63-1-01.32-1451 | 1976 | 40 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л2 от ПС 110 кВ Оксочи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), Акт технического обследования от 23.03.2011 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Неболчи» Любытинского района Новгород-ской области (0,3 км) | F_000-61-1-01.32-1979 | 1978 | 34 | 0.12 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л7 от ПС 110 кВ Неболчи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Инвестиционная программа 2015 года утверждена в субъекте РФ акт технического обследования от 21.12.2012 г., ; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7обращение потребителей от 07.11.2011 г. №3 о переключении электроснабжения домов на другую линию | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга" Маловишерского района Новгородской области с заменой провода на СИП (13,268 км) | F_000-63-1-01.32-0022 | 1975 | 37 | 0.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л1 от ПС 110 кВ Бурга(аб) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Оскуй" Чудовского района Новгородской облас-ти с заменой провода на СИП (7,037 км) | F_000-63-1-01.32-0012 | 1979 | 36 | 0.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л2 от ПС 35 кВ Оскуй | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской об-ласти с заменой провода на СИП (11,222 км) | F_000-63-1-01.32-0013 | 1974 | 39 | 0.5 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л5 от ПС 110 кВ Батецкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,322 км | F_000-61-1-01.32-0014 | 1980 | 39 | 0.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л1 от ПС 110 кВ Киприя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 25.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,472 км | F_000-61-1-01.32-0015 | 1979 | 36 | 0.36 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л1 от ПС 110 кВ Пестово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 25.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,127 км | F_000-61-1-01.32-0016 | 1979 | 38 | 2.65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л4 от ПС 110 кВ Любытино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 25.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 6,411 км | F_000-61-1-01.32-0017 | 1975 | 38 | 2.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л5 от ПС 110 кВ Хвойная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 25.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС "Неболчи" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 3,578 км | F_000-61-1-01.32-0018 | 1976; 1982 | 39 | 0.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л6 от ПС 110 кВ Неболчи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 25.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ПС "Сельская" Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,036 км | F_000-61-1-01.32-0019 | 1970; 1994 | 37 | 0.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л7 от ПС 110 кВ Сельская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 25.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Пола» Парфинского района Новгородской области с заменой ппровода на СИП протяженностью 25,93 км | F_000-64-1-01.32-0020 | 1976 | 37 | 0.75 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л4 от ПС 110 кВ Пола | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 25.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 35,70 км | F_000-62-1-01.32-0021 | 1971; 2004 | 38 | 0.65 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 10 кВ Л2 от ПС 35 кВ Большое Уклейно | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического обследования от 25.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС - «Угловка», ВЛ-10 кВ Л-15 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-29 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-40 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС "Торбино" Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 2,371 кмс существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.32-3996 | 1973; 1979; 1983; 1996; 1984 | 46 | 0.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л5 от ТПС Угловка, ВЛ 10 кВ Л15 от ПС Окуловская, ВЛ 10 кВ Л29 от ПС Окуловская, ВЛ 10 кВ Л40 от ПС Окуловская, ВЛ 10 кВ Л1 от ТПС Торбино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору выноса №НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г. Обоснования для включения:Договор на вынос сетей№НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г., д.с. №1 от 07.07.15 г. | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга", ВЛ-10 кВ Л-1 РП "Дубровка", ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Рышево", ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Бурга" с выносом реконструируемого участка протяженностью 2,425 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-63-1-01.32-3992 | 1975; 1970; 1965; 1974 | 47 | 0.85 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л1 от ПС 110 кВ Бурга, ВЛ 10 кВ Л1 от РП Дубровка, ВЛ 10 кВ Л2 от ПС 35 кВ Рышево, ВЛ10 кВ Л-4 от ПС 110 кВ Бурга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Исполнение обязательств по договору выноса №НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г., д.с. №1 от 07.07.15 г. Обоснования для включения:Договор на вынос сетей№НОВ9ТП/520/15 от 12.05.15 г., д.с. №1 от 07.07.15 г. | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 47,00 км | G_000-62-1-01.32-4043 | 1974 | 47 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л-12 от ПС 110 кВ Валдай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения: акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Дворец Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 38,40 км | G_000-62-1-01.32-4044 | 1970 | 39 | 0.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л1 от ПС 35 кВ Дворец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Хвойная Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 20,00 км | G_000-61-1-01.32-4045 | 1975 | 39 | 0.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л5 от ПС 110 кВ Хвойная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Угловка Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4046 | 1977 | 38 | 0.77 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л10 от ПС 35 кВ Угловка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Торбино Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4047 | 1982 | 40 | 0.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л2 от ПС 110кВ Торбино (аб) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Парфино Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 19,90 км | G_000-64-1-01.32-4048 | 1976 | 41 | 0.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л2 от ПС 110 кВ Парфино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Пола Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 36,40 км | G_000-64-1-01.32-4049 | 1984 | 39 | 0.79 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ10 кВ Л-3 от ПС 110кВ Пола | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Лажины Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 29,50 км | G_000-64-1-01.32-4050 | 1984 | 38 | 0.77 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л4 от ПС 35 кВ Лажины | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Холм Холмского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 33,90 км | G_000-64-1-01.32-4051 | 1976 | 40 | 0.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л4 от ПС 110 кВ Холм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Батецкая Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,00 км | G_000-63-1-01.32-4054 | 1971 | 39 | 0.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110 кВ Батецкая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.) акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из проекта ИПР в связи с включением нового титула инвестиционного проекта по причине актуализации технических решений по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Батецкая": предусмотрена замена линейного разъединителя на секционирующий пункт с реклоузером и увеличена протяженность реконструируемого участка. | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП Дубровка Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 18,00 км | G_000-63-1-01.32-4055 | 1970 | 39 | 0.81 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л1 от РП Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Мошенское Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 65,97 км | G_000-61-1-01.32-4058 | 1970 | 38 | 0.77 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Л4 от ПС 110 кВ Мошенское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения:Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.),акт технического обследования от 21.01.2016 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1, Л-2 от ПС-110кВ «Подберезье» протяженностью 0,107 км на земельном участке, находящемся в Новгородском районе, Новгородской области, попадающих в зону строительства объекта «Реконструкция КС «Новгород» с заменой ГТК-5», код стройки 056-2002752 (заявитель – ООО «Газпром центрремонт») | I_000-63-1-01.32-4184 | 1971; 1970 | 39 | 0.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ Л-1 ПС-110кВ "Подберезье"; ВЛ-10кВ Л-2 ПС-110кВ «Подберезье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ОЗУ-00007-ИА/16 от 05.10.2016 г. Обоснования для включения: договор №ОЗУ-00007-ИА/16 от 05.10.2016 г. | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35/10 кВ "Усть-Волма" протяженностью 0,458 км с выносом реконструируемого участка с существующей трассы с изменением протяженности до 0,477 км для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:06:0120801:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Усть-Волмское сельское поселение, д.Великая Нива (собственник: ООО "Новгород СУ-6") | I_000-62-1-01.32-4156 | 1981 | 39 | 0.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35/10 кВ "Усть-Волма" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ОЗУ-00003-ИА/17 от 24.05.2017 г. Обоснования для включения: договор №ОЗУ-00003-ИА/17 от 24.05.2017 г. | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 РП "Бронница" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,100 км с переносом существующей опоры №60 с трассы прохождения газопровода для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Новгородское лесничество, Пригородное участковое лесничество квартал 172 часть выдела 16,17 (ОАО "Специализированное Управление №2") | I_000-63-1-01.32-4200 | 1972 | 39 | 0.81 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-10 кВ Л-2 РП "Бронница" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ОЗУ-00004-ИА/17 от 26.10.2017 г. Обоснования для включения: договор №ОЗУ-00004-ИА/17 от 26.10.2017 г. | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,9 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4202 | 1971 | 39 | 0.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Батецкая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акт технического обследования от 21.01.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Мойка" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4203 | 1978 | 33 | 0.19 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Мойка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акт технического обследования от 21.01.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4204 | 1973 | 41 | 0.9 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Батецкая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акт технического обследования от 21.01.2017 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 и Л-8 ПС 35 кВ Д.О. Валдай ориентировочной протяженностью 6,2 км для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-02.32-0001 | 1992 | 42 | 0.91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ Л-7 ПС Д.О. Валдай; КЛ-10 кВ Л-8 ПС Д.О. Валдай | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности и надлежащего качества энергоснабжения ответственных потребителей Обоснования для включения: Письмо службы безопасности президента РФ от 10.2017 №9/1/В- | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей Валдайского РЭС ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 11,57 км. 2 этап | I_000-62-1-01.32-4157 | 1973; 1970 | 75.0; 74.0 | 0,011; 0,063 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Валдайского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обоснования для включения: Поручение Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей Боровичского РЭС ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 75 км. 2 этап | I_000-61-1-01.32-4060 | 1979; 1996; 2005; 1973; 1971; 1990; 2002; 1970; 1940; 1977; 1993; 1972; 1982 | 77; 75; 75; 77; 75; 74; 75; 75; 75 | 5,77; 2,24; 1,44; 0,62; 1,56; 1,43; 0,31; 0,12; 1,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Боровичского РЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обоснования для включения: Поручение Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п | - | -
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №32 с заменой провода на СИП протяженностью 3,04 км, замена КТП-10/0,4 кВ №32 мощностью 250 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, замена существующей КТП-10/0,4 кВ №43 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0029 | 1969; 1972 | 38 | 0.05 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №32; КТП-10/0,4 кВ №32 | 0.1173 | 2017-12-22 | 39.4286 | 0.005 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий по реконструкции ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №32 протяженностью 2,18 км и заменой КТП №32 и №43 на новые в рамках ремонтной программы и выполнения работ по льготному технологическому присоединению заявителей до 15 кВ | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 4,24 км и замена КТП-10/0,04 кВ "Быт" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0061 | 1970 | 36 | 0 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ "Быт"; КТП-10/0,4 кВ "Быт" | 0.051 | 2017-12-21 | 37.5 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 27.10.2009 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4750; №I_007-63-1-01.41-4751;I_000-63-1-03.31-4362,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №5 с заменой провода на СИП протяженностью 2,47 км и замена КТП-10/0,4 кВ №5 мощностью 100 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0032 | 1971; 1987 | 39 | 0 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №5; КТП-10/0,4 кВ №5 | 0.094265 | 2017-12-22 | 110.9 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий по реконструкции ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №5 протяженностью 1,61 км в рамках ремонтной программы и выполнения работ по льготному технологическому присоединению заявителей до 15 кВ | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,20 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Сущево-1" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0033 | 1981 | 36 | 0 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1"; КТП-10/0,4 кВ "Сущево-1" | 0.05185 | 2017-12-22 | 61 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий по реконструкции КТП-10/0,4 кВ "Сущево-1" в рамках выполнения работ по льготному технологическому присоединению заявителей до 15 кВ | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Парни" с заменой провода на СИП протяженностью 1,80 км в н.п. Девкино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0034 | 1983 | 40 | 0 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Парни" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 3,40 км, замена КТП-10/0,4 кВ Городок-1" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0031 | 1974 | 29 | 0 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1"; КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" | 0.085 | 2017-12-22 | 62.5 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4764; №I_007-63-1-01.41-4765;№ I_000-63-1-03.31-4363,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,28 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Комель" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0042 | 1985 | 37 | 0 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель"; КТП-10/0,4 кВ "Комель" | 0.0085 | 2017-12-22 | 6.25 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4753; № I_000-63-1-03.31-4364,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Кленино" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0043 | 1974 | 39 | 0 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино"; КТП-10/0,4 кВ "Кленино" | 0.017 | 2017-12-22 | 20 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4754;№ I_000-63-1-03.31-4365,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" с заменой провода на СИП протяженностью 2,70 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Новоселье Солецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0048 | 1980 | 27 | 0 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Новоселье"; КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" | 0.0391 | 2017-12-22 | 46 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий в рамках ремонтной программы. Заменен провод на СИП протяженностью 1,2 км, частично заменены опоры (25 шт.), заменена КТП мощностью 100 кВА на КТП такой же мощности. В настоящее время реконструкция объекта не актуальна | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,68 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" мощностью 63 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0049 | 1978; 1972 | 37 | 0 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1"; КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" | 0.0255 | 2017-12-22 | 47.619 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4755; № I_000-63-1-03.31-4364, № I_000-63-1-03.31-4366что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 2,96 км, замена КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0050 | 1978 | 39 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-10/0,4 кВ №3; КТП-10/0,4 кВ №3 | 0.08075 | 2017-12-22 | 95 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4766; I_007-63-1-01.41-4756, № I_007-63-1-01.41-4768, № I_000-63-1-03.31-4367, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п. Красный Бор протяженностью 6,375 км и замена КТП общей мощностью 1 МВА | F_000-64-1-01.41-0045 | 1971 | 27 | 0.01 | 2013 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ л.1 от ТП-1 Кр. Бор-1; ТП-1 Кр. Бор-1; ТП-2 Кр. Бор-2; ТП-3 Кр. Бор-3; ВЛ 0,4 кВ л.1 от ТП-4 Кр. Бор-4; ТП-4 Кр. Бор-4 | 0,14; 0,11; 0,09; 0,19 | 2017-12-22 | 40; 52; 62,5; 84 | 0,15; 0,15; 0,10; 0,20 | 0,40; 0,25; 0,16; 0,25 | 0,25; 0,25; 0,25; 0,25 | 0,40; 0,25; 0,16; 0,25 | 0,25; 0,25; 0,25; 0,25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 27.10.2009 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.14 г. составляла 0,14 МВт, 0,11 МВт, 0,09 МВт, 0,19 МВт | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,599 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4750 | 1970 | 36 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП_10/0,4 кВ "Быт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 27.10.2009 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,216 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4751 | 1970 | 36 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП_10/0,4 кВ "Быт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 27.10.2009 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,52 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4764 | 1974 | 29 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,28 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4765 | 1974 | 29 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,184 км в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4753 | 1985 | 37 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 1,609 км в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4754 | 1974 | 39 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,411 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4755 | 1978 | 37 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 0,354 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4756 | 1978 | 37 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,003 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4766 | 1978 | 39 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 0,015 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4767 | 1978 | 39 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,867 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4768 | 1978 | 39 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,21 км | I_007-63-1-01.41-4761 | 1969 | 37 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,65 км | I_007-63-1-01.41-4762 | 1969 | 37 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,69 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4769 | 1971 | 38 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,17 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4770 | 1971 | 38 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ и замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,20 км в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-01.41-4369 | 1981 | 36 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акты технического обследования от 20.08.2014 г.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7 | - | +
5.2.2.1. | Расширение просеки ВЛ 35 кВ Рышевская-1 | F_000-63-1-01.21-2794.4 | 1974; 1980 | 49 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ Рышевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение ширины просеки в соответствие нормативам Обоснования для включения: Акт технического обследования б/н от 12.03.2013 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-40 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-1 от ГЭС "Боровно" Окуловского района» | F_000-61-1-01.32-1954 | 1970 | 45 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ-10 кВ Л-29 от ПС "Окуловская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи:Реконструкция ВЛ по техническому состоянию Обоснования для включения: Акт технического обследования от 03.12.2013 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. | - | +
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Сопки Холмского района | F_000-64-1-01.41-0037 | 1971 | 44 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 0,4 кВ л.1 от ТП-1 Сопки; ТП-1 Сопки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения: Акт технического обследования от 15.05.2008 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. | - | +
5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.1. | Автоматизация узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3895 шт) | F_000-69-1-05.30-0110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала, за счет установки 3895 п.у. на ГБР с юридическими и физическими лицами Обоснования для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. | - | -
5.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.2. | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (20 шт.) | I_000-65-1-05.30-4172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях электрических сетях филиала Обоснования для включения: Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. | - | -
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Боровичские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (315 приборов учета) | I_000-61-1-05.30-4176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства Обоснования для включения: выполнение п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". На момент реализации инвестиционного проекта по 272 т.у. истек МПИ, 43 выли из строя | - | -
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Валдайские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (283 приборов учета) | I_000-62-1-05.30-4177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства Обоснования для включения: выполнение п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". На момент реализации инвестиционного проекта по 254 т.у. истек МПИ, 29 вышли из строя | - | -
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Ильменские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (519 приборов учета) | I_000-63-1-05.30-4178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства Обоснования для включения: выполнение п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" На момент реализации инвестиционного проекта по 441 т.у. истек МПИ, 78 вышли из строя | - | -
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Старорусские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (219 приборов учета) | I_000-64-1-05.30-4179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства Обоснования для включения: выполнение п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" На момент реализации инвестиционного проекта по 184 т.у. истек МПИ, 35 вышли из строя. | - | -
5.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1. | Реконструкция ОИК АСТУ на ДП ПО «Валдайские ЭС» с реконструкцией диспетчерского щита (1 система) | G_000-65-1-04.40-4106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.1. | Реконструкция наружных сетей ПС 110/6 кВ Районная» (устройство пристенного дренажа вокруг здания ЗРУ-6 кВ ПС Районная с отводом в ливневую канализацию ориентировочной длиной 0,270 км) | F_000-63-1-03.13-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Реконструкция по техническому состоянию Обоснования для включения:План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" 13-24 мая 2013 года ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (л.1 п.2.1.1), на основании письма Министерства энергетики Российской Федерации от 06.02.2013 г. № 10-245 и заданием на проведение проверок от 14.03.2013 г. № 1, выданным ОАО «СО ЕЭС»; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 2.2.1 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция ливневой канализации для устройства возможности сбора и удаления грунтовых вод с территории площадки ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в г. Сольцы Солецкого района (0,140 км) | F_000-63-1-03.13-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Реконструкция по техническому состоянию Обоснования для включения:План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" 13-24 мая 2013 года ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (л.1 п.2.1.1), на основании письма Министерства энергетики Российской Федерации от 06.02.2013 г. № 10-245 и заданием на проведение проверок от 14.03.2013 г. № 1, выданным ОАО «СО ЕЭС»; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 2.2.1 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция ливневой канализации от РПБ ПО "ИЭС" для устройства водоотведения поверхностных и дренажных вод в централизованную систему дождевой канализации г. В.Новгород (0,670 км) | I_000-63-1-06.70-4160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Урегулирование вопроса об осуществлении сброса дождевых стоков с территории ПО "ИЭС" в МУП "Новгородский водоканал" Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 2.2.1; Технические условия, выданные МУП "Новгородский водоканал" от 19.12.2017 № 7252 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "ППС -5" в н.п. Песь Хвойнинского района Новгородской области (1 компл.) | F_000-69-1-06.10-0123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 "Песь", распложенной в Хвойнинском районе и РП Азот, расположенной в г. В. Новгороде (2 компл.) | F_000-69-1-06.10-2156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 Объект исключен из проекта ИПР в связи с включением более приоритетных объектов №I_000-64-1-06.70-0001, I_000-61-1-06.70-0001, I_000-63-1-06.70-0001, мероприятия которых направлены на усиление безопасности и антитеррористической укрепленности, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Газовая" ПС 35/10кВ Яжелбицы, Реконструкция ограждения на ПС 35/10 кВ "Астрилово", Реконструкция ограждения на ПС 110/35/10 кВ "Пестово", Реконструкция ограждения на ПС 110/6 кВ "Парахино" (921 м.п.) | F_000-62-1-06.10-0388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция устройств АЧР на ПС 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (ПС "Спасская", ПС «Любница», ПС «Лычково», ПС «Пола, ПС "Елисеево», ПС «Чечулино») (6 комплектов) | F_000-69-1-03.13-2141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Протокол рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий), актуализированный план-график.; Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_000-63-1-06.70-4161;I_000-62-1-06.70-0002; № I_000-62-1-06.70-0003;№ I_000-64-1-06.70-0002; № I_000-62-1-06.70-0004; № I_000-63-1-06.70-4162,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция системы АЧР ПС 110/10 кВ "Любница" Валдайского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Протокол рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий), актуализированный план-график. Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Лычково" Демянского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Протокол рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий), актуализированный план-график. Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Валдай", ПС 110кВ "Демянск", ПС 110кВ "Крестцы", ПС 110кВ "Новая", ПС 110кВ "Марево", ПС 110кВ "Русса", ПС 110кВ "Холм", ПС 35кВ "Поддорье" (8 компл.) | G_000-65-1-04.40-4107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Мойка", ПС 110кВ "Рогавка", ПС 110кВ "Батецкая", ПС 110кВ "Киприя", ПС 110кВ "Прогресс", ПС 110кВ "Любытино", ПС 110кВ "Пестово", ПС 110кВ "Мошенское", ПС 110кВ "Хвойная" (9 компл) | G_000-65-1-04.40-4108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС110кВ "Районная", ПС110кВ "Сольцы", ПС110кВ "Шимск", ПС110кВ "Энергомаш", ПС110кВ "Вишерская" (5 компл) | G_000-65-1-04.40-4109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Тухомичи" в н.п. Каменка Холмского района (174 п.м.) | I_000-64-1-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения:Акт-предписание № АП-СЗ-159/17-ЦП от 29.09.2017 г по результатам проведения регламентных работ в филиале ПАО "Северо-Запада" "Новгородэнерго" | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ "Окладнево" в н.п. Окладнево Боровичского района (134 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения:Акт-предписание № АП-СЗ-159/17-ЦП от 29.09.2017 г по результатам проведения регламентных работ в филиале ПАО "Северо-Запада" "Новгородэнерго" | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 110/10 "Спасская" в д. Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области (163,4 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения:План устранения недостатков выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ Окуловского РЭС в г. Окуловка Новгородской области (240 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения:План устранения недостатков выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ Чудовского РЭС в г. Чудово Новгородской области (300 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения:План устранения недостатков выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ ПО "Валдайские электрические сети" в г. Валдай Новгородской области (261 п.м.) | I_000-62-1-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения:План устранения недостатков выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения здания Аппарата Управления в г. Великом Новгороде Новгородской области (175,5 п.м.) | I_000-65-1-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности Обоснования для включения:План устранения недостатков выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Пестово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Сельская" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Беззубцево" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения:Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Огнеупоры" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Алешино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Парахино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения:Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Миголощи" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кулотино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Погорелово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Бабино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Окладнево" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Посад" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Вятка" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Починная" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Перелучи" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки ПС 35/10 кВ "Травково" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кабожа" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Устюцкое" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Абросово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Ёгла" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6-6 кВ «Районная», расположенной в г. В.Новгороде Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки наПС 110/10 кВ "Лесная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Вшели" Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Борки" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Западная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Мойка" Батецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Ракомо" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Гостцы» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Насосная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ «ЖБИ» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Савино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ "Кречевицы" Новгородского района Новгородского района (1 система) | I_000-63-1-03.21-4041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Рышево" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Подгощи" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Ситня» Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Керамзит» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Пролетарий" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Уторгош" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПС в период ОЗП Обоснования для включения: Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.4,10; Предписание ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 ;График восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015 | - | -
5.2.4.1. | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ(ПС «Савино», ПС «Залучье», ПС «Районная», ПС «Западная») | F_000-69-1-03.13-0143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения: План-график установки АЧР от 22.01.2015 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. | - | -
5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ DMR в Батецком, Шимском, Солецком, Маловишерском, Чудовском, Новгородском РЭС ПО ИЭС и Мошенском, Пестовском, Хвойненском, Окуловском, Боровичском РЭС ПО БЭС" путем строительства каналов радиосвязи (11 систем) | G_000-65-1-04.30-4103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ DMR в Старорусском, Холмском, Волотовском, Поддорском, Парфинском РЭС ПО СЭС и Демянском, Маревском, Крестецком, Валдайском РЭС ПО ВЭС путем строительства каналов радиосвязи (9 систем) | G_000-65-1-04.30-4104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ в Чудовском РЭС ПО ИЭС и Любытинском, Хвойниском, Боровичском РЭС ПО БЭС путем строительства радиоканалов и установкой башен (4 системы) | G_000-65-1-04.30-4105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.2. | Модернизация ОИК АСТУ на ДП ПО "Ильменские ЭС", ДП ПО "Боровичские ЭС", ДП Батецкого РЭС, ДП Чудовского РЭС, ДП Пестовского РЭС, ДП Любытинского РЭС, ДП Хвойнинского РЭС, ДП Демянского РЭС, ДП Крестецкого РЭС, ДП Парфинского РЭС (10 шт) | G_000-65-1-04.40-4110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.2. | Модернизация ОИК АСТУ на ЦУС "Новгородэнерго" (1 шт) | G_000-65-1-04.50-4111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ОПУ и ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ "Крестцы" Крестецкого района, Новгородской области, в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 система) | I_000-62-1-06.10-4149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГУ МЧС России по Новгородской области. Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №9 от 16.02.2016 | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности энергообъектов Обоснования для включения:Акт проверки №9 от 16.02.2016 ГУМЧС России по НО | - | -
5.2.4.2. | Модернизация защит ОВ 110 кВ на ПС 110 кВ филиала Новгородэнерго (ПС Газовая, ПС Шимск, ПС Мостищи, ПС Районная, ПС Восточная, ПС Новоселицы, РП Азот) (7 систем) | F_000-69-1-03.13-0327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:акт обследования технического состояния от 10.02.2012 г.Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | +
5.2.4.2. | Модернизация ДК АСТУ на ДП "ЦУС", ДП ПО "ИЭС, ВЭС, БЭС", организация и модернизация каналов связи на ДП "ЦУС", на ПС 35 кВ, 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (4 шт) | G_000-65-1-04.40-4101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение уровня наблюдаемости и управляемости энергообъектами филиала Новгородэнерго Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования состояния устройств СДТУ для выполнения целевой модели оперативно-технологического управления ПАО «МРСК Северг-Запада» «Новгородэнерго» от 17.02.2016 г. | + | -
5.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС (1 система SCADA ЭНТЕК TEL) и установкой реклоузеров (13 шт.). Первый этап | I_000-62-1-04.50-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обоснования для включения: Поручение Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п | - | -
5.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС с установкой реклоузеров на распределительных сетях Валдайского РЭС ПО "ВЭС" в количестве 20 шт., ретрофит ячеек выключателей на ЦП в количестве 23 шт. 2 этап | I_000-62-1-04.50-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обоснования для включения: Поручение Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п | - | -
5.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС с установкой реклоузеров на распределительных сетях Боровичского РЭС ПО "БЭС" в количестве 22 шт., ретрофит ячеек выключателей на ЦП в количестве 17 шт. 2 этап | I_000-61-1-04.50-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обоснования для включения: Поручение Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п | - | -
5.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Спасская" Чудовского района Новгородской области с установкой блока АЧР (1 комплект) | I_000-63-1-06.70-4161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Протокол рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий), актуализированный план-график. Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | -
5.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Пола" Парфинского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-64-1-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Протокол рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий), актуализированный план-график. Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | -
5.2.4.2. | Модернизация системы УАЧР ПС 110/35/10 кВ "Елисеево" Демянского района Новгородской области с установкой устройств ПАРМА УАЧР 12 (5 шт.) | I_000-62-1-06.70-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Протокол рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий), актуализированный план-график. Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | -
5.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-63-1-06.70-4162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:Повышение надежности электроснабжения объектов Обоснования для включения:Протокол рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий), актуализированный план-график. Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.9 | - | -
5.2.4.2. | Техническое перевооружение производственного корпуса РПБ "Подберезье-6" ПО ИЭС в н.п. Подберезье Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности энергообъектов Обоснования для включения: Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03); ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжение ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденный перечень объектов требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015,утвержденный график установки противопожарных защит от 26.11.2015 | - | -
5.2.4.2. | Техническое перевооружение здания РПБ ПО ИЭС в п. Уторгош Шимского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности энергообъектов Обоснования для включения:Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжение ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденный перечень объектов требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015,утвержденный график установки противопожарных защит от 26.11.2015 | - | -
5.2.4.2. | Техническое перевооружение производственного корпуса ПС 35/10 кВ "Пролетарий" в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности энергообъектов Обоснования для включения:Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжение ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденный перечень объектов требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015,утвержденный график установки противопожарных защит от 26.11.2015 | - | -
5.2.4.2. | Техническое перевооружение здания мастерского участка Веребье МВРЭС ПО ИЭС в д. Веребье Маловишерского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности энергообъектов Обоснования для включения:Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжение ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденный перечень объектов требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015,утвержденный график установки противопожарных защит от 26.11.2015 | - | -
5.2.4.2. | Техническое перевооружение здания производственного корпуса (учебного пункта) ПО ИЭС в г. Великом Новгороде Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности энергообъектов Обоснования для включения:Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжение ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденный перечень объектов требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015,утвержденный график установки противопожарных защит от 26.11.2015 | - | -
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ДЗШ-110 ПС 110 кв "Прогресс" с онащением УРОВ присоединений 110кВ" | F_000-61-1-03.13-2135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи:замена оборудования по техническому состоянию Обоснования для включения: Акты технического освидетельствования от 28.05.2013 г. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. | - | -
6 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" г. Вологда: замена силовых трансформаторов 1х40,5 МВА и 1х40 МВА на 2х63 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 4,048 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 72 шт.) | F_000-21-1-03.13-0014 | 1963 | 43 | 0.01 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Западная | 31.197 | 2017-12-20 | 87.63 | 49.004 | 80.5 | 126 | 40 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2014-2018 годы, утвержденные приказом начальника департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области Потаповым Н.А. от 05.02.2014 №19. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 37,02 МВт. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 2008 года. | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | 1979 | 31 | 0.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восточная | 24.0891 | 2017-12-20 | 67.6661 | 42.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок; Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования. Обоснование включения: Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ "Восточная" от 30.04.2015 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-0108 | 1977 | 45 | 9.29 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Вохтога | 8.4112 | 2017-12-20 | 94.51 | 33.331 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок; Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования. Обоснование включения: Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ "Вохтога" от 24.06.2014 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Луговая г. Вологда: замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,348 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, ОПУ с ЗРУ 35 и 10 кВ (установка выключателей в количестве 60 шт.) | I_000-21-1-03.13-0011 | 1980 | 37 | 11.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Луговая | 18.6657 | 2017-12-20 | 83.89 | 31.259 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Раскрытие закрытого ЦП. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора Вологодской области Кувшинниковым О.А. от 26.04.2018 №97. Обоснование включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №18, Акт технического освидетельствования ПС Луговая от 21.10.2014 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х2,5 МВА | I_000-25-1-03.21-0004 | 1974 | 32 | 3.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ягница | 1.6807 | 2017-01-07 | 118.03 | 2.299 | 3.2 | 5 | 1.6 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Раскрытие закрытого ЦП Обоснование включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №7 Акт технического освидетельствования от 01.03.2015 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, устройство систем компенсации токов однофазных замыканий в сети 35 и 10 кВ | F_000-21-1-03.13-0031 | 1986 | 45 | 1.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кубенское | 11.3022 | 2017-12-20 | 126.99 | 57.73 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Раскрытие закрытого ЦП Обоснования включения: Приложение к приказу филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" от 19.01.2015 №3 (перечень энергодефицитных центров питания). Акт технического освидетельствования от 28.04.2014 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра в Вологодском районе с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х4 МВА и 1х6,3 МВА на 2х25 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 4,104 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | F_000-21-1-03.13-0101 | 1972 | 46 | 26.32 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Искра | 4.11 | 2017-12-20 | 115.45 | 14.498 | 10.3 | 50 | 4 | 25 | нд | нд | 35 | 110 | Решаемые задачи: Раскрытие закрытого ЦП. Проект включен в Схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области на 2018-2022 годы, утвержденные постановлением губернатора Вологодской области №113 от 26.04.2017. Обоснования включения: Приложение к приказу филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" от 19.01.2015 №3 (перечень энергодефицитных центров питания). | - | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Анненский Мост" Вытегорского района Вологодской области с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х5,6 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 6 кВ. | F_000-23-1-03.13-0001 | 1967 | 77 | 17.4 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Анненский Мост | 0.621 | 2017-12-21 | 12.46 | 1.0144 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 35 | 35 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации. Фактические затраты в 2012-2017 годах в размере 11,996 млн руб на ПИР и аренду земельного участка. НЗС в размере 11,996 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Решаемые задачи: Увеличение отпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 06.09.2012 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_000-21-1-03.21-0002 | 1977 | 36 | 5.64 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Можайское | 3.1692 | 2017-12-20 | 142.43 | 10.83 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет. Решаемые задачи: Раскрытие закрытого центра питания. Увеличение отпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №3. Акт технического освидетельствования от 29.05.2015 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Молочное Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 1 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 29 шт.) | F_000-21-1-03.21-0111 | 1972 | 15 | 5.26 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Молочное | 8.113 | 2017-12-20 | 144.69 | 14.58 | 12.6 | 32 | 6.3 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Раскрытие закрытого центра питания. Увеличение отпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования № 109/08 от 25.06.2013 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Маега Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ 35, 10 кВ (0,432 км), реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 24 шт.) | F_000-21-1-03.21-0112 | 1991 | 46 | 3.41 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 35 кВ Маега | 6.014 | 2017-12-20 | 168.93 | 16.053 | 8 | 20 | 4 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Раскрытие закрытого ЦП. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 21.12.2016 составляла 6,15 МВт. Обоснования включения: Приложение к приказу филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" от 19.01.2015 №3 (перечень энергодефицитных центров питания) Акт технического освидетельствования от 28.05.2013 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ «Белый Ручей» Вытегорского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | G_000-23-1-03.21-0005 | 1970 | 64 | 10.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Белый Ручей | 2.444 | 2017-12-20 | 109.84 | 7.333 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Раскрытие закрытого ЦП Обоснования включения: Акт тех. обследования ПС Приказ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 471 от 16.10.2015 (Перечень энергодефицитных центров питания филиала) | - | +
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский городок Вологодской области: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х10 МВА на 2х10 МВА | G_000-24-1-03.13-0037 | 1981 | 42 | 52.64 | 2014 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Тарнога | 5.755 | 2017-12-20 | 102.64 | 17.996 | 16.3 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2014-2018 годы, утвержденные приказом начальника департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области Потаповым Н.А. от 05.02.2014 №19. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 5,6 МВт. Обоснования включения: "Акт технического освидетельствования 24.10.2005 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 17 шт.) | I_000-22-1-03.13-0001 | 1983 | 28 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Борки | 3.3523 | 2017-12-20 | 37.67 | 6.4848 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: замена оборудования подстанции с истекшим нормативным сроком эксплуатации (93% технический износ), повышение качества передаваемой электроэнергии, Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Великий Устюг Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на равные по мощности, РУ-110 кВ, РУ-35 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | I_000-22-1-03.13-0005 | 1965 | 49 | 3.19 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Великий Устюг | 11.5236 | 2017-12-20 | 80.92 | 15.6337 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Устюжна Устюженского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ОПУ с ЗРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 28 шт.) | I_000-25-1-03.13-0156 | 1969 | 42 | 13.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Устюжна | 9.9724 | 2017-12-20 | 112.05 | 14.4253 | 20 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: раскрытие закрытого ЦП. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора №97 от 26.04.2018. Обоснования включения: Приказ филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Вологдаэнерго" (перечень ЭДЦП) № 534 от 04.10.2017. Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015 | - | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Избоищи Чагодощенского района: замена силового трансформатора 1,6 МВА на равный по мощности, замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт.), реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 15 шт.) | I_000-25-1-03.13-0159 | 1970 | 42 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Избоищи | 0.56091 | 2017-12-20 | 39.39 | 0.78104 | 11.6 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 01.03.2015 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Абаканово Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.21-0005 | 1980 | 21 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Абаканово | 0.78736 | 2017-06-21 | 35.3868 | 1.976 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015 | - | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Аксеново Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0006 | 1968 | 26 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Аксеново | 0.91579 | 2017-06-21 | 41.16 | 2.113 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015 | - | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Подольская Устюженского района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0007 | 1973 | 42 | 6.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Подольская | 1.0295 | 2017-12-20 | 46.27 | 1.9179 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015 | - | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коротово Череповецкого района: замена силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, замена МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ в количестве 3 шт., реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.13-0160 | 1969 | 31 | 1.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Коротово | 5.4725 | 2017-01-08 | 97.6 | 5.3353 | 16.3 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора №97 от 26.04.2018. Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015 | - | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-3655 | 1980 | 44 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Ананьино | 3.279 | 2017-12-20 | 36.84 | 5.35 | 10 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора №97 от 26.04.2018. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2015 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Ирдоматка Череповецкого района с переводом на класс напряжения 110/10кВ: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х4 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 6,8 км, реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 21 шт.) | I_000-25-1-03.13-0161 | 1996 | 49 | 1.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10кВ Ирдоматка | 2.5793 | 2017-12-20 | 72.45 | 19.466 | 10.3 | 12.6 | 4 | 6.3 | нд | нд | 35 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора №97 от 26.04.2018. Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015 | - | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ОПН. | I_000-21-1-03.13-0131 | 1986 | 45 | 1.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кубенское | 11.3022 | 2017-12-20 | 126.99 | 57.73 | 20 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Раскрытие закрытого ЦП. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора №97 от 26.04.2018. Обоснования включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №4; Акт технического освидетельствования от 28.04.2014 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-21-1-03.21-0102 | 1977 | 36 | 5.64 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Можайское | 3.1692 | 2017-12-20 | 142.43 | 10.83 | 5 | 8 | 2.5 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Раскрытие закрытого ЦП Обоснования включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №3. Акт технического освидетельствования от 29.05.2015 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Суда" Череповецкого района Вологодской области: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 39 шт.) | I_000-25-1-03.13-0162 | 1972 | 26 | 3.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Суда | 5.862 | 2017-12-20 | 65.87 | 11.412 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015 | - | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная | F_000-21-1-03.13-0028 | 1979 | 66 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Восточная | 24.0891 | 2017-12-20 | 67.6661 | 42.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок; Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 22,54 МВт. Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 01.09.2010 | + | -
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х4 МВА | F_000-25-1-03.21-0004 | 1974 | 26 | 3.58 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Ягница | 1.6807 | 2017-01-07 | 118.025 | 2.299 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Раскрытие закрытого ЦП . Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 1,25 МВт. Обоснования для включения:Приложение к приказу филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" от 19.01.2015 №3 (перечень энергодефицитных центров питания); индекс тех состояния оборудования 37;56 | - | -
6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Петринево, Антушево, Белозерск, Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи (УПАСК - 4 шт.) | G_000-26-1-04.60-0001 | 1986-2011 | 82 | 13.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Петринево ПС 110 кВ Антушево ПС 110 кВ Белозерск ПС 110 кВ Кириллов | 1,544;2,6;5,996;6,706 | 2017-12-20 | 17; 46; 67; 75 | 4,74; 0,79; 20,71; 14,17 | 20; 12,6; 20; 20 | 20; 12,6; 20; 20 | 10; 6,3; 10; 10 | 10; 6,3; 10; 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Выполнение п. 5.9.1 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснования включения: Решения «Предварительного технико-экономического обоснования реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистеме операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ» (утв. 08.09.2014); Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (утв. 28.11.2014); Заключение по инвестиционной программе ПАО «МРСК Северо-Запада», направленное письмом ОАО «СО ЕЭС» от 16.05.2016 №Н31-II-3-19-5918, пункт 8 замечаний к ИПР. | - | -
6.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | 1971 | 69 | 0.89 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Харовск-Р» | 7.788 | 2017-12-20 | 35 | 10.491 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Оснащение защитами от дуговых замыканий ячеек 10 кВ. Выполнение п. 5.4.19 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснования включения: Протокол № 1 заседания комитета по надежности Совета директоров ПАО МРСК Северо-Запада от 31.08.2017 | - | -
6.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | 1980 | 60 | 0.63 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ «Кипелово» | 2.796 | 2017-12-20 | 19.63 | 2.029 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Оснащение защитами от дуговых замыканий ячеек 10 кВ. Выполнение п. 5.4.19 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснования включения: Протокол № 1 заседания комитета по надежности Совета директоров ПАО МРСК Северо-Запада от 31.08.2017 | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна, ПС 110/10 кВ Искра и Заягорба в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | I_000-25-1-04.60-0009 | 1984-2011 | 78 | 0.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Заягорба ПС 110 кВ Искра ПС 110 кВ Шексна | 19,026;23,557;28,568 | 2017-12-20 | 53; 66; 80 | 45,76; 35,62; 103,88 | 80; 80; 80 | 80; 80; 80 | 40; 40; 40 | 40; 40; 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Выполнение п. 5.9.1 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснования включения: Решения «Предварительного технико-экономического обоснования реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистеме операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ» (утв. 08.09.2014); Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (утв. 28.11.2014); Заключение по инвестиционной программе ПАО «МРСК Северо-Запада», направленное письмом ОАО «СО ЕЭС» от 16.05.2016 №Н31-II-3-19-5918, пункт 8 замечаний к ИПР. | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Заягорба, Искра и ПС 110/35/10/6 Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | G_000-25-1-04.60-0008 | 1984-2011 | 78 | 0.32 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Заягорба ПС 110 кВ Искра ПС 110 кВ Шексна | 19,026;23,557;28,568 | 2017-12-20 | 53; 66; 80 | 45,76; 35,62; 103,88 | 80; 80; 80 | 80; 80; 80 | 40; 40; 40 | 40; 40; 40 | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Решения «Предварительного технико-экономического обоснования реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистеме операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ» (утв. 08.09.2014); Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (утв. 28.11.2014); Заключение по инвестиционной программе ПАО «МРСК Северо-Запада», направленное письмом ОАО «СО ЕЭС» от 16.05.2016 №Н31-II-3-19-5918, пункт 8 замечаний к ИПР. | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в п. Кубенское Вологодского района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-21-1-04.60-0001 | 1986 | 48 | 1.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кубенское | 11.3022 | 2017-12-20 | 126.99 | 57.73 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Выполнение требования системного оператора. Выполнение п. 5.9.1 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснования включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Калинино" в Никольском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | G_000-22-1-04.60-0002 | 1967 | 70 | 3.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Калинино | 0.647 | 2017-12-20 | 29.08 | 2.259 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Выполнение требования системного оператора. Выполнение п. 5.9.1 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснования включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Чагода" в Чагодощенском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-25-1-04.60-0003 | 1974 | 62 | 1.89 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Чагода | 9.167 | 2017-12-20 | 64.38 | 18.185 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Выполнение требования системного оператора. Выполнение п. 5.9.1 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснования включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области в части создания системы противоаварийной автоматики (1 система) | F_000-24-1-04.60-0001 | 1981 | 42 | 52.64 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Тарнога | 5.755 | 2017-12-20 | 64.66 | 17.996 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Реализация инвестиционного проекта уменьшит вероятность возникновения аварийных ситуаций и позволит минимизировать объемы отключения потребителей электрической энергии. Выполнение п. 5.9.1 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 5,6 МВт. Обоснования включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кич-Городок в с. Кичменгский Городок Кичменгско-Городецкого района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки оборудования компенсации емкостных токов (1 система) | I_000-22-1-03.13-0055 | 1967 | 43 | 17.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Кич-Городок | 8.2984 | 2017-12-20 | 93.24 | 10.29 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: уменьшение вероятности возникновения аварийных ситуаций, минимизирование объема отключения потребителей электрической энергии. Выполнение п. 5.11.7-5.11.11 Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснования включения: Протокол заседания производственно-технического совета по вопросу результаты проведенных проверок выполнения требований циркуляра"О повышении надежности ВЛ 6-10 кВ на опорах с железобетонными стойками" б/н от 23.09.2016 года | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Зеленцово" Никольского района Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | I_000-22-1-03.13-0002 | 1970 | 50 | 35.68 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Зеленцово | 0.64211 | 2017-12-20 | 28.86 | 2.181 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 18.02.2014 | + | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Бабаево Бабаевского района Вологодской области (замена силового трансформатора 16 МВА на равный по мощности) | F_000-25-1-03.13-0002 | 1962 | 20 | 20.37 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бабаево | 11.1527 | 2017-12-20 | 78.32 | 40.479 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок Обоснования включения: Акт технического обследования от 01.03.2015 | - | +
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Калинино Никольского района: замена силового трансформотра 6,3 МВА на 2,5 МВА | F_000-22-1-03.13-0003 | 1967 | 70 | 3.02 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Калинино | 0.647 | 2017-12-20 | 29.0787 | 2.259 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 0,7 МВт. Обоснования для включения:Акт тех освидетельствования силового трансформатора №2 ПС 110/10 кВ Калинино от 18.02.2014 №1 | + | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленцово в Никольском районе Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | F_000-22-1-03.13-0002 | 1970 | 77 | 4.51 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Зеленцово | 0.64211 | 2017-12-20 | 28.859 | 2.181 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 0,68 МВт. Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования № 2 от 18.02.14 | + | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ-110 кВ, реконструкция ОПУ с ЗРУ 6 кВ | F_000-22-1-03.13-0001 | 1983 | 57 | 0.05 | 2016 | Акт № 605 от 16.10.2013 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Борки | 3.3523 | 2017-12-20 | 37.6665 | 6.4848 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 3,35 МВт. Обоснования для включения:Акт № 3 от 20.02.2014 технического освидетельствования ПС 110/6 кВ "Борки" Великоустюгского РЭС ПО "Великоустюгские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Акт расследования технологического нарушения (аварии) № 605 от 16.10.2013 | + | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Нюксеница в Нюксенском районе Вологодской области (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА равные по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ) | F_000-22-1-03.21-0001 | 1971 | 18 | 13.69 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ Нюксеница | 2.815 | 2017-12-20 | 79.073 | 5.589 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 2,53 МВт. Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования от 20.02.2014 №4 | + | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0158 | 1984 | 41 | 2.62 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Шексна | 19.026 | 2017-12-20 | 53.4438 | 45.76 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 26,79 МВт. Обоснования для включения:Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Искра в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0157 | 2011 | 81 | 1.28 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Искра | 23.557 | 2017-12-20 | 66.1713 | 35.62 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 26,89 МВт. Обоснования для включения:Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-23-1-03.13-0002 | 1986 | 55 | 22.7 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кириллов | 6.706 | 2017-12-20 | 75.3483 | 14.17 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 6,89 МВт. Обоснования для включения:Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | - | -
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в части монтажа и пуско-наладки устройства АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-3645 | 1986 | 87 | 0.01 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кубенское | 11.3022 | 2017-12-20 | 126.9906 | 57.73 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. До исключения инвестиционного проекта из ИПР нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.15 составляла 9,83 МВт. Обоснования для включения:Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | - | -
6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС общей протяженностью 63,793 км | G_000-25-1-01.12-0033 | 1979 | 45 | 1,87; 1,87 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ 110 кВ Шексна 1, ВЛ 110 кВ Шексна 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Выполнение требования системного оператора. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора Вологодской области №97 от 26.04.2018. Обоснования включения: Расчёты режимов, согласованные филиалом СО ЕЭС "Вологодское РДУ" письмом от 09.08.2013 № Р18-б1-III-19-1292; Акт технического освидетельствования б/н от 24.01.2014г. Технические условия № 1432/11-01 от 05.08.2011 (пункты 2.1.2, 2.1.3) | + | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2 - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-24-1-01.12-0004 | 1970 | 75 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тотьма-2 - Власьевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Биряково - Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | F_004-24-1-01.12-0005 | 1967 | 77 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 20 га | F_004-24-1-01.12-0006 | 1970 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,88 га | F_004-25-1-01.12-3629 | 1972 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Чагодощенская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 16,59 га | F_004-25-1-01.12-3630 | 1978 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Бечевинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,93 га | F_004-25-1-01.12-3631 | 1974 | 78 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Дорожная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расшрения просек в объёме 40,51 га | F_004-21-1-01.12-3740 | 1984 | 81 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | 1984 | 81 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3632 | 1986 | 83 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Батран 1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | 1986 | 83 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково-К.Городок"с отп. На ПС "У. Алексеево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 74,2 га | F_004-22-1-01.12-0007 | 1966 | 81 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Дымково - К.Городок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "К.Городок-Калинино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-22-1-01.12-0008 | 1967 | 66 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "К.Городок-Калинино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Никольск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13,4 га | F_004-22-1-01.12-0009 | 1967 | 69 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Калинино-Никольск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в Великоустюгском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | F_004-22-1-01.12-0010 | 1970 | 69 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | I_004-22-1-01.12-0018 | 1970 | 69 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нефёдово - Никольский Торжок" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 3,4 га | F_004-23-1-01.12-0003 | 1976 | 86 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Нефёдово - Никольский Торжок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ростилово-Скалино с отп. на ПС Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 26,18 га | F_004-21-1-01.12-3741 | 1985 | 82 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ростилово - Скалино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 50 га | F_004-24-1-01.12-0007 | 1971 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Бабушкино - Рослятино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино - Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | F_004-24-1-01.12-0008 | 1983 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Рослятино-Зеленцово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино-Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31,5 га | I_004-24-1-01.12-0018 | 1983 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Рослятино-Зеленцово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-Заячерецкая" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 65 га | F_004-24-1-01.12-0009 | 1980 | 75 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Тарнога-Заячерецкая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,88 га | F_004-21-1-01.12-3742 | 1971 | 77 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Харовск (тяговая) - Вожега | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Петриневская 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 34,74 га | F_004-25-1-01.12-3633 | 1972 | 77 | 0,03; 0,03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Петринево 1, ВЛ 110 кВ Петринево 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.12-3634 | 1970 | 83 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Бабаевская-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | 1970 | 83 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Бабаевская-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,72 га | F_004-25-1-01.12-3635 | 1961 | 75 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КВЛ 110 кВ Кипелово 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-22-1-01.12-0011 | 1982 | 46 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Николоторжская 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,63 га | F_004-23-1-01.12-0004 | 1987 | 80 | 0,03; 0,03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Николоторжская 1, ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1,2" в г. Сокол Сокольского района Вологодской области в двухцепном исполнении протяженностью 8,179 км | F_000-21-1-01.12-0004 | 1975 | 47 | 2,22;2,22 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Очистные 1, ВЛ 110 кВ Очистные 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: обновление сетей с высоким уровнем износа. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора Вологодской области №97 от 26.04.2018. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 10.10.2014 | + | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на АС-120/19, замена опор, протяженность по трассе 23,2 км | F_000-22-1-01.12-0002 | 1982 | 46 | 0.03 | 2016 | Акты: № 501 от 03.01.2015, № 502, 503, 505 от 04.01.2015, № 506 от 08.01.2015, № 507 от 14.01.2015, № 513 от 24.01.2015, № 514 от 25.01.2015, № 515 от 01.02.2015, № 516 от 04.02.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: обновление сетей с высоким уровнем износа. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора Вологодской области №97 от 26.04.2018. Обоснования включения: Акт технического обследования воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" от 03.04.2015; Акты расследования технологического нарушения (аварии) № 501 от 03.01.2015, № 502, 503, 505 от 04.01.2015, № 506 от 08.01.2015, № 507 от 14.01.2015, № 513 от 24.01.2015, № 514 от 25.01.2015, № 515 от 01.02.2015, № 516 от 04.02.2015 | - | +
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на АС-120/19, замена опор, протяженность по трассе 24,7 км | F_000-22-1-01.12-0003 | 1982 | 48 | 0.03 | 2016 | Акты: № 501 от 03.01.2015, № 502, 503, 505 от 04.01.2015, № 506 от 08.01.2015, № 507 от 14.01.2015, № 513 от 24.01.2015, № 514 от 25.01.2015, № 515 от 01.02.2015, № 516 от 04.02.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: обновление сетей с высоким уровнем износа. Проект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением губернатора Вологодской области №97 от 26.04.2018. Обоснования включения: Акт технического обследования воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" от 03.04.2015; Акты расследования технологического нарушения (аварии) № 501 от 03.01.2015, № 502, 503, 505 от 04.01.2015, № 506 от 08.01.2015, № 507 от 14.01.2015, № 513 от 24.01.2015, № 514 от 25.01.2015, № 515 от 01.02.2015, № 516 от 04.02.2015 | - | +
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 29,65 га | G_004-21-1-01.12-3744 | 1982 | 48 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,757 га | I_004-21-1-01.12-3760 | 1979 | 75 | 54.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сокол-Харовск (Т) с отпайкой на ПС Семигородняя в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 35,198 га | G_004-21-1-01.12-3746 | 1965 | 77 | 2.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск" (Т) с отпайкой на ПС "Семигородняя" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" с отпайкой на ПС "Семигородняя" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 44,718 га | I_004-21-1-01.12-3758 | 1965 | 77 | 2.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск" (Т) с отпайкой на ПС "Семигородняя" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск(Т)-Никол.Погост" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,76 га | G_004-21-1-01.12-3747 | 1993 | 83 | 6.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Никольский Погост | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 2002 | 92 | 203.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Ольховская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белозерск - Кириллов " в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-23-1-01.12-0006 | 1987 | 84 | 27.35 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кириллов - Белозерск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-2 – Бабушкино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 5,2 га | G_004-24-1-01.12-0013 | 1970 | 76 | 55.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тотьма-2 - Бабушкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-1 – Тотьма-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | G_004-24-1-01.12-0012 | 1970 | 76 | 26.88 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тотьма-1 - Тотьма-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | 1989 | 84 | 94.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | G_004-24-1-01.12-0010 | 1980 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Воробьево-Погорелово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Верховажье-Вельск" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31 га | G_004-24-1-01.12-0014 | 1983 | 83 | 69.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Верховажье-Вельск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белоусово 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,83 га | G_004-23-1-01.12-0005 | 1996 | 84 | 69.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Белоусово 1, ВЛ 110 кВ Белоусово 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек (2-й этап) в объёме 12,424 га | G_004-21-1-01.12-3748 | 1980 | 73 | 0.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КВЛ 110 кВ Кипелово 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Андомская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 7,82 га | G_004-23-1-01.12-0009 | 1996 | 84 | 0.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Андомская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении общей протяженностью 12,4745 км | F_000-21-1-01.21-0018 | 1964 | 42 | 0,03; 0,03; 0,03 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-35 кВ Восточная - Городская, ВЛ-35 кВ Северная - Городская, ВЛ-35 кВ Западная - Северная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Создание кольцевой схемы электроснабжения г. Вологды (по первой цепи между ПС Восточная и ПС Западная), подготовка к перспективному переводу ПС Северная и Городская (находятся на балансе другой сетевой организации) на напряжение 110 кВ. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования ВЛ 35 кВ Восточная-Городская б/н от 31.03.2014 Акт технического освидетельствования ВЛ 35 кВ Горордская-Северная б/н от 31.03.2014 Акт технического освидетельствования ВЛ 35 кВЗападнаяСеверная б/н от 27.04.2014 | + | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 30 га | F_004-24-1-01.21-0005 | 1973 | 71 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Никольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,39 га | F_004-25-1-01.21-0001 | 1983 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Лесная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсарская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0002 | 1988 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Чебсарская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нестеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-25-1-01.21-0003 | 1988 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Нестеровская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | 1983 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Пяжельская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | 1971 | 77 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Къярда" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19,7 га | F_004-22-1-01.21-0004 | 2007 | 97 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,7 га | F_004-22-1-01.21-0005 | 2004 | 97 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,6 га | I_004-22-1-01.21-0024 | 2004 | 97 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | F_004-23-1-01.21-0003 | 1989 | 73 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,5 га | I_004-23-1-01.21-0021 | 1989 | 73 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шольская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,04 га | F_004-23-1-01.21-0004 | 2003 | 92 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Шольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | F_004-23-1-01.21-0005 | 1997 | 92 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Анненская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 22,1 га | I_004-23-1-01.21-0022 | 1997 | 92 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Анненская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в Верховажском районе ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-24-1-01.21-0006 | 1973 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Урусовская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | I_004-24-1-01.21-0018 | 1973 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Урусовская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Абакановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-25-1-01.21-0006 | 1979 | 75 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Абакановская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вешняки" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,83 га | F_004-25-1-01.21-0007 | 1981 | 83 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Вешняки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 39 га | F_004-25-1-01.21-0008 | 1973 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Ягницкая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,09 га | I_004-25-1-01.21-0041 | 1973 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Ягницкая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | 1974 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Поповская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в Никольском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | F_004-22-1-01.21-0006 | 1971 | 68 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | I_004-22-1-01.21-0027 | 1971 | 68 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога-Нюксеница 1.2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16 га | F_004-22-1-01.21-0007 | 1971 | 68 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Тарнога-Нюксеница 1.2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9 га | F_004-22-1-01.21-0008 | 1969 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | 1973 | 87 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | 1973 | 77 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Андреевская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | 1991 | 100 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Никоновская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | 1971 | 77 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Барановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 23 га | F_004-25-1-01.21-0011 | 1975 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Барановская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.21-0012 | 1985 | 84; 86; | 0,03; 0,03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | 1985 | 84; 86; | 0,03; 0,03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | 1983 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Газовая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,11 га | F_004-25-1-01.21-0014 | 1983 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Лесная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0015 | 1978 | 77 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27 га | F_004-25-1-01.21-0016 | 1988 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | F_004-25-1-01.21-0017 | 1981 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 20,08 га | I_004-25-1-01.21-0042 | 1981 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-25-1-01.21-0018 | 1981 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,61 га | I_004-25-1-01.21-0045 | 1981 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объеме 5 га | F_004-25-1-01.21-0019 | 1968 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Щетинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,5 га | F_004-25-1-01.21-0020 | 1968 | 75 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | 1968 | 75 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Макарово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 3 га | F_004-25-1-01.21-0021 | 1978 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Сизьма-Макарово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-25-1-01.21-0022 | 1965 | 69 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Подольская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,57 га | I_004-25-1-01.21-0043 | 1965 | 69 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Подольская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | 1971 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Аксеновская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,4 га | F_004-22-1-01.21-0009 | 1968 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13 га | I_004-22-1-01.21-0025 | 1968 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_000-25-1-01.21-0024 | 1982 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,94 га | I_004-25-1-01.21-0047 | 1982 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 13,73 га | F_004-25-1-01.21-0025 | 1982 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | 1961 | 69 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Домозеровская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Завражье" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,9 га | F_004-22-1-01.21-0010 | 1990 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Никольск-Завражье" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | 1968 | 77 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9,3 га | F_004-22-1-01.21-0012 | 1968 | 77 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 15,06 га | F_004-22-1-01.21-0013 | 1985 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | 1985 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | 1985 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | 1980 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | 2000 | 92 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | 1973 | 76 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Ивановская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | 1984 | 84 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Георгиевская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | 1978 | 77 | 0.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шелота" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объеме 12 га | G_004-24-1-01.21-0011 | 1971 | 77 | 26.08 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Шелота" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | 1969 | 93 | 4.19 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Коротецкая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тиманово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-24-1-01.21-0009 | 1979 | 76 | 12.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Тиманово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | 1978 | 75 | 40.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Карица" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | 1981 | 76 | 65.96 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Ида | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | 1972 | 76 | 77.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Аниково" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Слободка" Тотемского района протяженностью 27,972 км | F_000-24-1-01.32-0014 | 1963 | 41 | 1.74 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Слободка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обновление распределительных сетей с высоким уровнем износа Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 19.02.2016 | + | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Пеганово и ВЛ-10 кВ Скородум Великоустюгского района Вологодской области общей протяженностью 22,808 км | F_000-22-1-01.32-0007 | 1976 | 46 | 0.84 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Пеганово, ВЛ-10 кВ Скородум | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обновление распределительных сетей с высоким уровнем износа Обоснования включения: Акты технического освидетельствования от 17.05.2012 | + | -
6.2.2.1. | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ Феклуха Верховажского района» (ВЛ 10 кВ 13,24 км) | F_000-24-1-01.32-0002 | 1979 | 31 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ имени Калинина | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: обновление распределительных сетей с высоким уровнем износа Обоснования включения: Акт технического освидетельствования № 15/10 от 07.04.2010 | + | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района протяжённостью 11,62 км | I_000-24-1-01.32-0115 | 1987 | 41 | 1.74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 28.03.2017г | + | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3636 | 1979 | 75; 79 | 0,03; 0,03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | 1979 | 75; 79 | 0,03; 0,03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,391 га | I_004-21-1-01.21-0039 | 1963 | 86 | 8.99 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Грязовец-Плоское" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32,82 га | I_004-25-1-01.12-3638 | 1978 | 77 | 15.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 17,59 га | I_004-21-1-01.12-3756 | 1971 | 77 | 8.98 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Харовск (Т) - Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Кубенское (Вологодский район)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 19,9 га | I_004-21-1-01.12-3751 | 1985 | 78 | 7.27 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Сокол-Кубенское (Вологодский район)" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Никольск-Павино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 31,3 га | I_004-22-1-01.12-0014 | 1972 | 71 | 10.97 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Никольск-Павино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозово-1,2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 2,6 га | I_004-24-1-01.21-0015 | 1992 | 84 | 1,8; 1,8 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Морозово-1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-1" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0014 | 1971 | 76 | 9.39 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Сметанино-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 7 га | I_004-24-1-01.21-0013 | 1970 | 75 | 100 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Сметанино-2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Айга" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0012 | 1974 | 76 | 26.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Айга" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | 1986 | 84 | 40.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Избоищи" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Великодворье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 11,2 га | I_004-24-1-01.21-0016 | 1987 | 83 | 0.86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Великодворье" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | 1999 | 92 | 0 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | 1977 | 76 | 0.48 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Ивантец" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 2,37 га | I_004-22-1-01.21-0016 | 1986 | 84 | 22.55 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Никольск-Ивантец" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Байдарово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,29 га | I_004-22-1-01.21-0021 | 1982 | 76 | 51.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Никольск-Байдарово", "Ковриженская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | 1975 | 76 | 5.94 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Ковриженская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 49,537 га | I_004-21-1-01.12-3749 | 1961 | 75 | 1.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чушевицы-Верховажье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10 га | I_004-24-1-01.12-0016 | 1994 | 83 | 56.4 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Чушевицы-Верховажье" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,453 га | I_004-21-1-01.21-0036 | 1960 | 86 | 133.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | 1977 | 71 | 120.77 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Слобода-Криводино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,23 га | I_004-21-1-01.21-0038 | 1982 | 75 | 117.38 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Слобода-Криводино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 13,045 га | I_004-21-1-01.21-0024 | 1963 | 74 | 10.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Можайское-Минькино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,73 га | I_004-21-1-01.21-0025 | 1972 | 72 | 19.8 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Можайское-Минькино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,195 га | I_004-21-1-01.21-0026 | 1978 | 77 | 12.32 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | 1975 | 85 | 0.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,14 га | I_004-22-1-01.21-0017 | 2001 | 85 | 93.84 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | 1978 | 77 | 36.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,8 га | I_004-22-1-01.21-0019 | 1978 | 77 | 9.33 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | 1997 | 84 | 23.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | 2000 | 87 | 11.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | 1989 | 84 | 43.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 1987 | 83 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | 1990 | 79 | 5.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | 1961 | 78 | 0.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Дорожная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | 1985 | 77 | 19.34 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017.№ 357р) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,36 км | I_000-22-1-01.21-0022 | 2001 | 45 | 36.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Предотвращение повреждения ВЛ в период прохождения весенних паводков. Обоснования включения: Акт № 16 технического обследования воздушной линии электропередачи от 16.03.2015. | - | +
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кадуй 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 46,53 га | F_004-25-1-01.12-0001 | 1978 | 76 | 2,83; 2,83 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Кадуй 1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Коротовская" в части расширения просек в объёме 43,75 га | F_004-25-1-01.12-0003 | 1978 | 77 | 15.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Коротовская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Повышение надежности Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Суда 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,9 га | F_004-25-1-01.12-0002 | 1973 | 76 | 4,86; 4,86 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Суда 1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек 54,56 га | F_004-21-1-01.21-0022 | 1984 | 84 | 23.6 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110,35,10 кВ общей протяженностью 13,874 км в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети"" | G_000-24-1-01.12-0001 | 1971-2003 | 76 | 6.9 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Воробьёво-Погорелово, ВЛ 10 кВ Сигнал, ВЛ 10 кВ "Красный Бор", ВЛ 10 кВ "Родина",ВЛ 10 кВ "Исаево", ВЛ 10 кВ "Мосеево", Реконструкция ВЛ 10 кВ "АБЗ", ВЛ 10 кВ "Красное знамя ", ВЛ 10 кВ "Тимирязево", ВЛ 110 кВ "Биряково- Погорелово", ВЛ 110 кВ "Погорелово-Тотьма1", ВЛ 110 кВ "Юбилейная", ВЛ 35 кВ "Мосеево", ВЛ 110 кВ "Тотьма2-Власьевская", Реконструкция ВЛ 10 кВ "Погорелово от ПС" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ВЭ2.6-12\0505 от 06.08.2012 Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, №ВЭ2.6-12\0505 от 06.08.2012 | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробъёво" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 33,3 га | G_000-21-1-01.12-0002 | 1982 | 81 | 3.07 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ "Сокол-Воробъёво" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробъёво-Погорелово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 27,6 га | G_000-21-1-01.12-0003 | 1982 | 72 | 0.72 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ "Воробъёво-Погорелово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2-Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 61,17 га | F_004-24-1-01.12-0002 | 1970 | 75 | 44.52 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ "Тотьма 2-Власьевская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 70,5 га | F_000-25-1-01.12-0003 | 1978 | 77 | 6.07 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ "Устюженская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 33,91 га | G_004-25-1-01.12-0004 | 1972 | 76 | 7.62 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ "Чагода 1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 33,5 га | F_004-24-1-01.12-0003 | 1971 | 76 | 34.65 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" с отпайкой на ПС "Борки" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 5,17 га | F_004-22-1-01.12-0006 | 1965 | 71; 75 | 2,22; 2,22 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заовражье - РП Красавино"с отпайкой на ПС "Приводино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 34,91 га | F_004-22-1-01.12-0012 | 1970 | 79 | 2.22 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Заовражье - РП Красавино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "РП Красавино - В. Устюг" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,32 га | F_004-22-1-01.12-0013 | 1970 | 83 | 2.22 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "РП Красавино - В. Устюг" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 31,81 га | F_004-21-1-01.12-0010 | 1980 | 73 | 0.3 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубенское - Новленское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,15 га | F_004-21-1-01.12-3743 | 1985 | 83 | 8.35 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Кубенское - Новленское" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное-Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_000-21-1-01.21-0003 | 1984 | 84 | 49.43 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ "Бережное-Кумзеро" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Мосеево" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19,6 га | G_004-24-1-01.21-0001 | 1971 | 76 | 8.95 | 2015 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ "Мосеево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коврижино - Кириллов" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 10,74 га | F_004-23-1-01.21-0001 | 1986 | 84 | 16.18 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Коврижино - Кириллов" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Антушево - Артюшино" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 44,09 га | F_004-23-1-01.21-0002 | 2000 | 86 | 36.57 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Антушево - Артюшино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега - Деревенька" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,84 га | F_004-21-1-01.21-0023 | 1972 | 76 | 3.03 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Вожега - Деревенька" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Данилов Починок" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10,4 га | F_004-24-1-01.21-0002 | 1971 | 76 | 8.85 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Данилов Починок" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон; Обоснования включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р), | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» В-Устюгского района протяженностью 6,2 км | I_000-22-1-01.12-0017 | 1965 | 48 | 0.77 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: замена оборудования отработавшего нормативный срок и находящегося в плохом техническом состоянии. Проект включен в Схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденные постановлением губернатора Вологодской области Кувшинниковым О.А. от 26.04.2018 №97 Обоснования включения: Протокол технического совета № 9 от 18.12.2017;акт технического освидетельствования 06.09.2017 | + | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 и 10 кВ общей протяженностью 1,075 км в местах пересечений с объектом строительства «ВЛ-750 кВ «Ленинградская – Белозерская (ПС Белозерская – уг.44) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» в Вологодской области (по договору выноса сетей №ВОЛ1/116/17 от 06.02.2017 АО "Стройтрансгаз") | I_000-25-1-01.12-3639 | 1982-2007 | 84 | 0.2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ "Уйта-2, Бабаевская-1", ВЛ 10 кВ "Горка", ВЛ 10 кВ "Уйта", ВЛ 10 кВ "Загривье",ВЛ 10 кВ "Телецентр",ВЛ 10 кВ "Дубровка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса сетей №ВОЛ1/116/17 от 06.02.2017 Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей №ВОЛ1/116/17 от 06.02.2017 | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ общей протяженностью 2,419 км в местах пересечений с объектом «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-114 Вологда-Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 55+000-км – км 79+000 в Вологодской области (по договору выноса АО "ВАД" ВЭ2.5-17\0087 от 30.05.2017г.) | I_000-25-1-01.32-3693 | 1984-2009 | 75 | 0.22 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ "Посёлок", ВЛ 10 кВ "Ребячьево", ВЛ 10 кВ "Чернеево-2", ВЛ 0,4 кВ "Алферово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса ВЭ2.5-17\0087 от 30.05.2017г Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей ВЭ2.5-17\0087 от 30.05.2017г | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110, 35, 10 кВ общей протяженностью 5,884 км в местах пересечений с объектом строительства «Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на участке км 448+000 – км 468+400 в Вологодской области (ВАД Дог. № ОЗУ-00006В/17 от 15.09.17; )» | I_000-21-1-01.12-3757 | 1973; 1999; 1960; 1979; 1960; 1963; 1976 | 74; 91; 74; 78; 77; 76; 79 | 0; 0,29; 0,14; 0,09; 0,33; 0; 0,74 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Жилино ВЛ 10 кВ Лаптуново ВЛ 10 кВ Родионцево КВЛ-110 кВ Вологда-Западная, КВЛ-35 кВ Вологда-Молочное КВЛ-35 кВ Вологда-Искра, КВЛ-110 кВ Кипелово-2 КВЛ-110 кВ Вологда-Кубенское ВЛ 10 кВ Ф. «Рубцово» КВЛ-35 кВ Вологда-Можайское КВЛ-35 кВ Вологда-Надеево, ВЛ-35 кВ Луговая-Снасудово КВЛ-110 кВ Кипелово-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса (ВАД Дог. № ОЗУ-00006В/17 от 15.09.17; ) Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей (ВАД Дог. № ОЗУ-00006В/17 от 15.09.17; ) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево протяженностью 0,36 км в д. Родионцево Вологодского района (Коноплев Александр Васильевич Дог. № ОЗУ-00001В/17 от 20.02.17; ) | I_000-21-1-01.32-3894 | 1960 | 74 | 0.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Родионцево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса (Коноплев Александр Васильевич Дог. № ОЗУ-00001В/17 от 20.02.17; ) Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, (Коноплев Александр Васильевич Дог. № ОЗУ-00001В/17 от 20.02.17; ) | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Коровиха" от КТП-63кВА "Дачи" с выносом участка ВЛ-0,4кВ в объеме 0,07 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, дер. Коровиха (по договору выноса сетей №ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 ООО "НПФ АвтоМост") | I_000-21-1-01.41-5390 | 2003 | 91 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ "Коровиха" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 ООО "НПФ АвтоМост" Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, №ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 ООО "НПФ АвтоМост" | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Показатель" (Рогаткино)" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,271 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3731 | 1975 | 68 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ "Новатор-Показатель" (Рогаткино)" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор" Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор" | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Поселок" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,217 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3732 | 1975 | 68 | 0.52 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ "Новатор-Поселок" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор" Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор" | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС: 1 пусковой комплекс (головной участок от РПП-1 до отпайки на ПС Искра) | F_200-25-1-01.12-0001 | 1979 | 75; 79 | 1,87; 1,87 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Шексна 1, ВЛ 110 кВ Шексна 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Выполнение требования системного оператора Обоснования для включения:Расчёты режимов, согласованные филиалом СО ЕЭС "Вологодское РДУ" письмом от 09.08.2013 № Р18-б1-III-19-1292; Акт оценки тех состояния от 29.01.2010 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района | F_000-24-1-01.32-0015 | 1987 | 73 | 0.03 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Село | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: комплексная замена элементов ВЛ, выработавших нормативный срок Обоснования для включения:Акт технического освидетельствования № 1 от 28.01.2011 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | + | +
6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Загривье» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3667 | 1988 | 57 | 0.25 | 2017 | Акт №119 от 03.10.2015 Акт №132 от 11.11.2015 Акт №130 от 08.10.2014 Акт №103 от 26.01.2014 Акт №109 от 14.06.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Загривье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 31.10.2013; Акт №119 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 03.10.2015 Акт №132 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 11.11.2015 Акт №130 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 08.10.2014 Акт №103 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 26.01.2014 Акт №109 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 14.06.2015 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Киргоды" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3664 | 1978 | 57 | 1.36 | 2017 | Акт № 133 от 11.11.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Киргоды | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 04.04.2013 Акт № 133 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 11.11.2015 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Ларионово" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3673 | 1980 | 50 | 1.48 | 2017 | Акт № 109 от 24.03.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ларионово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 26.06.2013 Акт № 109 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 24.03.2015 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мезга" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3669 | 1985 | 55 | 1.16 | 2016 | Акт № 101 от 24.02.2015 Акт № 108 от 19.06.2014 Акт № 113 от 31.07.2014 Акт № 124 от 02.12.2014 Акт № 125 от 13.12.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Мезга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 23.07.2013 Акт № 101 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 24.02.2015 Акт № 108 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.06.2014 Акт № 113 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 31.07.2014 Акт № 124 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 02.12.2014 Акт № 125 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 13.12.2014 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мегрино" Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3671 | 1979 | 54 | 1.02 | 2017 | Акт № 209 от 17.07.2014 Акт № 222 от 03.10.2015 Акт № 367 от 04.11.2013 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Мегрино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 20.03.2013 Акт № 209 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 17.07.2014 Акт № 222 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 03.10.2015 Акт № 367 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 04.11.2013 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Жары» Череповецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3668 | 1974 | 51 | 0.74 | 2017 | Акт № 100 от 02.11.2013 Акт № 112 ото 08.07.2014 Акт № 141 от 27.09.2013 Акт № 215 от 22.11.2015 Акт № 216 от 17.08.2014 Акт № 218 от 17.12.2014 Акт № 348 от 10.08.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Жары | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 01.11.2013 Акт № 100 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 02.11.2013 Акт № 112 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 08.07.2014 Акт № 141 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 27.09.2013 Акт № 215 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 22.11.2015 Акт № 216 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 17.08.2014 Акт № 218 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 17.12.2014 Акт № 348 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 10.08.2014 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Дубровка» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3666 | 1974 | 50 | 1.34 | 2017 | Акт № 122 от 03.10.2015 Акт № 116 от 05.09.2015 Акт № 129 от 08.10.2014 Акт № 128 от 19.08.2014 Акт № 205 от 21.03.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Дубровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 31.10.2013 Акт № 122 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 03.10.2015 Акт № 116 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 05.09.2015 Акт № 129 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 08.10.2014 Акт № 128 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.08.2014 Акт № 205 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 21.03.2015 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Ванское» Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3670 | 1989 | 82 | 0.93 | 2016 | Акт № 101 от 08.01.2014 Акт № 115 от 03.10.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ванское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 11.07.2013 Акт № 101 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 08.01.2014 Акт № 115 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 03.10.2015 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Борисово» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3675 | 1969 | 49 | 0.74 | 2017 | Акт № 117 от 14.06.2014 Акт № 137 от 18.11.2015 Акт № 207 от 23.04.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Борисово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 31.10.2013 Акт № 117 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 14.06.2014 Акт № 137 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 18.11.2015 Акт № 207 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 23.04.2015 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Трухино» Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3672 | 1973 | 50 | 0.51 | 2017 | Акт № 365 от 29.10.2013 Акт № 366 от 04.11.2013 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Трухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.06.2013 Акт № 365 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 29.10.2013 Акт № 366 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 04.11.2013 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3830 | 2007 | 40 | 0.14 | 2016 | Акт № 101 от 13.12.2014 Акт № 116 от 03.01.2015 Акт № 158 от 05.12.2015 Акт № 170 от 19.11.2015 Акт № 235 от 27.10.2015 Акт № 308 от 09.05.2014 Акт № 349 от 21.09.2015 Акт № 405 от 13.01.2014 Акт № 406 от 13.02.2014 Акт № 412 от 13.01.2014 Акт № 413 от 13.01.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Новый путь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.08.2014 Акт № 101 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 13.12.2014 Акт № 116 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 03.01.2015 Акт № 158 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 05.12.2015 Акт № 170 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.11.2015 Акт № 235 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 27.10.2015 Акт № 308 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 09.05.2014 Акт № 349 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 21.09.2015 Акт № 405 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 13.01.2014 Акт № 406 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 13.02.2014 Акт № 412 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 13.01.2014 Акт № 413 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 13.01.2014 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3831 | 1976 | 56 | 2.87 | 2016 | Акт № 134 от 08.06.2014 Акт № 138 от 21.07.2015 Акт № 151 от 03.10.2015 Акт № 157 от 23.07.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.09.2014 Акт № 134 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 08.06.2014 Акт № 138 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 21.07.2015 Акт № 151 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 03.10.2015 Акт № 157 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 23.07.2014 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29. | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Алсуфьево» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3832 | 1959 | 49 | 1.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Алсуфьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования 20.12.2013 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Желтиково» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3833 | 1958 | 41 | 0.53 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Желтиково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 10.12.2012 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Свиноферма» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3834 | 1970 | 57 | 1.58 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Свиноферма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 20.12.2013 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Молочное» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3836 | 1969 | 57 | 7.23 | 2017 | Акт № 120 от 30.03.2015 Акт № 136 от 19.05.2014 Акт № 137 от 23.05.2014 Акт № 171 от 22.08.2014 Акт № 178 от 05.12.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Молочное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.09.2014 Акт № 120 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 30.03.2015 Акт № 136 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.05.2014 Акт № 137 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 23.05.2014 Акт № 171 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 22.08.2014 Акт № 178 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 05.12.2015 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера в пролёте опор № 135-136, 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3835 | 1976 | 56 | 2 | 2017 | Акт № 134 от 08.06.2014 Акт № 138 от 21.07.2015 Акт № 151 от 03.10.2015 Акт № 157 от 23.07.2014 Акт № 163 от 14.10.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.09.2014 Акт № 134 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 08.06.2014 Акт № 138 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 21.07.2015 Акт № 151 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 03.10.2015 Акт № 157 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 23.07.2014 Акт № 163 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 14.10.2015 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новгородово» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3837 | 1978 | 48 | 1.17 | 2017 | Акт № 432 от 12.05.2014 Акт № 419 от 28.13.2014 Акт № 385 от 22.08.2014 Акт № 340 от 13.08.2015 Акт № 335 от 07.06.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Новгородово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.09.2014 Акт № 432 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 12.05.2014 Акт № 419 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 28.13.2014 Акт № 385 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 22.08.2014 Акт № 340 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 13.08.2015 Акт № 335 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 07.06.2014 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Стризнево» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3838 | 1964 | 58 | 1.5 | 2017 | Акт № 371 от 29.07.2014 Акт № 249 от 22.10.2014 Акт № 217 от 06.05.2014 Акт № 204 от 07.01.2015 Акт № 195 от 04.12.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Стризнево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.09.2014 Акт № 371 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 29.07.2014 Акт № 249 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 22.10.2014 Акт № 217 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 06.05.2014 Акт № 204 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 07.01.2015 Акт № 195 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 04.12.2014 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №89 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3841 | 1960 | 54 | 0.39 | 2017 | Акт № 369 от 14.07.2014 Акт № 360 от 19.12.2015 Акт № 308 от 01.10.2014 Акт № 239 от 25.07.2014 Акт № 232 от 19.07.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Резервный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.07.2014 Акт № 369 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 14.07.2014 Акт № 360 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.12.2015 Акт № 308 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 01.10.2014 Акт № 239 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 25.07.2014 Акт № 232 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.07.2014 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №29 отпайки «Связка» 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3840 | 1960 | 54 | 0.39 | 2017 | Акт № 369 от 14.07.2014 Акт № 360 от 19.12.2015 Акт № 308 от 01.10.2014 Акт № 239 от 25.07.2014 Акт № 232 от 19.07.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Резервный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.07.2014 Акт № 369 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 14.07.2014 Акт № 360 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.12.2015 Акт № 308 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 01.10.2014 Акт № 239 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 25.07.2014 Акт № 232 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.07.2014 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №1 отпайки «Карьер» 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3839 | 1960 | 54 | 0.39 | 2017 | Акт № 369 от 14.07.2014 Акт № 360 от 19.12.2015 Акт № 308 от 01.10.2014 Акт № 239 от 25.07.2014 Акт № 232от 19.07.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Резервный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.07.2014 Акт № 369 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 14.07.2014 Акт № 360 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.12.2015 Акт № 308 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 01.10.2014 Акт № 239 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 25.07.2014 Акт № 232 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.07.2014 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый источник» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3842 | 1969 | 40 | 4.92 | 2017 | Акт № 105 от 10.01.2015 Акт № 124 от 02.05.2015 Акт № 315 от 31.03.2014 Акт № 343 от 11.06.2014 Акт № 350 от 19.06.2014 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Новый источник | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.07.2014 Акт № 105 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 10.01.2015 Акт № 124 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 02.05.2015 Акт № 315 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 31.03.2014 Акт № 343 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 11.06.2014 Акт № 350 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 19.06.2014 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №133 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3844 | 1976 | 56 | 2 | 2017 | Акт № 134 от 08.06.2014 Акт № 138 от 21.07.2015 Акт № 151 от 03.10.2015 Акт № 157 от 23.07.2014 Акт № 163 от 14.10.2015 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Сосновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.09.2014 Акт № 134 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 08.06.2014 Акт № 138 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 21.07.2015 Акт № 151 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 03.10.2015 Акт № 157 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 23.07.2014 Акт № 163 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшего 14.10.2015 Распоряжение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 130 от 29.10.2015 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №174 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3843 | 1963 | 39 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Новый путь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 01.09.2014 | + | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Янишево» Вытегорского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-23-1-01.32-3644 | 2006 | 90 | 1.5 | 2018 | АКТ № 301 ОТ 18.02.2014 АКТ № 302 ОТ 16.03.2014 АКТ № 108 ОТ 16.03.2014 АКТ № 106 ОТ 12.02.2014 АКТ № 105 ОТ 07.02.2014 АКТ № 101 ОТ 10.01.2014 АКТ № 127 ОТ 03.10.2015 АКТ № 101 ОТ 03.01.2015 АКТ №114 от 09.12.2016 г АКТ №208 от 04.11.2016 г АКТ №104 от 18.06.2016 г АКТ №303 от 30.01.2016 г АКТ №117 от 20.12.2016 г АКТ №120 от 22.12.2016 г | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ «Янишево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт расследования технологического нарушения №302 от 16.03.2014, АКТ № 301 ОТ 18.02.2014, АКТ № 302 ОТ 16.03.2014, АКТ № 108 ОТ 16.03.2014, АКТ № 106 ОТ 12.02.2014, АКТ № 105 ОТ 07.02.2014, АКТ № 101 ОТ 10.01.2014. Акт расследования технологического нарушения №127 от 03.10.2015, АКТ № 101 ОТ 03.01.2015. Акт расследования технологического нарушения АКТ №114 от 09.12.2016 г, АКТ №208 от 04.11.2016 г, АКТ №104 от 18.06.2016 г, АКТ №303 от 30.01.2016 г, АКТ №117 от 20.12.2016 г, АКТ №120 от 22.12.2016 г | - | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Слуды" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-25-1-01.32-3697 | 1989 | 80 | 0.51 | 2018 | Акты: 2014 г - №201,115,110. В 2015 г. - №118,120,121,385. В 2016г - №147,153,300 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ "Слуды" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: уменьшение времени отыскания повреждений при ликвидации аварий, уменьшение недоотпуска электрической энергии. Обоснования включения: Акт расследования технологического нарушения в 2014 г №201,115,110. В 2015 г. №118,120,121,385. В 2016г №147,153,300 | - | -
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" Харовского района Вологодской области в части установки реклоузеров в количестве 2 шт. | G_000-21-1-01.21-0021 | 1984 | 57 | 49.43 | 2016 | Акт №3 от 11.01.2014, Акт №10 от 26.01.2014, Акт №29 от 13.02.2014, Акт №45 от 28.03.2014, Акт №63 от 06.05.2014, Акт №80 от 08.06.2014, Акт №100 от 15.07.2014, Акт №14 от 24.05.2016 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Оптимизация работы оперативного персонала по устранению технологических нарушений. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования ВЛ 35 кВ Бережное Кумзеро от 27.08.2014; Акт №3 от 11.01.2014,Акт №10 от 26.01.2014,Акт №29 от 13.02.2014,Акт №45 от 28.03.2014,Акт №63 от 06.05.2014,Акт №80 от 08.06.2014,Акт №100 от 15.07.2014,Акт №14 от 24.05.2016 | + | -
6.2.2.2. | Реконструкция ВЛ 110,35,10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети""(в части устройства переездов через газопроводы) | G_000-24-1-01.12-0015 | 1971-2003 | 76 | 6.9 | 2015 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ «Воробьево-Погорелово»; ВЛ 110 кВ «Биряково-Погорелово»; ВЛ 110 кВ «Погорелово-Тотьма-1»; ВЛ 110 кВ «Юбилейная»; ВЛ 110 кВ «Власьевская»; ВЛ 35 кВ «Мосеево»; ВЛ 10 кВ «РРС Мосеево» ; ВЛ 10 кВ «АБЗ»; ВЛ 10 кВ «им. Тимирязева от ПС Тарнога; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договору выноса №ВЭ2.6-12\0505 от 06.08.2012 Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, №ВЭ2.6-12\0505 от 06.08.2012 | - | -
6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Вологдаэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2778 шт.) | F_000-26-1-05.20-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях филиала Обоснования включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887 | - | -
6.2.3.1. | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ) в количестве 2360 т.у. | G_000-26-1-05.20-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях филиала Обоснования включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887 | - | -
6.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.2. | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ЧЭС") (9 систем) | I_003-25-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС, РП. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ подстанций 35-110 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Причиной замены приборов учета является несоответствие существующих счетчиков п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. Из 71 ПУ на ПС 35-110 кВ и РП 10/10 кВ истек МПИ на текущий момент по 32 приборам учета, по 39 приборам учета МПИ истекает в 4 кв 2018г. | - | -
6.2.3.2. | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ТЭС") (7 систем) | I_003-24-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ подстанций 35-110 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Причиной замены приборов учета является несоответствие существующих счетчиков п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. Из 36 заменяемых ПУ на ПС 35-110 кВ истек МПИ на текущий момент по 19 приборам учета, по 17 приборам учета МПИ истекает в 4 кв 2018г. | - | -
6.2.3.2. | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "КЭС") (6 систем) | I_003-23-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формировать баланс электроэнергии в целом по ПС. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 6-10 кВ подстанций 35-110 кВ путем замены приборов технического учета не соответствующих требованиям законодательства. Обоснования включения: Причиной замены приборов учета является несоответствие существующих счетчиков п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. Из 6 заменяемых ПУ на ПС 35-110 кВ истек МПИ на текущий момент по 2 приборам учета, по 4 приборам учета МПИ истекает в 4 кв 2018г. | - | -
6.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1. | Реконструкция ВЧ -каналов связи и создание комплексов телемеханики АСТУ в Вожегодском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ "Гридино", "Сурково", "Деревенька", "Никитино", реконструкция ВЧ-каналов связи и комплексов телемеханики на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вожега", "Явенга тяговая". (9 комплексов) | F_000-21-1-04.30-0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Протокол совещания филиала Вологдаэнерго по вопросу включения в ИПР объектов телемеханики и связи от 21.01.2016; Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | - | -
6.2.4.1. | Реконструкция здания сетевого участка «Зубово» с крытой стоянкой на 2 автомобиля (площадью 350 кв.м.) в с. Зубово, Белозерского района, Вологодской области | I_000-23-1-06.10-0328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение хозяйственной деятельности Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 27.08.2017 | + | -
6.2.4.1. | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ Благовещенье Великоустюгского района | F_000-22-1-03.21-0100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок. Обоснования для включения:Акт обследования подстанции 35/10 кВ "Благовещенье" от 27.05.2010 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | +
6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; аппаратный комплекс; АРМы диспетчеров и телемехаников) | F_000-26-1-04.30-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Протокол совещания филиала Вологдаэнерго по вопросу включения в ИПР объектов телемеханики и связи от 21.01.2016; Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | - | -
6.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | I_000-26-1-04.30-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Протокол совещания филиала Вологдаэнерго по вопросу включения в ИПР объектов телемеханики и связи от 21.01.2016; Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | - | -
6.2.4.2. | Модернизация телемеханизации ПС Вологодского РЭС (1 шт.) | G_000-21-1-04.30-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение управляемости электрических сетей. Обоснования включения: Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | - | -
6.2.4.2. | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Протокол совещания филиала Вологдаэнерго по вопросу включения в ИПР объектов телемеханики и связи от 21.01.2016; Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | - | -
6.2.4.2. | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС. | F_000-23-1-04.30-0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Протокол совещания филиала Вологдаэнерго по вопросу включения в ИПР объектов телемеханики и связи от 21.01.2016; Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | - | -
6.2.4.2. | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ Коврижкино с модернизацией ОИК ДП Кирилловского РЭС с установкой видеощита. (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Протокол совещания филиала Вологдаэнерго по вопросу включения в ИПР объектов телемеханики и связи от 21.01.2016; Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | - | -
6.2.4.2. | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | - | -
6.2.4.2. | Модернизация ПА Бабаево-Чагодощенского узла | F_000-25-1-03.13-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования для включения:Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
6.2.4.2. | Модернизация РЗА и ПА на ПС 110/35/10 кВ Грязовец Грязовецкого района ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение сбора оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора. Обоснования для включения:Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7 | Республика Коми | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кослан": замена трансформатора 1,6 МВА на 4 МВА (ЮЭС) | F_000-55-1-03.21-0218 | 1978 | 49 | 3.89 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "Кослан" | 0.77184 | 2017-12-19 | 53.6 | 5.04 | 5.6 | 8 | 1.6 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обновление оборудования; увеличение пропускной способности ПС. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 22.08.2014 №51-010-12-1/438. | + | -
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 450 в п. Водный (ЦЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,18 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,25 МВА; КЛ 10 кВ - 0,101 км, КЛ 0,4 кВ - 0,267 км) | F_000-54-1-03.32-0176 | 1992 | 72 | 0.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 6/0,4 кВ № 450 в п. Водный | 0.08 | 20.12.2017 | 48.8 | 0.16 | 0.43 | 0.5 | 0.18 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение безопасности обслуживающего персонала. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 12.05.2014 б/н. | - | +
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №745: замена КТП 250/10 кВ на КТП 630/10 кВ, перевод ВЛ 0,4-10 кВ на новую КТП в г. Сыктывкар Республики Коми (КТП/Т-630/10/0,4 - 1х0,63 МВА) | G_000-53-1-03.31-1001 | 2003 | 43 | 0.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ №745 | 0.091 | 2017-12-18 | 36.28 | 0.2 | 0.25 | 0.63 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение резерва трансформаторной мощности на КТП №745 необходимого для присоединения новых участков к ВЛ-0,4 кВ, запитанных от данной КТП. Обоснование для включения: Протокол об испытании силового трансформатора №334 от 04.12.2015. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году. | - | -
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №41: замена ТП 400/10 кВ на КТП 400/10 кВ в п. Троицко-Печорск Республики Коми (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,004 км; КЛ 0,4 кВ - 0,114 км) | I_000-54-1-03.31-0988 | 1994 | 70 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ №41 | 0.158 | 2017-01-14 | 39.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 02.12.2015 б/н. | - | +
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 18 в п. Троицко-Печорск (ЦЭС)(замена ТП 10/0,4 кВ 2х0,4 МВА на ТП 10/0,4 кВ 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,886 км) | F_000-54-1-03.31-0983 | 2004 | 61 | 0.16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ № 18 в п. Троицко-Печорск | 0.347 | 2017-12-14 | 96.3889 | 0.4 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение потерь электроэнергии. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 14.08.2008 б/н. | - | +
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Часово» с заменой трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА, установкой второго трансформатора мощностью 2,5 МВА, ЭВ 110 кВ (2 шт.), заменой КРУН-10 кВ (12 яч.), ТСН 10/0,4 кВ (1 шт.), сооружение захода ВЛ 110 кВ (2 км) в с. Малая Слуда Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1638 | 1980 | 43 | 12.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Часово» | 1.92 | 2017-12-21 | 85.3333 | 3.0205 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение безопасности персонала при обслуживании оборудования; снижение затрат на аварийные восстановление. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 22.09.2016 б/н. | + | -
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 126: замена трансформаторов (СЭС) (трансформаторы 2х1 МВА) | F_000-53-1-03.31-0103 | 1984 | 92 | 5.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ №126 | 0.38749 | 2017-12-04 | 68.34 | 0.74 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; увеличение пропускной способности ТП. Обоснование для включения: Анализ и замер нагрузок на отходящих ЛЭП от 18.02.2013 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам котнрольных замеров от 02.12.2015 составляла 0,74 МВт. | - | -
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми (ВЛ 35 кВ - 0,025 км, КЛ 35 кВ - 0,106 км) | I_000-52-1-03.11-0014 | 1975 | 49 | 28.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ»; ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 | 32.5 | 2017-12-21 | 90.2778 | 58.1 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение безопасности эксплуатации электроустановок. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 16.11.2015 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Восточная» в части замены устройств РЗА (ДЗШ-110) (1 комплект) в г.Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1632 | 1986 | 61 | 10.93 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Восточная» | 11.517 | 20.12.2017 | 51.1867 | 57.4681 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р.. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 05.09.2016 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сторожевск" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 ячеек) в с. Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-04.60-0002 | 1985 | 50 | 24.96 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Сторожевск" | 1.128 | 20.12.2017 | 50.1333 | 3.835 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 18.02.2015 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1637 | 1978 | 24 | 44.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Западная» | 24.335 | 20.12.2017 | 67.5972 | 107.952 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 22.08.2016 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Щельяюр»: замена МВ-10 кВ на ВВ (10 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.13-0111 | 1992 | 36 | 1.72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Щельяюр» | 5.01 | 2017-12-16 | 55.6667 | 9.0286 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района; обеспечение надежности использования оборудования ПС. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №138 от 23.10.2013-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения маслянный выключателей. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | F_000-55-1-03.13-0014 | 1976; 1978; 1989; 1991 | 27; 27; 27; 27 | 13,2; 10,2; 13,2; 10,2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Южная» | 35.526 | 20.12.2017 | 60.7282 | 110.897 | 105 | 105 | 65 | 65 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение потерь электроэнергии. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акт технического освидетельствования от 07.06.2015 №06/2015. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0015 | 1996; 1977 | 42; 42 | 20,28; 20,28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» | 1.816 | 20.12.2017 | 12.31 | 7.788 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акт технического освидетельствования 08.08.2014 №51-010-12-1/435. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Верхняя Омра": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 компл.) в п. Верхняя Омра Республики Коми | G_000-54-1-03.13-0659 | 1979 | 33 | 0.56 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Верхняя Омра" | 0.16 | 2017-12-16 | 1.7778 | 0.198 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Повышение надежности энергоснабжения потребителей Троицко-Печорского района РК; снижение затрат на ремонты. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 06.09.2015 б/н. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №196 на элегазовый выключатель 110 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | G_000-55-1-03.13-1627 | 1983 | 42 | 13.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Визинга» | 4.757 | 20.12.2017 | 78.92 | 17.557 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение затрат на ремонты и эксплуатацию. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2014 №51-010-12-1/429. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: замена трансформатора тока первой секции шин 220 кВ фидер «А» (1 шт.) в МО ГО «Усинск» Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0013 | 1981 | 44 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» | 35.3 | 2017-12-21 | 98.0556 | 32.898 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 220 | 220 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Акт осмотра от 05.08.2016 б/н. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) | I_000-55-1-03.13-1636 | 1975 | 20 | 12.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Зеленец» ОД Т-1, ОД Т-2, КЗ Т-1, КЗ Т-2 | 6.446 | 20.12.2017 | 73.29 | 12.2 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 06.09.2016 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ДСК": замена МВ 10 кВ на ВВ (3 шт) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.21-0048 | 1989 | 35 | 1.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ «ДСК» | 1.71 | 2017-12-16 | 49 | 9.8894 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение исправной работы оборудования ПС. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 12.03.2008 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чикшино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в ГО "Печора" Республики Коми (ПЭС) | F_000-52-1-03.13-0007 | 1977 | 28 | 1.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Чикшино" | 2.1 | 20.12.2017 | 21 | 11.61 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение долговечности использования оборудования ПС. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.08.2015. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская»: замена ШУОТ-02 (ПЭС) (1 шт.) | F_000-52-1-03.13-0210 | 1977 | 56 | 15.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Городская» | 11.1 | 20.12.2017 | 44.4 | 36.65 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение устойчивости функционирования устройств РЗА. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 08.09.2009 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам котнрольных замеров от 21.12.2011 составляла 13,3 МВт. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Воргашорская»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0003 | 1976; 1976 | 46; 46 | 0,06; 0,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Воргашорская» | 8.86 | 23.12.2017 | 39.3778 | 10.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Регистрация и анализ аварийных событий, переходных и установившихся процессов, определение мест повреждения. Выполнение п. 5.7.23. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Выполнение п. 1.6.23. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 (ред. от 20.06.2003). Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 03.03.2017 №29(03). | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Юбилейная»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0004 | 1974; 1974 | 38; 38 | 1,61; 0,21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ «Юбилейная» | 3.82 | 20.12.2017 | 26.5278 | 3.97 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Регистрация и анализ аварийных событий, переходных и установившихся процессов, определение мест повреждения. Выполнение п. 5.7.23. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Выполнение п. 1.6.23. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 (ред. от 20.06.2003). Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 03.03.2017 №29(03). | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ «ЦОФ»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0005 | 1987 | 47 | 0.3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ «ЦОФ» | 19.8562 | 20.01.2017 | 88.25 | 21.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Регистрация и анализ аварийных событий, переходных и установившихся процессов, определение мест повреждения. Выполнение п. 5.7.23. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Выполнение п. 1.6.23. Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 (ред. от 20.06.2003). Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 03.03.2017 №29(03). | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | G_000-51-1-04.60-0008 | 1987 | 47 | 2.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Городская» | 23,05; 13,61 | 21.12.2017; 20.06.2017 | 66,22; 45,3 | 26.6549 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: АКТ обследования технического состояния от 16.11.2015 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена устройств релейной защиты и автоматики на СВ 6 кВ, СВ 35 кВ, ВЛ 35 кВ №№42,43 в ГО «Воркута» Республики Коми (4 шт.) | G_000-51-1-04.60-0007 | 1988; 1988; 1988 | 45; 45; 45 | 0,06; 0,06; 0,06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга» | 9.45 | 2017-12-21 | 65.625 | 9.67 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: АКТ обследования технического состояния от 16.11.2015 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Юго-Западная»: замена устройств релейной защиты и автоматики на ВЛ 35 кВ №№83,84,70,73 и СВ 35 кВ в ГО «Инта» Республики Коми (5 шт.) | G_000-51-1-04.60-0006 | 1987; 1987; 1987 | 35; 45; 12 | 19,99; 16,47; 16,47 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Юго-Западная» | 0.87 | 22.12.2017 | 15.7 | 3.135 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: АКТ обследования технического состояния от 17.11.2015 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Городская" с заменой РЗА ВЛ 110 кВ №№ 101, 102 (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0001 | 1987 | 47 | 2.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Городская» | 21 | 2017-12-21 | 93.3333 | 26.6549 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение защиты высоковольтного оборудования от всех видов повреждения. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 16.11.2015 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам котнрольных замеров от 16.12.2015 составляла 19,23 МВт. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ №19 в части замены существующих ячеек КРУН (17 шт.) в с. Выльгорт | I_000-53-1-03.31-1015 | 2009 | 45 | 2.86 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10 кВ №19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 16.12.2016 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №14 с заменой существующих камер КСО (25 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1014 | 1985 | 35 | 3.62 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10/0,4 кВ №14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 16.12.2016 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | 1967 | 44 | 1.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ №146 | 0.192 | 2017-12-31 | 67.7249 | 0.758 | 0.945 | 0.945 | 0.315 | 0.315 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 16.12.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Визинга (14 компл.) | I_000-55-1-03.13-1630 | 1971 | 23 | 84.43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Визинга» | 4.757 | 20.12.2017 | 78.92 | 17.557 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 18.10.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Корткерос (5 компл.) | I_000-55-1-03.13-1635 | 1980 | 33 | 10.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Корткерос» МВ-10 кВ яч. 13, МВ-10 кВ яч.4, МВ-10 кВ яч.7, МВ-10 кВ яч.9, МВ-10 кВ яч.10 | 5.06 | 20.12.2017 | 89.2416 | 9.2806 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 12.10.2016 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «ГОС» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.), разъединителей 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (8 шт.) в г. Вуктыл | I_000-54-1-03.21-0669 | 1989 | 33 | 2.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ "ГОС" | 0.32 | 20.12.2017 | 9.31 | 1.6451 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 21.02.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «УКПГ - 8» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), разъединителей 35 кВ (4 шт.), КРУН 6 кВ (14 яч.) в МО ГО «Вуктыл» | I_000-54-1-03.21-0670 | 1974 | 34 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35 кВ "УКПГ-8" | 0.24 | 2017-12-21 | 9.6 | 2.3975 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 21.02.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Западная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (18 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1634 | 1983 | 33 | 5.99 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Западная» | 24.335 | 20.12.2017 | 67.5972 | 107.952 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок, снижение затрат на ремонт оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 04.10.2016 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (19 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1633 | 1970; 1971 | 33; 42 | 0,99; 9,48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Восточная» | 11.517 | 20.12.2017 | 51.1867 | 57.4681 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок, снижение затрат на ремонт оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 05.10.2016 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Усть-Кулом: монтаж ДЗШ-110 (1 шт.), УРОВ-110 (1 шт.) (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0016 | 1983 | 71 | 61.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" | 6.41 | 2017-12-21 | 56.5256 | 11.1578 | 22.6 | 22.6 | 12.6 | 12.6 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение защиты оборудования ПС от коротких замыканий на отходящих ЛЭП. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Протокол совещания представителей филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Северное ПМЭС, филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ, ОАО "Монди СЛПК", филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 12.12.2013 б/н п.8; Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 5,58 МВт. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | 1976 | 41 | 1.91 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «Парма» | 3.76 | 2017-12-21 | 66.3139 | 4.7497 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №138 от 23.10.2013-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения маслянный выключателей; Акт технического освидетельствования от 19.09.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | 1977 | 28 | 1.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Чикшино" | 2.1 | 20.12.2017 | 21 | 11.61 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 02.06.2017 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели в г. Емва Княжпогостского района (2 компл.) | I_005-55-1-03.13-1640 | 1969; 1974 | 20; 20 | 47,75; 7,13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» | 1.816 | 20.12.2017 | 12.31 | 7.788 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 08.08.2014 №51-010-12-1/435. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек КСО (18 шт.) и установкой новых ячеек КСО (3 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1035 | 1985 | 23 | 2.23 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10 кВ №3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 30.05.2017 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | 1972 | 38 | 1.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Едва» | 0.488 | 2017-12-21 | 19.81 | 2.4042 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение защиты высоковольтного оборудования от всех видов повреждения. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния релейной защиты и автоматики ВЛ-110 кВ № 178 б/н от 08.02.2016 г.; акт обследования технического состояния релейной защиты и автоматики ВЛ-110 кВ № 179 от 08.02.2016 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | 1972 | 61 | 1.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Едва» | 0.488 | 2017-12-21 | 19.81 | 2.4042 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.5. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 21.11.2016 №11/2016. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | 1978 | 28 | 31.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Усогорск» | 3.155 | 20.12.2017 | 39.8359 | 18.505 | 15.1 | 15.1 | 8.8 | 8.8 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 02.07.2015 №51-010-12-1/509. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х2,5 МВА на 1х2,5 МВА в с.Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1645 | 1995 | 31 | 0.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Сторожевск» | 1.128 | 20.12.2017 | 50.1333 | 3.835 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования, исключение риска отключения оборудования из-за неудовлетворительного состояния. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 19.12.2017 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Крутая": замена ОД и КЗ 110 кВ, МКП 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (3 компл.) в Сосногорском районе Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0661 | 1982 | 26 | 0.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Крутая" | 0.738 | 20.12.2017 | 32 | 1.1993 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 11.12.2017 б/н. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | 1972; 1982 | 23; 23 | 42,26; 23,48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Объячево» | 5.448 | 20.12.2017 | 96.0847 | 14.918 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработовшего норамтивный срок, снижение затрат на ремонт оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 17.10.2016 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ | I_005-55-1-03.13-1643 | 1971 | 36 | 13.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Визинга» | 4.757 | 20.12.2017 | 78.92 | 17.557 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 14.07.2017 №СП-07/17-1. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» в части замены силового трансформатора Т-1 1х16 МВА на 1х16 МВА в г. Емва Княжпогостского района | I_000-55-1-03.13-1647 | 1969 | 36 | 7.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» | 1.816 | 20.12.2017 | 12.31 | 7.788 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 02.07.2015 №51-010-12-1/435. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «7У» с заменой КРУН 6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0963 | 1975 | 41 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «7У» | 2.9 | 2017-12-21 | 29 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 12.11.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «15У» с заменой КРУН 6 кВ (17 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0962 | 1980 | 41 | 0.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «15У» | 5.3 | 2017-12-21 | 93.4744 | 5.65 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 11.10.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 компл.) в с. Сторожевск в Корткеросском районе | I_005-55-1-03.13-1644 | 1985; 1985 | 28; 28 | 23,86; 0,83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Сторожевск» | 1.128 | 20.12.2017 | 50.1333 | 3.835 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 12.10.2016 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ "Юбилейная": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0955 | 1975; 1975 | 49; 49 | 1,61; 0,21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ "Юбилейная" | 3.82 | 20.12.2017 | 26.5278 | 3.97 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок, снижение затрат на ремонт оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Интинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0957 | 1973; 1973 | 49 | 0,49; 1,72 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Интинская" | 8.1 | 20.01.2017 | 56.25 | 8.16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработавшего нормативный срок, снижение затрат на ремонт оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 6 с заменой существующих ячеек КСО (20 шт.) и установкой новых ячеек КСО (4 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1041 | 1988 | 19 | 1.97 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10 кВ №6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 30.05.2017 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №4 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1888 | 1967 | 36 | 0.51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10/0,4 кВ №4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 17.03.2017 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №6 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) с установкой дополнительной камеры КСО (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1889 | 1972 | 43 | 0.62 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10/0,4 кВ №6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 21.03.2017 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленец в части замены силового трансформатора Т-2 ТДН-1х10 МВА в с. Зеленец Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1654 | 1976 | 30 | 22.39 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Зеленец» | 6.446 | 20.12.2017 | 73.29 | 12.2 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 08.12.2017 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» в части замены силового трансформатора Т-2 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Объячево Прилузского района | I_000-55-1-03.13-1653 | 1980 | 27 | 30.93 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Объячево» | 5.448 | 20.12.2017 | 96.0847 | 14.918 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 19.12.2017 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Човью» в части замены силового трансформатора Т-1 ТДН-1х16 МВА на ТДН-1х16 МВА в м. Човью г. Сыктывкара | I_000-55-1-03.13-1651 | 1990 | 35 | 22.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Човью" | 13.524 | 20.12.2017 | 91.88 | 0.9576 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 08.12.2017 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | 1979 | 28 | 28.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Корткерос» | 5.06 | 20.12.2017 | 89.2416 | 9.2806 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 18.12.2017 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож": замена силового трансформатора Т-1 1х10 МВА на 1х10 МВА | I_000-54-1-03.13-0662 | 1970 | 49 | 0.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож" | 1.25 | 20.12.2017 | 14 | 3.3804 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Протокол заседания научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» от 28.12.2017 б/н. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Ванью": замена силового трансформатора Т-2 1х3,2 МВА на 1х3,2 МВА | I_000-54-1-03.13-0663 | 1971 | 49 | 0.9 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ "Ванью" | 0.38 | 20.12.2017 | 13.1944 | 0.75 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Протокол заседания научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» от 28.12.2017 б/н. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Н.Одес": замена силового трансформатора Т-1 1x10 МВА на 1x10 МВА | I_000-54-1-03.13-0664 | 1970 | 37 | 0.16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Н.Одес" | 11.39 | 2017-12-21 | 62 | 1.9367 | 36 | 36 | 20 | 20 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Протокол заседания научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» от 10.01.2018 б/н. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Лемью»: с заменой трансформаторов 110/35/10 кВ 2x6.3 МВА на трансформаторы 110/10 кВ 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.13-0219 | 1994; 1994 | 28; 28 | 0,85; 0,85 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ «Лемью» | 1.3 | 20.12.2017 | 20 | 4.5 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 25.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино»: с заменой трансформаторов 110/10 кВ 2х10 МВА на 2х10 МВА | I_000-52-1-03.13-0220 | 1977 | 27.21 | 1.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Чикшино» | 2.1 | 20.12.2017 | 21 | 11.61 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 20.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | 1977; 1977; 1977 | 24; 24; 24 | 15,76; 15,76; 15,76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Городская» | 11.1 | 20.12.2017 | 44.4 | 36.65 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 20.11.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | 1985; 1985; 1985 | 28; 27; 28 | 4,67; 4,67; 4,67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Каджером» | 2.6 | 20.12.2017 | 41.2 | 8.71 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 14.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Березовка" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0218 | 1984 | 26 | 0.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Березовка" | 0.1 | 20.12.2017 | 4 | 0.46 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 06.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Пашня": замена ОД 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 компл.) в п. Нефтепечорск Сосногорского района Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0665 | 1980 | 6 | 0.01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Пашня" | 13.261 | 20.12.2017 | 89 | 17.9649 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 12.12.2017 б/н. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0965 | 1979; 1979 | 23; 23 | 0,12; 0,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «2В» | 0.076 | 20.12.2017 | 3.2 | 0.2 | 12.6 | 2 | 6.3 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 14.11.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «3В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0966 | 1980; 1980 | 25; 25 | 0,12; 0,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «3В» | 0.3 | 20.12.2017 | 4.76 | 1.6 | 12.6 | 2 | 6.3 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.11.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «4В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0967 | 1977; 1977 | 22; 24 | 0,06; 0,06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «4В» | 0.6 | 20.12.2017 | 14 | 0.8 | 12.6 | 2 | 6.3 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 16.11.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0968 | 1975; 1975 | 25; 28 | 0,12; 0,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «2У» | 3.75 | 20.12.2017 | 66.1376 | 4.6 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 30.10.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «12У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0969 | 1979; 1979 | 24; 24 | 0,06; 0,06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «12У» | 3.75 | 20.12.2017 | 66.1376 | 4.6 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 02.11.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «9У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0970 | 1977; 1977 | 28; 23 | 0,18; 0,18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «9У» | 0.4 | 20.12.2017 | 7.9 | 1.86 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 01.11.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0971 | 1976; 1976 | 20; 27 | 0,12; 0,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ «8У» | 2.6 | 20.12.2017 | 41.2 | 5.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 31.10.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Городская" в части замены существующих систем компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю и организации заземления изолированной нейтрали (ЦЭС) (2 компл.) | F_000-54-1-03.13-0010 | 1971 | 45 | 1.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Городская" | 28.21 | 15.12.2017 | 77.3937 | 63.082 | 81 | 81 | 40.5 | 40.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.11. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Протокол НТС производственного отделения «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 03.02.2015 №03(01)пр. Технический отчет ООО «Болид». | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | I_000-51-1-04.60-0009 | 1987 | 47 | 2.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Городская» | 21 | 2017-12-21 | 93.3333 | 26.6549 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 16.11.2015 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 "Воргашорская" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ (58 шт.) в г. Воркута Республики Коми | I_006-51-1-04.60-0010 | 1976 | 57 | 0.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Воргашорская» | 8.86 | 23.12.2017 | 39.3778 | 10.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 15.12.2017б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района | I_006-55-1-04.60-0009 | 1969 | 45 | 62.29 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» | 3.521 | 20.12.2017 | 69.8611 | 0.561 | 9.6 | 9.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 14.02.2018 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Койгородок" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района | I_006-55-1-04.60-0010 | 1992 | 56 | 48.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Койгородок" | 3.324 | 20.12.2017 | 58.13 | 0.437 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 12.02.2018 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | I_006-55-1-04.60-0011 | 1968 | 67 | 35.36 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" | 1.046 | 20.12.2017 | 4.6489 | 0.211 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 13.02.2018 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | 1999 | 68 | 32.16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Помоздино» | 1.621 | 20.12.2017 | 27.81 | 0.067 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 15.02.2018 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | 1998 | 54 | 2.45 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10/0,4 кВ №26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 16.02.2018 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8В» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0014 | 1976 | 37 | 0.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ «8В» | 2.6 | 20.12.2017 | 45.8554 | 3.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 22.02.2018 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0015 | 1979 | 26 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ «2У» | 3.75 | 20.12.2017 | 66.1376 | 4.6 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 22.02.2018 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | 1976 | 37 | 0.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ «6У» | 3.63 | 20.12.2017 | 36.3 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 22.02.2018 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец» в части установки защит от дуговых замыканий (25 ячеек) | F_000-55-1-04.60-0001 | 1975 | 50 | 19.62 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Зеленец» | 6.446 | 20.12.2017 | 73.29 | 12.2 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение защиты оборудования ПС от дуговых коротких замыканий. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 18.02.2015 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 6,552 МВт. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35 кВ «Озерная» в части установки защит от дуговых замыканий (ЦЭС) (40 ячеек) | F_000-54-1-04.60-0001 | 1973 | 51 | 0.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6/10 кВ «Озерная» | 4.7 | 2017-12-16 | 32.0382 | 16.7225 | 32.3 | 32.3 | 16.3 | 16.3 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение защиты оборудования ПС от дуговых коротких замыканий. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 03.02.2014 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 4,42 МВт. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35/6 кВ "Новая", ПС 110/10 кВ "Шахтерская" в части установки защит от дуговых замыканий (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0002 | 1977; 1991 | 46; 39 | 0,69; 0,16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Новая"; ПС 110/10 кВ "Шахтерская" | 4.91 | 2017-12-16 | 17.37 | 3,08; 6,32 | 11,9; 12,6 | 11,9; 12,6 | 5,6; 6,3 | 5,6; 6,3 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение защиты оборудования ПС от дуговых коротких замыканий. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 16.11.2015 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 2,77; 4,91 МВт. | - | +
7.2.1.2. | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0010 | 1975 | 49 | 28.73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ» | 19.22 | 2017-12-20 | 53.39 | 58.1 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение безопасности эксплуатации электроустановок. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 16.11.2015 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» для присоединения ВЛ 110 кВ Лемью – Ижма (ВЛ-139) с заменой ОД КЗ на ЭВ 110 кВ (2 шт.), расширением РУ 110 кВ на ячейку 110 кВ (1 шт.), переустройством заходов ВЛ 110 кВ (0,278 км) | I_000-54-1-03.13-0660 | 1972 | 33 | 1.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Ижма» | 5.4432 | 2017-12-21 | 96 | 8.3636 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 09.01.2017 №04(01)пр. | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | 1988 | 22 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №185 | 0.02 | 2017-12-21 | 8 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 19.08.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | 1993 | 23 | 0.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №176 | 0.05 | 2017-01-24 | 31 | 0.15601 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 16.08.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | 1994 | 22 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №246 | 0.025 | 2017-12-21 | 17 | 0.31601 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 10.08.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | 1985 | 24 | 0.4 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №26 | 0.003 | 2017-01-12 | 5.291 | 0.032 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 17.08.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | 1987 | 27 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №43 | 0.1 | 2017-01-13 | 69.4444 | 0.865 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 10.07.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | 1991 | 22 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №34 | 0.005 | 2017-01-28 | 1 | 0.134 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 17.08.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | 1991 | 28 | 0.33 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №42 | 0.08 | 2017-01-13 | 32 | 0.16365 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 10.07.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | 1989 | 24 | 0.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №51 | 0.13 | 2017-01-18 | 90.2778 | 0.601 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 19.07.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | 1989 | 27 | 0.35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №50 | 0.1 | 2017-01-18 | 40 | 0.64325 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 19.07.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | 1977 | 22 | 0.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 20/0.4 кВ №48 | 0.07 | 2017-02-26 | 28 | 0.22737 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 10.08.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | 1995 | 21 | 0.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 20/0.4 кВ №77 | 0.18 | 2017-12-29 | 80 | 0.5785 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 10.06.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №78 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 400 кВА на 400 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0978 | 1991 | 22 | 0.62 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 20/0.4 кВ №78 | 0.14 | 2017-01-21 | 35 | 0.706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 11.06.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | 1995 | 28 | 0.16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №94 | 0.01 | 2017-12-16 | 10 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 11.06.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | 1986 | 22 | 0.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0.4 кВ №31 | 0.01 | 2017-01-27 | 7 | 0.159 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 25.08.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Айкино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ (19 ячеек) в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-1151 | 1983; 1985 | 47; 47 | 75,35; 75,35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Айкино» | 2.92 | 2017-12-21 | 48 | 9.2128 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 16.04.2009. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская»: замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт) | F_000-51-1-03.21-0645 | 1969; 1969 | 21; 50 | 0,19; 0,35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Советская" | 2.08 | 2017-12-21 | 34 | 7.5543 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение потерь электроэнергии. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 14.01.2010 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6/10 кВ «Озерная» (ЦЭС) (замена ячеек 35 кВ - 3 шт. и 10 (6) кВ - 6 шт.; монтаж линейных разъединителей 35 кВ - 2 шт., реконструкция маслосборников) | F_000-54-1-03.21-0047 | 1973 | 23 | 0.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6/10 кВ «Озерная» | 5.02 | 2017-12-21 | 34.2195 | 16.7225 | 32.3 | 32.3 | 16.3 | 16.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 05.03.2008. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП № 1 с заменой существующих камер КСО (24 шт.) с установкой дополнительных камер КСО (2 шт.) (СЭС) | F_000-53-1-03.31-0010 | 1975 | 43 | 3.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10/0,4 кВ №1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение исправной работы оборудования РП. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 03.02.2017 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек (20 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.31-0985 | 1979 | 23 | 0.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10 кВ № 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 05.05.2016 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №192 на элегазовый выключатель 110 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0018 | 1983 | 49 | 13.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Визинга» | 4.757 | 20.12.2017 | 78.92 | 17.557 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение затрат на ремонты. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 10.11.2015 №11/2015; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 7,04 МВт. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская» (ВЭС) (РЗА - 1 компл.) | F_000-51-1-03.21-0947 | 1969; 1969 | 21; 50 | 0,19; 0,35 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Советская" | 2.08 | 2017-12-21 | 34 | 7.5543 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение защиты высоковольтного оборудования от всех видов повреждения. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 13.08.2008 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Соколовка» с установкой ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН 110 кВ (3 компл.), ТТ 110 кВ (5 компл.), разъединителей 110 кВ (14 шт.), ОПУ (1 шт.), ячеек 10 кВ (2 шт.), ТСН (2 шт.) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-03.13-1639 | 1987 | 23 | 1.32 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Соколовка» | 0.49 | 2017-12-21 | 8.7 | 2.131 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования 20.09.2016 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт) | F_000-51-1-03.21-0643 | 2016; 2016 | 37; 37 | 0,03; 0,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6кВ "Усинская" | 2.73 | 2017-12-21 | 48 | 4.48 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение потерь электроэнергии. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 14.01.2010 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 15.06.2011 составляла 2,12 МВт. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская" (ВЭС) (выключатели 35 кВ - 2 шт.) | F_000-51-1-03.21-0945 | 2016; 2016 | 37; 37 | 0,03; 0,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6кВ "Усинская" | 2.73 | 2017-12-21 | 48 | 4.48 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение исправной работы оборудования ПС. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 13.08.2006 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 15.06.2011 составляла 2,12 МВт. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ "ЦОФ": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0008 | 1987; 1987 | 46; 46 | 0,15; 0,15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ "ЦОФ" | 19.8562 | 20.01.2017 | 88.25 | 21.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработовшего норамтивный срок, снижение затрат на ремонт оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 21.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) | I_005-51-1-03.13-0009 | 1988; 1988; 1988 | 45; 45; 45 | 0,01; 0,01; 0,01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга» | 9.45 | 2017-12-21 | 65.625 | 9.67 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 21.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ «Воргашорская»: замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0007 | 1973; 1973 | 46; 46 | 0,06; 0,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Воргашорская» | 8.86 | 23.12.2017 | 39.3778 | 10.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработовшего норамтивный срок, снижение затрат на ремонт оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ "Вент. ствол №4 ш. Воркутинская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0010 | 1983; 1983 | 46; 46 | 0,08; 0,08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6,6/6,3 кВ "Вентствол №4 ш. Воркутинская" | 5.51 | 22.12.2017 | 61.2222 | 8.3 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработовшего норамтивный срок, снижение затрат на ремонт оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Шахтерская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0012 | 1991; 1991 | 40; 40 | 0,04; 0,04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Шахтерская" | 5.3 | 2017-12-25 | 93.4744 | 5.65 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования выработовшего норамтивный срок, снижение затрат на ремонт оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой ПУС 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | 1997 | 45 | 0.88 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10 кВ "Югыдъяг" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 20.09.2017 б/н. В распределительном устройстве отсутствуют силовые трансформаторы (РП предназначены для распределения электроэнергии присоединенным к ним подстанциям). Конкретных потребителей, присоединенных к шинам РП, нет. Соответственно, показатели в столбцах 17-26 не рассчитываются, замеры произвести невозможно. | - | +
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | 1985 | 19 | 0.3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 20/0,4 кВ №55 | 0.3 | 22.02.2017 | 52.9101 | 0.6 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 22.05.2017 б/н. | + | -
7.2.1.2. | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: установка ШУОТ (1 шт.) в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-04.60-0003 | 1981 | 44 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» | 35.3 | 2017-12-21 | 98.0556 | 32.898 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 220 | 220 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 11.10.2017 б/н. | - | +
7.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ижма", ПС 110/10 кВ "Щельяюр", ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма", ПС 110/10 кВ "Замежная", ПС 110/20/10 кВ "Синегорье" с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (ЦЭС) (5 комплексов) | F_000-54-1-03.13-0028 | 1979; 1992; 1987; 1999; 1988 | 72; 75; 71; 85; 77 | 1,26; 1,72; 2,33; 0,51; 0,73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Ижма"; ПС 110/10 кВ "Щельяюр"; ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма"; ПС 110/10 кВ "Замежная"; ПС 110/20/10 кВ "Синегорье" | 6,24; 5,95; 7,86; 0,91; 2,45 | 2017-12-21 | 96; 58; 77; 37; 38 | 8,36; 9,03; 11,16; 1,69; 3,03 | 12,6; 20; 20; 5; 16,3 | 12,6; 20; 26,30; 5; 16,3 | 6,3; 10; 10; 2,5; 6,3 | 6,3; 10; 16,3; 2,5; 6,3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Цилемского, Ижемского районов; снижение потерь электроэнергии. Обоснование для включения: Покашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017. Служебная записка от заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.11.2013 б/н. Служебная записка от заместителя начальника диспетчерской службы филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 0.03.2013 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2014 составляла 5,4; 4,8; 8,22; 0,16; 1,28 МВт). | - | -
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | 1972 | 24 | 0.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 10/0,4 кВ №49 | 0.15377 | 2017-12-04 | 68.34 | 0.675 | 0.565 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 16.05.2017 б/н. | + | -
7.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | 2008 | 100 | 0.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/151 СТЭЦ - ПС Н.Одес в части расширения просеки в объеме 23,205 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0667 | 1965; 1974 | 68; 74 | 0,11; 0,13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №152/151 СТЭЦ - ПС Н.Одес | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0300 | 1972 | 75 | 27.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №163, №166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение прочности конструкции ВЛ в случае подмывания береговой черты рекой Сысола. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования 15.09.2014 №010-11/75. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" в Вуктыльском районе Республики Коми протяженностью 31,5 км (ЦЭС) | G_000-54-1-01.12-0671 | 1978; 1978 | 13; 13 | 0,13; 0,03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт дефектации от 01.09.2015 б/н. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 «ВТЭЦ-2 - ПС Октябрьская": перевод участка ВЛ протяженностью 1,8 км в одноцепное исполнение (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0001 | 1981 | 48 | 0.4 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-35 кВ №10 «ВТЭЦ-2 - ПС Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 19.08.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 26,78 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0512 | 1999 | 92 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 на участке опор 1-225 и 225/1-225/8 отпайка на ПС «Войвож» в части расширения просек в объеме 64,26 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0310 | 1966 | 98 | 0.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №33 отпайка на ПС «Войвож» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» протяженностью 1,1 км с сооружением двух кабельных заходов 10 кВ от яч.№15 и №20 ПС 110/10 кВ «Сосновка» до первых опор ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» общей протяженностью 0,152 км | F_000-54-1-01.32-0187 | 1984 | 48 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Сосновка" - РП 10 кВ № 600" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 12.03.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8: замена провода на участке Кожва - Соколово, замена опор на участке Родионово - Усть-Лыжа протяженностью 34,75 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.31-0033 | 1977 | 23 | 1.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 20 кВ №8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 20 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей п. Кожва; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт технического освидетельствования 20.03.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ "Айкино" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (8,97 км) | F_000-55-1-01.32-1214 | 1996 | 44 | 13.74 | 2018 | Акты расследования ТН от 16.07.2014 №385; от 29.07.2015 №319; от 18.11.2015 №383 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ "Айкино" - РП-10 кВ Туис-Керос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Вымского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акты расследования ТН от 16.07.2014 №385, от 29.07.2015 №319, от 18.11.2015 №383. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.123Д ПС 220/110/10 кВ "Микунь" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (4,03 км) | F_000-55-1-01.32-1217 | 1981 | 44 | 5.39 | 2018 | Акт расследования ТН от 22.06.2014 №370 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ от яч.123Д ПС 220/110/10 кВ "Микунь" г. Микунь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Вымского района; снижение потерь электроэнергии; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акт расследования ТН от 22.06.2014 №370. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (19,29 км) | F_000-55-1-01.32-1218 | 1981 | 46 | 0.48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ от яч. 14Д ПС "Визинга" д. Чукаиб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сысольского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 12.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,95 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1222 | 1982 | 28 | 3.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сыктывдинского района. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 22.03.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Часово» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (3,37 км) | F_000-55-1-01.32-1226 | 1982 | 40 | 7.08 | 2018 | Акты расследования ТН от 26.12.2014 №429; от 12.01.2014 №232; от 21.05.2014 №343; от 31.05.2014 №349; от 24.05.2014 №350; от 02.11.2015 №369; от 30.04.2015 №235; от 10.10.2015 №353 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ от яч. 4Д ПС "Часово" с. Часово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Прилузского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акты расследования ТН от 26.12.2014 №429, от 12.01.2014 №232, от 21.05.2014 №343, от 31.05.2014 №349, от 24.05.2014 №350, от 02.11.2015 №369, от 30.04.2015 №235, от 10.10.2015 №353. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в Койгородском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (4,64 км) | F_000-55-1-01.32-1228 | 1978 | 38 | 9.92 | 2018 | Акты расследования ТН от 07.01.2014 №208; от 13.09.2014 №318; от 04.05.2015 №250; от 12.11.2015 №375 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ опора 32/4 яч. 6Д ПС "Койгородок"- КТП №620 «Школа» п. Койдин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Койгородского района; снижение потерь электроэнергии. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акты расследования ТН от 07.01.2014 №208, от 02.05.2014 №318, от 04.05.2015 №250, от 12.11.2015 №375. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «КС-10» яч.22 - «Свалка» КТП-13 с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (3,343 км) | F_000-54-1-01.32-0202 | 1991 | 38 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «КС-10» яч.22 - «Свалка» КТП-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 03.10.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (10,339 км) | F_000-55-1-01.32-1229 | 1994 | 41 | 10.6 | 2018 | Акты расследования ТН от 18.12.2010 №379; 26.03.2011 №220; от 12.06.2011 №279; от 19.04.2014 №302 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ участок ПС "Усть-Нем" - КТП №1107 с. Мыелдино "ВЛ-10 кВ" яч.11Д ПС "Усть-Нем" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Куломского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акты расследования ТН от 18.12.2010 №379, 26.03.2011 №220, от 12.06.2011 №279, от 19.04.2014 №302; Акт обследования технического состояния от 01.04.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,2 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1230 | 1978 | 27 | 7.92 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Вымского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 01.04.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Ветлосян» яч.10,21 - ТП-75 яч.2 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,995 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.33-0206 | 1978 | 30 | 0.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Ветлосян» яч.10,21 - ТП-75 яч.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 01.03.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП-914 яч.6 п. Троицко-Печорск с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,295 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0211 | 1982 | 13 | 0.25 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от РП-914 яч.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 01.09.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Куратово» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС)(12,441 км) | F_000-55-1-01.32-1231 | 1981 | 41 | 0.64 | 2018 | Акты расследования ТН от 11.07.2012 №314, от 18.01.2014 №249, от 08.06.2014 №356 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ яч. 4Д ПС «Куратово» - яч. 6Д РП «Визиндор» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сысольского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акты расследования ТН от 11.07.2012 №314, от 18.01.2014 №249, от 08.06.2014 №356; Акт обследования технического состояния от 01.04.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (11,424 км) | F_000-55-1-01.32-1232 | 2012 | 44 | 14.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 01.04.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 7004, ф.7013 от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (9,65 км) | F_000-52-1-01.32-0019 | 1992 | 19.27 | 0.58 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 7004, ф.7013 от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт технического освидетельствования 19.03.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. № 19 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0020 | 1991 | 23 | 0.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт технического освидетельствования 26.06.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва", установка КТП 400 кВА, АДЭС 400 кВт в с. Усть-Лыжа в Усинском районе (ПЭС) (ВЛ 20 кВ - 0,008 км; КЛ 0,4 кВ - 0,05 км) | F_000-52-1-01.31-0034 | 1977 | 23 | 1.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 20 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования 15.10.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ "ПС КС-10 - ПС Кедва" протяженностью 47,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.31-0001 | 1984 | 38 | 0.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 20 кВ "ПС КС-10 - ПС Кедва" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 20 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского, Ижемского районов; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о внесении изменений в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 04.09.2017 №99(02)пр; Акт технического освидетельствования от 16.05.2016 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№№6, 4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,82 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0009 | 2002; 1987 | 38; 47 | 0,27; 0,1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№ 4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье»; ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на два новых ИП №007-54-1-01.32-0498, 007-54-1-01.32-0499 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Цилемского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 18.09.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,82 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0498 | 2002 | 38 | 0.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Цилемского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 18.09.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,0 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0499 | 1987 | 47 | 0.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Цилемского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 18.09.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/10 кВ «Щельяюр» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,23 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0010 | 1987 | 38 | 0.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/10 кВ «Щельяюр» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№12 ПС 110/10 кВ "Сосновка" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0011 | 1975 | 30 | 0.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№12 ПС 110/10 кВ "Сосновка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сосногорского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 21.07.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/35/10 кВ "Троицк" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,14 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0012 | 1984 | 38 | 0.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/35/10 кВ "Троицк" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Троицко-Печорского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 02.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 20/10 кВ "Кедва" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,81 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0013 | 1977 | 38 | 0.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 20/10 кВ "Кедва" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 19.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№19 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (5,71 км) | F_000-54-1-01.32-0014 | 1977 | 30 | 0.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№19 ПС 110/10 кВ "Ижма" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 18.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№5 РП 10 кВ "Митрофан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,53 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0015 | 1984 | 38 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№5 РП 10 кВ "Митрофан" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сосногорского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 11.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 35/10 кВ "Геолог" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,94 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0016 | 1993 | 38 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 35/10 кВ "Геолог" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 02.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (8,179 км) | F_000-54-1-01.32-0017 | 1987 | 38 | 0.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Троицко-Печорского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 02.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,1 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0018 | 1983 | 30 | 0.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 110/10 кВ "Ижма" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 20.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д и яч.10Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (10,032 км) | F_000-55-1-01.32-0054 | 1977; 1977 | 40; 45 | 0,36; 2,86 | 2018 | Акты расследования ТН от 23.05.2014 №348; от 10.10.2015 №354 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВКЛ 10 кВ яч. 9Д ПС «Пажга» - с. Лозым - КТП №925 с. Морово; ВКЛ 10 кВ яч. 10Д ПС «Пажга» - линейный разъединитель №1001 с. Лозым | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сыктывдинского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акты расследования ТН от 23.05.2014 №348, от 10.10.2015 №354. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д и яч.13Д ПС 110/10 кВ "Объячево" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (25,662 км) | F_000-55-1-01.32-0055 | 1981; 1977 | 40; 45 | 7,09; 1,41 | 2018 | Акты расследования ТН от 17.12.2014 №428; от 10.03.2014 №281; от 02.05.2014 №321; от 25.05.2014 №338; от 30.04.2015 №241 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ яч. 8Д ПС "Объячево" - яч. 10Д РП-10 кВ Читаево - КТП-1002 РРС-5; ВЛ-10 кВ яч. 13Д ПС "Объячево" - РП-10кВ Читаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Прилузского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акты расследования ТН от 17.12.2014 №428, от 10.03.2014 №281, от 02.05.2014 №321, от 25.05.2014 №338, от 30.04.2015 №241. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,3 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 2002 | 49 | 2.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Мордино-Четдино от яч. 5Д ПС "Мордино" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Корткеросского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 22.05.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,2 км и установкой реклоузера (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0057 | 1988 | 41 | 6.59 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Корткерос-Усть-Локчим (до ЛМВ-1401) от яч. 14Д ПС "Корткерос" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Корткеросского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 14.05.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,50 км, установка ДЭС - 1 шт. и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0301 протяженностью 0,05 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0059 | 1974 | 29 | 3.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ яч. 10Д ПС "Кослан" - секционный масляный выключатель №1001 с. Глотово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Удорского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 17.09.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.1Д ПС 110/10 кВ "Ношуль" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0060 | 2011 | 45 | 6.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ яч. 1Д ПС «Ношуль» - линейный разъединитель №504 с. Ношуль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Прилузского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 05.06.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 35/10 кВ "Онежье" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,4 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0061 | 1974 | 44 | 2.84 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ отпайка д. Луги яч. 3Д ПС "Онежье" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Княжпогостского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 30.04.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0057 | 1979 | 28 | 0.56 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт о техническом обследовании 21.01.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0058 | 1993 | 25 | 0.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт о техническом обследовании 21.01.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЦРП №4 яч.2 - КТП №17 - КТП №605 - КТП №606 - КТП №13" с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (ВЛ 6 кВ - 9,486 км) | F_000-53-1-01.33-0106 | 1963 | 42 | 8.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ "ЦРП №4 яч.2 - КТП №17 - КТП №605 - КТП №606 - КТП №13" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт о техническом обследовании от 11.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8", КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8" с переводом в двухцепное исполнение (СЭС) (ВЛ 10 кВ - 2,731 км, КЛ 10 кВ - 0,422 км) | F_000-53-1-01.32-0061 | 1976; 1996 | 83; 78 | 0,89; 2,73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8"; КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение пропускной способности ВЛ 10 кВ. Обоснование для включения: Акт технического обследования от 19.01.2016 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 17,669 км в МР «Печора» | I_000-52-1-01.31-0035 | 1977 | 32 | 0.47 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 20 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения потребителей п.Красный Яг и п.Кедровый Шор. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования 12.09.2016 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №3 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 21,438 км в МР «Печора» | I_000-52-0-01.31-0001 | 1988 | 24 | 0.47 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 20 кВ №3 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 20 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения потребителей п.Красный Яг и п.Кедровый Шор. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования 03.10.2016 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,320 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1920 | 2003 | 25 | 0.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 10.09.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,27 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1919 | 2003 | 23 | 0.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 10.09.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 26,97 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1844 | 1987 | 45 | 3.3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 22.03.2016 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | 1973 | 45 | 5.49 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения потребителей Корткеросского района. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 22.03.2016 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 34,82 км в Усть-Куломском районе | I_000-55-1-01.32-1847 | 2012 | 40 | 6.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 15.11.2016 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.№7 ПС «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№14 РП «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№18 РП «Замежная» протяженностью 0,425 км в Усть-Цилемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0488 | 1999; 2008; 1978 | 91; 94; 74 | 0,07; 0,06; 0,01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.№7 ПС «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№14 РП «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№18 РП «Замежная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 28.12.2016 № 62(01)пр. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перераспределения нагрузок: фидер № 1 КТП №71 и фидер № 1 КТП №73 в с.Мохча (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,058 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,46 км) | F_000-54-1-01.41-0249 | 1979; 1984 | 75; 83 | 0,04; 0,05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 КТП №71; ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 КТП №73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение потерь электроэнергии. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 14.10.2014 б/н, от 15.10.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "3,5 проезд" ТП-414, фидер "№1", "№2", "№3" ТП-403 в м. Лазурное с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (0,61 км) | F_000-53-1-01.41-0449 | 2012; 2012 | 41; 33 | 0; 0 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "3,5 проезд" ТП-414, фидер "№1", "№2", "№3" ТП-403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт о техническом обследовании от 17.02.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-Ферма, 2-Поселок от ТП 10/0,4 кВ № 31, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, 3, 4 от ТП 10/0,4 кВ № 32 в д. Усть-Кожва с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (3,325 км) | F_000-52-1-01.41-0287 | 1972; 1972; 1972; 1972; 1972 | 25; 25; 21; 26; 28 | 0; 0; 0,05; 0,04; 0 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 1-Ферма, 2-Поселок от ТП 10/0,4 кВ № 31; ВЛ 0,4 кВ ф. 2, 3, 4 от ТП 10/0,4 кВ № 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования от 27.06.2012 б/н, от 23.06.2011 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 14 ТП 10/04 кВ №586 г. Инта с заменой неизолированного провода на СИП (ВЭС) (0,215 км) | F_000-51-1-01.41-0028 | 2016 | 43 | 2.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 14 ТП 10/04 кВ № 586 г. Инта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 04.07.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП №1001 в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми (перевод на напряжение 0,95 кВ) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,012 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,183 км) | F_000-55-1-01.41-0044 | 1977 | 40 | 0.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП №1001 д. Нидшор; ВКЛ 10 кВ яч. 10Д ПС «Пажга» - линейный разъединитель №1001 с. Лозым | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 14.04.2015 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001) (ЮЭС) (16,12 км) | G_000-55-1-01.41-2490 | 2012; 2008; 1960; 1987; 1978 | 40; 45; 31; 40; 48 | 0,25; 0,39; 0,13; 0,07; 0,13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП №1202 с. Аныб ВЛ-0,4 кВ ф. 1 «Советская» КТП №1001 с. Летка; ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП №501 с. Летка ВЛ 0,4 кВ ф. 1 «Котельная» КТП №502 с. Летка; ВЛ 0,4 кВ ф. 2 «Дымковская» КТП №804 с. Летка; ВЛ 0,4 кВ ф. 2 «Овощехранилище» КТП №812 д. Гостиногорка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Прилузского района. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 02.02.2012 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части строительства ВЛ 10 кВ - 0221 км; КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 3х0,1 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,16 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,063 МВА) (ЮЭС) | G_000-55-1-01.41-2491 | 2012; 2008; 1960; 1987; 1978 | 40; 48; 33; 39; 40 | 0,25; 0,39; 0,13; 0,07; 0,13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 612 с двумя ТМ-250 кВА с. Летка; КТП-10/0,4 кВ №1001 с ТМ-160 кВА с. Летка; КТП-10/0,4 кВ №501 с ТМ-250 кВА с. Летка; КТП-10/0,4 кВ №502 с ТМ-100 кВА с. Летка; КТП-10/0,4 кВ №804 с ТМ-250 кВА д. Выставка; КТП-10/0,4 кВ №813 с ТМ-250 кВА с. Летка; КТП киосковая-63/10/0,4 кВ №814 с. Летка; КТП киосковая-63/10/0,4 кВ №901 с. Летка; КТП-10/0,4 кВ №1004 с ТМ-250 кВА с. Летка | 131,27; 7,29; 1,63; 16,23; 60.75 | 23.01.2017 ; 19.01.2017; 17.01.2017; 25.01.2017; 24.01.2017 | 52,51 ; 2,92; 6,52; 64,93; 24,3 | 4.079 | 0.923 | 1.523 | 0.673 | 1.273 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния: КТП 10/0,4 кВ №1001 от 02.02.2012 б/н; КТП 10/0,4 кВ №501 от 02.02.2012 б/н; КТП 10/0,4 кВ №502 от 02.02.2012 б/н; КТП 10/0,4 кВ №612 от 02.02.2012 б/н; КТП 10/0,4 кВ №804 от 02.02.2012 б/н; КТП 10/0,4 кВ №813 от 02.02.2012 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 14.12.2015 составляла 132,57; 7,49; 1,84; 16,58; 61.98 МВт. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция 2-х цепной КЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 3,892 км и 2-х цепной ВЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 0,916 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0290 | 1974; 1974 | 7; 41 | 0,15; 0,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния 20.04.2006 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ "РП №2 яч.9 - РП №14 яч.18" (СЭС) (1,555 км) | F_000-53-1-02.31-0013 | 1981 | 7 | 0.41 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ "РП №2 яч.9 - РП №14 яч.18" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акт о техническом обследовании от 21.01.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: прокладка резервного питания на многоквартирные дома в г. Усинск от ТП №№ 4, 32, 34, 35 протяженностью 2,28 км (ПЭС) | G_000-52-1-02.41-0552 | 1980; 1988; 1989; 1989 | 23; 21; 22; 23 | 2,34; 1,74; 2,81; 3,74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2 КЛ-0,4КВ ТП N 32-Парковая, 8 ; 2 КЛ 0,4 кВ ТП № 35 – Комсомольская, 23; 2 КЛ-0,4 ТП № 34 – Парковая, 20; 2 КЛ-0,4КВ ТП № 34 – Парковая, 18; 2 КЛ-0,4КВ ТП № 4 - Строителей, 9А; 2 КЛ-0,4КВ ТП № 35 - Комсомольская, 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на шесть новых ИП №000-52-1-02.41-0554, 000-52-1-02.41-0555, 000-52-1-02.41-0556, 000-52-1-02.41-0557, 000-52-1-02.41-0558, 000-52-1-02.41-0559 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №32: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 8 в г. Усинск протяженностью 0,4 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0554 | 1980 | 23 | 2.34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2 КЛ -0,4 кВ ТП № 34 - д. 18, ул. Парковая, г. Усинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 18 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0555 | 1988 | 21 | 1.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2 КЛ -0,4 кВ ТП № 34 - д. 20, ул. Парковая, г. Усинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 20 в г. Усинск протяженностью 0,18 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0556 | 1988 | 21 | 1.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2 КЛ-0,4кВ ТП №35 - д. 15, ул. Комсомольская, г. Усинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | 1989 | 22 | 2.81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2 КЛ-0,4кВ ТП №35 - д.23, ул. Комсомольская, г. Усинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 23 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0558 | 1989 | 22 | 2.81 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2 КЛ -0,4 кВ ТП № 4 - д. 9а, ул. Строителей, г. Усинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | 1989 | 23 | 3.74 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2 КЛ -0,4 кВ ТП № 4 - д. 9а, ул. Строителей, г. Усинск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ яч. 3, 4 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" в Печорском районе протяженностью 33 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0018 | 1977; 1988 | 24; 32 | 0,47; 0,47 | 2018 | Акт расследования ТН от 12.09.2011 №239 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 20 кВ яч. 3, 4 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 20 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт расследования ТН от 12.09.2011 №239. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,1 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0058 | 1982 | 28 | 3.15 | 2018 | Акты расследования ТН от 25.05.2012 №272; от 31.05.2012 №278; от 29.06.2012 №309; от 27.02.2013 №244; от 06.11.2013 №376; от 30.04.2014 №311; от 16.05.2014 №334; от 12.01.2014 №238 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акты расследования ТН от 25.05.2012 №272, от 31.05.2012 №278, от 29.06.2012 №309, от 27.02.2013 №244, от 06.11.2013 №376, от 30.04.2014 №311, от 16.05.2014 №334, от 12.01.2014 №238. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №121 в части расширения просек (ПЭС) (19,56 га) | F_000-52-1-01.12-0025 | 1977 | 57 | 7.88 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №197 ПС "Подзь"- ПС "Койгородок" в части расширения просек в Койгородском районе Республики Коми (ЮЭС) (37,54 га) | F_000-55-1-01.12-1293 | 1985 | 84 | 48.64 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 197 ПС "Подзь"- ПС "Койгородок" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №195 Спаспоруб - Лойма в части расширения просек в Прилузском районе Республики Коми (ЮЭС) (34,9 га) | F_000-55-1-01.12-1122 | 1985 | 82 | 9.52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 195 ПС "Спаспоруб" - ПС "Лойма" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 54,44 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | 1968; 1968 | 73; 78 | 22,3; 22,3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 170 ТЭЦ "СЛПК" - ПС "Микунь"; ВЛ-110 кВ № 171 ТЭЦ "СЛПК" - ПС "Микунь" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 5,8 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | 1968; 1968 | 73; 78 | 22,3; 22,3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 170,171 отпайка на ПС "Серегово" ТЭЦ "СЛПК"- ПС "Микунь"; ВЛ-110 кВ № 170,171 отпайка на ПС "Часово"; ВЛ-110 кВ №170, 171 отпайка ПС "Зеленец" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №172 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (16,29 га) | F_000-55-1-01.12-1129 | 1980 | 73 | 3.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 172 ПС "Микунь" - ПС "Жешарт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | 1992; 1980; 1972 | 81; 68; 77 | 0; 2,57; 2,57 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ №152/164 отпайка на ПС «Орбита»; ВЛ-110 кВ №137 «ТЭЦ СЛПК» - ПС «Выльгорт»; ВЛ-110 кВ № 162,164 отпайка на ПС "Емваль" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | 1980 | 68 | 0.7 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ №164 ТЭЦ«СЛПК» - ПС «Западная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | 1968 | 76 | 0.63 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ ПС "Микунь" - ПС "Заводская" № 174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №180 "Восточная-Сторожевск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 76,2 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1303 | 1981 | 73 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 180 ПС "Восточная" - ПС "Краснозатонская" - ПС "Сторожевск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №183 "Сторожевск -Усть-Кулом", ВЛ 110 кВ №187 "Керчомья-Зимстан" в части расширения просек (ЮЭС) (43,42 га) | F_000-55-1-01.12-1297 | 1983 | 81 | 24.69 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 187 ПС "Керчомья" - ПС "Зимстан"; ВЛ 110 кВ № 183 "Сторожевск - Усть-Кулом" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №№253, 254 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 6 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0005 | 1982; 1982 | 77; 72 | 0,03; 0,1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 220 кВ №253,254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 220 | 220 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 282 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-131 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 15 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0003 | 1993 | 54 | 0.07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 220 кВ ВЛ №282, ВЛ 220 кВ №283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 220 | 220 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 123 ПС "Печора"- ПС "Западная" с отпайкой на ПС «ЖБИ» на участке опор 1-49, 21-21/2 в части расширения просек в Печорском районе Республики Коми в объеме 24,24 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.12-0029 | 1994 | 58 | 6.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №123 ПС "Печора"- ПС "Западная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №142 отпайка на ПС «Замежная» на участке опор 40-1-219 в части расширения просек в объеме 88,233 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0180 | 1987 | 86 | 0.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №142 отпайка на ПС «Замежная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/1 ПС "Крутая" - ПС "Верхняя Омра" на участке опор 1-75 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) (43,415 га) | F_000-54-1-01.12-0655 | 2008 | 100 | 0.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №163/1 ПС "Крутая" - ПС "Верхняя Омра" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №167/168 ПС «Ухта-220» - ПС «Ярега» - ПС «Водный» в части расширения просекив объеме 56,767 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0656 | 1979 | 74 | 0.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №167/168 ПС «Ухта-220» - ПС «Ярега» - ПС «Водный» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №157/158 ПС "Ухта-220" - ПС "Западная" в части расширения просеки в объеме 55,622 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0657 | 1993; 1993 | 84; 85 | 0,64; 0,78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №157/158 ПС "Ухта-220" - ПС "Западная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №153/154 "СТЭЦ" - ПС "Ухта-220" в части расширения просеки в объеме 8,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0658 | 1975; 1975 | 77; 79 | 0,03; 0,01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №153/154 "СТЭЦ" - ПС "Ухта-220" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" от оп.207 - ПС "Пашня" в части расширения просеки в объеме 109,048 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0659 | 1978 | 77 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" от оп.207 - ПС "Пашня" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки в Вуктыльском районе Республики Коми в объеме 58,99 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0660 | 1978 | 76 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 55 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1118 | 1973; 1972 | 77; 77 | 7,02; 21,76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №179 отпайка на Благоево в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 71,735 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1119 | 1972 | 77 | 21.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 179 отпайка на ПС "Благоево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 "Сыктывкар-Визинга" на участке Пажга-Визинга, ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка» в части расширения просек в объеме 52,989 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1299 | 1971; 1987 | 77; 79 | 27,78; 25,96 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 165 ПС "Сыктывкар" - ПС "Визинга"; ВЛ-110 кВ № 198 ПС "Летка" - ПС "Гурьевка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 16,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | 1983 | 83 | 17.87 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 КВ № 182 "ПС "Сторожевск" - ПС "Богородск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163 «Сыктывкар-Восточная» отпайка на ПС "Соколовка" и ПС "Южная" в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 6,6 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1305 | 1972 | 76 | 16.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ №137/153/163 отпайка на ПС «Южная»; ВЛ-110 кВ №163/166 отпайка на ПС «Соколовка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №145 СТЭЦ - ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ-110 кВ №148 СТЭЦ - ПС "Сосновка" - ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0661 | 1987; 1987 | 85; 84 | 0,57; 0,78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №145 СТЭЦ - ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ"; ВЛ-110 кВ №148 СТЭЦ - ПС "Сосновка" - ПС "Городская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/2 ПС"Крутая"- ПС"Верхняя Омра" на участке опор 75-186 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 82,532 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0662 | 1978 | 77 | 0.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №163/2 ПС"Крутая"- ПС"Верхняя Омра" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 63,832 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0664 | 1984 | 83 | 0.55 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165/166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на двухцепном участке от оп.№ 83 до оп.№ 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0665 | 1978; 1978 | 76; 77 | 0,13; 0,03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №165/166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №159 "СТЭЦ" - ПС "СГПЗ" в части расширения просеки в объеме 1,24 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0666 | 2017 | 98 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №159 "СТЭЦ" - ПС "СГПЗ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" - до оп.207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0668 | 1978 | 77 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" - до оп.207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №144 ПС "Ухта-220"-ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ 110 кВ №149 ПС "Ухта-220"-ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 34,57 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0669 | 1987; 1987 | 84; 86 | 0,2; 0,34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №144 ПС "Ухта-220"-ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ"; ВЛ 110 кВ №149 ПС "Ухта-220"-ПС "Городская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 14,1 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0670 | 1988; 1988 | 84; 86 | 0,8; 0,15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС) (55,65 га) | F_000-52-1-01.21-0060 | 1986; 1986; 1986; 1986; 1976; 1976; 1975; 1975; 1980; 1980; 1976; 1976 | 56; 69; 57; 68; 77; 62; 56; 61; 76; 61; 59; 62 | 0,85; 1,06; 0,3; 2,53; 0,02; 2,68; 100; 28,73; 0,37; 0,16; 1,04; 0,43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №№21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на шесть новых ИП №004-52-1-01.21-0071, 004-52-1-01.21-0072, 004-52-1-01.21-0073, 004-52-1-01.21-0074, 004-52-1-01.21-0075, 004-52-1-01.21-0076 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №21, 22 в части расширения просеки (ПЭС) (5,63 га) | I_004-52-1-01.21-0071 | 1986; 1986 | 28; 75 | 0,85; 1,06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ № 21,22 ПС "ПАРМА" - ПС "ЗАПАДНАЯ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31,32 в части расширения просеки (ПЭС) (2,12 га) | I_004-52-1-01.21-0072 | 1986; 1986 | 28; 17 | 0,3; 2,53 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ № 31,32 ПС "УСИНСКАЯ" - ПС "БАГАН" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33,34 в части расширения просеки (ПЭС) (7,46 га) | I_004-52-1-01.21-0073 | 1976; 1976 | 36; 17 | 0,02; 2,68 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ № 33,34 ПС "УСИНСКАЯ" - ПС "ПРОМЫСЛОВАЯ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №35,36 в части расширения просеки (ПЭС) (20,92 га) | I_004-52-1-01.21-0074 | 1975; 1975 | 34; 58 | 100; 28,73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ № 35,36 ПС "Усинская"- ПС "Промбаза" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37,38 в части расширения просеки (ПЭС) (16,74 га) | I_004-52-1-01.21-0075 | 1980; 1980 | 81; 60 | 0,37; 0,16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ № 37,38 ПС "УСИНСКАЯ" - ПС "ЗАПАДНАЯ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 в части расширения просеки (ПЭС) (2,78 га) | I_004-52-1-01.21-0076 | 1976; 1976 | 77; 17 | 1,04; 0,43 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ № 43,44 ПС ПРОМЫСЛОВАЯ - ПС 6"У", ПС 12"У" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№61, 62, 71, 72, 81, 82 в части расширения просеки (ПЭС) (63,62 га) | F_000-52-1-01.21-0055 | 1976; 1976; 1979; 1979; 1987; 1987 | 50; 61; 77; 64; 65; 68 | 0,12; 0,58; 1,04; 1,04; 0,06; 0,13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №№61, 62, 71, 72, 81, 82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП детализирован на три новых ИП №004-52-1-01.21-0077, 004-52-1-01.21-0078, 004-52-1-01.21-0079 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №61,62 в части расширения просеки (ПЭС) (23,18 га) | I_004-52-1-01.21-0077 | 1976; 1976 | 28; 34 | 0,12; 0,58 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ № 61,62 ПС "ВОЗЕЙСКАЯ"- ПС 10"В" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71,72 в части расширения просеки (ПЭС) (13,71 га) | I_004-52-1-01.21-0078 | 1979; 1979 | 80; 36 | 1,04; 1,04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ № 71,72 ПС "ВОЗЕЙСКАЯ"- ПС 6"В" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №81,82 в части расширения просеки (ПЭС) (26,73 га) | I_004-52-1-01.21-0079 | 1987; 1987 | 31; 59 | 0,06; 0,13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35 кВ № 81,82 ПС"Северный Возей" - ПС 2"СВ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр.", №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза», №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (78,2 га) | F_000-54-1-01.21-0499 | 1995; 1995; 1978 | 83; 85; 74 | 0,95; 71,24; 1,84 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза"; ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2"; ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр."; ВЛ 35 кВ №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза»; ВЛ 35 кВ №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на пять новых ИП №004-54-1-01.21-0525, 004-54-1-01.21-0526, 004-54-1-01.21-0527, 004-54-1-01.21-0528, 004-54-1-01.21-0529 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза" в части расширения просек (ЦЭС) (32,32 га) | I_004-54-1-01.21-0525 | 1995; 1995 | 82; 90 | 0,95; 71,24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр." в части расширения просек (ЦЭС) (0,4 га) | I_004-54-1-01.21-0526 | 1995; 1978 | 90; 78 | 71,24; 1,84 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр." | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2" от опоры 69 и опоры 87 в части расширения просек (ЦЭС) (3,37 га) | I_004-54-1-01.21-0527 | 1995; 1978 | 90; 78 | 71,24; 1,84 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (18,57 га) | I_004-54-1-01.21-0528 | 1972 | 79 | 0.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза» в части расширения просек (ЦЭС) (23,54 га) | I_004-54-1-01.21-0529 | 1978 | 78 | 1.84 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №54 ПС «Промбаза» – ПС «Подчерье» в части расширения просек (ЦЭС) (18,17 га) | F_000-54-1-01.21-0510 | 1985 | 84 | 10.92 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №54 ПС «Промбаза» – ПС «Подчерье» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | 1971 | 76 | 0.68 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (26,44 га) | F_000-55-1-01.21-0006 | 1965 | 68 | 14.9 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64 ПС "Возейская"- ПС "Газлифт" с отпайками на ПС «4В» на участке опор 1-75, 53-1/30 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 10,15 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0062 | 1978; 1978 | 50; 61 | 1,04; 1,04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №№63, 64, ПС "Возейская"- ПС "Газлифт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №39 в части расширения просеки в объеме 62,64 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0066 | 1983 | 49 | 2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 43,3 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0313 | 1999 | 90 | 0.54 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" - ПС "Н.Омра" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | 1975 | 77 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | 1975; 1975 | 77; 79 | 0,16; 0,05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | 1969; 2011; 2011 | 77; 100; 100 | 0,21; 0,14; 0,02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя"; ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3 ПС «Дальняя» – ПС «Водовод» в части расширения просек в объеме 6,03 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0515 | 1975 | 76 | 0.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №3 ПС «Дальняя» – ПС «Водовод» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | 1963 | 69 | 0.22 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №15 ПС "Н.Одес" – ПС "ДНС-2" – ПС "ДНС-3"- ПС "ГНСП 5" в части расширения просек в объеме 4,23 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0517 | 1984 | 80 | 0.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №15 ПС "Н.Одес" – ПС "ДНС-2" – ПС "ДНС-3"- ПС "ГНСП 5" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №60 ПС «С.Савинобор» – ПС «Дутово» в части расширения просек в объеме 55,87 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0518 | 1988 | 84 | 0.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №60 ПС «С.Савинобор» – ПС «Дутово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 18,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0007 | 1984 | 84 | 6.55 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 11,1 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0008 | 1973 | 75 | 21.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №12, №13 в части расширения просеки в объеме 24,42 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0049 | 1974; 1975 | 60; 51 | 4,24; 0,92 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №12, №13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 75,76,78 ПС "Возейская"- ПС "16В" с отпайками на ПС «15В», ПС «17В», ПС «18В» на участке опор 1-193, 151-1/17, 166-2/39, 2/5-3/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 50,34 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0067 | 1984; 1984; 1984 | 58; 67; 64 | 0,68; 1,66; 6,94 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №75,76,78 ПС "Возейская"- ПС "16В" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 65,66 ПС "Возейская"- ПС "Водозабор" с отпайками на ПС «2В», ПС «Трош» на участке опор 1-81, 44-44а, 66-260 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 88,88 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0068 | 1979; 1979 | 51; 62 | 54,82; 64,44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ № 65,66 ПС "Возейская"- ПС "Водозабор" с отпайками на ПС «2В», ПС «Трош» на участке опор 1-81, 44-44а, 66-260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 ПС "Промысловая"- ПС "Баган" на участке опор 1-217 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 68,06 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0050 | 1986; 1986 | 58; 68 | 0,04; 0,04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №45, 46 ПС "Промысловая"- ПС "Баган" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 41,42 ПС "Промысловая"- ПС "9У" с отпайками на ПС «2У», ПС «7У», ПС «8У» на участке опор 1-99/1, 45-1/8, 60-60/1, 78-78/1 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 14,49 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0064 | 1976; 1976 | 50; 62 | 2,04; 0,93 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №№41, 42, 51, 52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №41/42 ПС "Ярега"-ПС "Первомайская"-ПС "Вентствол", ВЛ 35 кВ №43,44 ПС "Ярега"-ПС "Н.Доманик" в части расширения просеки в объеме 15,21 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0506 | 1988; 1983 | 73; 79 | 0,07; 0,07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №41/42 ПС "Ярега"-ПС "Первомайская"-ПС "Вентствол", ВЛ 35 кВ №43,44 ПС "Ярега"-ПС "Н.Доманик" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | ИП исключен из проекта ИПР, т.к. на основании условий договора аренды с ООО «Лукойл-Энергосети» от 07.07.2016 №19/503/16//ЛСУ-308/16 расчистка просек осуществляется арендатором - ООО «Лукойл-Энергосети». Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" участок от оп.№147/17 до оп.№60, ВЛ 35 кВ №56 ПС «Подчерье» – ПС «1-й Подъем» в части расширения просек в объеме 56,19 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0508 | 1978; 1978 | 75; 74 | 100; 34,34 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 до ПС "1-й подъем"; ВЛ 35 кВ №56 ПС «Подчерье» – ПС «1-й Подъем» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | 1983; 1983 | 85; 86 | 0,02; 0,05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №57 ПС «Подчерье» – ПС «Кырта» в части расширения просек в объеме 37,2 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0519 | 1988 | 84 | 18.88 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №57 ПС «Подчерье» – ПС «Кырта» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек в г. Сосногорске Республики Коми в объеме 78 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0520 | 1968 | 77 | 0.16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка на ПС «Илыч» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 18,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0521 | 1981 | 92 | 0.4 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №131 отпайка на ПС «Илыч» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка оп.22 до ПС «Комсомольская» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 74,15 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0522 | 2001 | 84 | 0.63 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №131 отпайка до ПС «Комсомольская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 283 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-139 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 15 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0006 | 1986 | 56 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 220 кВ № 283 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 220 | 220 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №73,74 ПС «Возейская» - ПС «12В» с отпайкой на ПС «11В», ПС «14В» на участке опор 1-92, 70-1/8, 90-2/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 9,65 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0069 | 1977; 1977 | 77; 61 | 1,98; 2,12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №73,74 ПС «Возейская» - ПС «12В» с отпайкой на ПС «11В», ПС «14В» на участке опор 1-92, 70-1/8, 90-2/27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №51,52 ПС «Газлифт» - ПС «9В» с отпайкой на ПС «7В» на участке опор 1-37, 17-1/8 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 5,26 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0070 | 1978; 1978 | 77; 61 | 0,12; 0,16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №51,52 ПС «Газлифт» - ПС «9В» с отпайкой на ПС «7В» на участке опор 1-37, 17-1/8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №249,250 в части расширения просек (ПЭС) (0,13 га) | F_000-52-1-01.11-0001 | 1979; 1979 | 77; 73 | 1,41; 0,03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 220 кВ №249,250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 220 | 220 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 в части расширения просек (ПЭС) (3,07 га) | F_000-52-1-01.12-0024 | 1977 | 59 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №124 в части расширения просек (ПЭС) (15,52 га) | F_000-52-1-01.12-0026 | 1977 | 70 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №176 «Микунь-Едва» в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (55,36 га) | F_000-55-1-01.12-1301 | 1985 | 78 | 45.3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 176 ПС "Микунь" - ПС "Едва" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №151 "СТЭЦ" от оп.74 - ПС "Пашня" в части расширения просеки (ЦЭС) (183,38 га) | F_000-54-1-01.10-0340 | 1974 | 74 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №151 "СТЭЦ" от оп.74 - ПС "Пашня" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №140 ПС «Зеленоборск» - ПС «Ижма» от оп.198 до оп.395 в части расширения просеки (ЦЭС) (108,2 га) | F_000-54-1-01.12-0654 | 1979 | 77 | 4.2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №140 ПС «Зеленоборск» - ПС «Ижма» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №173 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (40,13 га) | F_000-55-1-01.12-1130 | 1968 | 74 | 58.2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 173 ПС "Микунь" - ПС "Жешарт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Вынос существующих ВЛ 35кВ № 35, 36 с площадки монтажа новых компрессоров при реконструкции Усинского ГПЗ по проекту "Реконструкция Усинского ГПЗ" (№12Y0003 от 17 09 2012) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 0,27 км, КЛ 35 кВ - 0,3 км) | F_000-52-1-01.21-0048 | 1975; 1975 | 56; 61 | 100; 28,73 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35кВ № 35, 36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса. Обоснование для включения: Договор оказания услуг №12Y0003 от 17. 09.2012. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31 "Княжпогост-Весляна" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (54,09 га) | F_000-55-1-01.21-0005 | 1980 | 77 | 9.42 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №31 "Княжпогост-Весляна" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,25 МВА; КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛИ - 2,207 км.) | F_000-55-2-01.32-0223 | 2003; 2003; 1987; 1987 | 78; 75; 89; 90 | 0,61; 0,21; 2,31; 1,26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 "Школа" КТП №802 д. Калининская; ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП №518 «Быт» п. Намск; ВЛ-10 кВ отпайка опора 450 яч. 5Д ПС «Мордино» - КТП №518 п. Намск; КТП 160/10/0,4 кВ №518 «Быт» п. Намск | 0.2725 | 20.12.2017 | 51.14 | 0.838 | 0.25 | 0.65 | 0 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Перевод потребителей неэффективных котельных на автономное электроотопление в д. Калининская и в п. Намск. Обоснование для включения: Поручение Главы Республики Коми В.М.Гайзера о продолжении работы по закрытию неэффективных котельных с переводом потребителей на электроотопление (письмо СРКТ от 20.03.2012 №03-09/1099); Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 19.12.2012 составляла 0,56 МВт. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЦЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА; ТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 2,015 км) | F_000-54-2-01.32-0268 | 1984 | 83 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП№1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Увеличение отпуска электрической энергии после закрытия неэффективных котельных РК с переводом потребителей на электроотопление Вуктыльского, Сосногорского районов; увеличение выручки; повышение энергетической эффективности. Обоснование для включения: Поручение Главы Республики Коми В.М.Гайзера о продолжении работы по закрытию неэффективных котельных с переводом потребителей на электроотопление (письмо СРКТ от 20.03.2012 №03-09/1099). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ТП №72 - ТП №152 г. Сыктывкар (№ ОЗУ-000006С/14 от 22.04.2014) (СЭС) (0,4 км) | F_000-53-1-01.32-0055 | 1971; 1969 | 90; 44 | 0,8; 1,52 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ТП №72 - ТП №152; ВЛ 0,4 кВ ф. "Нагорный проезд" ТП №72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса. Обоснование для включения: Договор оказания услуг № ОЗУ-000006С/14 от 22.04.2014. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д , 8Д ПС 110/ 10 кВ «Серегово» в с. Серегово Княжпогостского района Республики Коми (ООО «Энерготрейд» Дог: №ОЗУ-000016Ю/15 от 21.09.2015 )(0,086 км) | G_000-55-1-01.32-1829 | 1983; 1983 | 82; 84 | 2,39; 6,75 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ с центром питания от яч. 8Д ПС 110/10 кВ «Серегово» д. Ляли; ВЛ 10 кВ с центром питания от яч. 6Д ПС 110/10 кВ «Серегово» с. Серегово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса. Обоснование для включения: Договор оказания услуг №ОЗУ-000016Ю/15 от 21.09.2015. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в с.Щельяюр (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ 0,4 МВА; ВЛИ - 8,994 км) | F_000-54-1-01.41-0202 | 1979; 1995; 1977; 1977; 1977; 1987 | 75; 83; 75; 75; 83; 83 | 0,06; 0,01; 0,03; 0,01; 0; 0 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 кВ №39; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-36; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-39; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-39; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-39; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-45; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-62 | 0,22; 0,09; 0,02; 0,09 | 20.12.2017 | 55,0; 58,4; 12,7; 56,7 | 0.215 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 13.02.2004 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2015 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 18.01.2014 составляла ТП№39 - 0,2; ТП№36 - 0,1; ТП №45 - 0,03; ТП №62 - 0,08 МВт. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перевода объектов нерентабельной котельной на электрообогрев в п. Знаменка (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; реконструкция ВЛ 0,4 кВ - 1,105 км) | F_000-54-1-01.41-1914 | 1979; 1979; 1979; 1979; 1979 | 83; 54; 54; 62; 100 | 0,02; 0,01; 0,03; 0,01; 0,02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 10/0,4 кВ №113; ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП №113; ВЛ 0,4 кВ ф. №2 КТП №113; ВЛ 0,4 кВ ф. №3 КТП №113; ВЛ 0,4 кВ ф. №4 КТП №113 | 0.05 | 2017-12-20 | 13.8889 | 0.17384 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Увеличение отпуска электрической энергии после закрытия неэффективных котельных РК с переводом потребителей на электроотопление Троицко-Печорского района; увеличение выручки; повышение энергетической эффективности. Обоснование для включения: Протокол заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов закрытия неэффективных котельных ОАО "Коми тепловая компания" с переводом объектов потребителей на альтернативное отопление от 18.02.2015 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 16.12.2015 составляла 0,05 МВт. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 10 – 0,4 кВ от ТП 10 из испрашиваемой зоны застройки под магазин Зеленецкий в г. Усинске (от 13.04.2014 №ОЗУ-000001П/14) (ПЭС) (1,342 км) | F_000-52-1-02.31-0204 | 1987; 1987; 1983; 1983; 1980; 1980; 1980; 1980 | 67; 67; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 0,52; 0,52; 0,01; 0,05; 0,02; 0,1; 0,04; 0 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 4 КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №10 – ТП-10/0,4 кВ №17; 2 КЛ-0,4 кВ ТП-10/0.4 кВ №10 – Спорткомплекс; 4 КЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №10 – 60 лет Октября 2 (общежитие №6) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4-10 | 0,4-10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса. Обоснование для включения: Договор оказания услуг №ОЗУ-000001П/14 от 13.02.2014. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ПС «Южная» яч. 340, яч. 318 – ТП №19» и «ТП №18 – ТП №194» г. Сыктывкар (ООО «Фонд жилищного строительства» Дог. №ОЗУ-000023С/15 от 11.09.2015) (0,484 км) | G_000-53-1-02.31-0401 | 1989; 1988; 1980 | 21; 21; 10 | 0,22; 2,38; 1,37 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ПС «Южная» яч. 340, яч. 318 – ТП №19» и «ТП №18 – ТП №194» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса. Обоснование для включения: Договор оказания услуг №ОЗУ-000023С/15 от 11.09.2015. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ Космонавтов, д. 9", КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ "Космонавтов, д. 11" г. Сыктывкар, Эжвинский район Республики Коми (Белоголов А.Е. Дог. №ОЗУ-000019С/15 от 20.07.2015) (0,076 км) | G_000-53-1-02.41-0376 | 1964; 1965 | 57; 57 | 1,68; 1,71 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ "Космонавтов, д. 9"; КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ "Космонавтов, д. 11" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса. Обоснование для включения: Договор оказания услуг №ОЗУ-000019С/15 от 20.07.2015. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 20 кВ оп.№20 яч. 26 ПС «КС-10 – Кедва» в Ухтинском районе Республики Коми (ОАО «Сварочно-монтажный трест» Дог: №ОЗУ-000014Ц/14 от 03.09.2014) (ВЛ 20 кВ - 0,085 км, опора - 1 шт.) | G_000-54-1-01.31-0283 | 1984 | 82 | 0.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 20 кВ оп.№20 яч. 26 ПС «КС-10 - Кедва» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 20 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса. Обоснование для включения: Договор оказания услуг №ОЗУ-000014Ц/14 от 03.09.2014. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | I_004-55-1-01.12-1306 | 2008 | 100 | 32.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ ПС "Вой-Вож" - ПС "Помоздино" участок опора 156 – опора 380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №151, №152 "СТЭЦ" - ПС "Нижний Одес" - ПС "Пашня" в Сосногорском районе Республики Коми протяженностью 19,5 км | I_000-54-1-01.12-0672 | 1974; 1965 | 12; 12 | 0,13; 0,11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ №151, №152 "СТЭЦ" - ПС "Нижний Одес" - ПС "Пашня" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт дефектации от 07.04.2017 б/н. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 ПС «Ярега»-ПС «Н.Доманик» в части расширения просеки в объеме 1,046 га (ЦЭС) | I_004-54-1-01.21-0524 | 1988; 1983 | 80; 86 | 0,07; 0,07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №43,44 ПС «Ярега»-ПС «Н.Доманик» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 1975 | 45 | 1.56 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ "Богородск"-Троицк от яч. 7Д ПС "Богородск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 22.03.2016 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | 2012 | 46 | 7.66 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛЗ-10 кВ яч. 13Д ПС "Усть-Нем" - линейный разъединитель №1301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 25.11.2015 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | 1989 | 48 | 3.85 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Чернутьево-Пысса яч.5Д ПС 110/10 кВ Чернутьево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 29.12.2016 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№207/10-оп.№281, оп.№237-оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность одноцепных участков 5 км, двухцепных участков 14 км) | I_000-54-1-01.12-0673 | 1978; 1974 | 12; 12 | 0,13; 0,13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №150; ВЛ 110 кВ №151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 12.12.2017 б/н. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | 1970 | 44 | 26.2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 28.08.2015 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ «Южная» – РП 10 кВ №2, 2КЛ 10 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – ТП 10/0,4 кВ №216», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС Котельная», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 –ул.Гаражная, д.4», КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС ул.Гаражная, д.3» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000007С/17 от 20.06.2017)(ВЛ 10 кВ - 0,09 км, КЛ 10 кВ - 0,784 км, КЛ 0,4 кВ - 1,58 км) | I_000-55-1-01.32-1858 | 1991; 1976; 1971; 1981; 1987; 1987; 1992; 1992; 1986 | 91; 91; 57; 67; 72; 71; 82; 82; 69 | 2,43; 2,43; 0,73; 0,73; 1,56; 1,56; 1,98; 1,98; 1,3 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч. 319 ПС "Южная" - ТП №216 - яч. 20 РП №2 г. Сыктывкар; ВЛ 10 кВ яч. 343 ПС "Южная" - яч. 11 РП №2 г. Сыктывкар; КЛ 10 кВ ТП №21 – ТП №216, к 1 г. Сыктывкар; КЛ 10 кВ ТП №21 – ТП №216, к 2 г. Сыктывкар; КЛ 0,4 кВ ТП №21 – кабельная сборка №2 ул. Гаражная, д. 6/5, к 1 г. Сыктывкар; КЛ 0,4 кВ ТП №21 – кабельная сборка №2 ул. Гаражная, д. 6/5, к 2 г. Сыктывкар; КЛ 0,4 кВ ТП №21 – кабельная сборка ул. Гаражная, д. 3 г. Сыктывкар; КЛ 0,4 кВ ТП №21 – ВРУ-0,4 кВ ул. Гаражная, д. 4, к. 1 г. Сыктывкар; КЛ 0,4 кВ ТП №21 – ВРУ-0,4 кВ ул. Гаражная, д. 4, к. 2 г. Сыктывкар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса. Обоснование для включения: Договор оказания услуг № ОЗУ-000007С/17 от 20.06.2017. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.38Д ПС-110/10 «Усогорск» в п. Усогорск Удорского района Республики Коми (Абдулхалимов Башир Саидахмедович Дог. № ОЗУ-000012Ю/17 от 03.07.17)(опора - 1 шт.) | I_000-55-1-01.32-1860 | 1995 | 81 | 2.53 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.38Д ПС "Усогорск" п. Усогорск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Исполнение обязательств по договорам выноса. Выполнение п. 5.7. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Договор оказания услуг № ОЗУ-000012Ю/17 от 03.07.2017. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 РП 10 кВ «Митрофан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 23,72 км | I_007-54-1-01.32-0490 | 1984 | 38 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.5 РП 10 кВ «Митрофан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 12.12.2017 б/н. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ «Дутово» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,41 км | I_007-54-1-01.32-0489 | 1987 | 38 | 0.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ «Дутово» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 12.12.2017 б/н. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» с переводом провода на СИП протяженностью 1,6 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1868 | 1976 | 41 | 1.83 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВКЛ 10 кВ яч. 7Д ПС "Корткерос" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 09.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | 1973 | 44 | 3.94 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ п. Подтыбок от яч. 6Д ПС "Подтыбок" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 09.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | 1983 | 45 | 6.57 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч. 12Д ПС "Сторожевск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 09.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с переводом провода на СИП протяженностью 35,5 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1871 | 1985 | 45 | 1.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от яч. 9Д ПС 110/10 кВ «Мордино» в п. Дань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 09.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д, 11Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой воздушного перехода через р. Сысола на кабельный протяженностью 1,72 км в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-01.32-1863 | 1982; 1982 | 48; 48 | 3,7; 11,78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч. 7Д ПС «Пажга» - КТП №703 п. Нювчим; ВЛ 10 кВ яч. 11Д ПС "Пажга" - СР №1112 – с. Шошка – д. Граддор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 13.03.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,92 км) | I_007-52-1-01.41-0625 | 1995 | 19 | 0.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,48 км) | I_007-52-1-01.41-0626 | 1995 | 26 | 0.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 41 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,36 км) | I_007-52-1-01.41-0627 | 1994 | 28 | 0.14 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 41 в д. Акись | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,56 км) | I_007-52-1-01.41-0628 | 2012 | 19 | 0.6 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,28 км) | I_007-52-1-01.41-0629 | 1978 | 26 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,4 км) | I_007-52-1-01.41-0630 | 1978 | 28 | 0.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0631 | 1972 | 25 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,0 км) | I_007-52-1-01.41-0632 | 1978 | 23 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0633 | 1972 | 27 | 0.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,47 км в Сыктывдинском районе (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1874 | 1982 | 28 | 3.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ яч. 517Д ПС "Зеленец" - КТП №1719 д. Язель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сыктывдинского района. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 22.03.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 34,05 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | 1984 | 38 | 0.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 20 кВ "ПС КС-10 - ПС Кедва" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 20 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского, Ижемского районов; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о внесении изменений в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 04.09.2017 №99(02)пр; Акт технического освидетельствования от 16.05.2016 б/н. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№281, оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность двухцепных участков 14,5 км) | I_000-54-1-01.12-0674 | 1978 | 12 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ №150; ВЛ-110 кВ №151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Протокол заседания научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» от 12.12.2017 б/н. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71: вынос участка линии в пролете опор №51-59 на новую трассу протяженностью 1,7 км | I_000-51-1-01.21-0006 | 1978 | 41 | 3.38 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ N71 ПС "Инта - ПС "Интинская" - ЦРП "ТЭЦ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 16.06.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №27: вынос участка линии протяженностью 0,6 км | I_000-51-1-01.21-0007 | 1997 | 25 | 0.1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ N27 "ТЭЦ-1 - ПС "Воркутинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 07.04.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | 1987 | 49 | 2.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 15.11.2017 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,918 км (ЮЭС) | I_000-55-1-01.12-1313 | 1972 | 75 | 27.78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ №163 ПС «Сыктывкар» - ПС «Восточная»; ВЛ-110 кВ №166 ПС «Сыктывкар» - ПС «Восточная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение прочности конструкции ВЛ в случае подмывания береговой черты рекой Сысола. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования 15.09.2014 №010-11/75. | + | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,23 км (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1878 | 1978 | 27 | 7.92 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ опора 116/10 «ВЛ-10 кВ яч. 8Д ПС «Усть-Вымь» - КТП №839 «Набережная» п. Студенец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Вымского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 01.04.2014 б/н. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 1973; 1972 | 77; 77 | 7,02; 21,76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ ПС "Едва" - ПС "Усогорск" № 179; ВЛ-110 кВ ПС "Едва" - ПС "Усогорск" № 178; ВЛ-110 кВ № 178 ПС "Усогорск" - ПС "Чернутьево" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | 1984 | 84 | 6.55 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | 1973 | 75 | 21.44 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП 10/0,4 кВ №634 в г. Сосногорск Республики Коми (КЛ 0,4 кВ - 0,04 км) | I_000-54-1-02.41-0417 | 2012 | 100 | 0.97 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП 10/0,4 кВ №634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: Реконструкция КЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Протокол заседания Научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 25.09.2017 б/н. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (ЮЭС) | F_000-55-1-01.41-0101 | 2012; 2008; 1960; 1987; 1978 | 40; 45; 31; 40; 48 | 0,25; 0,39; 0,13; 0,07; 0,13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Решаемые задачи: обеспечение надежности электроснабжения потребителей Прилузского района; снижение аварийных отключений. Основания для включения: Акт ТО от 02.02.2012 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | +
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №253,254 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0005 | 1982; 1982 | 77; 72 | 0,03; 0,1 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 220 кВ №253,254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 220 | 220 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ ВЛ №282, ВЛ 220 кВ №283 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0003 | 1993; 1986 | 72; 56 | 0,07; 0 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 220 кВ ВЛ №282, ВЛ 220 кВ №283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 220 | 220 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №123 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.12-0029 | 1994 | 58 | 6.5 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0660 | 1978 | 76 | 0.13 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0670 | 1988; 1988 | 84; 86 | 0,8; 0,15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0511 | 1971 | 60 | 20.61 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64, 73, 74 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0062 | 1978; 1977 | 50; 61; 49; 61 | 0; 3,01; 5,26; 5,38 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №№63, 64, 73, 74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №75,76,78 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0067 | 1984; 1984; 1984 | 58; 67; 64 | 0,68; 1,66; 6,94 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №75,76,78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №65, 66 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0068 | 1979; 1979 | 51; 62 | 54,82; 64,44 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №65, 66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0050 | 1986; 1986 | 58; 68 | 0,04; 0,04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №45, 46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№41, 42, 51, 52 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0064 | 1976; 1976 | 50; 62 | 2,04; 0,93 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №№41, 42, 51, 52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0520 | 1970 | 77 | 0.16 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи:расширение просек Обоснования для включения:"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа расчистки и расширения просек линий электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 гг. (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №26 "ВТЭЦ 1 - ПС Воркутинская": замена опор, замена провода (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0002 | 1973 | 70 | 0.15 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 35 кВ №26 ВТЭЦ 1 - ПС Воркутинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: обеспечение надежности электроснабжения потребителей Воркутинского района; обеспечение надежности конструкции ВЛ. Производственная программа по снижению аварийности в распределительных сетях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (утв. филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 21.07.2015) Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -
7.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Западно-Соплесская" яч. №19 в Вуктыльском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0016 | 2001 | 22 | 0.37 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Западно-Соплесская" яч. №19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Вуктыльского района; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт технического освидетельствования 15.09.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1118 от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. №18 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (6,57 км) | F_000-52-1-01.32-0017 | 1964 | 27 | 0.27 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. 1118 от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. №18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт технического освидетельствования 23.04.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с заменой секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (4 шт.) | I_000-52-1-01.32-0356 | 1997; 1998 | 26; 22 | 2,64; 1,17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 21.07.2016 б/н, от 09.06.2016 б/н, от 11.07.2016 б/н, от 23.06.2016 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 1,4 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0207 | 1977; 1978 | 20; 22 | 11,84; 2,63 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на два новых ИП №000-52-1-02.32-0001, 000-52-1-02.32-0002 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение целостности КЛ. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования от 15.07.2014 б/н; от 23.07.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | 1977 | 20 | 11.84 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП № 18 - ТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | 1978 | 22 | 2.63 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП № 131 - ТП № 252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение 2 КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Западная" яч.121, 134 до РП №3 яч.13, 14 протяженностью 4,2 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0012 | 1982; 1982 | 7; 10 | 2,45; 0 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2 КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Западная" яч.121, 134 до РП №3 яч.13, 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акт о техническом обследовании от 21.01.2014 б/н. | - | +
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ № 179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС «Благоево» (ЮЭС) (1 шт.) | F_000-55-1-01.12-0604 | 1972 | 77 | 21.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ № 179 ПС «Благоево» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Удорского района; обеспечение поучасткового отключения ВЛ для плановых и аварийных работ. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования 01.04.2014 б/н . | + | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" с установкой реклоузеров на оп. №№17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) (4 шт.) | F_000-52-1-01.32-0015 | 1998 | 22 | 1.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования 13.02.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС «Кедва» с установкой вакуумного реклоузера 10 кВ (1 шт.) и РЛК 10 кВ (4 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0487 | 1977 | 71 | 0.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС «Кедва» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения потребителей п.Ижма. Обоснование для включения: Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 04.09.2016 б/н. | - | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №150, №151 с установкой секционирующих пунктов 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (2 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0005 | 1978; 1974 | 77; 74 | 0,13; 0,13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ №151 СТЭЦ ПС"Н.Одес"-ПС"Пашня"; ВЛ 110 кВ №150 ПС"Ухта-220"-ПС"Пашня" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на два новых ИП №000-54-1-01.12-0675, 000-54-1-01.12-0676 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сосногорского района; обеспечение поучасткового отключения ВЛ для плановых и аварийных работ. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Требование филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ от 17.04.2014 б/н; Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 05.09.2014 б/н. | - | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №151 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0675 | 1974 | 78 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №151 ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сосногорского района; обеспечение поучасткового отключения ВЛ для плановых и аварийных работ. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Требование филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ от 17.04.2014 б/н; Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 05.09.2014 б/н. | - | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №150 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0676 | 1978 | 80 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №150 ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сосногорского района; обеспечение поучасткового отключения ВЛ для плановых и аварийных работ. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Требование филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ от 17.04.2014 б/н; Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 05.09.2014 б/н. | - | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №142 с установкой секционирующего пункта 110 кВ на отпайке в сторону ПС 110/10 кВ «Замежная» в Усть-Цилемском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-54-1-01.12-0264 | 1987 | 86 | 0.5 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №142 ПС 110/10 кВ «Замежная» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Повышение надежности электроснабжения потребителей Усть-Цилемского района. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 06.09.2016 б/н. | - | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузеров на оп. №1, в МР «Печора» (1 шт.) | I_000-52-1-01.32-0366 | 1986 | 22 | 0.13 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ фидер Медвежская №1, фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 11.09.2017 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузеров на оп. № 1 в МР «Печора» (1шт.) | I_000-52-1-01.32-0367 | 1986; 1996 | 22; 25 | 0,13; 0,51 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ фидер Медвежская №1, фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 11.09.2017 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ "ТП №307 - оп.№21 ВЛ-10 кВ "ПС Выльгорт, яч.13", К1" длиной 0,23 км в с. Выльгорт Республики Коми | I_000-55-1-02.32-0001 | 2009 | 21 | 0.31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ «ТП №307 - оп.№21 ВЛ-10 кВ "ПС Выльгорт, яч.13» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Реконструкция КЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 17.03.2017 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС 110/10 кВ Благоево, в Удорском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-55-1-01.12-1311 | 1972 | 77 | 21.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ № 179 ПС "Едва" - ПС "Усогорск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обеспечение поучасткового отключения ВЛ для плановых и аварийных работ. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования 01.04.2014 б/н . | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,32 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0014 | 1975; 1975 | 30; 30 | 0,33; 0,01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования от 30.06.2016 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (3 шт.) (ВЭС) | F_000-51-1-01.12-0021 | 1991; 1991; 1991 | 27; 27; 27 | 0,02; 0,02; 0,02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ №№ 119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение прочности конструкции ВЛ. Выполнение п. 5.7. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 19.08.2014 б/н. | - | +
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 35-110 кВ, имеющих пересечения с автодорогами: замена опор (ЦЭС) (6 опор) | F_000-54-1-01.21-0003 | 1978; 1974; 1968 | 41; 33; 36 | 0,13; 0,13; 0,16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" от оп.206 - ПС "Пашня"; ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" - ПС "Джъер"; ВЛ 110 кВ №151 СТЭЦ ПС "Н.Одес" - ПС "Пашня" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; обеспечение безопасности людей, транспортных средств. Выполнение п. 5.7. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: "Целевая программа приведения участков ВЛ 0,4-150 кВ, имеющих пересечения с автодорогами, железными дорогами, реками в соответствие с требованиями НТД по филиалу ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". | - | -
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | 1997; 1997; 1997 | 16; 16; 16 | 0,1; 0,1; 0,1 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Выполнение п. 5.7. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 07.04.2017 б/н. | - | +
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | 1991; 1991 | 25; 25 | 0,02; 0,02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Выполнение п. 5.7. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 07.04.2017 б/н. | - | +
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | 1987 | 18 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Выполнение п. 5.7. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 07.04.2017 б/н. | - | +
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№ 64, 18, 131, 6, 102, от РП №4, от ПС 35/10 «Речная» в г. Печора протяженностью 3,697 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0206 | 1976; 1962; 1976; 1962; 1962 | 23; 19; 22; 21; 25 | 0,21; 0,03; 0,06; 0,06; 0,04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 64 до ТП 10/0,4 кВ № 127; КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 до ТП 10/0,4 кВ № 19; КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 до ТП 10/0,4 кВ № 252; КЛ 10 кВ от РП № 4 до ТП 10/0,4 кВ № 20; КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Речная" до РП № 2; 2 КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 до ТП 10/0,4 кВ № 151; КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6 до ТП 10/0,4 кВ № 44; КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 до ТП 10/0,4 кВ № 103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на восемь новых ИП №000-52-1-02.32-0003, 000-52-1-02.32-0004, 000-52-1-02.32-0005, 000-52-1-02.32-0006, 000-52-1-02.32-0007, 000-52-1-02.32-0008, 000-52-1-02.32-0009, 000-52-1-02.32-00010 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 64 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 127 яч.9 в г. Печора протяженностью 0,22 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0003 | 1976 | 23 | 0.21 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП № 64 - ТП № 127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 19 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,417 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0004 | 1962 | 19 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП № 18 - ТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 252 яч.1 в г. Печора протяженностью 0,47 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0005 | 1976 | 22 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП № 131 - ТП № 252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от РП № 4 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 20 яч.2 в г. Печора протяженностью 0,21 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0006 | 1962 | 21 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ РП № 4 - ТП № 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Речная" яч.104 до РП № 2 яч.7 в г. Печора протяженностью 1,5 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0007 | 1962 | 25 | 0.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Речная" - РП № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.4 до ТП 10/0,4 кВ № 151 яч.3 в г. Печора протяженностью 0,25 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0008 | 1962 | 18 | 0.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2 КЛ-10 кВ ТП № 131 - ТП № 151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6 яч.5 до ТП 10/0,4 кВ № 44 яч.3 в г. Печора протяженностью 0,33 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0009 | 1976 | 22 | 0.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП № 6 - ТП № 44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 яч.7 до ТП 10/0,4 кВ № 103 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,3 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0010 | 1976 | 24 | 0.05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП № 102 - ТП № 103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение аварийных отключений. Обоснование для включения: Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н. | + | -
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 90 до опоры 242 в Прилузском районе протяженностью 25 км | I_000-55-1-01.12-1312 | 1970 | 44 | 26.2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Реконструкция ВЛ по техническому состоянию. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 28.08.2017 б/н. | - | +
7.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (31954 шт.) | F_003-56-1-05.20-0000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4-10 | 0,4-10 | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях филиала. Обоснование для включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. | - | -
7.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (13495 шт.) | I_003-56-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4-10 | 0,4-10 | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях филиала. Обоснование для включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. | - | -
7.2.3.1. | Создание узлов учета электроэнергии на вводах 0,4кВ на ТП 6(10)/0,4кВ филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (179 шт.) | I_000-54-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обеспечение возможности формирования баланса электроэнергии и локализации участков с высоким уровнем потерь электроэнергии. Обоснование для включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. | - | -
7.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.2. | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в производственном отделении "Печорские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (20 шт.) | I_000-52-1-05.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях филиала. Обоснование для включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. | - | -
7.2.3.2. | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (40 шт.) | I_003-56-1-05.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях филиала. Обоснование для включения: Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. | - | -
7.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обновление оборудования каналов связи и телемеханики; создание цифровых каналов для оперативно-диспетчерской, технологической связи, внедрения комплексов ТМ, АСКУЭ, считывания информации ЦРАП, организация каналов передачи данных и каналов видеонаблюдения и т.д. в Княжпогостском РЭС; создание каналов связи диспетчера РЭС с ЭОП с ПС 35/10кВ Серегово, ПС 110/35/10 кВ Княжпогост, ПС 35/10кВ Ропча, ПС 220/35/10 кВ Синдор, ПС 35/10 кВ Тракт, ПС 35/10 кВ Онежье, ПС 35/10 кВ Весляна. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 15.12.2010 б/н. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС и Краснозатонского РЭС (13 основных и резервных каналов, организация центров сбора и отображения информации - 3 шт. ) | F_000-53-1-04.40-0939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Увеличение оперативности диспетчерского управления. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 08.10.2015 б/н. | + | -
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования каналов связи и телемеханики; создание цифровых каналов для оперативно-диспетчерской, технологической связи, внедрения комплексов ТМ, АСКУЭ, считывания информации ЦРАП и т.д. в Усть-Куломском РЭС; создание каналов связи диспетчера РЭС с ЭОП ПС 110/10кВ Усть-Кулом, ПС 110/10кВ Пожег, ПС 110/10 кВ Помоздино, ПС 110/10 кВ Керчомья, ПС 110/10 кВ Подтыбок, ПС 110/10 кВ Усть-Нем, ПС 110/10 кВ Зимстан. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 15.12.2010 б/н. | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 17.02.2011; Акт технического освидетельствования от 24.02.2011; Акт технического освидетельствования от 17.02.2011; Акт технического освидетельствования от 03.03.2011; Акт технического освидетельствования от 03.03.2011; Акт технического освидетельствования от 24.02.2011; Акт технического освидетельствования от 03.02.2011; Акт технического освидетельствования от 08.02.2011; Акт технического освидетельствования от 18.01.2011; Акт технического освидетельствования от 27.01.2011; Акт технического освидетельствования от 03.02.2011; Акт технического освидетельствования от 09.03.2011; Акт технического освидетельствования от 18.01.2011; Акт технического освидетельствования от 08.02.2011; Акт технического освидетельствования от 27.01.2011; Акт технического освидетельствования от 10.02.2011. | + | -
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 20.01.2011; Акт технического освидетельствования от 22.02.2011; Акт технического освидетельствования от 22.02.2011; Акт технического освидетельствования от 01.03.2011; Акт технического освидетельствования от 01.03.2011; Акт технического освидетельствования от 05.03.2011; Акт технического освидетельствования от 05.03.2011; Акт технического освидетельствования от 11.03.2011; Акт технического освидетельствования от 11.03.2011; Акт технического освидетельствования от 25.01.2011; Акт технического освидетельствования от 25.01.2011; Акт технического освидетельствования от 01.02.2011; Акт технического освидетельствования от 01.02.2011; Акт технического освидетельствования от 21.03.2011; Акт технического освидетельствования от 15.02.2011. | + | -
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.30-0148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Обновление оборудования каналов связи и телемеханики; создание цифровых каналов для оперативно-GE488 технологической связи, внедрения комплексов ТМ, АСКУЭ, считывания информации ЦРАП и т.д. в Удорском РЭС; создание каналов связи диспетчера РЭС с ЭОП 110/10кВ Благоево, ПС 110/10 кВ Междуреченск, ПС 35/10 кВ Кослан, ПС 110/10 кВ Чернутьево, ПС 110/10 кВ Едва. Обоснование для включения: Заключение о техническом состояния б/н от 18.10.2012. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.40-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования комплекса телемеханики ССПИ. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния оборудования от 10.12.2013 б/н. | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция кровли здания ПС 35/6 кВ «Новая» (ВЭС) (720 кв.м.) | F_000-51-1-06.10-0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Сокращение затрат на текущее обслуживание и ремонт, увеличение межремонтного цикла; -улучшение эксплуатационных свойств кровли, повышение срока службы конструкций здания. Обоснование для включения: Акт №12 обследования технического состояния здания ПС 35/6 кВ Новая от 03.06.2009. | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории ПС 110/6 кВ «Сухой Лог» (302 п.м.) в п. Кожва Печорского района (ПЭС) (302 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение защищенности энергетических объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения базы ПО ПЭС в г. Усинск (ПЭС) (214,9 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение защищенности энергетических объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция гаража с теплой стоянкой и электрокотельной базы СВЛ с заменой электродных котлов КЭВ 400/0,4 на индукционные электронагреватели (6 шт.) в г. Воркута (ВЭС) | F_000-51-1-06.10-0660 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Увеличение долговечности; увеличение пожаробезопасности; сокращение затрат на текущее обслуживание и ремонты. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 07.07.2015 б/н. | + | -
7.2.4.1. | Реконструкция здания ПСК для размещения персонала Возейского РЭС (ПЭС)(площадь застройки здания 340,2 кв.м.) | F_000-52-1-06.10-0648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Создание для вахтового линейного персонала ПО ПЭС необходимых рабочих и жилищно-бытовых условий. Обоснование для включения: Протокол совещания филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" и филиала ОАО "ФСК ЕЭС" "Северное ПМЭС" по вопросу арендных и хозяйственных отношений на ПС Газлифт, Возейская, Усинская, Воркута от 26.09.2012 №06пр/238пр. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция административного здания под административно- бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Сыктывкарские электрические сети площадью 1086 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | G_000-53-1-06.10-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Решаемые задачи: Снижение затрат на аренду помещений для работников Комиэнерго. Обоснование для включения: Протокол технического заседания по вопросу реконструкции административного здания, находящегося на территории производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 11.02.2016 №27(02)пр . | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция в производственных зданиях базы КРЭС и СВЛ производственного отделения "Воркутинские электрические сети" в г. Воркуте Республики Коми в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-51-1-04.20-0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отдел надзорной деятельности города Воркуты Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Коми (Предписание от 20.06.2014 №216/1/2) | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности объектов. Обоснование для включения: Предписание Отдела надзорной деятельности города Воркуты Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Коми от 20.06.2014 №216/1/2. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция на объектах ремонтно-производственные базы ГРЭС и СМиТ ПО ВЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | G_000-51-1-04.20-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отдел надзорной деятельности города Воркуты Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Коми (Предписание от 20.06.2014 №216/1/2) | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности объектов. Обоснование для включения: Предписание Отдела надзорной деятельности города Воркуты Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Коми от 20.06.2014 №216/1/2. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция в зданиях Княжпогостского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Прилузского РЭС в части монтажа АОПС и автоматической установки пожаротушения в здании ангара ремонта автомобилей с покрасочной камерой ПО «ЮЭС» (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015). Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция здания Краснозатонского района электрических сетей производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети»: перевод на автономное отопление от индивидуального газового оборудования в г. Сыктывкар Республики Коми (1 компл.) | G_000-53-1-06.10-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение затрат на оплату отопления здания АБК Краснозатонского района электрических сетей ПО «Сыктывкарские электрических сетей». Обоснование для включения: Протокол технического заседания филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по вопросу замены отопления здания Краснозатонского района электрических сетей производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» №26(01)пр от 11.02.2016. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция системы отопления здания РПБ ПС 110/35/10кВ «Нижний Одес» в Сосногорском районе Республики Коми (1 система) | G_000-54-1-06.10-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение модернизации существующей системы отопления здания с переводом на электрообогрев. Обоснование для включения: Письмо от 22.05.2015 №0205/3094 ООО «Лукойл-Энергосети» о прекращении с 01.06.2015 услуги по передаче тепловой энергии в паре в связи с переводом энергоснабжающей организации своих котельных с пара на воду. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция в производственных зданиях Усть-Цилемского РЭС в Усть-Цилемском районе Республики Коми в части установки АУПС, АУП, СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-54-1-04.20-0630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отдел надзорной деятельности Усть-Цилемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 25.03.2016 №4/1/1) | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности объектов. Обоснование для включения: Предписание Отделения надзорной деятельности Усть-Цилемского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Коми об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 25.03.2016 №4/1/1 | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории РПБ Прилузского РЭС (ЮЭС) (496 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение защищенности энергетических объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ Корткеросского РЭС (ЮЭС) (925 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение защищенности энергетических объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция в помещениях зданий базы Корткеросского РЭС и ПС 110/10 кВ «Корткерос» (ЮЭС) в части монтажа АОПС (1 компл.) | F_000-55-1-04.20-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015). Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция зданий Удорского РЭС, АОПС зданий производственной базы ПО "ЮЭС" в части монтажа АОПС и дымоудаления административного здания ПО "ЮЭС" (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отдел надзорной деятельности города Сыктывкара Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми (Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 17.06.2014 №557/1/1; №555/1/1; №552/1/1; №554/1/1; №545/1/1; 26.06.2014 №540/1/1; №541/1/1) Отделение надзорной деятельности Удорского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми (Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20.06.2014 №107/1/1) | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности объектов. Обоснование для включения: Предписания Отдела надзорной деятельности города Сыктьвкара Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Республике Коми об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.06.2014 №540/1/1, №541/1/1; от 17.06.2014 №557/1/1, №555/1/1, №552/1/1, №554/1/1, №545/1/1; Предписание Отделения надзорной деятельности города Удорского района Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Республике Коми об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 20.06.2014 №107/1/1. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории ПС 110/10кВ "Городская" (ПЭС) (200,65 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение защищенности энергетических объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция периметрового ограждения базы Ижемского РЭС (ЦЭС) (692 п.м.) | F_000-54-1-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение защищенности энергетических объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» с установкой коммутационных аппаратов 110 кВ (6 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.13-0212 | 1977 | 23 | 15.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Городская» | 11.1 | 20.12.2017 | 44.4 | 36.65 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Исключение перевода в тупиковый режим ВЛ 110 кВ "Печора-Городская" при ремонтных режимах. Выполнение п. 5.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Протокол совещания представителей филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Северное ПМЭС, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», Филиала «Коми» «Т Плюс» от 28.06.2016 б/н. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "12У": замена КРУН-6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ-35 кВ (3 шт.) (ПЭС) | G_000-52-1-03.21-0949 | 1979 | 27 | 0.06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "12У" | 5.2164 | 20.12.2017 | 92 | 5.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение затрат на ремонт. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 12.10.2013 б/н. | + | -
7.2.4.1. | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "2СВ": замена КРУН-6 кВ (18 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ 35 кВ (2 шт.) (ПЭС) | F_000-52-1-03.21-0952 | 1987 | 37 | 0.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "2СВ" | 4.45 | 12.12.2017 | 76 | 4.5 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 12.08.2015 б/н . | + | -
7.2.4.1. | Реконструкция РПБ Усть-Куломского РЭС и ПС-110/10кВ "Усть-Кулом" (ЮЭС) в части установки системы видеонаблюдения (1 система) | F_000-55-1-06.20-0619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение защищенности энергетических объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Сысольского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Создание основных и резервных цифровых каналов для оперативно-диспетчерской, технологической связи, ТМ, АИИСКУЭ, РЗА, ОПС, видеонаблюдения передачи данных в Сысольском РЭС РЭС; создание каналов связи диспетчера Сысольского РЭС с ЭОП ПС 110/10кВ Куратово, ПС 110/10кВ Межадор, ПС 110/10 кВ Пыелдино, ПС 110/10 кВ Пажга; создание каналов связи диспетчеров Сысольского РЭС с диспетчером ОДС Управления ЮЭС. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 08.08.2016 б/н; акт обследования технического состояния от 09.08.2016 б/н. | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Койгородского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Создание основных и резервных цифровых каналов для оперативно-диспетчерской, технологической связи, ТМ, АИИСКУЭ, РЗА, ОПС, видеонаблюдения передачи данных Койгородского РЭС; создание каналов связи диспетчера диспетчера Койгородского РЭС с ЭОП ПС 110/10кВ Подзь; создание каналов связи между диспетчерами Сысольского РЭС и Койгородского РЭС; создание каналов связи диспетчеров Койгородского РЭС с диспетчером ОДС Управления ЮЭС. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 10.08.2016 б/н. | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывдинского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.40-0384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 23.08.2016 б/н. | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция в производственных зданиях производственного отделения "Печорские электрические сети" в г. Печора в части установки АУПС, ОС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | I_000-52-1-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности объектов. Обоснование для включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 28.07.2016 №221р "О дополнительных мероприятиях по пожарной безопасности". Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция производственных зданий на ПС 35/10 кВ "Комсомольская" и ПС 35/6 кВ «Илыч» ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (2 компл.) | I_000-54-1-06.70-0670 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Троицко-Печорского района Главного управления МЧС России по Республике Коми (Предписания об устранении нарушения требований пожарной безопасности от 17.02.2017 №21/1/2; от 17.02.2017 №22/1/2) | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности объектов. Обоснование для включения: Предписания Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Троицко-Печорского района Главного Управления МЧС России по Республике Коми об устранении нарушения требований пожарной безопасности от 17.02.2017 №21/1/2, №22/1/2 | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция здания склад-ангара для сборно-разборного оборудования под здание стоянки техники с автомойкой на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 720 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.10-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение специализированным помещением автомойки и теплыми стояночными боксами для используемой и новой техники в связи с отказом от постоянного использования стороннего автотранспорта и техники ранее находящейся на балансе производственного отделения «Сыктывкарские ЭС». Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования от 21.04.2015 №51-010-12-1/136. | + | -
7.2.4.1. | Реконструкция системы теплоснабжения в зданиях ПО «Южные электрические сети» (1 система) | I_000-55-1-06.10-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение потребления тепловой энергии потребляемой производственным отделением за счет регулирования расхода тепловой энергии в зависимости от наружной температуры; снижение потребления тепловой энергии за счет уменьшения расхода тепловой энергии в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время. Обоснование для включения: Протокол заседания по вопросам реализации мероприятий энергосбережения в производственном отделении «Южные электрические сети» от 28.12.2016 №58(010пр. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории ПС 110/20/10 кВ "Кожва" (417 п.м.) | I_000-52-1-06.20-0619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Повышение защищенности энергетических объектов. Обоснование для включения: Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015); Акт о выявленных дефектах ограждения территории ПС 110/20/10 кВ «Кожва» от 18.10.2017 б/н. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция здания гаражей и вспомогательных помещений под модульное здание АБК на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 768 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-06.10-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение безопасности труда персонала ПО "СЭС". Обоснование для включения: Акт технического обследования от 03.08.2016 б/н. | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования каналов связи и комплексов телемеханики Прилузского РЭС. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 05.12.2017 б/н (5 шт.). | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция производственных зданий Усть-Цилемского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (9 компл.) | I_000-54-1-06.70-0671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обеспечение пожарной безопасности объектов. Обоснование для включения: Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 28.07.2016 №221р "О дополнительных мероприятиях по пожарной безопасности". Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03). | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция системы холодного водоснабжения на базе ПО «ЮЭС», м. Дырнос 106 протяженностью 1,16 км в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния от 15.01.2018 №51-010-11-1/38. | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция системы электроснабжения с. Усть-Уса (ПЭС) (установка КТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА, демонтаж КТП 10/0,4 кВ -1х0,25 МВА, монтаж ДЭС - 2 шт., ВЛ 10 кВ - 0,02 км, КЛ 0,4 кВ - 0,202 км) | F_000-52-1-03.31-0017 | 1983 | 37 | 3.95 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ №6 | 0.21443 | 12.12.2017 | 95.3 | 0.7 | 0.25 | 0.63 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Решаемые задачи: Обновление оборудования; снижение потерь электроэнергии. Обоснование для включения: Акт служебного расследования пожара от 15.02.2012 б/н; Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, до реализации инвестиционного проекта нагрузка по результатам контрольных замеров от 17.12.2014 составляла 0,047 МВт. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | I_000-55-1-04.30-0963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования каналов связи и телемеханики; создание цифровых каналов для оперативно-диспетчерской, технологической связи, внедрения комплексов ТМ, АСКУЭ, считывания информации ЦРАП, организация каналов передачи данных и каналов видеонаблюдения и т.д. в Княжпогостском РЭС; создание каналов связи диспетчера РЭС с ЭОП с ПС 35/10кВ Серегово, ПС 110/35/10 кВ Княжпогост, ПС 35/10кВ Ропча, ПС 220/35/10 кВ Синдор, ПС 35/10 кВ Тракт, ПС 35/10 кВ Онежье, ПС 35/10 кВ Весляна. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 15.12.2010 б/н. | - | +
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования каналов связи и телемеханики; создание цифровых каналов для оперативно-GE488 технологической связи, внедрения комплексов ТМ, АСКУЭ, считывания информации ЦРАП и т.д. в Удорском РЭС; создание каналов связи диспетчера РЭС с ЭОП 110/10кВ Благоево, ПС 110/10 кВ Междуреченск, ПС 35/10 кВ Кослан, ПС 110/10 кВ Чернутьево, ПС 110/10 кВ Едва. Обоснование для включения: Заключение о техническом состояния от 18.10.2012 б/н. | - | -
7.2.4.1. | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | I_000-53-1-06.10-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Снижение затрат на аренду помещений для работников Комиэнерго. Обоснование для включения: Протокол технического заседания по вопросу реконструкции административного здания, находящегося на территории производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 11.02.2016 №27(02)пр . | - | -
7.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Вуктыльского РЭС (ЦЭС) (1 система) | F_000-54-1-04.40-0192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Увеличение оперативности диспетчерского управления. Обоснование для включения: Заключение о техническом состояния б/н от 18.10.2012. | - | -
7.2.4.2. | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | 1977; 1992 | 56; 57 | 15,76; 11,48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Городская»; ПС 110/20/10 кВ «Кожва» | 14.8 | 12.12.2017 | 60.3 | 36,65; 36,12 | 50; 20 | 50; 20 | 25; 10 | 25; 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния: от 12.07.2015 б/н, от 03.07.2015 б/н. | - | +
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Увеличение оперативности диспетчерского управления. Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния оборудования от 20.12.2010 б/н. | - | +
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Увеличение оперативности диспетчерского управления Сыктывдинского РЭС и ОДС ПО «ЮЭС». Обоснование для включения: Акт обследования технического состояния оборудования от 02.02.2011 б/н. | - | +
7.2.4.2. | Модернизация средств коллективного отображения на ДП Ухтинского РЭС (ЦЭС) (1 шт.) | F_000-54-1-04.20-0629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Увеличение оперативности диспетчерского управления. Обоснование для включения: Акт о несоответствии технического состояния б/н от 18.02.2015. | - | -
7.2.4.2. | Модернизация каналов связи ПгРЭС с установкой мачты связи на ДП ПгРЭС (ПЭС) (1 шт) | F_000-52-1-04.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Увеличение оперативности диспетчерского управления. Обоснование для включения: Заключение о техническом состояния б/н от 18.10.2014. | - | -
7.2.4.2. | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» (2 комплекта) | G_000-52-1-04.60-0001 | 1977; 1992 | 56; 57 | 15,76; 11,48 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Городская»; ПС 110/20/10 кВ «Кожва» | 14.8 | 12.12.2017 | 60.3 | 36,65; 36,12 | 50; 20 | 50; 20 | 25; 10 | 25; 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Повышение устойчивости функционирования устройств РЗА. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 28.04.2017 №191-р. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния релейной защиты от 28.08.2016 б/н. | - | +
7.2.4.2. | Модернизация средств коллективного отображения на ДП ОДС ПО «ПЭС» 1 (шт.) | I_000-52-1-04.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Увеличение оперативности диспетчерского управления. Обоснование для включения: Акт технического освидетельствования оборудования диспетчерского мнемощита ДПН ПЭС от 01.11.2017 б/н. | + | -
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0008 | 2008 | 84 | 0.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож" | 1.25 | 20.12.2017 | 14 | 3.3804 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 16.10.2017 б/н. | - | -
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Крутая" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0009 | 1982 | 60 | 0.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Крутая" | 0.738 | 20.12.2017 | 32 | 1.1993 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Обоснование для включения: Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 16.10.2017 б/н. | - | -
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Восточная" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0018 | 1986 | 60 | 10.93 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Восточная" | 11.517 | 20.12.2017 | 51.1867 | 57.4681 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н (3 шт.); Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н; Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н (3 шт.). | - | +
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Корткерос" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0019 | 1984 | 58 | 72.79 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Корткерос" | 5.06 | 20.12.2017 | 89.2416 | 9.2806 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н (3 шт.); Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н; Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н (3 шт.). | - | +
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Сторожевск" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0020 | 1985 | 50 | 24.69 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Сторожевск" | 1.128 | 20.12.2017 | 50.1333 | 3.835 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н (3 шт.); Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н; Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н (3 шт.). | - | +
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0021 | 1983 | 71 | 61.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" | 6.41 | 2017-12-21 | 56.5256 | 11.1578 | 22.6 | 22.6 | 12.6 | 12.6 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н (3 шт.); Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н; Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н (3 шт.). | - | +
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Помоздино" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0022 | 1999 | 68 | 32.16 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Помоздино" | 1.621 | 20.12.2017 | 27.81 | 0.067 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Выполнение п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н (3 шт.); Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н; Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н (2 шт.); Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н (3 шт.); Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н (3 шт.). | - | +
7.2.4.2. | Модернизация сети радиосвязи производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (173 шт.) | I_000-52-1-04.30-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Обновление оборудования. Обоснование для включения: Приказ ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.12.2017 №888 «Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». | - | -
7.2.4.2. | Модернизация компьютерной сети УБПО (ПЭС) | F_000-52-1-04.10-0627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение требований СанПиН 2.2.2.542-96 и обеспечение надежной работы серверов АСУ Усинской БПО. Программа организации телекоммуникаций, созданная в соответствии с Приказом ОАО "МРСК Северо-Запада" №473 от 17.09.2014; Акт обследования технического состояния системы электропитания компьютерной сети и компьютерной сети здания УБПО ПЭС от 24.08.2009 Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0. | - | -