## Расчет Стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д: установка ПАРН с ВДТ (3 шт.) в п. Тимшер Усть-Куломского района Республики Коми (Панюков Вячеслав Альбертович, ИП Дог. № 56-04812Ю/17 от 10.01.18) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | _009-55-1-01.32-1880
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | I |  |  |  | Текущие цены |  | 4 кв. 2 018 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | приравн. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
1 | 2,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | ВЛ 0,4; 6-10 кВ подвеска провода по существ. опорам 1 цепь СИП до 50 мм2 | Обходная ВЛ 10 кВ | 1.013 | 1.018 |  |  | 1.35 | Км | 0.06 | 68 |  |  | 5.68 | ¦
2 | 3,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017 г. | ПАРН с 3 ВДТ (Перевозка и монтаж) | ПАРН с 3 ВДТ (Перевозка и монтаж) | 1.013 | 1.018 |  |  |  | шт | 1 | 56 |  |  | 57.7491 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 63.43
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.09 |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 69.1378
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [9 empty] | 28.37 |  | 19.6144
|  | оформление земли | [9 empty] | 3 |  | 2.0741
| п. 2.7 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 1.0371
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 2.5 |  | 1.7285
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 5 |  | 3.4569
| п. 2.7 | содержание службы заказчика | [9 empty] | 3.73 |  | 2.5788
| п. 2.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 1.4795
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7.5 |  | 5.1853
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 2.0741
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 88.7521
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [9 empty] | 48.6 |  | 43.1242
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [9 empty] | 7.2 |  | 6.3582
|  | КТП | [9 empty] | 41.4 |  | 36.766
|  | оборудование ВЛ | [9 empty] | 0.4 |  | 0.3179
|  | оборудование КТП | [9 empty] | 35.5 |  | 31.51
|  | пусконаладочные работы на КТП | [9 empty] | 2.3 |  | 2.0201
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [9 empty] | 0.6 |  | 0.55633
|  | проектно-изыскательские работы КТП | [9 empty] | 6.4 |  | 5.6563
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 0.8 |  | 0.7153
|  | прочие затраты на КТП (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 5.5 |  | 4.852
100
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
|  | Составил: | [7 empty] | Геник Д.И.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС | [6 empty] | Запрягаев А.М.
рс | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д: установка ПАРН с ВДТ (3 шт.) в п. Тимшер Усть-Куломского района Республики Коми (Панюков Вячеслав Альбертович, ИП Дог. № 56-04812Ю/17 от 10.01.18) | [8 empty] | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала |  |  |  | ¦
/В.Ю.Размыслов/
"____" ___________ 2018 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2019 г.) с учетом методики планирования |  |  |  | ¦
|  |  | без НДС | Рег-зонал. поправка. |  | коэф к ПИР | индекс | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | 88.7521 |  |  |  |  | 555.7794 |  | 666.9353 | 612.1632 |  | 734.5959
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ | 0.55633 | 1 |  | 1 | 3.99 | 2.2198 | 20 | 2.6637 | 2.4449 | 20 | 2.9339
|  | Проектно-изыскательские работы ПС | 5.6563 | 1 |  | 1 | 3.99 | 22.5687 | 20 | 27.0824 | 24.8583 | 20 | 29.8299
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ | 6.3582 | 1 |  |  | 5.08 | 32.2995 | 20 | 38.7594 | 35.5763 | 20 | 42.6915
|  | СМР по ТП до 10 кВ | 36.766 | 1 |  |  | 7.56 | 277.9511 | 20 | 333.5413 | 306.1492 | 20 | 367.3791
|  | Оборудование ВЛ | 0.3179 | 1 |  |  | 4.44 | 1.4115 | 20 | 1.6938 | 1.5547 | 20 | 1.8656
|  | Оборудование ПС | 31.51 | 1 |  |  | 4.44 | 139.9044 | 20 | 167.8853 | 154.0977 | 20 | 184.9172
|  | Пусконаладочные работы ПС | 2.0201 | 1 |  |  | 15.23 | 30.7663 | 20 | 36.9195 | 33.8875 | 20 | 40.665
|  | Прочие затраты ВЛ | 0.7153 | 1 |  |  | 8.74 | 6.2517 | 20 | 7.5021 | 6.886 | 20 | 8.2631
|  | Прочие затраты ПС | 4.852 | 1 |  |  | 8.74 | 42.4065 | 20 | 50.8878 | 46.7086 | 20 | 56.0503
|  | Итого по ВЛ | 7.9477 |  |  |  |  | 42.1825 |  | 50.6189 | 46.4619 |  | 55.7542
|  | Итого по ПС | 80.8044 |  |  |  |  | 513.5969 |  | 616.3164 | 565.7014 |  | 678.8416
| Составил: |  |  | Геник Д.И.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС |  | Запрягаев А.М. | [5 empty] | Начальник УКС
_______________________ /А.А.Воронов/
"____" ___________ г.

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № |  |  |  |  | J_009-55-1-01.32-1880
[8 empty] | В ценах | 2019 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость , тыс. руб. без НДС, в том числе: | Затраты, не облагаемые НДС всего | в т.ч. |  |  |  | Всего, в тыс.руб. без НДС | Всего, в тыс.руб. с НДС
[5 empty] | ФОТ, в т.ч. ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | Услуги подрядных организаций, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 9 | 10
2019 | J_009-55-1-01.32-1880 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.13Д: установка ПАРН ВДТ (3 шт.) в п. Тимшер Усть-Куломского района Республики Коми (Панюков Вячеслав Альбертович, ИП Дог. № 56-04812Ю/17 от 10.01.18) | 612.1632 | 25.5704 | 25.5704 | 0 | 0 | 0 | 612.1632 | 734.5959
Итого | [8 empty] | 612.1632 | 734.5959
| Начальник отдела инвестиций |  |  | О.Г. Сверчкова