## Расчет стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» с заменой трансформаторов 2х0,160 МВА на 2х0,4 МВА в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | _009-55-1-03.31-1916
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | I |  |  |  | Текущие цены |  | 4 кв. 2 018 г.
| Реконстр | - |  |  | Север |  |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
1 | 5.3,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017 г. | Демонтаж КТП 2х160 кВА 6-10/0,4 кВ | Демонтаж двух трансформаторов мощностью по 160 кВа | [5 empty] | шт | 2 | 28.6 |  |  | 57.2 | ¦
3 | Коммерческое предложение ООО Пусковой Элемент от 19.07.2017 | КТП 2х400 кВА 6-10/0,4 кВ | Монтаж двух трансформаторов по 400 кВа | [5 empty] | шт | 2 | 182 | 61.8121 | V | 123.62 | ¦
3 | Прайс ООО ЗЭТО Импульс ЩО 70 от 12.01.2015г. | Реклоузер 10 кВ | Установка двух ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНЫХ ЩО-70-1-03 УХЛЗ С РУБИЛЬНИКАМИ РПС-2 (250А) | [5 empty] | шт | 2 | 196 | 18.64 | V | 37.28 | ¦
5 | Прайс лист ООО Альба по шинному мосту ЩО от 31.08.2009 | Реклоузер 10 кВ | Монтаж шинных мостов 0,4кВ для подключения панелей ЩО-70 | [5 empty] | шт | 2 | 196 | 1.2 | V | 2.4 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 220.5
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1 |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 220.5
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [9 empty] | 28.37 |  | 62.5558
|  | оформление земли | [9 empty] | 3 |  | 6.615
| п. 2.7 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 3.3075
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 2.5 |  | 5.5125
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 5 |  | 11.025
| п. 2.7 | содержание службы заказчика | [9 empty] | 3.73 |  | 8.2247
| п. 2.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 4.7187
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7.5 |  | 16.5375
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 6.615
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 283.0559
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [9 empty] | 45.5 |  | 128.7904
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [9 empty] | 8.2 |  | 23.1764
|  | КТП | [9 empty] | 37.3 |  | 105.614
|  | оборудование ВЛ | [9 empty] | 7 |  | 19.8655
|  | оборудование КТП | [9 empty] | 32 |  | 90.53
|  | пусконаладочные работы на ВЛ | [9 empty] | 0.4 |  | 1.2734
|  | пусконаладочные работы на КТП | [9 empty] | 2.1 |  | 5.803
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [9 empty] | 1.3 |  | 3.5656
|  | проектно-изыскательские работы КТП | [9 empty] | 5.7 |  | 16.2483
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 1.1 |  | 3.0562
|  | прочие затраты на КТП (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 4.9 |  | 13.9234
100
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
|  | Составил: | Ведущий инженер | [6 empty] | Сажин А.С.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС | [6 empty] | Запрягаев А.М.
рс | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» с заменой трансформаторов 2х0,160 МВА на 2х0,4 МВА в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18) | [8 empty] | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала |  |  |  | ¦
/В.Ю.Размыслов/
"____" ___________ 2018 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2019 г.) с учетом методики планирования |  |  |  | ¦
|  |  | без НДС | Рег-зонал. поправка. |  | коэф к ПИР | индекс | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | 283.0559 |  |  |  |  | 1741.5669 |  | 2089.8802 | 1918.2488 |  | 2301.8986
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ | 3.5656 | 1 |  | 1 | 3.99 | 14.2268 | 20 | 17.0721 | 15.6701 | 20 | 18.8041
|  | Проектно-изыскательские работы ПС | 16.2483 | 1 |  | 1 | 3.99 | 64.8307 | 20 | 77.7969 | 71.4078 | 20 | 85.6894
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ | 23.1764 | 1 |  |  | 5.08 | 117.7363 | 20 | 141.2835 | 129.6806 | 20 | 155.6167
|  | СМР по ТП до 10 кВ | 105.614 | 1 |  |  | 7.56 | 798.4417 | 20 | 958.13 | 879.4436 | 20 | 1055.3323
|  | Оборудование ВЛ | 19.8655 | 1 |  |  | 4.44 | 88.2029 | 20 | 105.8435 | 97.1511 | 20 | 116.5813
|  | Оборудование ПС | 90.53 | 1 |  |  | 4.44 | 401.9532 | 20 | 482.3438 | 442.7314 | 20 | 531.2776
|  | Пусконаладочные работы ВЛ | 1.2734 | 1 |  |  | 15.23 | 19.3943 | 20 | 23.2732 | 21.3619 | 20 | 25.6343
|  | Пусконаладочные работы ПС | 5.803 | 1 |  |  | 15.23 | 88.3791 | 20 | 106.0549 | 97.3451 | 20 | 116.8142
|  | Прочие затраты ВЛ | 3.0562 | 1 |  |  | 8.74 | 26.7114 | 20 | 32.0537 | 29.4213 | 20 | 35.3056
|  | Прочие затраты ПС | 13.9234 | 1 |  |  | 8.74 | 121.6904 | 20 | 146.0285 | 134.0359 | 20 | 160.8431
|  | Итого по ВЛ | 50.9372 |  |  |  |  | 266.2717 |  | 319.5261 | 293.285 |  | 351.942
|  | Итого по ПС | 232.1186 |  |  |  |  | 1475.2951 |  | 1770.3541 | 1624.9638 |  | 1949.9566
| Составил: | Ведущий инженер |  | Сажин А.С.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС |  | Запрягаев А.М. | [5 empty] | Начальник отдела
_______________________ /А.А.Воронов/
"____" ___________ г.

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № |  |  |  |  | J_009-55-1-03.31-1916
[8 empty] | В ценах | 2019 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость , тыс. руб. без НДС, в том числе: | Затраты, не облагаемые НДС всего | в т.ч. |  |  |  | Всего, в тыс.руб. без НДС | Всего, в тыс.руб. с НДС
[5 empty] | ФОТ, в т.ч. ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | Услуги подрядных организаций, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 9 | 10
2019 | J_009-55-1-03.31-1916 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» с заменой трансформаторов 2х0,160 МВА на 2х0,4 МВА в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18) | 1918.2488 | 81.5513 | 81.5513 | 0 | 0 | 0 | 1918.2488 | 2301.8986
Итого | [8 empty] | 1918.2488 | 2301.8986 | 0
| Начальник отдела инвестиций |  |  | О.Г. Сверчкова