## Расчет Стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Строительство 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №903 (0,09 км), строительство 2КЛ-0,4 кВ (0,1 км) в Сыктывдинском районе (МБДОУ Детский сад №1 с.Выльгорт Дог. № 56-03900Ю/18 от 19.12.18; ) (2КЛ 0,4кВ 0,1 км) (2ВЛ 0,4кВ 0,090 км.) | [12 empty] | ¦
код ИП
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | I |  |  |  | Текущие цены |  | 1 кв. 2 019 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | приравн. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
1 | 1,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | ВЛ 0,4 кВ , СИП 4, сечение фазного провода более 50 мм2 | [5 empty] | 1.35 | Км | 0.09 | 246 |  |  | 29.889 | ¦
3 | 2,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | ВЛ 0,4; 6-10 кВ подвеска провода по существ. опорам 1 цепь СИП более 50 мм2 | [5 empty] | 1.35 | Км | 0.09 | 118 |  |  | 14.337 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 44.23
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.09 |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 48.2063
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [9 empty] | 28.37 |  | 13.6762
|  | оформление земли | [9 empty] | 3 |  | 1.4462
| п. 2.7 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 0.72311
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 2.5 |  | 1.2052
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 5 |  | 2.4103
| п. 2.7 | содержание службы заказчика | [9 empty] | 3.73 |  | 1.7981
| п. 2.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 1.0316
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7.5 |  | 3.6155
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 1.4462
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 61.8825
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [9 empty] | 80 |  | 49.506
|  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 54.1 |  | 33.4574
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [9 empty] | 25.9 |  | 16.0487
|  | оборудование ВЛ | [9 empty] | 4 |  | 2.4753
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [9 empty] | 7 |  | 4.3318
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 9 |  | 5.5694
100
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
1 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | [6 empty] | Км | 0.1 | 639 |  |  | 63.9 | ¦
3 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017 г. | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | [6 empty] | Км | 0.1 | 217.26 |  |  | 21.726 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 85.63
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.09 |  | %
|  | Итого основные затраты КЛ в ценах 2000 г. | [11 empty] | 93.3323
|  | Дополнительные затраты по КЛ: | [11 empty] | 20.8785
| п. 3.3 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 1.4
| п. 3.3 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 1.5 |  | 1.4
| п. 3.3 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 2.8
| п. 3.3 | содержание службы заказчика, | [9 empty] | 3.73 |  | 3.4813
| п. 3.3 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 1.9973
| п. 3.3 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7 |  | 6.9999
| п. 3.3 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 2.8
|  | Итого по КЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 114.2108
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы всего: | [9 empty] | 82.5 |  | 94.2239
|  | в т.ч. КЛ до 1 кВ | [9 empty] | 82.5 |  | 94.2239
|  | пусконаладочные работы КЛ | [9 empty] | 0.5 |  | 0.57106
|  | проектно-изыскательские работы по КЛ | [9 empty] | 7 |  | 7.9947
|  | прочие затраты на КЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 10 |  | 11.4211
100
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
|  | Составил: | [7 empty] | Ховятин В.Н.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС | [6 empty] | Запрягаев А.М.
рс | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | Реконструкция ИП для расчета предварительной стоимости | [8 empty] | Начальник УКС |  |  |  | ¦
/А.А.Воронов/
"____" ___________ 2019 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2019 г.) с учетом методики планирования |  |  |  | ¦
|  |  | без НДС | Рег-зонал. поправка. |  | коэф к ПИР | индекс | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | 176.0933 |  |  |  |  | 939.0353 |  | 1126.8423 | 1034.3004 |  | 1241.1605
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ | 4.3318 | 1 |  | 1 | 3.99 | 17.2838 | 20 | 20.7406 | 19.0372 | 20 | 22.8447
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ | 7.9947 | 1 |  | 1 | 3.99 | 31.899 | 20 | 38.2789 | 35.1352 | 20 | 42.1623
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ | 49.506 | 1 |  |  | 5.08 | 251.4906 | 20 | 301.7887 | 277.0043 | 20 | 332.4052
|  | СМР по КЛ до 10 кВ | 94.2239 | 1 |  |  | 4.99 | 470.1773 | 20 | 564.2127 | 517.8767 | 20 | 621.4521
|  | Оборудование ВЛ | 2.4753 | 1 |  |  | 4.44 | 10.9903 | 20 | 13.1883 | 12.1052 | 20 | 14.5263
|  | Пусконаладочные работы КЛ | 0.57106 | 1 |  |  | 15.23 | 8.6972 | 20 | 10.4367 | 9.5796 | 20 | 11.4955
|  | Прочие затраты ВЛ | 5.5694 | 1 |  |  | 8.74 | 48.6768 | 20 | 58.4122 | 53.6151 | 20 | 64.3381
|  | Прочие затраты КЛ | 11.4211 | 1 |  |  | 8.74 | 99.8202 | 20 | 119.7843 | 109.947 | 20 | 131.9364
|  | Итого по ВЛ | 61.8825 |  |  |  |  | 328.4415 |  | 394.1298 | 361.7619 |  | 434.1143
|  | Итого по КЛ | 114.2108 |  |  |  |  | 610.5938 |  | 732.7125 | 672.5385 |  | 807.0462
| Составил: |  |  | Ховятин В.Н.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС |  | Запрягаев А.М. | [5 empty] | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС
_______________________ /А.М.Запрягаев/
"____" ___________ г.

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № |  |  |  |  | J_009-55-2-01.41-2101
[8 empty] | В ценах | 2019 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость , тыс. руб. без НДС, в том числе: | Затраты, не облагаемые НДС всего | в т.ч. |  |  |  | Всего, в тыс.руб. без НДС | Всего, в тыс.руб. с НДС
[5 empty] | ФОТ, в т.ч. ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | Услуги подрядных организаций, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 9 | 10
2019 | J_009-55-2-01.41-2101 | Строительство 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №903 (0,09 км), 2КЛ 0,4 кВ (0,2 км) в Сыктывдинском районе (МБДОУ Детский сад №1 с.Выльгорт Дог. № 56-03900Ю/18 от 19.12.18) | 1034.3004 | 52.3477 | 52.3477 | 0 | 0 | 0 | 1034.3004 | 1241.1605
Итого |  |  |  | 52.3477 | 52.3477 | 0 | 0 | 0 | 1034.3004 | 1241.1605 | 0
| Начальник отдела инвестиций |  |  | О.Г. Сверчкова