## Расчет Стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ответвления ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС «Помоздино» и ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,850 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 1,200 км.) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | _009-55-2-03.31-1897
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | I |  |  |  | Текущие цены |  | 4 кв. 2 018 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | приравн. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
1 | 1,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | ВЛ 6-10 кВ , СИП 3, сечение фазного провода до 50 мм2 |  | 1.013 |  |  |  |  | Км | 0.6 | 219 |  |  | 133.1082 | ¦
3 | 1,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | ВЛ 6-10 кВ , СИП 3, сечение фазного провода до 50 мм2 |  | 1.013 |  |  |  |  | Км | 0.25 | 219 |  |  | 55.4618 | ¦
3 | 3,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017 г. | КТП 2х630 кВА 6-10/0,4 кВ |  | 1.013 |  |  |  |  | шт | 1 | 212 |  |  | 214.756 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 403.33
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.09 |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 439.6253
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [9 empty] | 28.37 |  | 124.7217
|  | оформление земли | [9 empty] | 3 |  | 13.1888
| п. 2.7 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 6.5944
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 2.5 |  | 10.9906
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 5 |  | 21.9813
| п. 2.7 | содержание службы заказчика | [9 empty] | 3.73 |  | 16.398
| п. 2.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 9.408
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7.5 |  | 32.9719
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 13.1888
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 564.347
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [9 empty] | 61.6 |  | 347.8073
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [9 empty] | 37.4 |  | 211.0827
|  | КТП | [9 empty] | 24.2 |  | 136.7246
|  | оборудование ВЛ | [9 empty] | 1.9 |  | 10.5541
|  | оборудование КТП | [9 empty] | 20.8 |  | 117.19
|  | пусконаладочные работы на КТП | [9 empty] | 1.3 |  | 7.5123
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [9 empty] | 3.3 |  | 18.4697
|  | проектно-изыскательские работы КТП | [9 empty] | 3.7 |  | 21.0346
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 4.2 |  | 23.7468
|  | прочие затраты на КТП (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 3.2 |  | 18.0322
100
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
1 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | ф.1 | 1.022 |  |  |  | 1.35 | Км | 0.02 | 313 |  |  | 8.6369 | ¦
3 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | ф.1 | 1.022 |  |  |  | 1.35 | Км | 0.02 | 106.42 |  |  | 2.9365 | ¦
5 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | ф.1 | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.13 | 216 |  |  | 28.6978 | ¦
7 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | ф.1 | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.13 | 73.44 |  |  | 9.7572 | ¦
9 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | ф.2 | 1.022 |  |  |  | 1.35 | Км | 0.02 | 313 |  |  | 8.6369 | ¦
11 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | ф.2 | 1.022 |  |  |  | 1.35 | Км | 0.02 | 106.42 |  |  | 2.9365 | ¦
13 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | ф.2 | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.13 | 216 |  |  | 28.6978 | ¦
15 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | ф.2 | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.13 | 73.44 |  |  | 9.7572 | ¦
17 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | ф.3 | 1.022 |  |  |  | 1.35 | Км | 0.02 | 313 |  |  | 8.6369 | ¦
19 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | ф.3 | 1.022 |  |  |  | 1.35 | Км | 0.02 | 106.42 |  |  | 2.9365 | ¦
21 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | ф.3 | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.13 | 216 |  |  | 28.6978 | ¦
23 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | ф.3 | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.13 | 73.44 |  |  | 9.7572 | ¦
25 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | ф.4 | 1.022 |  |  |  | 1.35 | Км | 0.02 | 313 |  |  | 8.6369 | ¦
27 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | ф.4 | 1.022 |  |  |  | 1.35 | Км | 0.02 | 106.42 |  |  | 2.9365 | ¦
29 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | ф.4 | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.13 | 216 |  |  | 28.6978 | ¦
31 | 5,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | ф.4 | 1.022 |  |  |  |  | Км | 0.13 | 101.66 |  |  | 13.5066 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 203.86
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.09 |  | %
|  | Итого основные затраты КЛ в ценах 2000 г. | [11 empty] | 222.2109
|  | Дополнительные затраты по КЛ: | [11 empty] | 49.7086
| п. 3.3 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 3.3332
| п. 3.3 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 1.5 |  | 3.3332
| п. 3.3 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 6.6664
| п. 3.3 | содержание службы заказчика, | [9 empty] | 3.73 |  | 8.2885
| п. 3.3 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 4.7553
| п. 3.3 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7 |  | 16.6658
| п. 3.3 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 6.6663
|  | Итого по КЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 271.9195
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы всего: | [9 empty] | 82.5 |  | 224.3336
|  | в т.ч. КЛ до 1 кВ | [9 empty] | 82.5 |  | 224.3336
|  | пусконаладочные работы КЛ | [9 empty] | 0.5 |  | 1.3596
|  | проектно-изыскательские работы по КЛ | [9 empty] | 7 |  | 19.0344
|  | прочие затраты на КЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 10 |  | 27.1919
100
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
|  | Составил: | [7 empty] | Геник Д.И.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС | [6 empty] | Запрягаев А.М.
рс | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ответвления ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС «Помоздино» и ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,850 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 1,200 км.) | [8 empty] | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" |  |  |  | ¦
/В.Ю.Размыслов/
"____" ___________ 2018 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2019 г.) с учетом методики планирования |  |  |  | ¦
|  |  | без НДС | Рег-зонал. поправка. |  | коэф к ПИР | индекс | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | 836.2665 |  |  |  |  | 4764.0412 |  | 5716.8494 | 5247.3531 |  | 6296.8238
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ | 18.4697 | 1 |  | 1 | 3.99 | 73.6942 | 20 | 88.4331 | 81.1705 | 20 | 97.4046
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ | 19.0344 | 1 |  | 1 | 3.99 | 75.9473 | 20 | 91.1367 | 83.6521 | 20 | 100.3825
|  | Проектно-изыскательские работы ПС | 21.0346 | 1 |  | 1 | 3.99 | 83.9279 | 20 | 100.7135 | 92.4424 | 20 | 110.9308
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ | 211.0827 | 1 |  |  | 5.08 | 1072.2999 | 20 | 1286.7598 | 1181.0847 | 20 | 1417.3016
|  | СМР по КЛ до 10 кВ | 224.3336 | 1 |  |  | 4.99 | 1119.4246 | 20 | 1343.3095 | 1232.9902 | 20 | 1479.5882
|  | СМР по ТП до 10 кВ | 136.7246 | 1 |  |  | 7.56 | 1033.6382 | 20 | 1240.3658 | 1138.5008 | 20 | 1366.201
|  | Оборудование ВЛ | 10.5541 | 1 |  |  | 4.44 | 46.8604 | 20 | 56.2325 | 51.6144 | 20 | 61.9372
|  | Оборудование ПС | 117.19 | 1 |  |  | 4.44 | 520.3236 | 20 | 624.3883 | 573.1104 | 20 | 687.7325
|  | Пусконаладочные работы КЛ | 1.3596 | 1 |  |  | 15.23 | 20.7069 | 20 | 24.8482 | 22.8076 | 20 | 27.3691
|  | Пусконаладочные работы ПС | 7.5123 | 1 |  |  | 15.23 | 114.4129 | 20 | 137.2955 | 126.0201 | 20 | 151.2242
|  | Прочие затраты ВЛ | 23.7468 | 1 |  |  | 8.74 | 207.5471 | 20 | 249.0565 | 228.6028 | 20 | 274.3233
|  | Прочие затраты КЛ | 27.1919 | 1 |  |  | 8.74 | 237.6573 | 20 | 285.1888 | 261.7676 | 20 | 314.1211
|  | Прочие затраты ПС | 18.0322 | 1 |  |  | 8.74 | 157.601 | 20 | 189.1212 | 173.5896 | 20 | 208.3075
|  | Итого по ВЛ | 263.8533 |  |  |  |  | 1400.4016 |  | 1680.4819 | 1542.4723 |  | 1850.9668
|  | Итого по КЛ | 271.9195 |  |  |  |  | 1453.736 |  | 1744.4832 | 1601.2175 |  | 1921.461
|  | Итого по ПС | 300.4937 |  |  |  |  | 1909.9036 |  | 2291.8843 | 2103.6633 |  | 2524.396
| Составил: |  |  | Геник Д.И.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС |  | Запрягаев А.М. | [5 empty] | Начальник УКС
_______________________ /А.А.Воронов/
"____" ___________ г.

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № |  |  |  |  | J_009-55-2-03.31-1897
[8 empty] | В ценах | 2019 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость , тыс. руб. без НДС, в том числе: | Затраты, не облагаемые НДС всего | в т.ч. |  |  |  | Всего, в тыс.руб. без НДС | Всего, в тыс.руб. с НДС
[5 empty] | ФОТ, в т.ч. ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | Услуги подрядных организаций, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 9 | 10
2019 | J_009-55-2-03.31-1897 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ответвления ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС «Помоздино» и ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,850 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 1,200 км) | 5247.3531 | 392.6884 | 392.6884 | 0 | 0 | 0 | 5247.3531 | 6296.8238
Итого | [8 empty] | 5247.3531 | 6296.8238
| Начальник отдела инвестиций |  |  | О.Г. Сверчкова