## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО Чеченэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  | I_Che146
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Чеченская республика
Тип инвестиционного проекта: Строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ОТР 05.09.2017 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ОТР 02.09.2019
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | 110 | Iном 3150, Iоткл 50кА | 2 | шт. ячеек | В1-01 | 24703 | 52370.36 | 110 | Iном 3150, Iоткл 50кА | 2 | шт. ячеек | В1-01 | 24703 | 52370.36 | 1.06
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 3 | 10 | Iном 2500, Iоткл 25кА | 42 | шт. ячеек | В3-05-2 | 1760 | 73180.8 | 10 | Iном 2500, Iоткл 25кА | 42 | шт. ячеек | В3-05-2 | 1760 | 73180.8 | 0.99
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 | 110 | трансформатор 110/НН ТДН-40МВА | 2 | шт. ячеек | Т4-11 | 58303 | 117772.06 | 110 | трансформатор 110/НН ТДН-40МВА | 2 | шт. ячеек | Т4-11 | 58303 | 117772.06 | 1.01
2.3 | Дугогасящие реакторы | 10 | ДГР-10кВ 300кВА | 4 | ячейка | Р1-02-1 | 4349 | 17569.96 | 10 | ДГР-10кВ 300кВА | 4 | ячейка | Р1-02-1 | 4349 | 17569.96 | 1.01
2.4 | Трансформаторы собственных нужд | 10 | ТСН (ТМГ-160) | 2 | ячейка | Т5-11-1 | 239 | 482.78 | 10 | ТСН (ТМГ-160) | 2 | ячейка | Т5-11-1 | 239 | 482.78 | 1.01
2.5 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | 110 | АСУТП ПС | 1 | единиц | А3-02 | 23531 | 23531 | 110 | АСУТП ПС | 1 | единиц | А3-02 | 23531 | 23531 | 1
2.6 | УНЦ ИВКЭ | 110 | ИВКЭ для ПС (ЗПС) 35 кВ и выше | 1 | единиц | А2-02 | 588 | 588 | 110 | ИВКЭ для ПС (ЗПС) 35 кВ и выше | 1 | единиц | А2-02 | 588 | 588 | 1
| УНЦ ИИК | 110 | Прибор учета трехфазный для ПС (ЗПС) | 2 | 1 точка учета | А1-05 | 90 | 180 | 110 | Прибор учета трехфазный для ПС (ЗПС) | 2 | 1 точка учета | А1-05 | 90 | 180 | 1
| УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 110 | ОПУ | 283 | м2 | З4-03 | 93 | 31845.99 | 110 | ОПУ | 283 | м2 | З4-03 | 93 | 31845.99 | 1.21
2.7 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 10 | ЗРУ | 112.94 | м2 | З4-01 | 63 | 8609.4162 | 10 | ЗРУ | 112.94 | м2 | З4-01 | 63 | 8609.4162 | 1.21
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | Чеченская Республика | 4361 | м2 | Б1-16 | 5.09 | 22197.49 |  | Чеченская Республика | 4361 | м2 | Б1-16 | 5.09 | 22197.49
5 | УНЦ постоянной части ПС | 110 | Внутриплощадочные сети, общепод-станционные системы | 1 | единиц | З1-02 | 57363 | 69409.23 | 110 | Внутриплощадочные сети, общепод-станционные системы | 1 | единиц | З1-02 | 57363 | 69409.23 | 1.21
6 | Проектные работы |  | ПС открытого типа 110/10 кВ | 1 | единиц | П1-02 | 29099 | 29099 |  | ПС открытого типа 110/10 кВ | 1 | единиц | П1-02 | 29099 | 29099
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 446836.0862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 446836.0862

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ОТР 02.09.2019
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 4(Доп.ячейки на смежных ПС) | 10 | КРУН-10кВ, Iном 2500, Iоткл 25кА | 16 | шт. ячеек | В2-04-1 | 3462 | 58715.52 | 10 | КРУН-10кВ, Iном 2500, Iоткл 25кА | 16 | шт. ячеек | В2-04-1 | 3462 | 58715.52 | 1.06
6.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58715.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58715.52

## C
Предложение по корректировке утвержденного плана
Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ОТР 02.09.2019
Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
110 | Ячейка выключателя НУ ПС | 2 | 1 ед. | С1-01 - 1..6 | 833 | 1666
110 | Ячейка трансформатора (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | 2 | 1 ед. | С1-03 - 1..6 | 100 | 200
110 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на одну ПС | 1 | 1 ед. | С1-04 - 1..6 | 1220 | 1220
110 | Прочее в целом на одну ПС (или ЗПС) | 1 | 1 ед. | С1-06 - 1..6 | 1275 | 1275
4361

## т3
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Основные технические решения по объекту от 05.09.2017г. | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ОТР 02.09.2019
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 | УНЦ ячейки выключателя НУ 6-35 кВ | 10 | КРУ-ЧЭАЗ-59ХЛ1 токи 1250/20 | 80 | единиц | В2-02-1 | 2619 | 222091.2 | 10 | КРУ-ЧЭАЗ-59ХЛ1 токи 1250/20 | 80 | единиц | В2-02-1 | 2619 | 222091.2 | 1.06
… | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей |  | от 151 до 300,9 | 1 | объект | П6-11 | 15000 | 15000 |  | от 151 до 300,9 | 1 | объект | П6-11 | 15000 | 15000 | 1
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 237091.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 237091.2

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Основные технические решения по объекту от 05.09.2017г. | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ОТР 02.09.2019
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 110(150) | двухцепная, многогранные опоры | 2.8 | 1 км | Л1-04-4 | 6612 | 29621.76 | 110(150) | двухцепная, многогранные опоры | 2.8 | 1 км | Л1-04-4 | 6612 | 29621.76 | 1.6
2 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | 110(150) | двухцепная, многогранные опоры | 2.8 | 1 км | Л3-04-4 | 8860 | 25800.32 | 110(150) | двухцепная, многогранные опоры | 2.8 | 1 км | Л3-04-4 | 8860 | 25800.32 | 1.04
3 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ | 0,4-750 | Сечение фазного провода АС-185 мм2 | 2,8*2 | 1 км | Л5-05 | 716 | 4169.984 | 0,4-750 | Сечение фазного провода АС-185 мм2 | 2,8*2 | 1 км | Л5-05 | 716 | 4169.984 | 1.04
4 | УНЦ грозотроса ВЛ | 110 | Грозотрос ОКГТ 62кН/24 | 2.8 | 1 км | О1-01-1 | 519 | 1511.328 | 110 | Грозотрос ОКГТ 62кН/24 | 2.8 | 1 км | О1-01-1 | 519 | 1511.328 | 1.04
5 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ |  |  | 1 | единиц | П3-13 | 3544 | 3544 |  |  | 1 | единиц | П3-13 | 3544 | 3544
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64647.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64647.392

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Основные технические решения по объекту от 05.09.2017г. | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ОТР 02.09.2019
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) цепь №1 | 10 | АПвПу2г 1х300/120-10 (алюминиевые жилы) | 23 | км (по трассе) | К1-09 | 3266 | 80376.26 | 10 | АПвПу2г 1х300/120-10 (алюминиевые жилы) | 23 | км (по трассе) | К1-09 | 3266 | 80376.26 | 1.07
1.2 | КЛ цепь №2 | 10 | АПвПу2г 1х300/120-10 (алюминиевые жилы) | 23 | км (по трассе) | К1-09 | 3266 | 80376.26 | 10 | АПвПу2г 1х300/120-10 (алюминиевые жилы) | 23 | км (по трассе) | К1-09 | 3266 | 80376.26 | 1.07
2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе |  | 2 цепи кабеля в траншее, напряжение 10кВ | 22.937 | км (по трассе) | Б2-02-4 | 2703 | 61998.711 |  | 2 цепи кабеля в траншее, напряжение 10кВ | 22.937 | км (по трассе) | Б2-02-4 | 2703 | 61998.711
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | 0.1206 | км | Н1-05 | 41090 | 5302.3358 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | 0.1206 | км | Н1-05 | 41090 | 5302.3358 | 1.07
4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ |  |  | 23 | км (по трассе) | П5-01 | 611 | 14053 |  |  | 23 | км (по трассе) | П5-01 | 611 | 14053
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 242106.5668 | [6 empty] | 242106.5668

## т6
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО Чеченэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  | I_Che146
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Чеченская Республика
Тип инвестиционного проекта: Строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 1056896.765 | 1049396.765
2 | НДС 20% | 211379.353 | 209879.353 |  | Принятые индексы дефляторы
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 1268276.118 | 1259276.118 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 1470.3461 | 1459740.9489 |  | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 105.1004 | 104.9002 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 1268276.118 | 1259276.118
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 1189105.2917 | 1189105.2917
7.1 | ОФПР 2018 | 0 | 0
7.2 | ОФПР 2019 | 702737.5282 | 702737.5282
7.3 | ОФПР 2020 | 139612.44 | 48071.9581
7.4 | ОФПР 2021 | 0 | 121576.2897
7.5 | ОФПР 2022 | 0 | 302459.8133
7.6 | ОФПР 2023 | 346755.3235 | 14259.7024
7.7 | ОФПР 2024 | 0 | 0
7.8 | ОФПР 2025 | 0 | 0
7.9 | ОФПР 2026 | 0 | 0
7.10 | ОФПР 2027 | 0 | 0
7.11 | ОФПР 2028 | 0 | 0
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Составил: Начальник СДО УКС АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Басханов Т.Н.
(подпись)
Проверил: Начальник УКС АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Эдиев У.М.
(подпись)