Заключение

о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

| ОАО «СО ЕЭС» | « | 01 | » | июля | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано Минэнерго России

по проекту корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на период 2015-2017 годы (далее – ИП).

ИП рассмотрена ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения ОАО «СО ЕЭС» установлено:

Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП/документ основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СиПР ЕЭС России на 2016-2022 гг. | СиПР ЕЭС России на 2015-2021 гг. | СиПР субъекта РФ на 5-летний период | СиПР субъекта РФ на 5-летний период, утвержденная в предшествующий период | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующий период | ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов |
|  | Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог (Чертово Корыто). | – | В ИП включить данное мероприятие со сроком реализации в 2018 году в целях синхронизации с мероприятиями по сооружению транзита 220 кВ ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог (Чертово Корыто) Пеледуй, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ от 18.12.2015 № 980 (далее – ИП ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг.), а также проектом корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, направленным письмом Минэнерго России от 12.04.2016 № 09-1752 (далее – Проект корректировки ИП ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг.). В соответствии с приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах на 2015-2018 годы» сооружение транзита 220 кВ ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог – Чертово Корыто – Пеледуй предусмотрено в 2018 году. | Невозможность подключения вновь сооружаемой ВЛ 220 кВ Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог – Мамакан. | – (строительство ВЛ – 2018 г.) | – (строительство ВЛ – 2018 г.) | – (строительство ВЛ – 2018 г.) | – (строительство ВЛ – 2018 г.) | – | 2018 ИП ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг., Проект корректировки ИП ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг. («ВЛ 220 кВ Мамакан – Пеледуй, ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог с ПС 220 кВ Сухой Лог и ПС 220 кВ Чертово Корыто»). |
|  | Замена ТТ на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13. | – | В ИП включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ Олекминск и ПС 220 кВ НПС-13 на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году. | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период зимних максимальных нагрузок при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар имеет место перегрузка оборудования ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 (ограничивающие элементы ТТ на ПС 220 кВ Олекминск и ПС 220 кВ НПС-13). Невозможность обеспечения требуемой пропускной способности контролируемого сечения (далее – КС) Районная – Олекминск для осуществления синхронной параллельной работы Западного энергорайона Якутской энергосистемы (далее – ЗЭР ЯЭС) и ОЭС Востока. | – | – | – | – | – | – |
|  | Замена ТТ на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 со стороны ПС 220 кВ Олекминск. | – | В ИП включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году. | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период летних минимальных нагрузок в схеме единичного ремонта ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1(2) при аварийном небалансе активной мощности, связанного с отключением крупного потребителя в ЗЭР ЯЭС, имеет место перегрузка оборудования ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №2(1) (ограничивающий элемент ТТ на ПС 220 кВ Олекминск). Невозможность обеспечения требуемой пропускной способности КС Олекминск – НПС-15 для осуществления синхронной параллельной работы ЗЭР ЯЭС и ОЭС Востока. | – | – | – | – | – | – |
|  | Замена трансформаторов тока (далее – ТТ) на ВЛ 220 кВ НПС-12 – НПС-13 со стороны на ПС 220 кВ НПС-13. | – | В ИП включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ НПС-12 – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13 на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году. | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период зимних максимальных нагрузок при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар имеет место перегрузка оборудования ВЛ 220 кВ НПС-12 – НПС-13 (ограничивающий элемент ТТ на ПС 220 кВ НПС-13). Невозможность обеспечения требуемой пропускной способности КС Районная – Олекминск для осуществления синхронной параллельной работы ЗЭР ЯЭС и ОЭС Востока. | – | – | – | – | – | – |

Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ–основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующий период | ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов |
|  | Установка устройства ПА с функциями автоматики разгрузки от перегрузки мощностью (АРПМ) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 и ВЛ 220 кВ НПС-13 – Олекминск со стороны ПС 220 кВ Олекминск. | – | В ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2016 году. | Нарушение статической апериодической устойчивости по активной мощности в КС Районная – Олекминск и КС Олекминск – НПС-15, а также имеет место перегрузка по току ВЛ, отходящих от ПС 220 кВ Олекминск, при аварийном небалансе активной мощности в ЗЭР ЯЭС. Невозможность обеспечения требуемой пропускной способности КС Районная – Олекминск и КС Олекминск – НПС-15 для осуществления синхронной параллельной работы ЗЭР ЯЭС и ОЭС Востока. | – | – | – |
|  | Установка устройств передачи аварийных сигналов и команд (далее –УПАСК) на ПС 220 кВ Олекминск. | – | В ИП включить мероприятия по установке УПАСК на ПС 220 кВ Олекминск со сроком реализации до 2018 года. | Погашение ЗЭР ЯЭС при аварийных возмущениях, связанных с отключением ЛЭП и/или небалансом активной мощности. | – | – | – |
|  | Установка устройств автоматического повторного включения с функцией улавливания синхронизма (далее – АПВ УС) на ВЛ 220 кВ НПС-13 – НПС-12 и ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13. | – | Включить в ИП мероприятия по установке АПВ УС на ПС 220 кВ НПС-13 на следующих ВЛ 220 кВ со сроком реализации в 2017 году: - ВЛ 220 кВ НПС-13 – НПС-12; - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13. | Увеличение времени синхронизации ЗЭР ЯЭС с ОЭС Востока после аварийного отделения ЗЭР ЯЭС. | – | – | – |
|  | Установка устройств АПВ УС на ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-247) и ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-248) со стороны ПС 220 кВ Городская. | – | В ИП включить мероприятия по установке устройств АПВ УС на ПС 220 кВ Городская на следующих ВЛ 220 кВ со сроком реализации в 2017 году: - ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-247); - ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-248). |  | – | – | – |
|  | Создание (модернизация) системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 220 кВ Олекминск. | – | Включить в ИП мероприятия по созданию (модернизации) ССПИ на ПС 220 кВ Олекминск для организации обмена технологической информацией с диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС» со сроком реализации в 2017 году. | Отсутствие телеинформации в требуемом объеме приводит к: - отсутствию наблюдаемости электроэнергетического режима энергосистемы в требуемом объеме; - некорректной оценке состояния и текущего электроэнергетического режима работы энергосистемы; - принятию некорректных и/или несвоевременных технических решений при планировании и управлении электроэнергетическим режимом работы энергосистемы. | – | – | – |
|  | Создание (модернизация) ССПИ на ПС 220 кВ Городская. |  | Включить в ИП мероприятия по доведению объемов ССПИ ПС 220 кВ Городская для организации обмена технологической информацией с диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС» со сроком реализации в 2017 году. |  |  |  |  |

| Член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС |  |  |  | А.В. Ильенко |
| --- | --- | --- | --- | --- |