|  |  |  | Заместителю Министра энергетики Российской Федерации В.М. Кравченко |
| --- | --- | --- | --- |
| акционерное общество «системный оператор единой энергетической системы» |  |  |  |
| Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, Москва, Россия, 109074 Тел.: (495) 627-83-55 Факс: (495) 627-95-15 E-mail: secr@so-ups.ru http://www.so-ups.ru |  |  |  |
| __________________ | № | _______________ |  |
| на № 09-4838 | от 07.09.2016 |  |  |

## О рассмотрении проекта корректировки ИП ПАО «МОЭСК» на 2015-2021 годы

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» направляю заключение к проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на 2015-2021 годы (приложение).

| Приложение: | на 4 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

А.С. Попиков

(495) 627-83-23

| Заместитель Председателя Правления | С.А. Павлушко |
| --- | --- |

Приложение к письму АО «СО ЕЭС»

от__________№Н31-II-3-19____

Заключение

о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС», г. Москва | « | 04 | » | октября | 2016 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано Минэнерго России

по проекту инвестиционной программы (далее – ИП)  ПАО «МОЭСК» на период 2015-2021 гг.

Проект ИП рассмотрен АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП/документ основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СиПР ЕЭС России на 2016-2022 гг. | СиПР ЕЭС России на 2015-2021 гг. | СиПР г. Москвы на 2016-2021 гг. и СиПР Московской области на 2017-2021 гг. * | СиПР Московской области на 2016-2020 гг.** | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующий период | ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов |
|  | Реконструкция ПС-630 Нагорная. | 2020 | Исключить из инвестиционного проекта мероприятия по замене существующих трансформаторов на трансформаторы большей мощности при реконструкции ПС 110 кВ Нагорная в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований. При необходимости замены трансформаторов по техническому состоянию установка трансформаторов большей мощности не требуется. | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Реконструкция ВЛ-220 кВ "ТЭЦ-23-Гольяново 1, 2" с увеличением пропускной способности | 2018 | Исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по реконструкции ВЛ-220 кВ ТЭЦ-23-Гольяново I, II цепь в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований. | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Строительство ПС «Ильино». | 2019 | Исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по строительству ПС 110 кВ Ильино в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований. | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ «Дорохово». | 2019 | Исключить из проекта инвестиционной программы мероприятие по сооружению заходов ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ Дорохово в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований. | – | – | – | – | 2021 (региональный вариант) | 2016 | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Нахабино-Слобода, Слобода-Дедово». | 2019 | Необходимо скорректировать объем мероприятий по инвестиционному проекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Нахабино-Слобода, ВЛ 110 кВ Слобода-Дедово» в части исключения замены провода на провод большего сечения на участке ВЛ 110 кВ Слобода – Дедово в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований. При замене провода в рамках реконструкции ВЛ подвеска провода с увеличенной пропускной способностью не требуется. | – | – | – | 2019 только ВЛ 110 кВ Нахабино - Слобода | 2017 только ВЛ 110 кВ Нахабино - Слобода | 2015 | – |
|  | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Румянцево - Ядрошино», ВЛ 110 кВ «Панфиловская – Чисмена», ВЛ 110 кВ «Румянцево – Чисмена с отп.» и сооружение ВЛ 110 кВ «Ядрошино – Панфиловская», МО, Волоколамский р-н, Истринский р-н. | 2020 | Необходимо скорректировать объем мероприятий по инвестиционному проекту «Реконструкции ВЛ 110 кВ Румянцево - Ядрошино, ВЛ 110 кВ Панфиловская – Чисмена, ВЛ 110 кВ Румянцево – Чисмена с отп. и сооружение ВЛ 110 кВ Ядрошино – Панфиловская» в части: - включения мероприятий по сооружению заходов ВЛ 110 кВ Грибово – Сычи на ПС 110 кВ Панфиловская со сроком реализации в 2017-2018 гг.; - исключения мероприятий по сооружению ВЛ 110 кВ Ядрошино - Панфиловская в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований. | – | – | – | – | 2019-2020 | 2019 | – |
|  | Комплекс работ на ПС №830 «Красногорская» п. Архангельское. | 2018 | В инвестиционном проекте необходимо скорректировать объем мероприятий по выполнению комплекса работ на ПС 220 кВ Красногорская в соответствии с СиПР ЕЭС России на 2016-2022 гг. (установка 2-х дополнительных трансформаторов 100 МВА 220/20 кВ в 2018 году). | – | 2018 | 2015 | 2018 | – | – | – |
|  | Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ. | 2019 | В инвестиционном проекте необходимо скорректировать объем мероприятия по реконструкции ПС 220 кВ Чертаново (вместо установки 2-х трансформаторов 220/10 кВ по 100 МВА предусмотреть установку 2-х трансформаторов 220/10 кВ по 63 МВА в соответствии с СиПР ЕЭС России на 2016-2022 гг. в 2019 году). | – | 2019 | 2015 | 2019 | – | 2015 | – |
|  | ПС №542 110/35/10 кВ Петровская (перевод на 110 кВ со строительством ВЛ 110 кВ Н.Румянцево -Петровская 1, 2). | 2019-2020 | Исключить мероприятие по переводу ПС 35 кВ Петровская на напряжение 110 кВ со строительством ВЛ 110 кВ Н.Румянцево - Петровская 1,2 в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований. | – | – | – | – | 2020 | 2018 | – |

- Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ-основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующий период | ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов |
|  | Модернизация устройств РЗ ЛЭП 110 кВ отходящих от ПС 500 кВ Ногинск. | – | В проект ИП включить мероприятия со сроком реализации в 2017 году: 1. Модернизация устройств релейной защиты (замена ПДНЗ на ДФЗ) ЛЭП 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Ногинск-Дуговая II –я цепь; - ВЛ 110 кВ Ногинск-Дуговая, III –я цепь; - ВЛ 110 кВ Ногинск-Электросталь I-я цепь; - ВЛ 110 кВ Ногинск-Электросталь III-я цепь; 2. Оснащение вторыми комплектами ДФЗ ЛЭП 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Ногинск-Шерна с отпайкой на ПС Захарово (ВЛ 110 кВ Ногинск-Шерна с отпайкой); - ВЛ 110 кВ Ногинск-Черноголовка с отпайкой на ПС Глухово (ВЛ 110 кВ Ногинск-Черноголовка с отпайкой); - ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое I-я цепь (ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое I-я цепь); - ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое II-я цепь (ВЛ 110 кВ Ногинск-Боровое II-я цепь); - ВЛ 110 кВ Ногинск-Затишье I-я цепь (ВЛ 110 кВ Затишье Северная); - ВЛ 110 кВ Ногинск-Затишье II-я цепь (ВЛ 110 кВ Затишье Южная); - ВЛ 110 кВ Ногинск-Шульгино; - ВЛ 110 кВ Ногинск-Истомкино I-я цепь; - ВЛ 110 кВ Ногинск-Истомкино II-я цепь; - ВЛ 110 кВ Ногинск-Монино с отпайкой на ПС Ельня. | Снижение надежности функционирования защит ЛЭП из-за не реализации реконструкции РЗА в объеме проектных решений. Невозможность ввода в работу предусмотренных проектной документацией устройств релейной защиты ЛЭП 110 кВ, отходящих от ПС 500 кВ Ногинск, из-за отсутствия полукомплектов защит на смежных энергообъектах ПАО «МОЭСК». | Согласованная с ПАО «МОЭСК» проектная документация по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск. Корректировка». | – | ИП ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы («Комплексное и техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск» - 2017 год) |

* СиПР Московской области на период 2017 – 2021 годов, согласован АО «СО ЕЭС» 29.07.2016; СиПР г. Москвы на 2017-2021 гг. на рассмотрении в АО «СО ЕЭС»

** СиПР Московской области на период 2016 – 2020 годов, утвержден 16.11.2015; СиПР г. Москвы на 2015 – 2020 гг. не разрабатывался.

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |