Позиция АО «СО ЕЭС» по результатам рассмотрения ответов АО «ДВЭУК» на замечания АО «СО ЕЭС» к проекту корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК»  на 2015-2017 годы

| № | Письмо АО «СО ЕЭС» от 01.07.2016 № Н31-II-3-19-7889 |  | Комментарий АО «ДВЭУК» к предложениям АО «СО ЕЭС» (Ответы АО «ДВЭУК» на замечания к проекту корректировки инвестиционной программы 2016 года, приложение к доработанному проекту инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы) | Позиция АО «СО ЕЭС» к комментариям АО «ДВЭУК» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование инвестиционного проекта | Предложения АО «СО ЕЭС» по доработке проекта корректировки ИП АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы |  |  |
| Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию |  |  |  |  |
|  | Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог (Чертово Корыто). | В ИП включить данное мероприятие со сроком реализации в 2018 году в целях синхронизации с мероприятиями по сооружению транзита 220 кВ ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог (Чертово Корыто) Пеледуй, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ от 18.12.2015 № 980 (далее – ИП ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг.), а также проектом корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, направленным письмом Минэнерго России от 12.04.2016 № 09-1752 (далее – Проект корректировки ИП ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг.). В соответствии с приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах на 2015-2018 годы» сооружение транзита 220 кВ ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог – Чертово Корыто – Пеледуй предусмотрено в 2018 году. | - Включение в инвестиционную программу АО «ДВЭУК» затрат на расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй для присоединения ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог возможно после получения от ПАО «ФСК ЕЭС» заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДВЭУК», оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 - По состоянию на 03.08.2016 г. заявка от ПАО «ФСК ЕЭС» отсутствует. | Ответ не принимается. В соответствии с приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах на 2015-2018 годы» сооружение транзита 220 кВ ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог – Чертово Корыто – Пеледуй необходимо осуществить в 2018 году. |
|  | Замена трансформаторов тока (далее – ТТ) на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13. | В ИП включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ Олекминск и ПС 220 кВ НПС-13 на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году. | Замена ТТ 220 кВ на ПС Олекминск будет выполнена в составе включенного в ИП проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск с увеличением установленной мощности, Республика Саха (Якутия)». Задание на проектирование по этому объекту содержит требование об оснащении объектов электросетевого хозяйства противоаварийной автоматикой или замене основного (первичного) электротехнического оборудования в случае необходимости. | Ответ не принимается. В соответствии с инвестиционными паспортами «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» и «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-13» основанием для реализации проектов является необходимость обеспечения технологического присоединения ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Транснефть – Восток» Мероприятия, по замене ТТ на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 необходимы для обеспечения синхронной параллельной работы ЗЭР энергосистемы Республики Саха (Якутия) с ОЭС Востока. В связи с вышеизложенным, в ИП необходимо включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ Олекминск и ПС 220 кВ НПС-13 на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году для обеспечения возможности параллельной работы и повышения пропускной способности связей ЗЭР ЯЭС с ОЭС Востока (в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 26.04.2016 № Н14-19-4944). |
|  | Замена ТТ на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 со стороны ПС 220 кВ Олекминск. | В ИП включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году. | Замена ТТ 220 кВ на ПС Олекминск будет выполнена в составе включенного в ИП проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск с увеличением установленной мощности, Республика Саха (Якутия)». Задание на проектирование по этому объекту содержит требование об оснащении объектов электросетевого хозяйства противоаварийной автоматикой или замене основного (первичного) электротехнического оборудования в случае необходимости. | Ответ не принимается. См. пункт 2. В ИП необходимо включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году (в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 № Н14-19-8273). |
|  | Замена ТТ на ВЛ 220 кВ НПС-12 – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13. | В ИП включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ НПС-12 – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13 на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году. | В целях выполнения указанных работ в ИП АО «ДВЭУК» включен проект «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока». Срок реализации – 4 квартал 2018 года. | Ответ не принимается. В представленном в АО «СО ЕЭС» проекте корректировки ИП АО «ДВЭУК» на 2015-2017 отсутствует указанный титул. В проект ИП АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы включен титул: «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока», в котором отсутствуют мероприятия по ПС 220 кВ НПС-13. Срок реализации представленных мероприятий не соответствуют предложениям АО «СО ЕЭС» (2017 год). В ИП необходимо включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ НПС-12 – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13 на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году для обеспечения возможности параллельной работы и повышения пропускной способности связей ЗЭР ЯЭС с ОЭС Востока (в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 26.04.2016 № Н14-19-4944). |
| Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию) |  |  |  |  |
|  | Установка устройства ПА с функциями автоматики разгрузки от перегрузки мощностью (АРПМ) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1,2 и ВЛ 220 кВ НПС-13 – Олекминск со стороны ПС 220 кВ Олекминск. | В ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2016 году. | Реконструкция ПА на ПС Олекминск будет выполнена в составе включенного в ИП проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск с увеличением установленной мощности, Республика Саха (Якутия)». | Ответ не принимается. См. пункт 2. В ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2017 году (в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 № Н14-19-8273). |
|  | Установка устройств передачи аварийных сигналов и команд (далее – УПАСК) на ПС 220 кВ Олекминск. | В ИП включить мероприятия по установке УПАСК на ПС 220 кВ Олекминск со сроком реализации до 2018 года. | Реконструкция ПА на ПС Олекминск будет выполнена в составе включенного в ИП проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск с увеличением установленной мощности, Республика Саха (Якутия)». | Ответ не принимается. См. пункт 2. В ИП включить мероприятия по установке УПАСК на ПС 220 кВ Олекминск со сроком реализации до 2018 года (в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 № Н14-19-8273). |
|  | Установка устройств автоматического повторного включения с функцией улавливания синхронизма (далее – АПВ УС) на ВЛ 220 кВ НПС-13 – НПС-12 и ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13. | Включить в ИП мероприятия по установке АПВ УС на ПС 220 кВ НПС-13 на следующих ВЛ 220 кВ со сроком реализации в 2017 году: - ВЛ 220 кВ НПС-13 – НПС-12; - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13. | В целях выполнения указанных работ в ИП АО «ДВЭУК» на 2017 год будет включен проект «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока». | Ответ не принимается. В ИП необходимо включить мероприятия по установке АПВ УС на ПС 220 кВ НПС-13 на следующих ВЛ 220 кВ со сроком реализации в 2017 году: - ВЛ 220 кВ НПС-13 – НПС-12; - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13; и на ПС 220 кВ Городская на следующих ВЛ 220 кВ со сроком реализации в 2017 году: - ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-247); - ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-248). (в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 № Н14-19-8273). |
|  | Установка устройств АПВ УС на ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-247) и ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-248) со стороны ПС 220 кВ Городская. | В ИП включить мероприятия по установке устройств АПВ УС на ПС 220 кВ Городская на следующих ВЛ 220 кВ со сроком реализации в 2017 году: - ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-247); ВЛ 220 кВ Городская – НПС-12 (Л-248). | В целях выполнения указанных работ в ИП ОА «ДВЭУК» на 2017 год будет включен проект «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока». |  |
|  | Создание (модернизация) системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 220 кВ Олекминск. | Включить в ИП мероприятия по созданию (модернизации) ССПИ на ПС 220 кВ Олекминск для организации обмена технологической информацией с диспетчерским центром АО «СО ЕЭС» со сроком реализации в 2017 году. | Реконструкция ПА на ПС Олекминск будет выполнена в составе включенного в ИП проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск с увеличением установленной мощности, Республика Саха (Якутия)». | Ответ не принимается. См. пункт 2. В ИП необходимо включить мероприятия по созданию (модернизации) ССПИ на ПС 220 кВ Олекминск для организации обмена технологической информацией с диспетчерским центром АО «СО ЕЭС» со сроком реализации в 2017 году (в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 № Н14-19-8273). |
|  | Создание (модернизация) ССПИ на ПС 220 кВ Городская. | Включить в ИП мероприятий по созданию (модернизации) ССПИ на ПС 220 кВ Городская для организации обмена технологической информацией с диспетчерским центром АО «СО ЕЭС» со сроком реализации в 2017 году. | В целях выполнения указанных работ в ИП ОА «ДВЭУК» на 2017 год будет включен проект «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока». | Ответ не принимается. В ИП необходимо включить мероприятия по созданию (модернизации) ССПИ на ПС 220 кВ Городская для организации обмена технологической информацией с диспетчерским центром АО «СО ЕЭС» со сроком реализации в 2017 году (в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 № Н14-19-8273). |