Заключение

о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС» | « | 01 | » | июня | 20 | 17 | года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано Минэнерго России

по проекту корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на период 2015-2017 годы (далее – проект ИП).

ИП рассмотрена АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП/документ основание (при наличии) | Возможные риски для энергосистемы | Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СиПР ЕЭС России на 2017-2023 годы | СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы | СиПР субъекта РФ на 5-летний период | СиПР субъекта РФ на 5-летний период, утвержденная в предшествующий период | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующий период | ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов |
|  | «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3301). | 2018 | В проекте ИП по данному инвестиционному проекту изменить срок реализации мероприятий по замене существующих трансформаторов тока (далее – ТТ) на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А с 2018 на 2017 год со стороны ПС 220 кВ Олекминск на следующих ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1,2 с отпайками на ПС НПС-14; - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13. Данные мероприятия необходимы для обеспечения возможности параллельной работы и повышения пропускной способности связей ЗЭР ЯЭС с ОЭС Востока в соответствии с технико-экономическим обоснованием создания (реконструкции) системы релейной защиты и автоматики в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ (далее – ТЭО РЗА Якутского РДУ), письма АО «ДВЭУК» от 24.10.2016 №ДВЭУК-03-23-3524. | - В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период летних минимальных нагрузок в схеме единичного ремонта ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 №1(2) с отпайкой на ПС НПС-14 при аварийном небалансе активной мощности, связанном с отключением крупного потребителя в ЗЭР ЯЭС, имеет место перегрузка оборудования ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 2 (№1) с отпайкой на ПС НПС-14 (ограничивающий элемент ТТ на ПС 220 кВ Олекминск). - В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период летних минимальных нагрузок в схеме единичного ремонта ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 при аварийном небалансе активной мощности, связанном с отключением крупного потребителя в ЗЭР ЯЭС, имеет место перегрузка оборудования ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 (ограничивающий элемент ТТ на ПС 220 кВ Олекминск). | – | – | – | – | 2018 | – |
|  | Замена ТТ ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск со стороный ПС 220 кВ Олекминск. | – | В проект ИП включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году для обеспечения возможности параллельной работы и повышения пропускной способности связей ЗЭР ЯЭС с ОЭС Востока в соответствии с ТЭО РЗА Якутского РДУ, а также планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению синхронизации работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России. | В соответствии с расчетами электроэнергетических режимов в период зимних максимальных нагрузок при аварийном отключении ВЛ 220 кВ на транзите НПС-12 - Олекминск имеет место перегрузка оборудования ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск (ограничивающие элементы ТТ на ПС 220 кВ Олекминск). | – | – | – | – | – | – |
|  | «Строительство ВЛ 220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы)» (идентификатор инвестиционного проекта – G_4001). | 2020 | Исключить из проекта ИП данный инвестиционный проект в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. | Риски для энергосистемы отсутствуют. | – | – | 2021 | 2018 | 2020 | – |
|  | «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)» (идентификатор инвестиционного проекта – G_2201). | 2016 | Исключить из проекта ИП данный инвестиционный проект в связи с его фактической реализацией. | Риски для энергосистемы отсутствуют. | – | – | – | – | – | – |
|  | «Строительство ПС 220 кВ Чаянда с двумя ответвительными ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй, с отпайкой на ПС НПС-11 № 1,№ 2 до ПС 220 кВ Чаянда, двух одноцепных ВЛ 110 кВ Чаянда - УКПГ- 3 № 1 и № 2» (Якутия)» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3901). | 2024 | Исключить из проекта ИП данный инвестиционный проект в связи с аннулированием заявки ООО «Газпром добыча Ноябрьск» от 11.04.2017 №57/3333-03 и аннулированием технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов Чаяндинского НГКМ к электрическим сетям АО «ДВЭУК» в соответствии с письмом АО «ДВЭУК» от 13.04.2017 № ДВЭУК-03-23-1286. | Риски для энергосистемы отсутствуют. | 2018 | – | 2018 | 2018 | 2024 | – |

Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ–основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующий период | ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов |
|  | «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3301). | 2018 | В проекте ИП по данному инвестиционному проекту изменить срок реализации мероприятий по установке устройств ПА с функциями автоматики разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) со стороны ПС 220 кВ Олекминск с 2018 на 2017 год на следующих ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 (Л-245); - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1, 2 с отпайками на ПС НПС-14. Функция АОПО в составе данного устройства ПА не выполняется при условии замены на указанных линиях существующих ТТ на ПС 220 кВ Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3301). | Нарушение статической апериодической устойчивости в контролируемом сечении (далее – КС) Районная – Олекминск и КС Олекминск – НПС-15, а также перегрузка по току ВЛ, отходящих от ПС 220 кВ Олекминск, при аварийном небалансе активной мощности в ЗЭР ЯЭС. | - ТЭО РЗА Якутского РДУ. - Письмо АО «ДВЭУК» от 24.10.2016 №ДВЭУК-03-23-3524. | 2018 | – |
|  |  |  | Исключить из данного инвестиционного проекта мероприятия по установке устройства ПА с функциями АОПО со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 (Л-245); - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1,2 с отпайками на ПС НПС-14, при условии включения в проект ИП мероприятия по замене существующих ТТ на ПС 220 кВ Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3301). | Риски для энергосистемы отсутствуют. | ТЭО РЗА Якутского РДУ. |  |  |
|  |  |  | В проекте ИП по данному инвестиционному проекту изменить срок реализации мероприятий по установке УПАСК на ПС 220 кВ Олекминск с 2018 на 2017 год в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 № Н14-19-8273. | Нарушение статической апериодической устойчивости в КС Районная – Олекминск и КС Олекминск – НПС-15, а также перегрузка по току ВЛ, отходящих от ПС 220 кВ Олекминск, при аварийном небалансе активной мощности в ЗЭР ЯЭС. | - ТЭО РЗА Якутского РДУ. - Письмо АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 №Н14-19-8273. - Письмо АО «ДВЭУК» от 24.10.2016 №ДВЭУК-03-23-3524. |  | Правительство Республики Саха (Якутия) (ПАО «Якутскэнерго») (В части установки УПАСК на ВЛ 220 кВ Сунтар - Олекминск (Л-242) со стороны ПС 220 кВ Сунтар, 2017 год). |
|  |  |  | В паспорте инвестиционного проекта детализировать по срокам выполнения мероприятия по созданию (модернизации) ССПИ со сроком реализации в 2017 году. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. | - Письмо АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 №Н14-19-8273. - Письмо АО «ДВЭУК» от 24.10.2016 №ДВЭУК-03-23-3524. |  | – |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 220 кВ Пеледуй, ПС 220 кВ НПС-13. |  | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ на ПС 220 кВ Пеледуй, ПС 220 кВ НПС-13 для организации передачи телеметрической информации в диспетчерский центр АО «СО ЕЭС» со сроком реализации в 2017 году. |  |  | – | – |
|  | Установка устройства ПА с функциями АРПМ на ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск (Л-242) со стороны ПС 220 кВ Олекминск. |  | В проект ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2017 году. | Нарушение статической апериодической устойчивости в КС Районная – Олекминск и КС Олекминск – НПС-15, а также перегрузка по току ВЛ, отходящих от ПС 220 кВ Олекминск, при аварийном небалансе активной мощности в ЗЭР ЯЭС. | ТЭО РЗА Якутского РДУ. |  | Правительство Республики Саха (Якутия) (ПАО «Якутскэнерго») (В части установки устройства ПА с функциями АРПМ на ВЛ 220 кВ Сунтар - Олекминск (Л-242) со стороны ПС 220 кВ Сунтар, 2017 год). |
|  | Установка устройства ПА с функциями автоматики ликвидации асинхронного режима (далее – АЛАР) со стороны ПС 220 кВ Олекминск на следующих ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск-НПС-15 № 1, № 2 с отпайками на ПС НПС-14; - ВЛ 220 кВ Олекминск - НПС-13; - ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск. | – | В проект ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2017 году. | Отсутствие на ПС 220 кВ Олекминск устройств АЛАР приведет к невозможности ликвидации асинхронного режима по ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск-НПС-15 № 1, № 2 с отпайками на ПС НПС-14; - ВЛ 220 кВ Олекминск - НПС-13; - ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск. | ТЭО РЗА Якутского РДУ. | – | Правительство Республики Саха (Якутия) (ПАО «Якутскэнерго») (В части установки устройства ПА с функциями АЛАР на ВЛ 220 кВ Сунтар - Олекминск (Л-242) со стороны ПС 220 кВ Сунтар, 2017 год). |
|  | Установка устройства ПА с функциями АЛАР на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13. | – | В проект ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2017 году. |  |  | – | – |
|  | Установка УПАСК на ПС 220 кВ: - ПС 220 кВ НПС-13, - ПС 220 кВ НПС-12, - ПС 220 кВ Городская. | – | В проект ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2017 году. | Нарушение статической апериодической устойчивости в КС Районная – Олекминск и КС Олекминск – НПС-15, а также перегрузка по току ВЛ, отходящих от ПС 220 кВ Олекминск, при аварийном небалансе активной мощности в ЗЭР ЯЭС. | ТЭО РЗА Якутского РДУ. | – | АО «Вилюйская ГЭС-3» (В части установки УПАСК и организации канала связи по ВЧ по ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар (Л-241) и ВЛ 220 кВ Районная – Городская (Л-231) со стороны ПС 220 кВ Районная, 2017 год). |
|  | «Оснащение подстанций устройствами РЗА и ПА для обеспечения схемы выдачи мощности 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ». (идентификатор инвестиционного проекта – G_3601). | 2017 | Необходимо исключить мероприятие из проекта инвестиционной программы в связи с его фактической реализацией, в рамках выполнения II подэтапа II этапа технических условий на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» к электрическим сетям АО «ДРСК» от 22.06.2015 № 15-02/22-168 (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения от 22.06.2015 № 251). | Риски для энергосистемы отсутствуют. | – | – | – |

Схема и программа развития электроэнергетики (далее –  СиПР) Республики Саха (Якутия) на 2016-2020гг, утверждена указом главы Республики Саха (Якутия) Е. Борисовым от 29.06.2016 № 1248.

СиПР Республики Саха (Якутия) на период 2017-2021 годы, утверждена указом главы Республики Саха (Якутия) Е. Борисовым от 19.05.2017 № 1908, Якутским РДУ СиПР не согласована.

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |