Позиция АО «СО ЕЭС» по результатам рассмотрения ответов АО «ДВЭУК» на замечания АО «СО ЕЭС» к проекту корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы

| № | Письмо АО «СО ЕЭС» от 19.06.2017 № Б31-II-3-19-7385 |  | Комментарий АО «ДВЭУК» к предложениям АО «СО ЕЭС» (Пояснительная записка к замечаниям по проекту корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы, приложение к доработанному проекту корректировки инвестиционной программы АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы) | Позиция АО «СО ЕЭС» к комментариям АО «ДВЭУК» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование инвестиционного проекта | Предложения АО «СО ЕЭС» по доработке проекта корректировки ИП АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы |  |  |
| Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию |  |  |  |  |
|  | «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3301). | В проекте ИП по данному инвестиционному проекту изменить срок реализации мероприятий по замене существующих трансформаторов тока (далее – ТТ) на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А с 2018 на 2017 год со стороны ПС 220 кВ Олекминск на следующих ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1,2 с отпайками на ПС НПС-14; - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13. Данные мероприятия необходимы для обеспечения возможности параллельной работы и повышения пропускной способности связей ЗЭР ЯЭС с ОЭС Востока в соответствии с технико-экономическим обоснованием создания (реконструкции) системы релейной защиты и автоматики в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ (далее – ТЭО РЗА Якутского РДУ), письма АО «ДВЭУК» от 24.10.2016 №ДВЭУК-03-23-3524. | Данные мероприятия планируются к выполнению в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск». Данный проект был включен в инвестиционную программу АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы (утверждена приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1460) с учетом замечаний Системного оператора, связанных с организацией синхронной работы ЗЭР РС (Я) и ОЭС Востока (письмо АО «СО ЕЭС» от 01.07.2016 № Н31-II-3-19-7889 в адрес Минэнерго России опубликовано на сайте Минэнерго России 13.07.2016). При этом на дату первичного размещения проекта корректировки инвестиционной программы на 2015-2017 годы (12.05.2017) завершение мероприятий по замечаниям Системного оператора в рамках проекта планировалось в 2017 году. Задание на проектирование с учетом замечаний Системного оператора, связанных с организацией синхронной работы ЗЭР РС(Я) и ОЭС Востока, было согласовано Системным оператором 13.10.2016, В октябре 2016 года АО «ДВЭУК» приступило к реализации проекта в установленном порядке. Договор на ПИР заключен с ООО «Электросервиспроект» 29.11.2016. На этапе завершения ПИР были получены (письмо ОДУ Востока в адрес МЖКХиЭ РС(Я) от 02.05.2017 № 01-б2-III-19-1696, направлено в адрес АО «ДВЭУК» письмом МЖКХиЭ РС(Я)от 26.05.2017 № 10-4736/09) дополнительные требования Системного оператора, основанные на ТЭО «Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ» (утверждено 04.05.2017). ОДУ Востока согласовало (Письмо от 09.06.2017 № 01-б2-III-19-2256) ТЗ на проектирование с учетом дополнительных требований. В связи с этим было инициировано заключение доп. соглашения с ООО «Электросервиспроект» по включению доп. работ в договор на ПИР в соответствии с новым ТЗ на проектирование со сдвигом срока окончания работ по договору на 15.09.2017. В указанных условиях, с учетом сроков проведения корпоративных процедур по выбору подрядной строительной организации, заказа и поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, процедур по воду в эксплуатацию, планируемый срок завершения реализации проекта - сентябрь 2018 г. При этом мероприятия по замечаниям Системного оператора будут выполняться в приоритетном порядке, однако планируемый срок их реализации – не ранее 1 - 2 квартала 2018 года. С учетом этого в текущем проекте корректировки инвестиционной программы скорректированы объемы финансирования и освоения по проекту на 2017 год. | Ответ не принимается. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий на 2017 год. Реализация мероприятий по замене существующих ТТ со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1,2 с отпайками на ПС НПС-14 и ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году предусматривается в соответствии с ДК по Якутской ЭС* (пункт 11), согласованной АО «СО ЕЭС» 01.11.2016. Также необходимость реализации мероприятий по замене существующих ТТ со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1,2 с отпайками на ПС НПС-14 и ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 определена в рамках ТЭО РЗА Якутского РДУ. |
|  | Замена ТТ ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск со стороны ПС 220 кВ Олекминск. | В проект ИП включить мероприятия по замене существующих ТТ ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году для обеспечения возможности параллельной работы и повышения пропускной способности связей ЗЭР ЯЭС с ОЭС Востока в соответствии с ТЭО РЗА Якутского РДУ, а также планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению синхронизации работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России. |  | Ответ не принимается. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий на 2017 год. Необходимость реализации мероприятий по замене существующих ТТ со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году определена в рамках ТЭО РЗА Якутского РДУ. |
|  | «Строительство ВЛ 220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы)» (идентификатор инвестиционного проекта – G_4001). | Исключить из проекта ИП данный инвестиционный проект в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия. | Инвестиционный проект включен в инвестиционную программу АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы в соответствии со следующими документами: - Письмо Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова от 09.06.2016 № 681-А1. - Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации Комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК «АЛРОСА» (ПАО) от 03.09.2016. - «Схема и программа развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2017-2021 годы» утвержденная Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 19.05.2017 № 1908 (далее – СИПР РС (Я)). Выводы о необходимости строительства объекта основаны на расчетах, выполненных в составе СИПР РС (Я) (в том числе режимно-балансовых). Таким образом, утверждение об отсутствии расчетов, обосновывающих необходимость строительства не является объективным. СИПР РС (Я) в соответствии с требованиями п. 30 постановления Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 является основой для разработки инвестиционных программ сетевых организаций. Таким образом основания для исключения инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы)» из ИПР отсутствуют. В проектах инвестиционных программ АО «ДВЭУК» на 2015-2017 и на 2018-2020 годы запланировано финансирование начального этапа реализации проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы)» (использование ранее разработанной ПСД, доработка ПСД). По итогам разработки бизнес-плана и финансовой модели Комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК «АЛРОСА» (ПАО) с учетом полученных результатов параметры и показатели данного проекта в инвестиционной программе будут уточнены. | Ответ не принимается. Необходимо исключить данный инвестиционный проект из Доработанного проекта корректировки ИП АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований необходимости реализации проекта. В АО «СО ЕЭС» отсутствует информация о выданных технических условиях на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, которыми предусматривается реализация данного мероприятия). Филиалом АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ письмом от 06.06.2017 № Р66-б1-III-19-431 в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) направлены замечания к СИПР РС (Я), в том числе, о необходимости исключения мероприятия по сооружению ВЛ 220 кВ Сунтар – Нюрба с ПС 220 кВ Нюрба. |
|  | «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)» (идентификатор инвестиционного проекта – G_2201). | Исключить из проекта ИП данный инвестиционный проект в связи с его фактической реализацией. | Данный проект введен в 2016 году. При этом окончательные расчеты с подрядчиком произведены в первом квартале 2017 года в связи с тем, что подрядчиком было подано исковое заявление в судебные инстанции и до конца 2016 года его рассмотрение не было завершено. Учитывая наличие финансирования в 2017 году данный проект нельзя исключать из инвестиционной программы. | Ответ принимается. |
|  | «Строительство ПС 220 кВ Чаянда с двумя ответвительными ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй, с отпайкой на ПС НПС-11 № 1,№ 2 до ПС 220 кВ Чаянда, двух одноцепных ВЛ 110 кВ Чаянда - УКПГ- 3 № 1 и № 2» (Якутия)» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3901). | Исключить из проекта ИП данный инвестиционный проект в связи с аннулированием заявки ООО «Газпром добыча Ноябрьск» от 11.04.2017 № 57/3333-03 и аннулированием технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов Чаяндинского НГКМ к электрическим сетям АО «ДВЭУК» в соответствии с письмом АО «ДВЭУК» от 13.04.2017 № ДВЭУК-03-23-1286. | В связи с аннулированием заявки данный проект исключается из ИПР (убираются объемы финансирования и освоения из колонок «предложения по корректировке утвержденного плана»), при этом из форм ИПР проект исключать нельзя, т.к. он присутствует в утвержденной ИПР и в колонках «утвержденный план» должны быть проставлены соответствующие значения. | Ответ принимается. |
| Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию) |  |  |  |  |
|  | «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3301). | В проекте ИП по данному инвестиционному проекту изменить срок реализации мероприятий по установке устройств ПА с функциями автоматики разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) со стороны ПС 220 кВ Олекминск с 2018 на 2017 год на следующих ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 (Л-245); - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1, 2 с отпайками на ПС НПС-14. Функция АОПО в составе данного устройства ПА не выполняется при условии замены на указанных линиях существующих ТТ на ПС 220 кВ Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3301). | Данные мероприятия планируются к выполнению в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск». Данный проект был включен в инвестиционную программу АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы (утверждена приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1460) с учетом замечаний Системного оператора, связанных с организацией синхронной работы ЗЭР РС (Я) и ОЭС Востока (письмо АО «СО ЕЭС» от 01.07.2016 № Н31-II-3-19-7889 в адрес Минэнерго России опубликовано на сайте Минэнерго России 13.07.2016). При этом на дату первичного размещения проекта корректировки инвестиционной программы на 2015-2017 годы (12.05.2017) завершение мероприятий по замечаниям Системного оператора в рамках проекта планировалось в 2017 году. Задание на проектирование с учетом замечаний Системного оператора, связанных с организацией синхронной работы ЗЭР РС(Я) и ОЭС Востока, было согласовано Системным оператором 13.10.2016. В октябре 2016 года АО «ДВЭУК» приступило к реализации проекта в установленном порядке. Договор на ПИР заключен с ООО «Электросервиспроект» 29.11.2016. На этапе завершения ПИР были получены (письмо ОДУ Востока в адрес МЖКХиЭ РС(Я)от 02.05.2017 № 01-б2-III-19-1696, направлено в адрес АО «ДВЭУК» письмом МЖКХиЭ РС(Я) от 26.05.2017 № 10-4736/09) дополнительные требования Системного оператора, основанные на ТЭО «Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ» (утверждено 04.05.2017). ОДУ Востока согласовало (Письмо от 09.06.2017 № 01-б2-III-19-2256) ТЗ на проектирование с учетом дополнительных требований. В связи с этим было инициировано заключение доп. соглашения с ООО «Электросервиспроект» по включению доп. работ в договор на ПИР в соответствии с новым ТЗ на проектирование со сдвигом срока окончания работ по договору на 15.09.2017. В указанных условиях, с учетом сроков проведения корпоративных процедур по выбору подрядной строительной организации, заказа и поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, процедур по воду в эксплуатацию, планируемый срок завершения реализации проекта – сентябрь 2018 г. При этом мероприятия по замечаниям Системного оператора будут выполняться в приоритетном порядке, однако планируемый срок их реализации – не ранее 1 - 2 квартала 2018 года. С учетом этого в текущем проекте корректировки инвестиционной программы скорректированы объемы финансирования и освоения по проекту на 2017 год. | Ответ не принимается. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий на 2017 год. Реализация мероприятий по установке устройств ПА с функциями автоматики разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 (Л-245) и ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1, 2 с отпайками на ПС НПС-14 со сроком реализации в 2017 году предусматривается в соответствии с ДК по Якутской ЭС* (пункт 11), согласованной АО «СО ЕЭС» 01.11.2016. Также необходимость реализации мероприятий по установке устройств ПА с функциями автоматики разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 (Л-245) и ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1, 2 с отпайками на ПС НПС-14 со сроком реализации в 2017 году определена в рамках ТЭО РЗА Якутского РДУ. |
|  |  | Исключить из данного инвестиционного проекта мероприятия по установке устройства ПА с функциями АОПО со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 (Л-245); - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1,2 с отпайками на ПС НПС-14, при условии включения в проект ИП мероприятия по замене существующих ТТ на ПС 220 кВ Олекминск на ТТ с номинальным током первичной обмотки не менее 600 А со сроком реализации в 2017 году по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3301). |  | Замечание снимается. Мероприятия по установке устройства ПА с функциями АОПО со стороны ПС 220 кВ Олекминск на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 (Л-245) и ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-15 № 1,2 с отпайками на ПС НПС-14 исключены из инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск» (идентификатор инвестиционного проекта – G_3301) Доработанного проекта корректировки ИП АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы. |
|  |  | В проекте ИП по данному инвестиционному проекту изменить срок реализации мероприятий по установке УПАСК на ПС 220 кВ Олекминск с 2018 на 2017 год в соответствии с письмом АО «СО ЕЭС» от 07.07.2016 № Н14-19-8273. |  | Ответ не принимается. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий на 2017 год. Необходимость реализации мероприятий по установке УПАСК на ПС 220 кВ Олекминск со сроком реализации в 2017 году определена в рамках ТЭО РЗА Якутского РДУ. АО «СО ЕЭС» письмом от 07.07.2016 № Н14-19-8273 в адрес Минэнерго России направлена позиция о необходимости включения в ИП АО «ДВЭУК» данных мероприятий со сроком реализации в 2017 году. |
|  |  | В паспорте инвестиционного проекта детализировать по срокам выполнения мероприятия по созданию (модернизации) ССПИ со сроком реализации в 2017 году. |  | Ответ не принимается. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий на 2017 год. Реализация мероприятий по созданию (модернизации) ССПИ ПС 220 кВ Олекминск со сроком реализации в 2017 году предусматривается в соответствии с ДК по Якутской ЭС* (пункт 8), согласованной АО «СО ЕЭС» 01.11.2016. АО «СО ЕЭС» письмом от 07.07.2016 № Н14-19-8273 в адрес Минэнерго России направлена позиция о необходимости включения в ИП АО «ДВЭУК» данных мероприятий со сроком реализации в 2017 году. АО «ДВЭУК» письмом от 24.10.2016 № ДВЭУК-03-23-3524 подтвердило выполнение мероприятий по созданию (модернизации) ССПИ на ПС 220 кВ Олекминск в 2017 году. |
|  | Установка устройства ПА с функциями АРПМ на ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск (Л-242) со стороны ПС 220 кВ Олекминск. | В проект ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2017 году. |  | Ответ не принимается. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий на 2017 год. Реализация мероприятий по установке устройств ПА с функциями АРПМ на ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск (Л-242) со стороны ПС 220 кВ Олекминск со сроком реализации в 2017 году предусматривается в соответствии с ДК по Якутской ЭС* (пункт 1), согласованной АО «СО ЕЭС» 01.11.2016. Также необходимость реализации мероприятий по установке устройств ПА с функциями АРПМ на ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск (Л-242) со стороны ПС 220 кВ Олекминск со сроком реализации в 2017 году определена в рамках ТЭО РЗА Якутского РДУ. |
|  | Установка устройства ПА с функциями автоматики ликвидации асинхронного режима (далее – АЛАР) со стороны ПС 220 кВ Олекминск на следующих ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск –НПС-15 № 1, № 2 с отпайками на ПС НПС-14; - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13; - ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск. | В проект ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2017 году. |  | Ответ не принимается. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий на 2017 год. Необходимость реализации мероприятий по установке устройств ПА с функциями АЛАР со стороны ПС 220 кВ Олекминск на следующих ЛЭП 220 кВ: - ВЛ 220 кВ Олекминск –НПС-15 № 1, № 2 с отпайками на ПС НПС-14; - ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13; - ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск, со сроком реализации в 2017 году определена в рамках ТЭО РЗА Якутского РДУ. |
|  | Модернизация ССПИ на ПС 220 кВ Пеледуй, ПС 220 кВ НПС-13. | В проект ИП включить мероприятия по модернизации ССПИ на ПС 220 кВ Пеледуй, ПС 220 кВ НПС-13 для организации передачи телеметрической информации в диспетчерский центр АО «СО ЕЭС» со сроком реализации в 2017 году. | Данные мероприятия планируются к выполнению в рамках инвестиционного проекта «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока». Данный проект был включен в инвестиционную программу АО «ДВЭУК» на 2015-2017 годы (утверждена приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1460) по замечаниям Системного оператора (письмо АО «СО ЕЭС» от 01.07.2016 № Н31-II-3-19-7889 в адрес Минэнерго России опубликовано на сайте Минэнерго России 13.07.2016). При этом на дату первичного размещения проекта корректировки инвестиционной программы на 2015-2017 годы (12.05.2017) завершение проекта планировалось в 2017 году. Задание на проектирование по проекту было согласовано Системным оператором 28.12.2016, в 2017 году АО «ДВЭУК» приступило к реализации проекта в установленном порядке. Первый конкурс по выбору проектной организации (объявлен 21.03.2017, итоги подведены 28.04.2017) не состоялся ввиду отсутствия участников. В период подготовки ко второму конкурсу были получены (письмо ОДУ Востока в адрес МЖКХиЭ РС(Я)от 02.05.2017 № 01-б2-III-19-1696, направлено в адрес АО «ДВЭУК» письмом МЖКХиЭ РС(Я) от 26.05.2017 № 10-4736/09) дополнительные требования Системного оператора, основанные на ТЭО «Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ» (утверждено 04.05.2017). Учитывая длительность процесса согласования дополнительных требований (согласованы Системным оператором 22.06.2017), АО «ДВЭУК было принято решение о проведении повторной закупки до согласования изменений в ТЗ. Конкурс объявлен 08.06.2017, итоги подведены 30.06.2017. Победитель ООО «НПФ «Прософт-Е», договор будет заключен до 20.07.2017. После заключения договора будет заключено доп. соглашение с учетом измененного ТЗ. Окончание проектирования намечено на октябрь 2017 г. В указанных условиях, с учетом сроков проведения корпоративных процедур по выбору подрядной строительной организации, заказа и поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, процедур по воду в эксплуатацию, планируемый срок завершения реализации проекта - сентябрь 2018 г. С учетом этого в текущем проекте корректировки инвестиционной программы скорректированы объемы финансирования и освоения на 2017 год. | Ответ не принимается. Необходимо включить в паспорт инвестиционного проекта «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока» мероприятия по модернизации ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 со сроком реализации в 2017 году. АО «ДВЭУК» письмом от 24.10.2016 № ДВЭУК-03-23-3524 подтвердило выполнение мероприятий по модернизации ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 в 2017 году. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий по модернизации ССПИ на ПС 220 кВ Пеледуй, включенных в состав инвестиционного проекта «Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока», с 2018 года на 2017 год. Данные мероприятия необходимо выполнить на основании письма Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ от 17.05.2017 № Р66-в-1-19-363 в 2017 году. |
|  | Установка устройства ПА с функциями АЛАР на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13. | В проект ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2017 году. |  | Ответ не принимается. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий на 2017 год. Необходимость реализации мероприятий по установке устройств ПА с функциями АЛАР на ВЛ 220 кВ Олекминск – НПС-13 со стороны ПС 220 кВ НПС-13 со сроком реализации в 2017 году определена в рамках ТЭО РЗА Якутского РДУ. |
|  | Установка УПАСК на ПС 220 кВ: - ПС 220 кВ НПС-13, - ПС 220 кВ НПС-12, - ПС 220 кВ Городская. | В проект ИП включить данные мероприятия со сроком реализации в 2017 году. |  | Ответ не принимается. Необходимо скорректировать срок реализации мероприятий на 2017 год. Необходимость реализации мероприятий по установке УПАСК на ПС 220 кВ НПС-12, ПС 220 кВ НПС-1, ПС 220 кВ Городская со сроком реализации в 2017 году определена в рамках ТЭО РЗА Якутского РДУ. |
|  | «Оснащение подстанций устройствами РЗА и ПА для обеспечения схемы выдачи мощности 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ». (идентификатор инвестиционного проекта – G_3601). | Необходимо исключить мероприятие из проекта инвестиционной программы в связи с его фактической реализацией, в рамках выполнения II подэтапа II этапа технических условий на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» к электрическим сетям АО «ДРСК» от 22.06.2015 № 15-02/22-168 (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения от 22.06.2015 № 251). | Реализация данного проекта завершена. Освоение по проекту прошло в первом квартале 2017 года. Финансирование по проекту (оплата неотделимых улучшений АО «ДРСК» путем зачета арендной платы) будет проводиться в течение 2017 года. С учетом наличия финансирования и освоения по проекту в 2017 году, проект не может быть исключен из ИПР. | Ответ принимается. |

*Раздел 2 «Технические мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности электрических связей Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) Приложения Плана мероприятий («дорожную карту») по обеспечению синхронной работы отдельных энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ЕЭС России, согласованного АО «СО ЕЭС» письмом от 01.11.2016 № Н14-19-13370.