АО «Витимэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией «полной» схемы

с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ»

Оглавление

1.	Общая информация о проекте	3

2.	Юридический статус объекта инвестиций	3

3.	Основные технические решения	3

4.	Инвестиционные затраты	5

5.	План - график реализации инвестиционного проекта	5

6.	Источники финансирования проекта	6

7.	Показатели операционной деятельности	6

8.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта	6

9.	Анализ рисков и чувствительности проекта	6

10.	Выводы	6

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Инвестиционный проект предполагает реконструкцию ПС 220 кВ Мамакан в части дооборудования ОРУ 110 кВ до «полной» схемы 110-13Н «Две рабочие и обходная система шин», ОРУ 220 кВ до «полной» схемы 220-13Н «Две рабочие и обходная система шин» и установку второго автотрансформатора АТДЦТН-125000/220/110/10 (АТ-2). |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | - обеспечение надежности электроснабжения; - снижение эксплуатационных издержек; - обеспечение качества услуг |
| Основание для включения ИП | Официальными документами основания для включения ИП в ИПР являются: Приказы Минэнерго РФ № 415 от 03.09.2012 г.; № 431 от 13.08.2013 г.; №485 от 31.07.2014г.; № 215 от 03.04.2015г. "Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах»; Инвестиционная программа ЗАО «Витимэнерго» на 2015 – 2017 годы, утвержденная Приказом Минэнерго России № 945 от 23.12.2014 г. Подстанция 220 кВ Мамакан строилась в 1988 – 1990 гг., введена в эксплуатацию в 2013 году по «пусковой схеме» с одним АТ 125000/220/110/10. Отказ от реализации проекта может привести к отсутствию гарантий надежности энергоснабжения существующих потребителей. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | - АО «Витимэнерго» - Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Подстанция |
| --- | --- |

| Сведения об объекте инвестиций | ПС 220 кВ Мамакан, пос. Мамакан Бодайбинского района, ул. Гидростроителей, 3 |
| --- | --- |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | Начало реализации проекта – декабрь 2013 г. В 2015 г. завершены проектные работы. В 2016 г. планируется выдача рабочей документации, размещение заказа на изготовление АТ-2, начало поставки оборудования, выполнение СМР для устройства фундамента под АТ-2. В 2017–2019 гг. планируется дальнейшая полная поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР по проекту. |
| --- | --- |
| Технологические решения | Проектом предусмотрено: - при реконструкции ОРУ 110 кВ: замена существующей жесткой ошиновки 1СШ на новую, а также монтаж жесткой ошиновки второй и обходной системы шин (2СШ 110 кВ и ОСШ 110 кВ); замена существующих шинных, линейных и трансформаторных разъединителей (ШР-110-1, ТР-110 и ЛР-110) на новые; установка обходного и шинного разъединителя (ОР-110 и ШР-110-2) в каждой из существующих ячеек; замена существующих трансформаторов тока (ТТ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-2 и ТТ-110 МГЭС-1); замена существующих трансформаторов напряжения (ТН-110-1); установка ячеек обходного и секционного выключателя; установка линейной ячейки 110 кВ для ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан (II цепь); установка трансформаторов напряжения на вновь организуемых второй и обходной системах шин (ТН-110-2 и ТН-110-ОСШ); установка ограничителей перенапряжений (ОПН ТН-110-2). - при реконструкции ОРУ 220 кВ: монтаж ошиновки второй и обходной системы шин (2СШ 220 кВ и ОСШ 220 кВ); установка обходного и шинного разъединителя в существующей линейной ячейке ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан (ОР-220 Таксимо и ШР-220-2 Таксимо); установка обходного и шинного разъединителя в существующей ячейке автотрансформатора АТ-1 (ОР-220 АТ-1 и ШР-220-2 АТ-1); замена существующих трансформаторов тока (ТТ-220 Таксимо и ТТ-220 АТ-1); замена существующих трансформаторов напряжения (ТН-220-1); демонтаж существующих вентильных разрядников 1СШ-220; установка ячейки АТ 220 кВ № 2, необходимой для подключения проектируемого автотрансформатора АТ-2; установка ячеек обходного и секционного выключателя; установка двух линейных ячеек 220 кВ, предназначенных для ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог (№ 1 и № 2); установка трансформаторов напряжения на вновь организуемых второй и обходной системах шин (ТН-220-2 и ТН-220-ОСШ); установка ограничителей перенапряжений (ОПН ТН-220-1, ОПН ТН-220-2 и ОПН-220 АТ-2). - в части установки второго автотрансформатора: демонтаж существующего трансформатора ТМН-6300/110/10 (Т-2); установка автотрансформатора АТДЦТН-125 000/220/110/10 (АТ-2) с организацией его подключения ко всем распределительным устройствам подстанции; установка регулировочного трансформатора (ЛРТ-2/16); установка трансформаторного разъединителя (ТР-10-АТ-2); установка шкафа трансформатора напряжения наружного исполнения; замена существующей вводной ячейки № 18 ЗРУ-10 кВ на новую. - в части дополнительных разделов реконструкции: реконструкция релейных защит подстанции с применением защит на микропроцессорных терминалах; выполнение мероприятий по устройству сетей связи, телемеханики, автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), автоматизированной системы управления технологическими процессами нижнего уровня на базе терминалов РЗА, системы регистрации аварийных событий. |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | В качестве источника определения величины инвестиционных затрат использована проектно-сметная документация, разработанная ООО "Электросетьсервис" в 2014 - 2015 гг. |
| --- | --- |
| Обоснование инвестиционных затрат | В качестве обосновывающего документа к бизнес-плану представлен сводный сметный расчет стоимости реконструкции. |
| Структура инвестиционных затрат | Согласно утвержденной проектно-сметной документации инвестиционные затраты по проекту в прогнозных ценах составят 962 207 тыс. руб. с учетом НДС. |

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед. изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс. руб. | 962 207 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс. руб. | 12 406 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 159 102 |
| 1.3 | Оборудование | тыс. руб. | 747 216 |
| 1.4 | Пусконаладочные работы | тыс. руб. | 25 023 |
| 1.5 | Прочие | тыс. руб. | 18 460 |

| Инвестиционные затраты на период реконструкции | Инвестиционные затраты на период реконструкции представлены в таблице 2. |
| --- | --- |

Таблица 2. Инвестиционные затраты на период реконструкции

| №№ п/п | Наименование статьи затрат | Ед. изм. | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс. руб. | 9 200 | 220 775 | 244 077 | 244 077 | 244 078 |

- План - график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Год начала реализации проекта – 2013 г. Год окончания реализации проекта – 2019 г. |
| --- | --- |
| Укрупненный график реализации проекта | Укрупненный план-график реализации проекта представлен в таблице 3. |

Таблица 3. План-график реализации инвестиционного проекта

| Наименование работ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |
| Закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | Реконструкцию объекта в 2016-2019 гг. планируется осуществить за счет амортизационных отчислений. |
| --- | --- |

- Показатели операционной деятельности

| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта | Нормативный срок эксплуатации оборудования ПС – 25 лет. Устанавливаемое на ПС оборудование относится к 7-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 20 лет. Текущий ремонт планируется с периодичностью 1 раз в 3 года, проведение капитальных ремонтов - в зависимости от наработки. |
| --- | --- |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Реализация проекта не имеет прямого экономического эффекта.

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Наиболее значительно на экономических показателях проекта может сказаться изменение стоимости оборудования. |
| --- | --- |

- Выводы

Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить:

- выполнение мероприятий по обеспечению надёжного электроснабжения в Бодайбинском районе Иркутской области, отнесённому к регионам с высокими рисками нарушения электроснабжения согласно Приказам Минэнерго РФ.