# Аккумуляторная батарея/аккумулятор LEOCH FT12-125

| Страна; Китай. Название; LEOCH FT 12-125. Напряжение, В; 12. Емкость, Ач; 125. Длина, мм; 551. Ширина, мм; 110. Высота, мм; 287. Высота с клеммой, мм; 287. Вес, кг; 40,5. Срок службы, лет; 12. Гарантия, мес.; 12. Тип клеммы; Резьба под болт М6 (female). |  |
| --- | --- |
|  | Под заказ Посмотреть аналоги Цена: 17 177 руб |
| - Описание - Вопросы/Отзывы (0) - Акция - Аналоги ## Описание LEOCH FT 12-125 Аккумуляторная батарея LEOCH FT12-125 с фронтальным расположением полюсных выводов является высококачественной и надежной. Может размещаться в 19 и 23 дюймовых компьютерных стойках. Характеризуется большим сроком службы, который составляет 12 лет, и широким диапазоном рабочих температур. Максимально эффективно используется в системах бесперебойного питания (UPS). Сертифицирована Росстандартом и имеет Декларацию о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав. Области применения: системы телекоммуникации и связи, электростанции и подстанции, источники бесперебойного питания, резервное питание различных промышленных объектов, автоматика на железнодорожном транспорте. Компонент; Свойство. Положительный электрод; намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве. Отрицательный электрод; намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве. Корпус и крышка; непрозрачный ударопрочный ABS/PP. Клапан; односторонний, срабатывает при избыточном давлении. Сепаратор; стекловолокно. Электролит; обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3. Вывод полюсного борна; 100% непроницаемый для газа и электролита. ### Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch FT12-125 Номинальное напряжение; 12 В. Срок службы в буферном режиме; 12 лет. Количество циклов при 100% разряде; более 260. Емкость (25 °С):. 20 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл); 137,4 А·ч / 6,87 A. 10 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл); 129,7 А·ч / 12,98 A. 8 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл); 125,0 А·ч / 15,63 А. 5 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл); 118,1 А·ч / 23,62 А. 1 часовой разряд (конечное напр. 1,67 В/эл); 86,5 А·ч / 86,5 А. Максимальный ток разряда; 1100 А (5 с). Внутреннее сопротивление; 3,2 мОм. Диапазон рабочих температур:. Разряд; -40 °С ~ 60 °С. Заряд; 0 °С ~ 40 °С. Хранение; -40 °С ~ 40 °С. Номинальная рабочая температура; 25 ± 3 °С. Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С). Циклический режим; 14,4 - 15,0 B. Максимальный ток заряда; не более 37,5 A. Температурная компенсация; -30 мВ/°С. Буферный режим; 13,5 - 13,8 B. Температурная компенсация; -20 мВ/°С. Зависимость емкости от температуры:. 40 °С; 103%. 25 °С; 100%. 0 °С; 86%. ### Особенности аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch FT12-125 - Герметичность конструкции и безопасность; - Большой срок службы - 12 лет в буферном режиме (при 25 °C) или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде; - Отсутствие эффекта памяти (не уменьшает свою емкость при неполном цикле заряда-разряда); - Низкое внутреннее сопротивление и высокие разрядные характеристики; - Низкий саморазряд и, как следствие, длительное время хранения без подзарядки; - Широкий температурный диапазон использования. ### Разряд постоянным током при 25 °C (Ампер) Конечн. напр. В/эл; 10 мин; 15 мин; 20 мин; 30 мин; 45 мин; 1 ч; 2 ч; 3 ч; 4 ч; 5 ч; 6 ч; 8 ч; 10 ч; 20 ч. 1,85 В; 217,4; 181,2; 155,5; 122,0; 94,6; 76,9; 45,9; 33,0; 26,5; 21,9; 19,1; 14,87; 12,41; 6,57. 1,80 В; 246,5; 202,0; 172,1; 133,5; 101,8; 82,1; 48,4; 35,1; 27,9; 23,1; 20,1; 15,63; 12,98; 6,87. 1,75 В; 270,5; 218,6; 183,7; 140,3; 105,7; 85,0; 49,3; 35,7; 28,6; 23,6; 20,4; 15,81; 13,13; 6,98. 1,70 В; 289,3; 230,2; 191,1; 144,4; 108,1; 86,1; 50,0; 36,1; 28,8; 23,8; 20,6; 16,04; 13,25; 7,03. 1,65 В; 299,4; 236,0; 195,0; 146,2; 108,5; 86,5; 50,1; 36,3; 29,0; 24,0; 20,9; 16,25; 13,38; 7,06. 1,60 В; 314,7; 245,0; 203,8; 149,9; 111,4; 88,8; 51,0; 37,0; 29,6; 24,6; 21,3; 16,63; 13,63; 7,10. ### Разряд постоянной мощностью при 25 °C (Ватт) Конечн. напр. В/эл; 10 мин; 15 мин; 20 мин; 30 мин; 45 мин; 1 ч; 2 ч; 3 ч; 4 ч; 5 ч; 6 ч; 8 ч; 10 ч; 20 ч. 1,85 В; 405,9; 341,8; 296,3; 234,9; 183,7; 149,9; 90,0; 65,0; 52,4; 43,5; 37,9; 29,7; 24,8; 13,15. 1,80 В; 454,8; 375,8; 323,1; 253,2; 196,1; 159,1; 94,3; 68,8; 54,8; 45,5; 39,7; 31,1; 25,9; 13,73. 1,75 В; 491,2; 401,8; 341,6; 263,9; 201,7; 164,0; 95,7; 69,6; 56,0; 46,4; 40,2; 31,4; 26,2; 13,92. 1,70 В; 513,7; 417,4; 352,7; 270,1; 205,6; 165,7; 96,9; 70,2; 56,3; 46,5; 40,6; 31,8; 26,4; 14,01. 1,65 В; 529,5; 426,0; 358,5; 273,0; 205,6; 166,0; 97,0; 70,4; 56,6; 47,0; 41,0; 32,2; 26,6; 14,07. 1,60 В; 541,3; 433,6; 369,3; 276,2; 208,8; 168,6; 97,8; 71,4; 57,5; 48,0; 41,6; 32,8; 27,1; 14,12. Автор описания: Нелли Васильева |

# Аккумуляторная батарея/аккумулятор LEOCH DJW12-28

| Страна; Китай. Название; LEOCH DJW12-28. Напряжение, В; 12. Емкость, Ач; 28. Длина, мм; 166,5. Ширина, мм; 175. Высота, мм; 125. Высота с клеммой, мм; 125. Вес, кг; 8,4. Срок службы, лет; 8. Гарантия, мес.; 12. Тип клеммы; Резьба под болт М6. |  |
| --- | --- |
|  | Есть в наличии Имеются аналоги в наличии Цена: 3 782 руб |
| - Описание - Вопросы/Отзывы (0) - Акция - Аналоги ## Описание LEOCH DJW12-28 Аккумуляторная батарея LEOCH DJW12-28 является герметизированной и необслуживаемой, обладает высоким качеством и надежностью. Характеризуется длительным сроком службы, в течение которого не требует долива воды, и широким температурным диапазоном использования. Сертифицирована Росстандартом и имеет Декларацию о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав. Области применения: системы телекоммуникации и связи, системы аварийного освещения, системы пожарной и охранной сигнализации, электростанции и подстанции, источники бесперебойного питания, резервное питание различных промышленных объектов, автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте, питание переносного оборудования (DC). Компонент; Свойство. Положительный электрод; намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве. Отрицательный электрод; намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве. Корпус и крышка; непрозрачный ударопрочный ABS/PP. Клапан; односторонний, срабатывает при избыточном давлении. Сепаратор; стекловолокно. Электролит; обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3. Вывод полюсного борна; 100% непроницаемый для газа и электролита. ### Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJW12-28 Номинальное напряжение; 12 В. Срок службы в буферном режиме; 8 лет. Количество циклов при 100% разряде; более 260. Емкость (25 °С):. 20 часовой разряд (конечное напр. 1,8 В/эл); 28,0 А·ч / 1,40 A. 10 часовой разряд (конечное напр. 1,8 В/эл); 26,0 А·ч / 2,60 A. 5 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл); 23,8 А·ч / 4,76 А. 3 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл); 21,4 А·ч / 7,14 А. 1 часовой разряд (конечное напр. 1,6 В/эл); 17,6 А·ч / 17,6 А. Максимальный ток разряда; 420 А (5 с). Внутреннее сопротивление; 14 мОм. Диапазон рабочих температур:. Разряд; -40 °С ~ 60 °С. Заряд; 0 °С ~ 40 °С. Хранение; -40 °С ~ 40 °С. Номинальная рабочая температура; 25 ± 3 °С. Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С). Циклический режим; 14,4 - 15,0 B. Максимальный ток заряда; не более 8,4 A. Температурная компенсация; -30 мВ/°С. Буферный режим; 13,5 - 13,8 B. Температурная компенсация; -20 мВ/°С. Зависимость емкости от температуры:. 40 °С; 103%. 25 °С; 100%. 0 °С; 86%. ### Особенности аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJW12-28 - Необслуживаемый, герметизированный, нет необходимости в доливе воды; - Срок службы - 8 лет в буферном режиме (при 25 °C) или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде; - Свободен от эффекта памяти (не уменьшает свою емкость при неполном цикле заряда-разряда); - Большие токи нагрузки - поскольку внутреннее сопротивление мало, он способен отдавать большие мощности в нагрузку; - Низкий саморазряд - 3% в месяц при 20 °С; - Широкий диапазон рабочих температур. ### Разряд постоянным током при 25 °C (Ампер) Конечн. напр. В/эл; 5 мин; 10 мин; 15 мин; 20 мин; 30 мин; 45 мин; 1 ч; 2 ч; 3 ч; 4 ч; 5 ч; 6 ч; 8 ч; 10 ч; 20 ч. 1,85 В; 53,3; 40,9; 33,9; 29,3; 22,7; 16,7; 14,1; 8,33; 6,52; 5,30; 4,32; 3,75; 3,02; 2,53; 1,39. 1,80 В; 71,6; 52,3; 41,0; 34,7; 26,8; 19,4; 15,8; 9,09; 7,01; 5,66; 4,64; 4,02; 3,21; 2,60; 1,40. 1,75 В; 80,7; 57,5; 44,8; 37,3; 27,8; 20,2; 16,5; 9,42; 7,14; 5,78; 4,76; 4,13; 3,26; 2,67; 1,41. 1,70 В; 88,9; 62,7; 47,8; 39,2; 28,9; 21,0; 17,0; 9,66; 7,34; 5,94; 4,88; 4,22; 3,31; 2,73; 1,44. 1,65 В; 98,0; 67,6; 50,8; 41,6; 30,5; 21,5; 17,4; 9,80; 7,65; 6,14; 5,01; 4,31; 3,36; 2,78; 1,46. 1,60 В; 108,1; 73,4; 54,3; 44,4; 32,2; 22,4; 17,6; 10,2; 7,88; 6,33; 5,18; 4,40; 3,39; 2,81; 1,47. ### Разряд постоянной мощностью при 25 °C (Ватт на элемент) Конечн. напр. В/эл; 5 мин; 10 мин; 15 мин; 20 мин; 30 мин; 45 мин; 1 ч; 2 ч; 3 ч; 4 ч; 5 ч; 6 ч; 8 ч; 10 ч; 20 ч. 1,85 В; 97,5; 75,6; 63,3; 55,3; 43,2; 32,1; 27,2; 16,17; 12,70; 10,36; 8,47; 7,37; 5,97; 5,00; 2,75. 1,80 В; 129,5; 95,5; 75,4; 64,4; 50,2; 37,1; 30,3; 17,53; 13,59; 11,00; 9,05; 7,87; 6,31; 5,15; 2,77. 1,75 В; 142,9; 103,3; 81,4; 68,6; 51,7; 38,1; 31,5; 18,11; 13,78; 11,21; 9,26; 8,06; 6,41; 5,28; 2,79. 1,70 В; 153,0; 110,0; 85,7; 71,6; 53,5; 39,5; 32,4; 18,53; 14,14; 11,48; 9,48; 8,22; 6,49; 5,38; 2,84. 1,65 В; 166,3; 117,6; 90,4; 75,4; 56,0; 40,1; 32,9; 18,68; 14,68; 11,83; 9,70; 8,37; 6,58; 5,48; 2,88. 1,60 В; 179,2; 124,8; 95,1; 79,5; 58,7; 41,6; 33,1; 19,39; 15,06; 12,17; 9,99; 8,53; 6,63; 5,53; 2,89. Автор описания: Нелли Васильева |