Приложение № 1 к дополнительному

соглашению № 2

Утверждаю:                                                              Первый заместитель директора                                                                   - главный инженер АО «Витимэнерrо»

________________    Д.В. Хламов

«____» ________________ 2017г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На замену изоляции на разъединителях 110, 35кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона

- В настоящее время в АО «Витимэнерго» находятся в эксплуатации изоляторы  выработавшие ресурс, высок  риск выхода из строя дорогостоящего оборудования, и простой объектов потребителей. На существующих приводах отсутствует блокировка.

2. Исходные данные:

  - Количество опорных изоляторов к замене : 114 шт.

  - Количество приводов к замене : 3 шт.

  - Работы будут производиться в действующих электроустановках 110 ,35 кВ.

3. Перечень необходимых работ:

| № п/п | Вид работ | Объем работ, шт. | Вид работ | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж опорных изоляторов | 114 | Монтаж опорных изоляторов | 114 |
| 2. | Отсоединить токоведущие спуски. Произвести демонтаж контактных ножей, неподвижных контактов, гибких связей, пружин, кожухов. |  | Установить опорный изолятор собрать подпятник. Присоединить межполюсные и внутриполюсные тяги. |  |
| 3. | Демонтировать межполюсные и внутриполюсные тяги. Демонтировать опорные изоляторы и разобрать подпятник. |  | Присоединить токоведущие спуски. Произвести монтаж контактных ножей, неподвижных контактов, гибких связей, пружин, кожухов. |  |
| 4. | Демонтаж привода | 3 | Монтаж привода | 3 |
| 5. |  |  |  |  |

|  | Согласовано: |
| --- | --- |
|  | Начальник ПТО _____________________ / А.Р. Махчаев |