Приложение № 5 к Уведомлению о проведении запроса предложений

от «___ » ______________2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер ЗАО «Витимэнерго»

______________ Д.В. Хламов

Технические характеристики заказываемого оборудования электропитания оборудования связи на ПС 110/35/6 кВ «Кропоткинская» и «Перевозовская».

- Устройство электропитания связи на 24 В.

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Выходное напряжение на постоянном токе номинальное, В | 24 |  |
| Диапазон регулирования выходного напряжения, В | 21,5-28 |  |
| Выходной ток постоянный максимальный, А | 50 |  |
| Выходная мощность на постоянном токе номинальная, Вт | 1400 |  |
| Входное напряжение переменного тока, В | 160-290 |  |
| Диапазон частот входного напряжения, Гц | 45-65 |  |
| Отклонение выходного напряжения, % | Не более ± 1 |  |
| Пульсации выходного напряжения в диапазоне до 300 Гц, мВ | Не более 50 |  |
| Пульсации выходного напряжения в диапазоне 0,3-150 кГц, мВ | Не более 7 |  |
| Количество устанавливаемых выпрямителей ВБВ 24/12-2К, шт. | 4 |  |
| Контроллер | КУ-1.1 |  |
| Автоматы нагрузочной цепи | 1х10А, 1х20А, 1х50А |  |
| Автоматы батарейной цепи | 2х50А |  |
| Максимальное количество автоматов нагрузки | 10 |  |
| Количество групп аккумуляторных батарей | 1, опционально 2 |  |
| Контроль аккумуляторных батарей (опционально) | Устройство поэлементного контроля УПКБ-М |  |
| Габариты шкафа (ВхШхГ), мм | 1305х480х450 |  |
| Высота аккумуляторного отсека, мм | 740 |  |
| Количество уровней внутри отсека | 2 |  |
| Диапазон рабочих температур | От 5 до 40 º С |  |
| Уровень радиопомех | ГОСТ 30428-96 Класс В |  |
| Срок службы | 20 лет |  |
| Количество заказываемых устройств электропитания связи, компл. |  | 1 |

- Устройство электропитания связи на 60 В.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Выходное напряжение на постоянном токе номинальное, В | 60 |
| Диапазон регулирования выходного напряжения, В | 54-72 |
| Выходной ток постоянный максимальный, А | 24 |
| Выходная мощность на постоянном токе номинальная, Вт | 1692 |
| Входное напряжение переменного тока, В | 160-290 |
| Диапазон частот входного напряжения, Гц | 46-65 |
| Отклонение выходного напряжения, % | Не более ± 1 |
| Пульсации выходного напряжения в диапазоне до 300 Гц, мВ | Не более 50 |
| Пульсации выходного напряжения в диапазоне 0,3-150 кГц, мВ | Не более 7 |
| Количество устанавливаемых выпрямителей ВБВ 60/6-2К, шт. | 4 |
| Контроллер | КУ-1.1 |
| Автоматы нагрузочной цепи | 1х6А, 1х10А, 1х20А |
| Автоматы батарейной цепи | 2х32А |
| Максимальное количество автоматов нагрузки | 10 |
| Количество групп аккумуляторных батарей | 1, опционально 2 |
| Контроль аккумуляторных батарей (опционально) | Устройство поэлементного контроля УПКБ-М |
| Габариты шкафа (ВхШхГ), мм | 1305х480х450 |
| Высота аккумуляторного отсека, мм | 740 |
| Количество уровней внутри отсека | 2 |
| Диапазон рабочих температур | От 5 до 40 º С |
| Уровень радиопомех | ГОСТ 30428-96 Класс В |
| Срок службы | 20 лет |
| Количество заказываемых устройств электропитания, компл. | 1 |

- Аккумуляторы.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Свинцовые, кислотные необслуживаемые |
| Напряжение номинальное, В | 12 |
| Емкость, А.час | 150 |
| Конструкция | - Намазные электроды в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве, - стекловолокнистая сепарация, - корпус и крышка - непрозрачный ударопрочный ABS, - клапан односторонний, срабатывает при избыточном давлении, - вывод полюсного борна – 100% непроницаемый для газа и электролита. |
| Расположение выводов | Фронтальное |
| Электролит | Обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см³ заводской заливки |
| Количество заказываемых аккумуляторов, шт | 18 |

Начальник ПТО					                                                       		А.Р. Махчаев