Приложение № 5 к Уведомлению о проведении запроса предложений

от «___ » ______________2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер ЗАО «Витимэнерго»

______________ Д.В. Хламов

Технические характеристики заказываемого оборудования связи

- Бесперебойное устройство электропитания оборудования связи мощностью 1000 ВА.

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность полная, ВА | 1000 |  |
| Номинальная мощность активная, Вт | 800 |  |
| Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при номинальной нагрузке (режим «Основной», В | 155±5% …295±5 % |  |
| Диапазон частоты входного напряжения, Гц | 45±0,5…55±0,5 |  |
| Коффициент мощности, не менее | 0,98 |  |
| Диапазон входного напряжения, в котором источник переходит в режим ЕСО, В | 200…240 |  |
| Диапазон входного напряжения, в котором источник может работать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В | 186…252 |  |
| Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 1100 |  |
| Характеристики выходного напряжения | 220В±3%; 50 Гц±1% |  |
| Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | ±2% |  |
| Форма выходного напряжения | Синусоидальная |  |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более, при линейной нагрузке | 4 |  |
| То же при нелинейной нагрузке | 7 |  |
| КПД при полной нагрузке, %, более, в режиме «ОСНОВНОЙ» | 87 |  |
| То же в режиме «РЕЗЕРВ» | 85 |  |
| То же в режиме «ECO» | 94 |  |
| Перегрузочные способности инвертора, менее 101% | Длительно без перехода на BYPASS |  |
| То же более 100%,но менее 110№ | 120 с |  |
| То же при максимальном коэффициенте пиковой импульсной нагрузки | 3:1 |  |
| То же точка восстановления | <90% |  |
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим BYPASS, мс, не более | 4 |  |
| То же в режим питания от АКБ (РЕЗЕРВ), мс | 0 |  |
| То же в режим ЕСО, мс, не более |  | 10 |
| Время переключения из режима РЕЗЕРВ в режим ЕСО, мс, не более |  | 10 |
| Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |  | 12В от 40 А*час |
| Ток заряда АКБ, А |  | 7 |
| Масса нетто (брутто) кг, не более |  | 8,3 (9,8) |
| Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды |  | 0…40 ºС |
| То же относительная влажность воздухаи(без конденсации) |  | До 90% |
| То же: отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) |  |  |
| Температура хранения |  | -15…+40 ºС |
| Количество заказываемого оборудования, компл |  |  |

- Бесперебойное устройство электропитания связи мощностью 3000 ВА.

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность полная, ВА | 3000 |  |
| Номинальная мощность активная, Вт | 2100 |  |
| Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 нагрузке, В | 155±5% …295±5 % |  |
| Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 3300 |  |
| Характеристики выходного напряжения | 220В±2%; 50 Гц±0,2% |  |
| Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | ±3% |  |
| Форма выходного напряжения | Синусоидальная |  |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более, при линейной нагрузке | 3 |  |
| То же при нелинейной нагрузке | 5 |  |
| КПД при номинальной нагрузке в инверторном режиме, не менее, % | 85 |  |
| То же в режиме BYPASS, % | 94 |  |
| Перегрузочные способности инвертора, менее 110% | 30 с |  |
| То же более 150№ | 0,3 с |  |
| То же при максимальном коэффициенте пиковой импульсной нагрузки | 3:1 |  |
| Тип АКБ |  | Соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), 12В, до 250 А*час |
| Количество используемых аккумуляторов |  | 8 |
| Масса нетто (брутто) кг, не более |  | 12 (13,5) |
| Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды |  | 0…40 ºС |
| То же относительная влажность воздухаи(без конденсации) |  | До 95% |
| То же: отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) |  |  |
| Температура хранения |  | 0…+40 ºС |
| Количество заказываемого оборудования, компл |  |  |

- Аккумуляторы емкостью 150 А*час.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Свинцовые, кислотные необслуживаемые |
| Напряжение номинальное, В | 12 |
| Емкость, А.час | 150 |
| Конструкция | - Намазные электроды в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве, - стекловолокнистая сепарация, - корпус и крышка - непрозрачный ударопрочный ABS, - клапан односторонний, срабатывает при избыточном давлении, - вывод полюсного борна – 100% непроницаемый для газа и электролита. |
| Расположение выводов | Фронтальное |
| Электролит | Обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см³ заводской заливки |
| Количество заказываемых аккумуляторов, шт | 18 |

- Аккумуляторы емкостью 250 А*час.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Свинцовые, кислотные необслуживаемые |
| Напряжение номинальное, В | 12 |
| Емкость, А.час | 250 |
| Конструкция | - Намазные электроды в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве, - стекловолокнистая сепарация, - корпус и крышка - непрозрачный ударопрочный ABS, - клапан односторонний, срабатывает при избыточном давлении, - вывод полюсного борна – 100% непроницаемый для газа и электролита. |
| Расположение выводов | Фронтальное |
| Электролит | Обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см³ заводской заливки |
| Количество заказываемых аккумуляторов, шт | 8 |

Начальник ПТО					                                                       		А.Р. Махчаев