Заключение

о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

| АО «СО ЕЭС» | « | 3 | » | июля | 20 | 17 | года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение выдано Минэнерго России

по проекту корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2015-2017 годы (далее – Проект ИП).

ИП рассмотрена АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

В результате рассмотрения АО «СО ЕЭС» установлено:

Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации соответствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Возможные риски для энергосистемы | Наличие мероприятий в документах и сроки их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ–основание | ИП субъекта электроэнергетики, утвержденная в предшествующий период | ИП иного субъекта электроэнергетики, мероприятия на объектах которого требуются в рамках координации ввода объектов |
|  | «Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах АО «Витимэнерго» с передачей данных в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ» (идентификатор инвестиционного проекта – E_2022_ВЭ). | 2016-2018 | В данный инвестиционный проект включить мероприятия по организации и расширению систем сбора и передачи информации на следующих ПС 110-220 кВ АО «Витимэнерго» со следующими сроками реализации: 2017 год: - ПС 110 кВ Артемовская; - ПС 110 кВ Кропоткинская; 2018 год: - ПС 110 кВ Перевозовская; - ПС 110 кВ Бодайбинская; - ПС 220 кВ Мамакан. | Отсутствие телеметрической информации в необходимом объеме приводит к ухудшению наблюдаемости, качества планирования и управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. Отсутствие каналов телефонной связи для оперативных переговоров между ДЦ и объектами электроэнергетики приводит к наличию промежуточных звеньев передачи диспетчерских команд при изменении эксплуатационного состояния ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ, и увеличению времени ликвидации аварии на данных ЛЭП. | - Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Витимэнерго», утвержденная первым заместителем директора – главным инженером АО «Витимэнерго» Д.В. Хламовым в 2013 году. - Письмо АО «Витимэнерго» от 22.12.2014 № 18-1/2038. | 2016-2018 | – |

Письмом от 08.06.2017 № 18-1/960 АО «Витимэнерго» в адрес АО «СО ЕЭС» было направлено техническое задание по проекту «Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро» (идентификатор инвестиционного проекта – E_3003_ВЭ). С учетом времени, требующегося на разработку проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, существуют риски переноса сроков реализации мероприятий по данному инвестиционному проекту после 2018 года.

Сроки реализации мероприятий проекта ИП не соответствуют срокам реализации мероприятий, предусмотренных приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах на 2015-2018 годы», по которым ответственным исполнителем является АО «Витимэнерго».

| Заместитель Председателя Правления |  |  |  | С.А. Павлушко |
| --- | --- | --- | --- | --- |