Приложение № 1 к дополнительному

соглашению № 2

Утверждаю:                                                              Первый заместитель директора                                                                   - главный инженер АО «Витимэнерrо»

________________    Д.В. Хламов

«____» ________________ 2017г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На модернизацию ПС 110 кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом с заменой изоляции на разъединителях 110, 35 кВ и заменой приводов (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)

- В настоящее время в АО «Витимэнерго» находятся в эксплуатации изоляторы  выработавшие ресурс, высок  риск выхода из строя дорогостоящего оборудования, и простой объектов потребителей. На существующих приводах отсутствует блокировка.

2. Исходные данные:

  - Количество опорных изоляторов к замене : 114 шт.

  - Количество приводов к замене : 3 шт.

  - Работы будут производиться в действующих электроустановках 110 ,35 кВ.

3. Перечень необходимых работ:

| № п/п | Вид работ | Объем работ, шт. | Вид работ | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж опорных изоляторов | 114 | Монтаж опорных изоляторов | 114 |
| 2. | Отсоединить токоведущие спуски. Произвести демонтаж контактных ножей, неподвижных контактов, гибких связей, пружин, кожухов. |  | Установить опорный изолятор собрать подпятник. Присоединить межполюсные и внутриполюсные тяги. |  |
| 3. | Демонтировать межполюсные и внутриполюсные тяги. Демонтировать опорные изоляторы и разобрать подпятник. |  | Присоединить токоведущие спуски. Произвести монтаж контактных ножей, неподвижных контактов, гибких связей, пружин, кожухов. |  |
| 4. | Демонтаж привода | 3 | Монтаж привода | 3 |
| 5. |  |  |  |  |

|  | Согласовано: |
| --- | --- |
|  | Начальник ПТО _____________________ / А.Р. Махчаев |