## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.4.2. Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ): 1,16; показатель замены трансформаторов (110 кВ), шт.: 2; показатель замены выключателей (110 кВ), шт.: 2; показатель замены выключателей (35 кВ), шт.: 7; показатель замены выключателей (10 (6) кВ), шт.: 9; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 1114,443
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | приказ Минэнерго России от 29.01.2024 № 2328 (СИПР утвежден Министром Минэнерго России - С. Е. Цивилевом)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не применимо
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 22.64
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1589.972
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1341.3952

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Т3/23/0010-ДТП | 2027-11-02 | Подписан/заключ. | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район | Электросетевые объекты ВЛ 35 кВ Южно-Балыкского месторождения | Всего по всем точкам присоединения, | 22.04 | 17.54 | 4.5 | 35.6 | 2 | 80 | 2 | - | - | 1. Демонтаж ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Промысловая от ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Кратер – Средний Балык -1, 2 на ПС 110 кВ Иглинская. 2. Сооружение от ВЛ 110 кВ Кратер – Средний Балык отпайки на ПС 110 кВ Промысловая ориентировочной протяженностью 3 км, маркой провода АС-120 (марку провода и протяжённость ВЛ уточнить при проектировании), с образованием ВЛ 110 кВ Кратер – Средний Балык с отпайками на ПС 110 кВ Промысловая и ПС 110 кВ Иглинская. 3. Реконструкция ПС 110 кВ Промысловая с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | - | 0.01
[6 empty] | яч. 35 кВ ВЛ 35 кВ Еловая-1 | 5.53 | 3.53 | 2 | 35
[6 empty] | яч. 35 кВ ВЛ 35 кВ Еловая-2 | 5.54 | 4.04 | 1.5 | 35
[6 empty] | яч. 35 кВ ВЛ 35 кВ Таёжная-1 | 5.49 | 4.99 | 0.5 | 35
[6 empty] | яч. 35 кВ ВЛ 35 кВ Таёжная-2 | 5.48 | 4.98 | 0.5 | 35
[6 empty] | яч. 6 кВ ВЛ-6 КНС-1 ЮБ №1 | 0 | 0 | 0 | 6
[6 empty] | яч. 6 кВ ВЛ-6 КНС-1 ЮБ№2 | 0 | 0 | 0 | 6
2 | Т3/23/0011-ДТП | 2027-11-02 | Подписан/заключ. | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район | Электросетевые объекты ВЛ 6 кВ Южно-Балыкского месторождения | Всего по всем точкам присоединения, | 11.26 | 6.36 | 4.9 | 35.6 | 2 | 80 | 2 | - | - |  |  | 0.01
[6 empty] | яч. 35 кВ ВЛ 35 кВ Еловая-1 | 0 | 0 | 0 | 35
[6 empty] | яч. 35 кВ ВЛ 35 кВ Еловая-2 | 0 | 0 | 0 | 35
[6 empty] | яч. 35 кВ ВЛ 35 кВ Таёжная-1 | 0 | 0 | 0 | 35
[6 empty] | яч. 35 кВ ВЛ 35 кВ Таёжная-2 | 0 | 0 | 0 | 35
[6 empty] | яч. 6 кВ ВЛ-6 КНС-1 ЮБ №1 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 6
[6 empty] | яч. 6 кВ ВЛ-6 КНС-1 ЮБ№2 | 4.96 | 2.86 | 2.1 | 6
| Всего |  |  | - | - | - | 33.3 | 23.9 | 9.4 | 35.6

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-25000/110-76У1 | ТДТН-40000/110-УХЛ1 | 1Т | 1Т | 1978 | - | 1978 | 110 | 110 | 25 | 40 | 2022 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
2 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | Трансформатор силовой масляный | ТДТН-25000/110-76У1 | ТДТН-40000/110-УХЛ1 | 2Т | 2Т | 1974 | - | 1978 | 110 | 110 | 25 | 40 | 2019 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
3 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | ВМТ-110 | ВЭБ-110 | В-110 1Т | В-110 1Т | 1987 | - | 1987 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
4 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | ВМТ-110 | ВЭБ-110 | В-110 2Т | В-110 2Т | 1991 | - | 1991 | 110 | 110 | - | - | 2010 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
5 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | С-35М-630-10А ХЛ1 | ВВН-СЭЩ-35 УХЛ1 | В-35 1Т | В-35 1Т | 1975 | - | 1978 | 35 | 35 | - | - | 2011 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
6 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | С-35М-630-10А ХЛ1 | ВВН-СЭЩ-35 УХЛ1 | В-35 2Т | В-35 2Т | 1976 | - | 1978 | 35 | 35 | - | - | 2007 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
7 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | С-35М-630-10А ХЛ1 | ВВН-СЭЩ-35 УХЛ1 | СВ-35 | СВ-35 | 1978 | - | 1978 | 35 | 35 | - | - | 2007 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
8 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | С-35М-630-10А ХЛ1 | ВВН-СЭЩ-35 УХЛ1 | В-35 Таежная-1 | В-35 Таежная-1 | 1977 | - | 1978 | 35 | 35 | - | - | 2011 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
9 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | С-35М-630-10А ХЛ1 | ВВН-СЭЩ-35 УХЛ1 | В-35 Таежная-2 | В-35 Таежная-2 | 1978 | - | 1980 | 35 | 35 | - | - | 2007 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
10 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | С-35М-630-10А ХЛ1 | ВВН-СЭЩ-35 УХЛ1 | В-35 Еловая-1 | В-35 Еловая-1 | 1977 | - | 1978 | 35 | 35 | - | - | 2011 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
11 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | С-35М-630-10А ХЛ1 | ВВН-СЭЩ-35 УХЛ1 | В-35 Еловая-2 | В-35 Еловая-2 | 1976 | - | 1980 | 35 | 35 | - | - | 2007 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
12 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | ВМП-10Э-3200-31,5У3 | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | В-6 1Т | В-6 1Т | 1976 | - | 1978 | 6 | 6 | - | - | 2013 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
13 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | ВМП-10Э-3200-31,5У3 | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | В-6 2Т | В-6 2Т | 1977 | - | 1978 | 6 | 6 | - | - | 2013 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
14 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | ВМП-10Э-3200-31,5У3 | BB/TEL-10-20/1000 У2 | В-6 Резерв | В-6 Резерв | 1977 | - | 1978 | 6 | 6 | - | - | 2013 | Акт тех. Совидетельствования №6 ПС Промысловая от 28.02.2025г., АО «Техническая инспекция ЕЭС», НЮЭС. | Объект технического освидетельствования допускается к дальнейшей эксплуатации на период 5 лет. Рекомендации: Для сохранения и поддержания работоспособного состояния оборудования ПС 110 кВ Промысловая, а также обеспечения надежной схемы электроснабжения потребителей объекта, учитывая отдельные значения ИТС оборудования необходимо выполнить комплексную реконструкцию ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6 с полной заменой оборудования и устройств РЗ и ПА в срок не позднее февраля 2030 г. | Акт от 25.06.2021 ТОБ проводилось комиссией филиала НЮЭС | По результатам обследований необходимо проводить учащенный контроль и включить в ИПР мероприятия по реконструкции отдельных видов оборудования и сооружений данного объекта.
15 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | СВ-6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
16 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 1ТСН | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
17 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 2ТСН | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
18 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 резерв-2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
19 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 КНС-1ЮБ-1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
20 | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | ПС 110/35/6 кВ Промысловая. | выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 КНС-1ЮБ-2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. Ликвидация травмоопасных мест.Срок эксплуатации ПС 110 кВ Промысловая составляет 45 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 28.02.2022г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Предусматривается замена 2-х трансформаторов ТДТН-25000/110-76У1 на трансформаторы ТДТН-40000/110-УХЛ1, 2-х выключателей ВМТ-110 на элегазовые ВЭБ-110, разъединителей типа РНДЗ-110 разъединителями РПД-110 с моторным приводом, ОПН 110, площадок обслуживания, замена трансформаторов напряжения типа НКФ-110 трансформаторами напряжения типа ЗНГ-110, замена выключателей типа С-35 на выключатели типа ВВН-СЭЩ-35 УХЛ1 с электромагнитным приводом, замену трансформаторов тока типа ТФЗМ-35 на трансформаторы тока типа ТОЛ-СЭЩ-35, замену разъединителей РНДЗ-35 на разъединители РГП-СЭЩ-35-1(2)/1000 УХЛ1, установка КРУН-10 кВ серии К-59, ТН, установка 2-х ТСН ТМГ-6/0,4 кВ. Модернизация системы учета электроэнергии с функцией удаленного сбора данных, создание системы мониторингого и контроля качества электроэнергии, модернизация средств измерений и контроля технологического процесса. Установка шкафов защит и автоматики
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Трансформатор 110 кВ, шт. 2; Выключатель 110 кВ, шт.: 2; Выключатель 35 кВ, шт.: 7; Выключатель 6 кВ, шт.: 9.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС -15,08 млн.руб/МВА ВЛ -15,67 млн.руб/км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226773 | 0 | 0 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | По результатам анализа причин аварийности на объекте и объема выполненных работ по реконструкции в части устранения причин аварий
всего в 2024 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2024 год | ПС 110/35/6 кВ Промысловая | 0 | 0 | 0 | 0
всего в 2023 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2023 год | ПС 110/35/6 кВ Промысловая | 0 | 0 | 0 | 0
всего в 2022 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год | ПС 110/35/6 кВ Промысловая | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эффект
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1350750768.81 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 8.3281
Срок амортизации, лет | 50 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 38.1303
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | -560641065.9931
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -2832737.002 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 25%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14.08%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14.08%
Период | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Прогноз инфляции | 4% | [50 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | bar: 2029 to 2078
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1% | 668.7% | 699.4% | 731.4% | 764.6% | 799.2% | 835.2% | 872.6%
Доход, руб. без НДС | 8325 | 189964419.6096 | 197562996.394 | 205465516.2497 | 213684136.8997 | 222231502.3757 | 231120762.4707 | 240365592.9696 | 249980216.6884 | 259979425.3559 | 270378602.3701 | 309330164.8783 | 321703371.4734 | 334571506.3323 | 347954366.5856 | 361872541.249 | 376347442.899 | 391401340.615 | 407057394.2396 | 423339690.0092 | 440273277.6095 | 481536338.5088 | 500797792.0492 | 520829703.7311 | 541662891.8804 | 563329407.5556 | 585862583.8578 | 609297087.2121 | 633668970.7006 | 659015729.5286 | 685376358.7098 | 712791413.0582 | 741303069.5805 | 770955192.3637 | 801793400.0583 | 833865136.0606 | 867219741.503 | 901908531.1631 | 937984872.4096 | 975504267.306 | 1014524437.9983 | 1055105415.5182 | 1097309632.1389 | 1141202017.4245 | 1186850098.1215 | 1234324102.0463 | 1283697066.1282 | 1335044948.7733 | 1388446746.7242 | 1443984616.5932 | 1501744001.2569
Доход, тыс.руб. без НДС | 8.325 | 189964.4196 | 197562.9964 | 205465.5162 | 213684.1369 | 222231.5024 | 231120.7625 | 240365.593 | 249980.2167 | 259979.4254 | 270378.6024 | 309330.1649 | 321703.3715 | 334571.5063 | 347954.3666 | 361872.5412 | 376347.4429 | 391401.3406 | 407057.3942 | 423339.69 | 440273.2776 | 481536.3385 | 500797.792 | 520829.7037 | 541662.8919 | 563329.4076 | 585862.5839 | 609297.0872 | 633668.9707 | 659015.7295 | 685376.3587 | 712791.4131 | 741303.0696 | 770955.1924 | 801793.4001 | 833865.1361 | 867219.7415 | 901908.5312 | 937984.8724 | 975504.2673 | 1014524.438 | 1055105.4155 | 1097309.6321 | 1141202.0174 | 1186850.0981 | 1234324.102 | 1283697.0661 | 1335044.9488 | 1388446.7467 | 1443984.6166 | 1501744.0013
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -3399.2844 | -3535.2558 | -3676.666 | -3823.7327 | -3976.682 | -4135.7492 | -6539.0295 | -6800.5907 | -7072.6143 | -7355.5189 | -7649.7396 | -7955.7292 | -12763.1399 | -13273.6655 | -13804.6121 | -14356.7966 | -14931.0684 | -15528.3112 | -25253.4007 | -26263.5367 | -27314.0782 | -28406.6413 | -29542.9069 | -30724.6232 | -31953.6081 | -33231.7525 | -34561.0226 | -35943.4635 | -37381.202 | -38876.4501 | -40431.5081 | -42048.7684 | -43730.7191 | -45479.9479 | -47299.1458 | -49191.1117 | -51158.7561 | -53205.1064 | -55333.3106 | -57546.6431 | -59848.5088 | -62242.4491 | -64732.1471 | -67321.433 | -70014.2903 | -72814.8619 | -75727.4564 | -78756.5546 | -81906.8168 | -85183.0895
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
Кредит, руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Доход | 8325 | 189964419.6096 | 197562996.394 | 205465516.2497 | 213684136.8997 | 222231502.3757 | 231120762.4707 | 240365592.9696 | 249980216.6884 | 259979425.3559 | 270378602.3701 | 309330164.8783 | 321703371.4734 | 334571506.3323 | 347954366.5856 | 361872541.249 | 376347442.899 | 391401340.615 | 407057394.2396 | 423339690.0092 | 440273277.6095 | 481536338.5088 | 500797792.0492 | 520829703.7311 | 541662891.8804 | 563329407.5556 | 585862583.8578 | 609297087.2121 | 633668970.7006 | 659015729.5286 | 685376358.7098 | 712791413.0582 | 741303069.5805 | 770955192.3637 | 801793400.0583 | 833865136.0606 | 867219741.503 | 901908531.1631 | 937984872.4096 | 975504267.306 | 1014524437.9983 | 1055105415.5182 | 1097309632.1389 | 1141202017.4245 | 1186850098.1215 | 1234324102.0463 | 1283697066.1282 | 1335044948.7733 | 1388446746.7242 | 1443984616.5932 | 1501744001.2569
Операционные расходы | 0 | -26577610.9277 | -26167227.2261 | -25752311.1453 | -25332681.3902 | -24908149.4136 | -24478519.1269 | -22178711.3479 | -21663669.4763 | -21139908.8987 | -20607080.8668 | -20064822.6825 | -19512757.1397 | -15209507.3779 | -14486995.1606 | -13747465.4236 | -12990237.4658 | -12214603.3587 | -11419826.8561 | -3018511.3913 | -1879657.1477 | -707131.7033 | 500411.7901 | 1744374.0543 | 3026211.8403 | 4347440.1688 | 5709634.6616 | 7114433.9653 | 8563542.2722 | 10058731.9426 | 11601846.2309 | 13194802.1219 | 14839593.2796 | 16538293.1148 | 18293057.9746 | 20106130.4599 | 21979842.8757 | 23916620.8193 | 25918986.9118 | 27989564.6792 | 30131082.5883 | 32346378.245 | 34638402.7591 | 37010225.2849 | 39465037.7428 | 42006159.7303 | 44637043.6283 | 47361279.9134 | 50182602.6811 | 53104895.3906 | 56132196.8396
Ремонт объекта | 0 | 2832737.002 | 2946046.4821 | 3063888.3414 | 3186443.875 | 3313901.63 | 3446457.6952 | 5449191.2527 | 5667158.9028 | 5893845.2589 | 6129599.0693 | 6374783.0321 | 6629774.3534 | 10635949.8937 | 11061387.8894 | 11503843.405 | 11963997.1412 | 12442557.0269 | 12940259.3079 | 21044500.5513 | 21886280.5733 | 22761731.7962 | 23672201.0681 | 24619089.1108 | 25603852.6752 | 26628006.7823 | 27693127.0535 | 28800852.1357 | 29952886.2211 | 31151001.67 | 32397041.7368 | 33692923.4062 | 35040640.3425 | 36442265.9562 | 37899956.5944 | 39415954.8582 | 40992593.0525 | 42632296.7746 | 44337588.6456 | 46111092.1914 | 47955535.8791 | 49873757.3143 | 51868707.6068 | 53943455.9111 | 56101194.1476 | 58345241.9135 | 60679051.59 | 63106213.6536 | 65630462.1997 | 68255680.6877 | 70985907.9152
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -29410347.9297 | -29113273.7082 | -28816199.4867 | -28519125.2652 | -28222051.0437 | -27924976.8222 | -27627902.6007 | -27330828.3792 | -27033754.1576 | -26736679.9361 | -26439605.7146 | -26142531.4931 | -25845457.2716 | -25548383.0501 | -25251308.8286 | -24954234.6071 | -24657160.3855 | -24360086.164 | -24063011.9425 | -23765937.721 | -23468863.4995 | -23171789.278 | -22874715.0565 | -22577640.835 | -22280566.6134 | -21983492.3919 | -21686418.1704 | -21389343.9489 | -21092269.7274 | -20795195.5059 | -20498121.2844 | -20201047.0629 | -19903972.8413 | -19606898.6198 | -19309824.3983 | -19012750.1768 | -18715675.9553 | -18418601.7338 | -18121527.5123 | -17824453.2908 | -17527379.0692 | -17230304.8477 | -16933230.6262 | -16636156.4047 | -16339082.1832 | -16042007.9617 | -15744933.7402 | -15447859.5187 | -15150785.2971 | -14853711.0756 | -14853711.0756 | -14853711.0756 | -14853711.0756 | -14853711.0756 | -14853711.0756 | -14853711.0756 | -14853711.0756
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 8325 | 163386808.6819 | 171395769.1679 | 179713205.1044 | 188351455.5096 | 197323352.9621 | 206642243.3438 | 218186881.6216 | 228316547.212 | 238839516.4572 | 249771521.5033 | 289265342.1957 | 302190614.3336 | 319361998.9544 | 333467371.425 | 348125075.8255 | 363357205.4332 | 379186737.2563 | 395637567.3835 | 420321178.6179 | 438393620.4618 | 480829206.8055 | 501298203.8393 | 522574077.7855 | 544689103.7207 | 567676847.7244 | 591572218.5194 | 616411521.1774 | 642232512.9728 | 669074461.4712 | 696978204.9406 | 725986215.18 | 756142662.8601 | 787493485.4785 | 820086458.0328 | 853971266.5205 | 889199584.3787 | 925825151.9825 | 963903859.3215 | 1003493831.9852 | 1044655520.5866 | 1087451793.7632 | 1131948034.898 | 1178212242.7094 | 1226315135.8643 | 1276330261.7766 | 1328334109.7565 | 1382406228.6867 | 1438629349.4053 | 1497089511.9838 | 1557876198.0965
Амортизация | 0 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102 | -27006747.4102
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 8325 | 136380061.2716 | 144389021.7576 | 152706457.6942 | 161344708.0993 | 170316605.5518 | 179635495.9336 | 191180134.2114 | 201309799.8018 | 211832769.047 | 222764774.0931 | 262258594.7855 | 275183866.9234 | 292355251.5442 | 306460624.0147 | 321118328.4153 | 336350458.0229 | 352179989.8461 | 368630819.9732 | 393314431.2077 | 411386873.0516 | 453822459.3953 | 474291456.429 | 495567330.3752 | 517682356.3104 | 540670100.3142 | 564565471.1092 | 589404773.7672 | 615225765.5626 | 642067714.061 | 669971457.5304 | 698979467.7698 | 729135915.4499 | 760486738.0683 | 793079710.6226 | 826964519.1102 | 862192836.9685 | 898818404.5722 | 936897111.9113 | 976487084.575 | 1017648773.1764 | 1060445046.353 | 1104941287.4878 | 1151205495.2991 | 1199308388.4541 | 1249323514.3664 | 1301327362.3463 | 1355399481.2765 | 1411622601.9951 | 1470082764.5736 | 1530869450.6863
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 8325 | 136380061.2716 | 144389021.7576 | 152706457.6942 | 161344708.0993 | 170316605.5518 | 179635495.9336 | 191180134.2114 | 201309799.8018 | 211832769.047 | 222764774.0931 | 262258594.7855 | 275183866.9234 | 292355251.5442 | 306460624.0147 | 321118328.4153 | 336350458.0229 | 352179989.8461 | 368630819.9732 | 393314431.2077 | 411386873.0516 | 453822459.3953 | 474291456.429 | 495567330.3752 | 517682356.3104 | 540670100.3142 | 564565471.1092 | 589404773.7672 | 615225765.5626 | 642067714.061 | 669971457.5304 | 698979467.7698 | 729135915.4499 | 760486738.0683 | 793079710.6226 | 826964519.1102 | 862192836.9685 | 898818404.5722 | 936897111.9113 | 976487084.575 | 1017648773.1764 | 1060445046.353 | 1104941287.4878 | 1151205495.2991 | 1199308388.4541 | 1249323514.3664 | 1301327362.3463 | 1355399481.2765 | 1411622601.9951 | 1470082764.5736 | 1530869450.6863 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Налог на прибыль |  | -27276012.2543 | -28877804.3515 | -30541291.5388 | -32268941.6199 | -34063321.1104 | -35927099.1867 | -38236026.8423 | -40261959.9604 | -42366553.8094 | -44552954.8186 | -52451718.9571 | -55036773.3847 | -58471050.3088 | -61292124.8029 | -64223665.6831 | -67270091.6046 | -70435997.9692 | -73726163.9946 | -78662886.2415 | -82277374.6103 | -90764491.8791 | -94858291.2858 | -99113466.075 | -103536471.2621 | -108134020.0628 | -112913094.2218 | -117880954.7534 | -123045153.1125 | -128413542.8122 | -133994291.5061 | -139795893.554 | -145827183.09 | -152097347.6137 | -158615942.1245 | -165392903.822 | -172438567.3937 | -179763680.9144 | -187379422.3823 | -195297416.915 | -203529754.6353 | -212089009.2706 | -220988257.4976 | -230241099.0598 | -239861677.6908 | -249864702.8733 | -260265472.4693 | -271079896.2553 | -282324520.399 | -294016552.9147 | -306173890.1373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Чистая прибыль | 8325 | 109104049.0173 | 115511217.4061 | 122165166.1553 | 129075766.4795 | 136253284.4415 | 143708396.7469 | 152944107.3691 | 161047839.8414 | 169466215.2376 | 178211819.2745 | 209806875.8284 | 220147093.5387 | 233884201.2354 | 245168499.2118 | 256894662.7322 | 269080366.4184 | 281743991.8768 | 294904655.9786 | 314651544.9661 | 329109498.4413 | 363057967.5163 | 379433165.1432 | 396453864.3002 | 414145885.0483 | 432536080.2513 | 451652376.8873 | 471523819.0137 | 492180612.4501 | 513654171.2488 | 535977166.0243 | 559183574.2158 | 583308732.3599 | 608389390.4546 | 634463768.4981 | 661571615.2882 | 689754269.5748 | 719054723.6578 | 749517689.529 | 781189667.66 | 814119018.5411 | 848356037.0824 | 883953029.9902 | 920964396.2393 | 959446710.7633 | 999458811.4931 | 1041061889.877 | 1084319585.0212 | 1129298081.5961 | 1176066211.6589 | 1224695560.5491
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 8325 | 136380061.2716 | 144389021.7576 | 152706457.6942 | 161344708.0993 | 170316605.5518 | 179635495.9336 | 191180134.2114 | 201309799.8018 | 211832769.047 | 222764774.0931 | 262258594.7855 | 275183866.9234 | 292355251.5442 | 306460624.0147 | 321118328.4153 | 336350458.0229 | 352179989.8461 | 368630819.9732 | 393314431.2077 | 411386873.0516 | 453822459.3953 | 474291456.429 | 495567330.3752 | 517682356.3104 | 540670100.3142 | 564565471.1092 | 589404773.7672 | 615225765.5626 | 642067714.061 | 669971457.5304 | 698979467.7698 | 729135915.4499 | 760486738.0683 | 793079710.6226 | 826964519.1102 | 862192836.9685 | 898818404.5722 | 936897111.9113 | 976487084.575 | 1017648773.1764 | 1060445046.353 | 1104941287.4878 | 1151205495.2991 | 1199308388.4541 | 1249323514.3664 | 1301327362.3463 | 1355399481.2765 | 1411622601.9951 | 1470082764.5736 | 1530869450.6863
Амортизация | 0 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102 | 27006747.4102
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -27276012.2543 | -28877804.3515 | -30541291.5388 | -32268941.6199 | -34063321.1104 | -35927099.1867 | -38236026.8423 | -40261959.9604 | -42366553.8094 | -44552954.8186 | -52451718.9571 | -55036773.3847 | -58471050.3088 | -61292124.8029 | -64223665.6831 | -67270091.6046 | -70435997.9692 | -73726163.9946 | -78662886.2415 | -82277374.6103 | -90764491.8791 | -94858291.2858 | -99113466.075 | -103536471.2621 | -108134020.0628 | -112913094.2218 | -117880954.7534 | -123045153.1125 | -128413542.8122 | -133994291.5061 | -139795893.554 | -145827183.09 | -152097347.6137 | -158615942.1245 | -165392903.822 | -172438567.3937 | -179763680.9144 | -187379422.3823 | -195297416.915 | -203529754.6353 | -212089009.2706 | -220988257.4976 | -230241099.0598 | -239861677.6908 | -249864702.8733 | -260265472.4693 | -271079896.2553 | -282324520.399 | -294016552.9147 | -306173890.1373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
НДС | -270065809.102 | 38559431.3223 | 40101808.5752 | 41705880.9182 | 43374116.155 | 45109080.8012 | 46913444.0332 | 14302047.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1350337370.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1620394854.612 | 174670227.7499 | 182619773.3915 | 190877794.4838 | 199456630.0447 | 208369112.6529 | 217628588.1903 | 194252902.0766 | 188054587.2517 | 196472962.6478 | 205218566.6847 | 236813623.2386 | 247153840.949 | 260890948.6456 | 272175246.622 | 283901410.1424 | 296087113.8286 | 308750739.2871 | 321911403.3888 | 341658292.3764 | 356116245.8515 | 390064715.9265 | 406439914.5535 | 423460614.7104 | 441152636.4586 | 459542832.6616 | 478659130.2976 | 498530573.424 | 519187367.8603 | 540660927.659 | 562983923.4346 | 586190332.6261 | 610315491.7701 | 635396150.8649 | 661470529.9083 | 688578377.6984 | 716761032.985 | 746061488.068 | 776524454.9392 | 808196434.0702 | 841125785.9513 | 875362805.4926 | 910959799.4005 | 947971166.6496 | 986453482.1735 | 1026465583.9033 | 1068068663.2872 | 1111326359.4314 | 1156304857.0063 | 1203072988.0691 | 1251702337.9593
Накопленный чистый денежный поток | -1620394854.612 | -1445724626.8641 | -1263104853.4726 | -1072227058.9888 | -872770428.9441 | -664401316.2913 | -446772728.101 | -252519826.0244 | -64465238.7727 | 132007723.8751 | 337226290.5598 | 574039913.7984 | 821193754.7474 | 1082084703.393 | 1354259950.015 | 1638161360.1575 | 1934248473.9861 | 2242999213.2731 | 2564910616.662 | 2906568909.0383 | 3262685154.8898 | 3652749870.8163 | 4059189785.3698 | 4482650400.0802 | 4923803036.5388 | 5383345869.2003 | 5862004999.4979 | 6360535572.9219 | 6879722940.7821 | 7420383868.4411 | 7983367791.8757 | 8569558124.5018 | 9179873616.2719 | 9815269767.1368 | 10476740297.0451 | 11165318674.7435 | 11882079707.7286 | 12628141195.7966 | 13404665650.7358 | 14212862084.806 | 15053987870.7574 | 15929350676.25 | 16840310475.6505 | 17788281642.3 | 18774735124.4735 | 19801200708.3769 | 20869269371.6641 | 21980595731.0955 | 23136900588.1018 | 24339973576.1709 | 25591675914.1302
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.87658 | 0.76839 | 0.67355 | 0.59042 | 0.51755 | 0.45367 | 0.39768 | 0.3486 | 0.30557 | 0.26786 | 0.2348 | 0.20582 | 0.18042 | 0.15815 | 0.13863 | 0.12152 | 0.10652 | 0.093375 | 0.08185 | 0.071748 | 0.062893 | 0.05513 | 0.048326 | 0.042362 | 0.037133 | 0.03255 | 0.028533 | 0.025011 | 0.021924 | 0.019218 | 0.016846 | 0.014767 | 0.012945 | 0.011347 | 0.0099464 | 0.0087188 | 0.0076427 | 0.0066994 | 0.0058726 | 0.0051478 | 0.0045124 | 0.0039555 | 0.0034673 | 0.0030394 | 0.0026642 | 0.0023354 | 0.0020472 | 0.0017945 | 0.001573 | 0.0013789
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -1620394854.612 | 153112050.9729 | 140322972.0559 | 128566218.6433 | 117763424.716 | 107841465.1784 | 98732212.5851 | 77250434.0318 | 65555303.3913 | 60036750.9818 | 54969466.8745 | 55603489.188 | 50869001.6161 | 47069040.9352 | 43044280.2197 | 39357260.5667 | 35980509.3052 | 32888668.6617 | 30058349.9438 | 27964768.488 | 25550625.4879 | 24532223.0369 | 22407173.4629 | 20464174.76 | 18687903.3285 | 17064288.4717 | 15580415.0294 | 14224432.8612 | 12985472.8053 | 11853568.7384 | 10819585.3725 | 9875151.4317 | 9012597.8653 | 8224900.7658 | 7505628.6753 | 6848893.9789 | 6249308.0981 | 5701940.2144 | 5202279.267 | 4746198.9849 | 4329925.7272 | 3950008.9213 | 3603293.9017 | 3286896.9641 | 2998182.4651 | 2734741.806 | 2494374.1542 | 2275068.7631 | 2074988.7647 | 1892456.3146 | 1725938.9828
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1620394854.612 | -1467282803.6391 | -1326959831.5832 | -1198393612.94 | -1080630188.2239 | -972788723.0455 | -874056510.4604 | -796806076.4287 | -731250773.0374 | -671214022.0556 | -616244555.1811 | -560641065.9931 | -509772064.377 | -462703023.4418 | -419658743.2222 | -380301482.6555 | -344320973.3503 | -311432304.6886 | -281373954.7448 | -253409186.2568 | -227858560.7689 | -203326337.732 | -180919164.2692 | -160454989.5092 | -141767086.1807 | -124702797.709 | -109122382.6797 | -94897949.8184 | -81912477.0131 | -70058908.2747 | -59239322.9021 | -49364171.4704 | -40351573.605 | -32126672.8392 | -24621044.1639 | -17772150.185 | -11522842.0869 | -5820901.8725 | -618622.6055 | 4127576.3795 | 8457502.1067 | 12407511.028 | 16010804.9297 | 19297701.8939 | 22295884.359 | 25030626.165 | 27525000.3192 | 29800069.0824 | 31875057.8471 | 33767514.1617 | 35493453.1445 | 35493453.1445 | 35493453.1445 | 35493453.1445 | 35493453.1445 | 35493453.1445 | 35493453.1445 | 35493453.1445
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.571% | 3.529% | 5.257% | 6.641% | 7.775% | 8.705% | 9.475% | 10.12% | 10.66% | 11.12% | 11.52% | 11.86% | 12.16% | 12.43% | 12.66% | 12.86% | 13.03% | 13.18% | 13.32% | 13.43% | 13.54% | 13.63% | 13.71% | 13.78% | 13.85% | 13.9% | 13.95% | 14% | 14.04% | 14.08% | 14.11% | 14.14% | 14.16% | 14.19% | 14.21% | 14.23% | 14.24% | 14.26% | 14.27% | 14.29% | 14.3% | 14.31%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2025-07-01 | 2025-07-30 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-11
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2025-08-01 | 2025-08-30 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-07
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2025-09-01 | 2025-09-20 |  |  | 2025-05-01 | 2026-04-30
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2024-03-01 | 2024-04-01 |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2025-09-20 | 2025-09-30 |  |  | 2025-03-01 | 2026-04-30
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2025-10-01 | 2025-11-30 |  |  | 2026-05-01 | 2026-09-25
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025-12-15 | 2025-12-30 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-30
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2026-02-18 | 2026-02-28 |  |  | 2027-01-10 | 2027-01-20
1.11. | Разработка рабочей документации | 2025-10-01 | 2025-12-15 |  |  | 2026-05-01 | 2026-09-25
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2026-01-10 | 2026-02-28 |  |  | 2026-12-10 | 2027-01-20
2.2. | Закупка основного оборудования | 2026-03-01 | 2026-04-30 |  |  | 2027-01-20 | 2027-04-30
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2026-03-01 | 2026-04-30 |  |  | 2027-01-20 | 2027-06-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2026-07-01 | 2026-08-30 |  |  | 2027-04-01 | 2027-09-30
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2026-07-15 | 2026-09-30 |  |  | 2027-06-01 | 2027-11-05
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2026-10-01 | 2026-10-25 |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-15
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.7. | Пусконаладочные работы | 2026-10-25 | 2026-11-15 |  |  | 2027-11-15 | 2027-11-25
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | 2027-11-25 | 2027-11-30
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-11-20 | 2026-11-25 |  |  | 2027-12-01 | 2027-12-15
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2026-11-25 | 2026-12-25 |  |  | 2027-12-15 | 2027-12-25
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2026-11-25 | 2026-12-25 |  |  | 2027-11-25 | 2027-12-25
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  | 2027-12-25 | 2027-12-30
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2027-01-10 | 2027-03-30 |  |  | 2028-01-10 | 2028-03-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1526.5334 | 1608.5003 | 1517.1851 | 1508.0051 | 9.18 | 39.1875 |  | 0 |  | 395.7632 |  | 29.1702 |  | 1072.4338 |  | 1560.8018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1507.3845 | 1589.972
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 7.65 | 32.871 |  | 0 |  | 337.6868 |  | 24.5802 |  | 893.6948 |  | 1309.165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1264.2527 | 1333.7452
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 1.53 | 6.3165 |  | 0 |  | 58.0764 |  | 4.59 |  | 178.739 |  | 251.6368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 243.1319 | 256.2268
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1281.7754 | 1350.7508 | 1272.4198 | 1272.4198 | 0 | 32.871 |  | 0 |  | 1239.0317 |  | 32.2302 |  | 0 |  | 1309.165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1271.9027 | 1341.3952
2.1 | проектно-изыскательские работы | 39.9636 | 42.7312 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 312.8709 | 328.4784 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 772.7574 | 811.1634 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 156.1835 | 168.3778 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 | 4 | 0 |  | 0 |  | 80 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 80 | 80
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.6 | 4 | 0 |  | 0 |  | 3.6 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 3.6 | 3.6
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 80 | 80
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3.6 | 3.6
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 20 | 20
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1281.7754 | 1350.7508 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1281.7754 |  | 0 |  | 0 |  | 1350.7508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1281.7754 | 1350.7508
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 80 | 80
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3.6 | 3.6
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 20 | 20
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 50
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км | 3.234 | 3.234 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 3.234
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт | 14 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 12 | 14
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 16.428
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0260 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110,ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ)" филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 23208 | Предварительный расчет стоимости работ | 16246 | ООК | ООК | 12 | 12 | ООО "Северный Стандарт" | 16229 |  | 1 | 15932 | 15932 | ООО "Северный Стандарт" | 18800 | 18800 | 913091 | www.b2b-energo.ru | 31.01.2018 | 22.01.2018 | 12.02.2018 | 21.03.2018 |  |  |  |  | 30.04.2018 | 06.04.2018 | 30.04.2018 | 06.04.2018 | 14.12.2018 |  | Договор расторгнут. На дату расторжения договора работы выполнены на общую сумму 8.381.228,12 руб. с НДС. | 8.381
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 16228 |  |  | 16228
[22 empty] | ООО НИППППД "Недра" | 16239 |  |  | 16079
[22 empty] | АО "ЦТЗ" | 16067 | АО "ЦТЗ"
[22 empty] | ООО "СЭП" | 16226 |  |  | 16102
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 16246 | ООО "Енисей Инжиниринг"
[22 empty] | ООО "Инженерная компания Сибири" | 13658 | ООО "Инженерная компания Сибири"
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 16237 |  |  | 16237
[22 empty] | ООО "Квадро Электрик" | 15418 | ООО "Квадро Электрик"
[22 empty] | ООО "Росэнергопроект" | 16161 |  |  | 16161
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 16246 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"
[22 empty] | ООО "Энергопроект" | 16243 | ООО "Энергопроект"
2022.0568 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение работ по корретировке проекта "Реконструкция ПС 110 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ)" для нужд филиала АО Россети Тюмень Нефтеюганские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 14786 | Предварительный расчет стоимости работ | 14786 | ВЗ | ОК | 7 | 7 | ООО "СЭП" | 14786 |  | 1 | 8047 | 8047 | ООО "СЭП" | 8047 | 0 | 32211780422 | www.roseltorg.ru | 07.10.2022 | 20.10.2022 | 07.11.2022 | 18.11.2022 |  |  |  |  | 30.11.2022 | 08.12.2022 | 30.11.2022 | 08.12.2022 | 30.10.2023 |  | Победитель применяет УСН. | 8.047
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 14786 | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго"
[22 empty] | ООО "Северный Стандарт" | 14750 |  |  | 8136
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 14786 |  |  | 13810
[22 empty] | ООО "ГК "СвязьИнфоПроект" | 14786 | ООО "ГК "СвязьИнфоПроект"
[22 empty] | ООО "ПЦ Сибири" | 14491 | ООО "ПЦ Сибири"
[22 empty] | ООО "ТЭП" | 14786 |  |  | 14698
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2027-12-01 | 3643 | - | - | - | - | - | - | - | Комплекс | Выполнение корректировки проекта "Реконструкция ПС 110/35/6кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110,ОРУ-35,КРУН- 6,ТСО,установка ОПУ" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 25500 | Не применимо | Не проводилась | - | 25500 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 30600 | 30600 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2024-04-01 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2024-04-01 | 2025-06-28 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 25670
[22 empty] | ООО "Системлинк" | 25857

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах окончания выполнения работ, млн. руб. (с НДС) | 1608.5003
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД от 24.11.2020 № 31-Э
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 47.028
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 47.028
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 47.028
объем заключенного договора 6/18-2 от 06.04.2018 ООО "Северный Стандарт" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 8.381
% от сметной стоимости проекта | 0.521%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.381
освоено по договору, млн. руб. | 8.381
объем заключенного договора PD01.1200.2022.62/6 от 08.12.2022 . ООО "СЭП" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 8.047
% от сметной стоимости проекта | 0.5003%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD01.1200.2024.100/6 от 01.04.2024 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 30.6
% от сметной стоимости проекта | 1.902%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.18
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 33.33%
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 1.152%
всего оплачено по объекту | 18.536
% освоения по объекту за отчетный период | 0.7299%
всего освоено по объекту | 9.356
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Северный Стандарт" ; ООО "СЭП" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не наступил срок реализации
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не наступил срок реализации
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования | не наступил срок реализации
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)