## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тобольский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприяти - 273,84 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 1.85
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб. с НДС | 473.7
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 395.3734

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1.паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Номер заменяемой единицы оборудования (номер ЕО из SAP) | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[17 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 110 кВ | 22785013 | ВМТ-110/1250-25 | ВГТ-УЭТМ-110/3150 | В-110 1Т | В-110 1Т | 1987 | 2024 | 2000 | 110 | 110 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
2 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 110 кВ | 22785049 | ВМТ-110/1250-25 | ВГТ-УЭТМ-110/3150 | В-110 2Т | В-110 2Т | 1987 | 2024 | 2000 | 110 | 110 | - | - | 2014 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
3 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 110 кВ | 22785065 | ВМТ-110/1250-25 | ВГТ-УЭТМ-110/3150 | В-110 СВ | В-110 СВ | 1986 | 2024 | 1987 | 110 | 110 | - | - | 2014 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
4 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Разъединитель 110 кВ | 22785053 | РНДЗ-2-110/1000 | РПД-110 | ЛР-110 Бачкун | ЛР-110 Бачкун | 1967 | 2024 | 1967 | 110 | 110 | - | - | 2015 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
5 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Разъединитель 110 кВ | 22785054 | РНДЗ-1Б-110/1000У1 | РПД-110 | 2ШР-110 В 2Т | 2ШР-110 В 2Т | 1967 | 2024 | 1967 | 110 | 110 | - | - | 2015 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
6 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Разъединитель 110 кВ | 22785055 | РНДЗ-1Б-110/1000У1 | РПД-110 | 2РРП-110 | 2РРП-110 | 1967 | 2024 | 1967 | 110 | 110 | - | - | 2015 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
7 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Разъединитель 110 кВ | 22785073 | РНДЗ-1Б-110/1000У1 | РПД-110 | 1СР-110 СВ | 1СР-110 СВ | 2014 | 2024 | 2014 | 110 | 110 | - | - | 2015 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
8 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Разъединитель 110 кВ | 22785074 | РНДЗ-2-110/1000 | РПД-110 | 2СР-110 СВ | 2СР-110 СВ | 1967 | 2024 | 1967 | 110 | 110 | - | - | 2015 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
9 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Разъединитель 110 кВ | 22785017 | РНДЗ-1Б-110/1000У1 | РПД-110 | ЛР-110 Кутарбитка | ЛР-110 Кутарбитка | 1967 | 2024 | 1967 | 110 | 110 | - | - | 2015 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
10 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Разъединитель 110 кВ | 22785019 | РНДЗ-1Б-110/1000У1 | РПД-110 | 1РРП-110 | 1РРП-110 | 1967 | 2024 | 1967 | 110 | 110 | - | - | 2015 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
11 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Разъединитель 110 кВ | 22785018 | РНДЗ-2-110/1000 | РПД-110 | 1ШР-110 В 1Т | 1ШР-110 В 1Т | 1967 | 2024 | 1967 | 110 | 110 | - | - | 2015 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
12 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-110 кВ | 10010995 | НКФ-110-57У1 | ЗНГ-110 | 1ТН-110 ф.А | 1ТН-110 ф.А | 1981 | 2024 | 1981 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
13 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-110 кВ | 10010996 | НКФ-110-57У1 | ЗНГ-110 | 1ТН-110 ф.В | 1ТН-110 ф.В | 1981 | 2024 | 1981 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
14 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-110 кВ | 10010997 | НКФ-110-57У1 | ЗНГ-110 | 1ТН-110 ф.С | 1ТН-110 ф.С | 1981 | 2024 | 1981 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
15 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-110 кВ | 10010998 | НКФ-110-57У1 | ЗНГ-110 | 2ТН-110 ф.А | 2ТН-110 ф.А | 1986 | 2024 | 1986 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
16 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-110 кВ | 10010999 | НКФ-110-57У1 | ЗНГ-110 | 2ТН-110 ф.В | 2ТН-110 ф.В | 1986 | 2024 | 1986 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
17 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-110 кВ | 10011000 | НКФ-110-57У1 | ЗНГ-110 | 2ТН-110 ф.С | 2ТН-110 ф.С | 1986 | 2024 | 1986 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
18 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТТ-110 кВ | 10011001 | ТФЗМ-110Б 600/5 | ТРГ-110 | ТТ-110 2Т ф.А | ТТ-110 2Т ф.А | 1987 | 2024 | 1987 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
19 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТТ-110 кВ | 10011002 | ТФЗМ-110Б 600/5 | ТРГ-110 | ТТ-110 2Т ф.В | ТТ-110 2Т ф.В | 1987 | 2024 | 1987 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
20 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТТ-110 кВ | 10011003 | ТФЗМ-110Б 600/5 | ТРГ-110 | ТТ-110 2Т ф.С | ТТ-110 2Т ф.С | 1987 | 2024 | 1987 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
21 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТТ-110 кВ | 10011004 | ТФЗМ-110Б 600/5 | ТРГ-110 | ТТ-110 СВ ф.А | ТТ-110 СВ ф.А | 1987 | 2024 | 1987 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
22 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТТ-110 кВ | 10011005 | ТФЗМ-110Б 600/5 | ТРГ-110 | ТТ-110 СВ ф.В | ТТ-110 СВ ф.В | 1987 | 2024 | 1987 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
23 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТТ-110 кВ | 10011006 | ТФЗМ-110Б 600/5 | ТРГ-110 | ТТ-110 СВ ф.С | ТТ-110 СВ ф.С | 1987 | 2024 | 1987 | 110 | 110 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
24 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-6,10 кВ | 10011013 | ЗНОЛ.06-10 У3 11000/100 | НАЛИ-10 | 1ТН-10 ф.А | 1ТН-10 ф.А | 2008 | 2024 | 2008 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
25 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-6,10 кВ | 10011014 | ЗНОЛ.06-10 У3 11000/100 | НАЛИ-10 | 1ТН-10 ф.В | 1ТН-10 ф.В | 2008 | 2024 | 2008 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
26 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-6,10 кВ | 10011015 | ЗНОЛ.06-10 У3 11000/100 | НАЛИ-10 | 1ТН-10 ф.С | 1ТН-10 ф.С | 2008 | 2024 | 2008 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
27 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-6,10 кВ | 10011032 | ЗНОЛ.06-10 У3 11000/100 | НАЛИ-10 | 2ТН-10 ф.А | 2ТН-10 ф.А | 2008 | 2024 | 2008 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
28 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-6,10 кВ | 10011016 | ЗНОЛ.06-10 У3 11000/100 | НАЛИ-10 | 2ТН-10 ф.В | 2ТН-10 ф.В | 2008 | 2024 | 2008 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
29 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | ТН-6,10 кВ | 10011017 | ЗНОЛ.06-10 У3 11000/100 | НАЛИ-10 | 2ТН-10 ф.С | 2ТН-10 ф.С | 2008 | 2024 | 2008 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
30 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785075 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Байкалово | В-10 Байкалово | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
31 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785078 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Резерв | В-10 Резерв | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
32 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785081 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 1Т | В-10 1Т | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
33 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785091 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Бишура | В-10 Бишура | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
34 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785094 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Резерв | В-10 1ТСН | 1979 | 2024 | - | - | 10 | - | - | - | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | - | - | -
35 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785097 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Резерв | В-10 Резерв | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
36 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785100 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 СВ | В-10 СВ | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
37 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785109 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Булашово | В-10 Булашово | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
38 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785112 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Резерв | В-10 2ТСН | 1979 | 2024 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
39 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785115 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Тахтаир | В-10 Тахтаир | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
40 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785125 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 2Т | В-10 2Т | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
41 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785128 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Резерв | В-10 Резерв | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
42 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Выключатель 6, 10 кВ | 22785131 | ВК-10-20/630 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Бачелино | В-10 Бачелино | 1979 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2010 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
43 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Трансформатор силовой масляный 6, 10 кВ (ТСН) | 22785103 | ТМ-100/10 | ТМГ-СЭЩ-160/10 | 1ТСН | 1ТСН | 1973 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2009 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
44 | ПС 110/10 кВ Байкалово | ПС 110/10 кВ Байкалово | Трансформатор силовой масляный 6, 10 кВ (ТСН) | 22785134 | ТМ-63/10 | ТМГ-СЭЩ-160/10 | 2ТСН | 2ТСН | 1987 | 2024 | 1989 | 10 | 10 | - | - | 2009 | Акт № 16/2018 г. от 15.06.2018 г., комиссия Тоб.ТПО с участием инспектора Гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 17-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/10 кВ Байкалово в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 49 лет (срок службы превышен почти в два раза). Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ типа ВМТ-110-1250/25 (3шт) и 10кВ типа ВК-10 (13шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-110кВ на ваккумные. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителей 110кВ типа РНДЗ-110 (8 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена измерительных трансформаторов 110кВ типа НКФ-110 (6 фаз) вызвана износом основной изоляции (ИТС ТТ-110 и ТН 110 -38,88; высокая степень повреждаемости НКФ-110, увеличение влагосодежания масла, неэффективность проведения сушки, cнижение Rиз, учащенное проведение ВВИ и ХАРГ после 25 лет эксплуатации, пожоопасны). Применение на подстанции приемных порталов 110кВ для исключения тяжения на оборудование ОРУ-110кВ. Повышение оперативности, экономии времени и средств за счет оперативного доступа к устройствам РЗА. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов отходящих присоединений 10кВ. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Байкалово составила 2,706 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0065 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0389 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 20 н.п. общей численностью 3788 чел. СЗО - 31 Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 166,83 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, возможность подключения дополнительных потребителей. Применение современных разъединителей с полимерной изоляцией и двигательными приводами, элегазовых и вакуумных выключателей, взрывопожаробезопасных элегазовых трансформаторов тока и напряжения повысит пожаробезопасность и снизит затраты на эксплуатацию и ремонт. Установка нового ограждения планируется для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, повышение уровня безопасности защищаемого объекта. Установка защит ВЛ-110 кВ приведет к снижению количества обесточиваемых потребителей при технических нарушениях в сети 110 кВ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. ВГТ-УЭТМ-110/3150 (3шт) 2. ТРГ-УЭТМ-110 (9шт) 3. ЗНГ-УЭТМ-110 (6шт) 4. РПД-УЭТМ-110 (8шт) 5. КРУМ-10кВ (16яч.) 6. ТМГ-СЭЩ-160-01 (2шт) 7. Вагон ДЭМ -1шт. 8. Ограждение ПС -1 шт. 9. Шкафы в КРУН, ОПУ 10. Шкафы МП УРЗА ВЛ-110кВ - 2 компл. 11. Шкафы МП УРЗА трансформатора - 2 компл. 12. Терминалы МП УРЗА 10 кВ - 16 шт. 13. РАС - 2 комплекта (шкаф регистратора аварийных событий, шкаф ОМП)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3426,452 тыс.руб. /шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапов нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Акт технического обследования оборудования ПС 110 кВ Байкалово от 04.08.2016г. № 17-Р.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-02-01 | 2016-02-04 |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-04 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-04-05 | 2016-07-01 |  |  | 2016-04-05 | 2016-07-01 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2016-11-01 | 2016-12-30 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-12-31 | 2017-06-26 |  |  | 2016-12-31 | 2017-06-26 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-01-30 | 2017-02-27 |  |  | 2017-01-30 | 2017-02-27 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024-12-01 | 2025-01-15 |  |  | 2027-11-01 | 2027-12-26 |  |  | В соответствии с утверждённой ПСД. Перенос срока 2023г.
2.1. | Закупка основного оборудования | 2025-02-09 | 2025-05-10 |  |  | 2028-01-20 | 2028-04-19
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025-02-09 | 2025-04-20 |  |  | 2028-01-20 | 2028-03-30
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025-05-10 | 2025-07-29 |  |  | 2028-04-19 | 2028-07-08
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2025-07-29 | 2026-03-26 |  |  | 2028-07-08 | 2029-03-05
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | 2029-03-25 | 2029-04-24
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2026-05-15 | 2026-06-24 |  |  | 2029-04-24 | 2029-06-03
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2026-06-24 | 2026-07-24 |  |  | 2029-06-03 | 2029-07-03
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-07-24 | 2026-09-12 |  |  | 2029-07-03 | 2029-08-22
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2026-09-12 | 2026-10-27 |  |  | 2029-08-22 | 2029-10-06
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-11-11 | 2026-11-21 |  |  | 2029-10-21 | 2029-10-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+45
начало (дата) = [окончание (дата), row above]+25
начало (дата) = [окончание (дата), row above]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 252.6261 | 477.6408 | 248.6854 | 246.3648 | 0 | 50.6508 |  | 2.315 |  | 195.7139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 115.6051 |  | 355.78 |  | нд |  | 246.3648 | 473.7
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 42.8508 |  | 1.9291 |  | 163.3078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.4149 |  | 298.9585 |  | нд |  | 206.1586 | 397.3025
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 7.8 |  | 0.38583 |  | 32.4062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.1902 |  | 56.8215 |  | нд |  | 40.2062 | 76.3975
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 211.4396 | 400.6497 | 208.0924 | 206.1586 | 1.9291 | 42.8508 |  | 0 |  | 163.3078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.5367 |  | 257.8367 |  | нд |  | 206.1586 | 395.3734
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3.3856 | 5.5224 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 43.1928 | 73.6571 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 142.921 | 271.9687 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 21.9402 | 49.5015 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 36 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36 | 4 | 0 |  | нд | нд | 36 | 36
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 67 | 67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36 |  | нд |  | 67 | 36
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 211.4396 | 400.6497 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 211.4396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400.6497 |  | нд |  | 211.4396 | 400.6497
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36 |  | нд |  | 67 | 36
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36 |  | нд |  | 67 | 36
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 6.206
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0957 | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА,ограждение) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 11957 | Предварительный расчёт стоимости | 9267 | ОЗП | ОЗП | 12 | 12 | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 8633 |  | 1 | 3298 |  | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 3891 | 0 | 573115 | www.b2b-energo.ru | 26.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | 14.12.2015 |  |  |  |  | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 14.01.2016 | 30.12.2015 | 30.11.2016 | Отклонение срока объявления закупки не повлияло на срок заключения договора и его исполнение. |  | 3.891
[22 empty] | ООО "Электропромсервис" | 7881 |  |  | 6117
[22 empty] | ООО "СЭП" | 9259 | ООО "СЭП"
[22 empty] | ООО "Северный Стандарт" | 6814 |  |  | 4932
[22 empty] | ООО "Уралпроектинжиниринг" | 7608 |  |  | 6692
[22 empty] | ООО НТЦ "Промбезопасность - Оренбург" | 9265 |  |  | 4453
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 9069 |  |  | 5850
[22 empty] | ООО "Энергопроект Центр" | 9200 | ООО "Энергопроект Центр"
[22 empty] | ООО "Энергоспецтранспроект" | 8794 | ООО "Энергоспецтранспроект"
[22 empty] | ООО "ВЭК" | 6000 | ООО "ВЭК"
[22 empty] | ООО "ПК "Электрические сети" | 7415 | ООО "ПК "Электрические сети"
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 9261 | ООО ПТК "ЭКРА-Урал"
2023.0038 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение работ по корректировке проекта "Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА,ограждение)" Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | АО "Россети Тюмень" | 1929 | Предварительный расчет стоимости работ | 1929 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергопроект Центр" | 1929 |  | 1 | 1929 | 1929 | ООО "Энергопроект Центр" | 2315 | 2315 | 32312205543 | www.roseltorg.ru | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 30.03.2023 | 10.04.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 10.04.2023 | 32312205543/2023.0038-3 | 11.05.2023 | 27.04.2023 | 31.05.2023 | 27.04.2023 | 15.12.2023 |  |  | 2.315

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 477.6408
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД №3-Э от 01.03.2017
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 6.206
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6.206
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 6.206
объем заключенного договора 16/527 от 30.12.2015 . ООО "АСП" холдинг "РусЭнерго" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 3.891
% от сметной стоимости проекта | 2.68
оплачено по договору, млн. руб. | 3.891
освоено по договору, млн. руб. | 3.298
объем заключенного договора PD01.3000.2023.184 от 27.04.2023 . ООО "Энергопроект Центр" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 2.315
% от сметной стоимости проекта | 1.6
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 1.929
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 2.72
всего оплачено по объекту | 3.941
% освоения по объекту за отчетный период | 4.37
всего освоено по объекту | 5.276
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" ; ООО "Энергопроект Центр"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Срок реализации не подошел
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | 1. ВГТ-УЭТМ-110/3150 (3шт) 2. ТРГ-УЭТМ-110 (9шт) 3. ЗНГ-УЭТМ-110 (6шт) 4. РПД-УЭТМ-110 (8шт) 5. КРУМ-10кВ (16яч.) 6. ТМГ-СЭЩ-160-01 (2шт)
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2025-05-10
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Проблемные вопросы отсутствуют
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)