## Нижневартовск
Технические характеристики инвестиционных проектов АО «Россети Тюмень» филиал Нижневартовские электрические сети
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Наименование и реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Исключение работ на разработку РД и изыскательских работ в соответствии с технологическими решениями, утвержденными распоряжением филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 01.11.2025 №417р
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Модернизация ячеек 6 кВ №140, №142, №221, №243 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 8 шт., установка ТТ - 4 шт., ПУ - 4 шт., микропроцессорных УРЗА - 4 шт.) | O_TP1600.PS.0182 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП 6 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс | 4 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД №432 от 17.06.2024
|  |  | Установка трансформатора тока 0,4кВ ТОЛ-10-8.2-3-0.5S/0.5/10Р-800/5 У2 10/10/30 ВА | 12 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж микропроцессорного терминала простых токовых защит присоединений 6-10 кВ для решений без использования протоколов GOOSE SV. Терминал защиты и автоматики отходящей линии ОЛ 6-35 кВ "Бреслер-0107.200" | 4 | 1 ед
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД). От 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 6 кВ | 8 | 1 элемент ПС
2 | Модернизация ячеек 10 кВ №15, №17, №20, №24 КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Западная для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 18 шт., установка ТТ - 4 шт., микропроцессорных УРЗА - 4 шт.) | O_TP1600.PS.0184 | Установка трансформатора тока 0,4кВ: Трансформатор тока нулевой последовательности разъемный ТЗЛКР-0,66-200 - 4 шт, Трансформатор тока опорный 600/5А,10/10/30/30ВА,ТОЛ-10-1-17-0.5S/0.5/10P5/10Р5 У2 - 12 шт, Трансформатор тока опорный 2000/5А,10/10/30/30ВА,ТОЛ-10-1-17-0.5S/0.5/10P7/10Р7 - 6 шт. | 22 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД №433 от 17.06.2024
|  |  | Монтаж микропроцессорного терминала простых токовых защит присоединений 6-10 кВ для решений без использования протоколов GOOSE SV. Терминал защиты и автоматики отходящей линии ОЛ 6-35 кВ "Бреслер-0107.200" | 4 | 1 ед
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД). От 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 6 кВ | 18 | 1 элемент ПС
3 | Строительство распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10 кВ по договорам ТП свыше 670 кВт включительно (1ПУ) 10кВ филиала Нижневартовские электрические сети (2025г.) | P_NS1600.AS.0004 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 0,05 до 0,2 млн.руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП 6 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 | 1 точка учета
4 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | Демонтаж выключателя 110 кВ | 5 | 1 ед. | Приказ об утв. ПСД № 10-Э от 26.07.2023
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 110 кВ | 4 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 6 кВ | 9 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж выключателя 35 кВ | 8 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ | 8 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ | 8 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж оганичителя перенапряжения ОПН 35 кВ | 6 | 1 ед.
|  |  | Строительство здания теплой стоянки на 2 автомобиля | 74.76 | 1 м2
|  |  | Демонтаж ячейки трехфазного трансформатора 220 кВ | 1 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж выключателя 220 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. Шинная опора на одну фазу, напряжение 110 кВ | 67 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 кВ с обменом разрешающими сигналами с УРОВ и АУВ (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ обходного выключателя 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. МП терминал защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Микропроцессорный терминал автоматики отходящих линий 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 5 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС. Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС. Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС. Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 отходящих линий, номинальный ток 16 А | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС. Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУТП присоединения. Присоединение 110кВ (два выключателя элегазовых ВГТ-110 кВ) | 15 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 128 шт. | 9 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж сети связи. СКС | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. ЛВС | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. Аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ячейки выключателя 35 кВ с устройством фундаментов. Iном 2500 А, Iоткл 25 кА | 6 | 1 ед
|  |  | Монтаж ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 1250 А, Iоткл 31,5 кА | 14 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 10 кВ. Iном 1000, Iоткл 20кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф системы охранного телевидения | 1 | 1 шт.
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи. ВЧ-заградитель 110 кВ | 8 | 1 ед.
|  |  | Востановление внутриплощадочных дорог ПС и проездов. Проезжая часть | 3312 | 1 м2
|  |  | Монтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внешнее металлическое | 759 | 1 м периметра ПС
|  |  | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. 1 501 и выше | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Сухой Т 20/HH, 400 кВА | 4 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. СКУД | 2 | 1 точка доступа
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности | 2 | 1 шт
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 25 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализации | 826.88 | 1 м² здания
|  |  | Монтаж бакового выключателя 110 кВ без устройства фундаментов. Iном 3150, Iоткл 50кА | 5 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы, 110 кВ | 7 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. Трансформатор напряжения НАМИ-35 кВ (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель на три полюса, напряжение 110 кВ | 29 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. Однополюсный рзъединитель | 30 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с обходной системой сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкафы дифференциально-фазная защита ЛЭП с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ двумя выключателями или с обходной системой сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 22 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель на три полюса РГ.2-35.II/1000 УХЛ1 – 11 шт, РГ.1б-35.II/1000 УХЛ1 – 7 шт., c двигательными приводами | 18 | 1 ед
|  |  | Монтаж волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. ДПТ-п-48У (6х8)-30 кН | 26.467 | 1 км
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | Демонтаж здания ЗРУ 6 кВ | 35.33 | 1 м2 | Приказ об утв. ПСД № 7-Э от 12.04.2024
|  |  | Демонтаж здания ОПУ 110 кВ | 28.79 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы для ПС 110 кВ/РУСН/РУНН | 1 | 1 ПС, 1 ПП, 1 ЗПС
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 6 кВ | 1 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж ОПН 6 кВ | 6 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА | 2 | 1 ед.
|  |  | Строительство ПС 110 кВ постоянной части ПС. ПС 110 кВ | 1 | 1 ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ | 3 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ | 4 | 1 ед.
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 110 кВ. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1275 | 1 м2
|  |  | Монтаж систем противоаварийной автоматики напряжением 110 кВ систем ПА, УПАСК. Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройтсва отбора напряжения (УОН) 6-220 кВ для решений без использования протооклов GOOSE и SV | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 110 кВ. 2500 А, 40 кА | 3 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Мощность 250 кВА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Строительство здания ОПУ. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более | 1 | 1 РУ
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 6 кВ. Iном 2000, Iоткл 31,5 кА | 14 | 1 ячейка
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ. АСУ ТП присоединения | 11 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ. АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. ВЧ-заградитель 110 кВ, конденсатор связи 110 кВ, фильтр присоединения 110 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ | 1 | 1 ед.
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС110 кВ. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 2499 | 1 м2
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Все типы опор за исключением многогранных. Опора анкерно-угловая металлическая У 110-4 | 5.468 | 1 т опор
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. Устройство фундаментов опор, гирлянд изоляторов, арматуры крепления для опоры анкерно-угловой металлической У 110-4 | 5.468 | 1 т опор
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Провод АС-120/19 | 1.1895 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 0.18 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 6 кВ. Две цепи | 0.168 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Две цепи | 0.17712 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 6 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. Устройство фундаментов опор, гирлянд изоляторов, арматуры крепления | 0.093 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж опор ВЛ 6 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных - 2 шт | 0.093 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 6 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода АС-95 мм2 | 0.293 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом). Протяженность до 1 км | 1 | 1 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы по ВЛ. Протяженность 2 км | 1 | 1 ВЛ
6 | Модернизация ячеек 10 кВ №112, №206, №308, №404, №508, №612, №702 ЗРУ-10 кВ №1,2 ПС 110/10/10 кВ Обская для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 13 шт.) | O_TP1600.PS.0183 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД). От 1,1 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД №431 от 17.06.2024
|  |  | Установка трансформатора тока 0,4кВ: Трансформатор тока нулевой последовательности разъемный ТЗЛКР-0,66-200 - 7 шт, Трансформатор тока опорный 600/5А,10/10/30/30ВА,ТОЛ-10-1-17-0.5S/0.5/10P5/10Р5 У2 - 6 шт. | 13 | 1 точка учета
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 6 кВ | 13 | 1 элемент ПС
7 | Техническое перевооружение ячеек 35кВ ф.№ 2,3 ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена ТТ 6 шт.) | P_TP1600.PS.0186 | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ | 4 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД № 725 от 20.09.2024
|  |  | Монтаж трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV-0.1-0.2S/0.2/10P-10/20/30-300/5 31,5кА УХЛ1 | 6 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 21 до 51 млн.руб. | 1 | 1 объект
8 | Техническое перевооружение ячеек 35кВ ф№2,4 ПС 110/35/6кВ Северо-Хохряковская (замена ТТ6шт) | P_TP1600.PS.0185 | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ | 4 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД № 724 от 20.09.2024
|  |  | Монтаж трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV-0.1-0.2S/0.2/10P-10/20/30-300/5 31,5кА УХЛ1 | 6 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 21 до 51 млн.руб. | 1 | 1 объект
9 | Установка прибора учета электроэнергии в ячейке 6 кВ ф. № 16 ПС 110 кВ Таежная (ПУ - 1 шт.) | P_NS1600.AS.0003 | Установка трехфазного прибора в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД №932 от 22.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД)). От 0,05 до 0,2 млн.руб. | 1 | 1 объект
10 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | Кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на кадастровые работы ПС. 1 га | 0.61 | 1 га | Приказ об утв. ПСД № 53-Э от 27.11.2019
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ | 4 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж выключателя 35 кВ | 7 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ | 8 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж ОПН 6 кВ | 12 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 6 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС с устройством фундаментов. Шинная опора на одну фазу | 39 | 1 ед.
|  |  | Установка прибора учета трехфазного с ТТ | 6 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж ИВКЭ для ПС 110 кВ. Подключение до 32 приборов учета электрической энергии. Устройство сбора и передачи данных | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. МП терминал защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф дифференцированной защиты сборных шин 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ для защит | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА и прочие шкафы (панели). Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА и прочие шкафы (панели). Прочие шкафы: шкаф зажимов выключателя, шкаф ОБР | 32 | 1 ед
|  |  | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (количество присоединений линий электропередачи к РУ от 3 до 5) | 1 | 1 РУ
|  |  | Монтаж системы ИВКЭ для ПС 35 кВ и выше | 2 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения | 2 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУТП присоединения. Присоединение 110кВ (два выключателя элегазовых ВГТ-110 кВ) | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт | 17 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф системы охранного телевидения | 1 | 1 шт.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 2 | 1 шт.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 12 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 3 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 140.58 | 1 м² здания
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Система охраннного освещения | 183 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж бакового выключателя 110 кВ с устройством фундаментов. Iном 3150, Iоткл 40кА | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж яэлементов ПС с устройством фундаментов. Разъединитель 110 кВ на три полюса | 8 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Трансформатор напряжения 110 кВ однофазный, до трех вторичных обмоток | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС с устройством фундаментов. ОПН 110 кВ на три фазы | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи. ВЧ-заградитель 110 кВ, конденсатор связи 110 кВ, фильтр присоединения 110 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. Однополюсный разъединитель 10 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС бакового выключателя 35 кВ с устройством фундаментов. Выключатель баковый | 7 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Разъединитель трехполюсный 35 кВ | 16 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Ограничитель перенапряжения 35 кВ на три фазы | 12 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС с устройством фундаментов. ТН (до трех вторичных обмоток) 35 кВ на три фазы | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Однополюсный разъединитель (предохранитель 35 кВ) | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Разъединитель однополюсный 10 кВ | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. ТТ на три фазы | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 6 | 1 ед.
|  |  | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП 6 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс | 5 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж РЗА. Микропроцессорный терминал автоматики отходящих линий 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Микропроцессорный терминал автоматики для защиты трансформатора напряжения 35 кВ и функций автоматики по напряжени, автоматической частотной разгрузки с автоматическим повторным включением по частоте, защиты минимального напряжения для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. 48 ОВ, 30кН | 17.326 | 1 км
|  |  | Монтаж гирлянды изоляторов ВЛ 10 кВ | 18 | 1 ед
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ВОК в трубе в земле. Количество волокон-48 шт., максимально-допустимая растягивающая нагрузка 2 кН | 0.08 | 1 км
11 | Установка прибора учёта электроэнергии в КТПН-10/0,4 кВ ТСН «Просека» (ПКУ 1 шт.) | O_NS1600.AS.0002 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ МИР С-07.05S-230-5(10)-RG2-S2T2HQ-G-D с ТТ ТШП-0,66-0,5S-200/5 У3 5ВА | 1 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД № 888 от 08.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД)). От 0,6 до 1,1 | 1 | 1 объект
12 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | Демонтаж здания ОПУ 110 кВ | 616.78 | 1 м2 | Приказ об утв. ПСД № 19-Э от 11.09.2023
|  |  | Демонтаж зданий и сооружений. Маслосборник | 156.5 | 1 м3
|  |  | Проектные и изыскательские работы ПС. 220 кВ/РУ НН | 1 | 1 ПС, 1 ПП, 1 ЗПС
|  |  | Проектные и изыскательские работы для ПС. 110 кВ/РУСН/РУНН | 1 | 1 ПС, 1 ПП, 1 ЗПС
|  |  | Кадастровые работы ПС и работы по установлению земельных отношений. 1 га | 0.488 | 1 га
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ | 4 | 1 ед
|  |  | Строительство постоянной части ПС. ПС 110 кВ | 1 | 1 ПС
|  |  | Демонтаж здания ЗРУ 6 кВ | 41.616 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 220 кВ. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1833 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 110 кВ . Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1275 | 1 м2
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт | 30 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени | 17 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ оперативного персонала | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Однополюсный разъединитель | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 220 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Комплект основных защит автотрансформатора 220 кВ и ошиновки 35 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Комплект резервных защит автотрансформатора 220 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит трансформатора 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкафы дифференциально-фазная защита ЛЭП Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ систем ПА, УПАСК. Шкаф автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО), автоматики ограничения повышений напряжения (АОПН), фиксации отключения линии (ФОЛ), фиксации отключения двух линий (ФОДЛ) для ЛЭП 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж бакового выключателя 35 кВ с устройством фундаментов. Выключатель вакуумный колонковый трехполюсный ВВН-СЭЩ-Э-35/1000 УХЛ1 | 7 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Разъединитель на три полюса, 35 кВ. РГ.2-35.II*/1000-20 УХЛ1 - 8 шт, РГ.1б-35.II*/1000-20 УХЛ1 - 8 шт | 16 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Ограничитель перенапряжения на три фазы ОПН-35/40,5-10/650(II) УХЛ1 | 6 | 1 ед.
|  |  | Строительство здания КРУН-6 кВ | 2 | 1 здание
|  |  | Монтаж распределительных устройств 6 кВ ячейки выключателя НУ 6 кВ. 2000А, 25кА | 10 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 6 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Микропроцессорный терминал автоматики отходящих линий 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗ. МП терминал защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | 1 | 1 ед
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения | 2 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУТП присоединения. Присоединение 110кВ (два выключателя элегазовых ВГТ-110 кВ) | 12 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с обходной системой сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Комплект ступенчатых защит ЛЭП 110 – 220 кВ с обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ) | 6 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ обходного выключателя 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем ПА, УПАСК. Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройтсва отбора напряжения (УОН) 6-220 кВ для решений без использования протооклов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж бакового выключателя 110 кВ без устройства фундаментов. Iном 3150, Iоткл 40кА | 5 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель на три полюса, напряжение 110 кВ | 11 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы, 110 кВ | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы учета электрической энергии напряжением 110 кВ ИВКЭ. ИВКЭ для ПС 35 кВ и выше | 1 | 1 ед
|  |  | Строительство модульного здания ОПУ, размерами (Д*Ш*В) 47250*13500*5440 мм | 638 | 1 м2
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 2 | 1 ед.
13 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | Демонтаж выключателя 110 кВ | 32 | 1 элемент ПС | Приказ об утв. ПСД № 867 от 02.11.2024
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС выключателя 110 кВ с устройством фундаментов. Iном 3150 А, Iоткл 40 кА | 32 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). От 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
14 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0147 | Проектные и изыскательские работы для ПС 110 кВ/РУСН/РУНН | 1 | 1 ПС, 1 ПП, 1 ЗПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 10 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж однополюсного раъединителя 110 кВ | 8 | 1 ед
|  |  | Демонтаж однополюсного раъединителя 35 кВ | 16 | 1 ед
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ | 8 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ | 6 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ | 6 | 1 ед
|  |  | Демонтаж зданий и сооружений. Маслосборник | 50 | 1 м3
|  |  | Демонтаж здания ОПУ 35 кВ | 65.17 | 1 м2
|  |  | Демонтаж выключателя 35 кВ | 7 | 1 ед
|  |  | Строительство ПП, ПС 110 кВ постоянной части ПС. ПС 110 кВ | 1 | 1 ПС
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Строительство здания ОПУ. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более | 1 | 1 РУ
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 110 кВ. 2500 А, 40 кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 35 кВ. Вакуумный выключатель 35 кВ Iном. = 1000 А, Iоткл. = 25 кА | 7 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора. Мощность 250 кВА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы учета электрической энергии напряжением 110 кВ. ИВКЭ для ПС 35 кВ и выше | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ПА, УПАСК. Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройтсва отбора напряжения (УОН) 6-220 кВ для решений без использования протооклов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Подготовка и устройство территории элементов ПС 110 кВ - ячейка выключателей 110 кВ - 2 шт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1666 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории элементов ПС 35 кВ - ячейка выключателей 35 кВ - 7 шт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1169 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 110 кВ. Прочее в целом на 1 ПС. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1275 | 1 м2
15 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 (замена выключателей 110 кВ 2 шт., выключателей 35 кВ 7 шт., разъединителей 110 кВ – 8 шт., разъединителей 35 кВ - 16 шт., ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт., устройств питания опер. тока - 1 шт., щита собственных нужд - 1 шт., замена оборудования УРЗА, АСУТП, СДТУ) | F_TP1600.PS.0056 | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ | 6 | 1 ед. | Приказ об утв. ПСД № 27-Э от 25.06.2016
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ | 6 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 110 кВ | 6 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж здания ОПУ 110 кВ | 38 | 1 м2
|  |  | Кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на ПС. 1 га | 0.3126 | 1 га
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж однополюсного раъединителя 110 кВ | 8 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж выключателя 35 кВ | 7 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж однополюсного раъединителя 35 кВ | 18 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Трансформатор напряжения 110 кВ на три фазы, до трех вторичных обмоток | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. ТН 35 кВ (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Разъединитель 110 кВ на три полюса | 10 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Ограничитель перенапряжения 110 кВна три фазы | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. ОПН 35 кВ на три фазы | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель 35 кВ на три полюса РГП.2-35/1000 – 8 шт, РГП1б-35/1000 – 8 шт. c двигательными приводами | 16 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. ВЧ-заградитель | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Микропроцессорный терминал автоматики отходящих линий 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. МП терминал защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 кВ с обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения | 2 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУТП присоединения. Присоединение 110кВ (два выключателя элегазовых ВГТ-110 кВ) | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 2000, Iоткл 31,5кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект
|  |  | Строительство здания ПС. Модульное здание ОПУ | 121.5 | 1 м2
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС с устройством фундаментов. Трансформатор тока, напряжение 110 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внутреннее сетчатое | 184 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализации | 121.5 | 1 м² здания
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Система охраннного освещения | 184 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф системы охранного телевидения | 1 | 1 шт.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 17 | 1 точка наблюдения
|  |  | Строительство здания КРУМ-10 | 1 | 1 здание
|  |  | Монтаж выключателя 110 кВ с устройством фундаментов. Iном 2500, Iоткл 40кА | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж выключателя 35 кВ с устройством фундаментов. Iном 2500 А, Iоткл 25 кА | 7 | 1 ед
16 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | Устройство ВЛ 110 кВ на устройство защиты опор ВЛ. Устройство ледозащитных сооружений опор ВЛ | 1 | 1 опора | Приказ об утверждении ПСД №242 от 14.04.2023
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. Оптический кабель связи ОКЛЖ-Т-01-48-110/125-50 | 1.5 | 1 км
|  |  | Устройство ВЛ 110 кВ устройства лежневых дорог. Устройство лежневых дорог | 0.3 | км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ больших переходов ВЛ. Длина перехода от 1001 до 1500 м. Опора промежуточная - 2 шт, опора анкерно-угловая - 2 шт, провод АС-12/19 - 1,202 км, провод АС 185/128 - 6,702 км, трос грозозащитный ПК-13,0-МЗ-В-ОЖ-Н-МК-Р-1770(180) - 2,23 км, гирлянды изоляторов | 1 | 1 переход
|  |  | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ по границам земельного участка. Протяженность до 1,9 км, кроме Мск и СПб | 1.3238 | 1 км по трассе
|  |  | Кадастровые работы ВЛ и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15 | 0.013238 | 100 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы для больших переходов ВЛ. Длина перехода, м, от 1 001 до 1 500 | 1 | 1 переход
17 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | Демонтаж ОПН 110 кВ | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД № 5-Э от 09.04.2024
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 10 кВ | 3 | 1 ед
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя и элементы ПС на демонтажные работы ПС. Выключатель 35 кВ | 7 | 1 ед
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя и элементы ПС на демонтажные работы ПС. ОПН 35 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ | 12 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж ОПН 6 кВ | 6 | 1 ед
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ, КРУ 6кВ серии К-98-24-6/20 с ТСН 6 кВ мощностью 100 кВА | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 6 кВ, КРУ 6кВ серии К-98-24-6/20 с ТН 6 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж зданий и сооружений. Маслосборник | 50 | 1 м3
|  |  | Демонтаж здания ОПУ-1, ОПУ-2 | 65.17 | 1 м2
|  |  | Строительство постоянной части ПС. ПС 110 кВ | 1 | 1 ПС
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 110 кВ. Прочее в целом на ПС. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1275 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы для ПС 110 кВ/РУСН/РУНН | 1 | 1 ПС, 1 ПП либо 1 ЗПС
|  |  | Монтаж систем ПА, УПАСК. Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройтсва отбора напряжения (УОН) 6-220 кВ для решений без использования протооклов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Строительство здания ОПУ. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более | 1 | 1 РУ
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 110 кВ. 2500 А, 40 кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж вакуумного выключателя 35 кВ Iном. = 1000 А, Iоткл. = 25 кА | 7 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Мощность 250 кВА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы учета электрической энергии напряжением 110 кВ. ИВКЭ для ПС (ЗПС) 35 кВ и выше | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15 | 1 | 1 ед.
|  |  | Подготовка и устройство территории элементов ПС. Ячейка выключателя 35 кВ - 7 шт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1169 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС. Ячейка выключаттеля 110 кВ - 2 шт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1666 | 1 м2
18 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ 2 шт; замена разъединителей 110 кВ 6 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; ОПУ; КРУН-6; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0146 | Проектные и изыскательские работы для ПС 110 кВ/РУСН/РУНН | 1 | 1 ПС, 1 ПП, 1 ЗПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 10 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж однополюсного раъединителя 110 кВ | 8 | 1 ед
|  |  | Демонтаж однополюсного раъединителя 35 кВ | 16 | 1 ед
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ | 8 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ | 6 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ | 6 | 1 ед
|  |  | Демонтаж зданий и сооружений. Маслосборник | 50 | 1 м3
|  |  | Демонтаж здания ОПУ 35 кВ | 65.17 | 1 м2
|  |  | Демонтаж выключателя 35 кВ | 7 | 1 ед
|  |  | Строительство ПП, ПС 110 кВ постоянной части ПС. ПС 110 кВ | 1 | 1 ПС
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Строительство здания ОПУ. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более | 1 | 1 РУ
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 110 кВ. 2500 А, 40 кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 35 кВ. Вакуумный выключатель 35 кВ Iном. = 1000 А, Iоткл. = 25 кА | 7 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора. Мощность 250 кВА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы учета электрической энергии напряжением 110 кВ. ИВКЭ для ПС 35 кВ и выше | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ПА, УПАСК. Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройтсва отбора напряжения (УОН) 6-220 кВ для решений без использования протооклов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Подготовка и устройство территории элементов ПС 110 кВ - ячейка выключателей 110 кВ - 2 шт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1666 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории элементов ПС 35 кВ - ячейка выключателей 35 кВ - 7 шт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1169 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 110 кВ. Прочее в целом на 1 ПС. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1275 | 1 м2
19 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | Демонтаж ОПН 110 кВ | 2 | 1 ед. | Приказ об утв. ПСД № 49-Э от 12.11.2019
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж выключателя НУ 35кВ | 7 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж зданий и сооружений. Маслосборник | 50 | 1 м3
|  |  | Проектные и изыскательские работы для элементов ПС. Ячейка выключателя 35 кВ | 7 | 1 ячейка
|  |  | Демонтаж здания ЗРУ 6 кВ | 42 | 1 м2
|  |  | Кадастровые работы ПС и работы по установлению земельных отношений. 1 га | 0.6113 | 1 га
|  |  | Демонтаж бакового выключателя 110 кВ | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Мощность 250 кВА, 6/0,4 кВ | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Разъединитель на три полюса 110 кВ, РГН.2-110/1000-40 УХЛ1 - 6 шт, РГН.1а-110/1000-40 УХЛ1 - 2 шт | 8 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. ОПН 110 кВ на три фазы | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Однополюсный разъединитель (применительно заземлитель нейтрали с ОПНН 110 кВ ЗОН-110Б II УХЛ 1 - 2 шт) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы учета электрической энергии напряжением 110 кВ. ИВКЭ для ПС (ЗПС) 35 кВ и выше | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф системы охранного телевидения | 1 | 1 шт.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 15 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 136.8 | 1 м² здания
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Система охраннного освещения | 136.8 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж распределительных устройств 35 кВ ячейки выключателя НУ 35 кВ. Iном 2000 А, Iоткл 31,5 кА | 7 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Трансформатор тока, напряжение 110 кВ | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж элементов ПС с устройством фундаментов. Трансформатор напряжения 110 кВ на три фазы, до трех вторичных обмоток | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС. Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС. Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 отходящих линий, номинальный ток 16 А | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС. Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем ПА, УПАСК. Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройтсва отбора напряжения (УОН) 6-220 кВ для решений без использования протооклов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУТП присоединения. Присоединение 110кВ (два выключателя элегазовых ВГТ-110 кВ) | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления | 1 | 1 ед
|  |  | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт | 1 | 1 ед.
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС. Ячейка выключателя 35 кВ - 7 шт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1169 | 1 м2
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. Кабель оптический самонесущий ДПТ-П-48У(6х8)-30 кН | 7.228 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Все типы опор за исключением многогранных. Опора анкерно-угловая металлическая типа У110-2+9, 23,668 тн | 23.668 | 1 т опор
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2. АС-120/19 | 0.72 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы по ВЛ (разработка ПД, РД и выполнение ИИ). Протяженность 0,72 км. | 1 | 1 ВЛ
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. Устройство фундаментов опор, гирлянд изоляторов, арматуры крепления для опор анкерно-угловых металлических типа У110-2+9 | 23.668 | 1 т опор
20 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0149 | Проектные и изыскательские работы для ПС 110 кВ/РУСН/РУНН | 1 | 1 ПС, 1 ПП, 1 ЗПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 10 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж однополюсного раъединителя 110 кВ | 8 | 1 ед
|  |  | Демонтаж однополюсного раъединителя 35 кВ | 16 | 1 ед
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА | 2 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ | 8 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ | 6 | 1 ед
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ | 6 | 1 ед
|  |  | Демонтаж зданий и сооружений. Маслосборник | 50 | 1 м3
|  |  | Демонтаж здания ОПУ 35 кВ | 65.17 | 1 м2
|  |  | Демонтаж выключателя 35 кВ | 7 | 1 ед
|  |  | Строительство ПП, ПС 110 кВ постоянной части ПС. ПС 110 кВ | 1 | 1 ПС
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ | 2 | 1 ед
|  |  | Строительство здания ОПУ. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более | 1 | 1 РУ
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 110 кВ. 2500 А, 40 кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 35 кВ. Вакуумный выключатель 35 кВ Iном. = 1000 А, Iоткл. = 25 кА | 7 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора. Мощность 250 кВА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи 110 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы учета электрической энергии напряжением 110 кВ. ИВКЭ для ПС 35 кВ и выше | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ПА, УПАСК. Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройтсва отбора напряжения (УОН) 6-220 кВ для решений без использования протооклов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Подготовка и устройство территории элементов ПС 110 кВ - ячейка выключателей 110 кВ - 2 шт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1666 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории элементов ПС 35 кВ - ячейка выключателей 35 кВ - 7 шт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1169 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 110 кВ. Прочее в целом на 1 ПС. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1275 | 1 м2
21 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (18 ПУ ) 0,4 кВ филиал Нижневартовские электрические сети (2029 г.) | P_TP1600.AS.0013 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 17 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП 6 кВ, ПС 35-750 кВ | 1 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 1,1 до 6 млн.руб. | 1 | 1 объект
22 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (7 ПУ 0,4 кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0009 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП 6 кВ, ПС 35-750 кВ. Счетчик электрической энергии CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS04 SPds - 5 шт | 5 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД № 410 от 15.05.2025
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП совместно с ТТ до 400 А. Счетчик электрической энергии CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPds - 2 шт., Трансформатор ТШП-0,66 400/5 УЗ 0,5S - 6 шт | 2 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 0,6 до 1,1 млн.руб. | 1 | 1 объект
23 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | N_TP1600.VL.0019 | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Все типы опор за исключением многогранных. Установка опор У110-3+5 - 3,37 тн, П110-4 - 4,61 тн | 7.98 | 1 т опор | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. Устройство свайного поля, строительные работы по ВЛ 110 кВ | 7.98 | 1 т опор
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, АС-120/19 мм2 | 0.83 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 0.83 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. Оптический кабель связи ДПТ-П-48У(6х8)-40кН | 0.948 | 1 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы по ВЛ. Протяженность 0,83 км | 1 | 1 ВЛ
24 | Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га) | O_TP1600.VL.0043 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см. Валка деревьев и кустарников, разделка древесины, мульчирование, диаметр стволов: до 20 см | 45.7058 | 1 га | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки на расстояние до 300 м | 3 | 100 м
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 51 до 151 млн.руб. | 1 | 1 объект
25 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0005 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП 6 кВ | 5 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 9 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 1,1 до 6 млн.руб. | 1 | 1 объект
26 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0006 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП 6 кВ, ПС 35-750 кВ. МИР С-04.10-230-5(100)-G2R-KQ-G-D | 9 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД №363 от 24.05.2024
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП совместно с ТТ до 400 А. МИР С-07.05S-230-5(10)-RG2-S2T2HQ-GD | 9 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ. МИР С-07.05S-230-5(10)-RG2-S2T2HQ-GD | 6 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 1,1 до 6 млн.руб. | 1 | 1 объект
27 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0010 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 11 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП 6 кВ, ПС 35-750 кВ | 8 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 1,1 до 6 млн.руб. | 1 | 1 объект
28 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (15 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | O_TP1600.AS.0011 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 11 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 1,1 до 6 млн.руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП 6 кВ, ПС 35-750 кВ | 4 | 1 точка учета
29 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (81 ТТ )0,4кВ филиал Нижневартовские электрические сети | P_TP1600.AS.0012 | Установка системы учета электрической энергии (мощности) напряжением 10 кВ. Установка или замена ТТ 0,4кВ. Трансформатор ТШ-0,66-2-0,5-5ВА-150/5 УЗ - 9 шт; Трансформатор ТШП-0,66-4-0,5S-5ВА-1000/5 УЗ - 6 шт; Трансформатор ТШП-0,66-4-0,5S-5ВА-1500/5 УЗ - 6 шт; Трансформатор ТШП-0,66-2-0,5S-200/5 УЗ - 18 шт; Трансформатор ТШП-0,66-2-0,5S-5ВА-250/5 УЗ - 3 шт; Трансформатор ТШП-0,66-2-0,5S-5ВА-300/5 УЗ - 21 шт; Трансформатор ТШП-0,66-2-0,5S-5ВА-400/5 УЗ - 9 шт; Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5S-5ВА-600/5 УЗ - 6 шт; Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5S-5ВА-800/5 УЗ - 3 шт. | 81 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 1,1 до 6 млн.руб. | 1 | 1 объект
30 | Установка приборов учета в 2025-2030 годах в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ у потребителя (18 ПУ) 0,4 кВ филиал Нижневартвские ЭС | P_TP1600.AS.0014 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ. Счетчик электрической энергии CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS04 SPds - 18 шт | 18 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 1,1 до 6 млн.руб. | 1 | 1 объект
31 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | Монтаж систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
32 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Восточный-2, ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный - 2шт) | M_TP1600.PS.0157 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 кВ с обменом разрешающими сигналами с УРОВ и АУВ (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
33 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская (замена панелей основных защит ВЛ 110 кВ Узловая-С.Хохряковская, ВЛ-110 кВ Бахиловская-С.Хохряковская - 2шт) | M_TP1600.PS.0156 | Монтаж РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
34 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского мр (замена панели блокирующего полукомплекта ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская-2 - 1шт) | M_TP1600.PS.0158 | Монтаж РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 1,1 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
35 | Организация каналов связи на объектах Вахского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0051 | Демонтаж стальныех конструкций антенных опор-мачты связи - 10тн; ж/б фундамент 20 м3 | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6 кВт | 16 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. ЛВС | 16 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. СКС | 16 | 1 объект
|  |  | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб | 1 | 1 объект
36 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | M_TP1600.PS.0172 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. АРМ персонала комплекса систем безопасности. Системный блок Depo Race SR648 - 1 шт, системный блок AMD Ryzen 5 - 2 шт | 3 | 1 шт | Приказ об утв. ПСД №275 от 11.04.2024
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф серверов системы видеонаблюдения. (Корпус металлический ЩМП-500х400х220 У2 IP54 – 1 шт., Видеосервер Domination IP-32-12- MDR – 1 шт., Телекоммуникационный напольный шкаф «LITE II» TFI-R – 1 шт., Батарейный модуль BMR- 192-09 – 6 шт., Источник бесперебойного питания штиль SR1110L – 1 шт., Источник питания БП-М 24-4,5 – 3 шт.) | 1 | 1 шт.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения. Видеокамера IP B81857-2RW – 3 шт. | 3 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения. IP камера IPe-DP 2Mp Em АйТек ПРО – 3 шт., IP камера IPr-OZ 2Mp FSm Thermo – 21 шт | 24 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. СКУД. (Контроллер управления доступом NC-8000 – 2 шт., Интерфйес сопряжения NI-TW – 2 шт., АКБ Delta DTM 1207 – 2 шт., Кнопка управления типа "сухой контакт SPRUT Exit Button-83Р – 1 шт., Дверной доводчик VIZIT-DC505S ARCTIC – 2 шт., Замок электромагнитный VIZIT-ML305-40-50 – 2 шт., Сис. бл. Core i5-11400(6 ядер)/H510M/SSD 512Gb/DDR4 16Gb 3200/mATX/500W. Настольный считыватель PR-X18 – 1 компл., Считыватель PNR-EH15 – 4 шт) | 2 | 1 точка доступа
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Система охраннного освещения | 496 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Ограждение внешнее металлическое | 496 | 1 м периметра ПС
|  |  | Демонтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внешнее металлическое | 430 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Система периметральной сигнализации | 496 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 773 | 1 м2 здания
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 51 до 151 млн.руб. | 1 | 1 объект
37 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | M_TP1600.PS.0173 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 шт | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения. Видеокамера IP, 12В/24В/РоЕ, 15 Вт,обогрев, IP66 Beward BD 4680 RVZ | 18 | 1 точка наблюдения
|  |  | Демонтаж резервной панели системы видеонаблюдения | 1 | 1 ед
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 11 до 21 млн.руб. | 1 | 1 объект
38 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0171 | Монтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внешнее металлическое | 142.2 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Демонтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внешнее металлическое | 142.2 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения. HIKVISION DS-2DF5225X-AEL(D) | 2 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 11 до 21 млн.руб. | 1 | 1 объект
39 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покамасовская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0155 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 кВ с обменом разрешающими сигналами с УРОВ и АУВ (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
40 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0170 | Монтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внешнее металлическое | 238.6 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Демонтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внешнее металлическое | 238.6 | 1 м периметра ПС
|  |  | Демонтаж резервной панели системы видеонаблюдения | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения. HIKVISION DS-2DF5225X-AEL(D) | 2 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). От 11 до 21 млн.руб. | 1 | 1 объект
41 | Организация каналов связи на объектах Мегионского РЭС, с использованием технологии ШПД | M_TP1600.PR.0049 | Демонтаж стальныех конструкций антенных опор-мачты связи - 10тн; ж/б фундамент 20 м3 | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6 кВт | 13 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. ЛВС | 13 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. СКС | 13 | 1 объект
|  |  | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб | 1 | 1 объект
42 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС. Реконструкция ремонтно-механической мастерской (незавершенного строительством объекта) под Цех по ремонту высоковольтного оборудования | F_TP1600.PH.0008 | Обустройство административных помещений. Внутреннее отопление зданий | 706.6 | 1 м2 здания | Приказ об утв. ПСД № 148 от 10.03.2023
|  |  | Обустройство административных помещений. Внутренняя вентиляция зданий | 706.6 | 1 м2 здания
|  |  | Обустройство цеха по ремонту высоковольтного оборудования. Рабочее и аварийное освещение зданий | 706.6 | 1 м2 здания
|  |  | Обустройство цеха по ремонту высоковольтного оборудования. Внутренняя вентиляция зданий | 3011.8 | 1 м2 здания
|  |  | Обустройство цеха по ремонту высоковольтного оборудования. Рабочее и аварийное освещение ОПУ | 3011.8 | 1 м2 здания
|  |  | Подъездная автодорога | 493 | 1 м2
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Система периметральной сигнализации | 86.42 | 1 м периметра ПС
|  |  | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 6 | 1 ед.
|  |  | Реконструкция внутриплощадочных дорог ПС и проездов. Проезжая часть (внутриплощадочные проезды) | 3426 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 151 до 301 млн. руб | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. СКУД | 2 | 1 точка доступа
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 19 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм цеха по ремонту высоковольтного оборудования | 3011.8 | 1 м² здания
|  |  | Монтаж сети связи. УПАТС | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. ЛВС | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализации административных помещений | 706.6 | 1 м² здания
43 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО, замена периметрального ограждения протяженностью 743,3 м по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | Монтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внешнее металлическое | 724.27 | 1 м периметра ПС | Приказ об утв. ПСД №280 от 12.04.2024
|  |  | Демонтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внешнее металлическое | 743.3 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф серверов системы видеонаблюдения. Шкаф напольный 19'' 48U (800х800) дверь стекло, усиленный. Видеосервер DOMINATION IP-32-4-HS | 1 | 1 шт.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения. Камера сетевая BD4780RVZ уличная, IP, BEWARD – 22 шт, Видеокамера IP купольная, 5 Мп BEWARD SV3212DM – 2 шт. | 24 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения. Видеокамера IP PTZ, 2 Мп, BEWARD B57-30RW – 5 шт. | 5 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. АРМ персонала комплекса систем безопасности. Блок системный Domination СБ-СВА-922C-4U-PRO – 2 шт., Жесткий диск, 8ТБ, WD85PURZ HDD, 3.5", SATA-III, 8 TB,5640 об/мин, 256 MB buffer(DV&NVR) – 4 шт. | 1 | 1 шт
44 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | Монтаж систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
45 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС. Ограждение внешнее металлическое | 220 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Демонтаж защитных ограждений ПС. Ограждение внешнее металлическое | 220 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. СКУД | 3 | 1 точка доступа
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) идля отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 6 до 11 млн. руб | 1 | 1 объект
46 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ на участке "ПС 110 кВ КНС-23 - ПС 110 кВ Факел" с заходами на ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ КНС-22, ПС 110 кВ КНС-13 | M_TP1600.PR.0056 | Монтаж сети связи. ЛВС. | 5 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. ОКК-нг(А)-LS-0,22-48 25кН | 22.5 | 1 км
47 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0062 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 2 шт | 2 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД №984 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж сети связи. СКС. Шкаф ШПД ТК/24-PD04.1600.2024.81-11-1 - 1 шт, Коммутатор MES3316F - 1 шт, Стоечный ИБП 3 кВА ИДП-1-1/1-3-220-T - 1 шт | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Базовая станция InfiLINK Evolution E6-BSE/11403 (блок с расширенным температурным диапазоном до - 55°С) - 2 шт Внешняя антенна NMU-WA-ANT/PA/DP/KR-F35-6.x - 2 шт, Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
48 | Реконструкция ПС 110 кВ Гидронамыв (замена шкафов ДЗО -110кВ -2шт. замена шкафа СВ-110 кВ - 1шт) | M_TP1600.PS.0174 | Монтаж РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
49 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | M_TP1600.PS.0124 | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
50 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Ватинская | M_TP1600.PR.0095 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ. Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД от 08.10.2024 №32-Э
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ. АРМ оперативного персонала. ПК Aquarius Pro P30 K45 Midi Tower, Core i7/16Gb /1ТbHDD/DVD-RW/2xEthernet/UHD Graphics/HDMI - 1 шт, Aquarius B24F1 (24”, Full HD (1920 x 1080)) - 2 шт., клавиатура, мышь, сетевой фильтр, Базовое и прикладное программное обеспечение- 1 кмп., ПО Astra Linux Special Edition 1.7, "Максимальный" ("Смоленск") (ФСТЭК), BOX, для рабочей станции (OS12001Х8617BOX000WR01-PR36)- 1кмп | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ. Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ. Шкаф сбора сигналов с функцией программной оперативной блокировки разъединителей с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ. Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 6 шт. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ. Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 16 шт. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Программно-аппаратный комплекс информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС | 1 | 1ПС
|  |  | Демонтаж оборудования телемеханики Коммутатор, шкаф ШЭРП АСУ, панель телемеханики, шкаф мониторинга,ИБЭП,аккумуляторная батарея, измерительный преобразователь | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
51 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0093 | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
52 | Модернизация ПС 110 кВ Новомолодежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0088 | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
53 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0090 | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
54 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-14 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0077 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
55 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-19 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0079 | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №896 от 11.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
56 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-18 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0078 | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
57 | Модернизация ПС 110 кВ Ватинская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0071 | Монтаж РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №898 от 11.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
58 | Реконструкция здания склада ПТПП для создания учебного корпуса по обучению и отработке навыков работ на высоте | O_TP1600.PH.0011 | Монтаж сети связи. СКС | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД №170 от 05.03.2025
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф серверов системы видеонаблюдения. Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600 × 800) дверь стекло, видеосервер 128 каналов, жёсткий диск для видеонаблюдения, батарейный блок SKAT BC 24/18S RACK | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения. IP-камера 4.66 Мп (2880х1620) - 4 шт, "IP-камера 5MP (2592x1944) - 8 шт | 12 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения. Видеокамера "2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Starvis | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. СКУД. Считыватель карт СКУД -4 шт, Накладной электромагнитный замок с усилием удержания - 2 шт, Сетевой контроллер доступа на одну точку прохода - 2 шт, Доводчик механический TS-73V - 2 шт | 2 | 1 точка доступа
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 326.35 | 1 м2 здания
|  |  | Строительство прочих зданий и сооружений (здания склада ПТПП для создания учебного корпуса по обучению и отработке навыков работ на высоте) | 326.35 | 1 м2
|  |  | Устройство специального перехода кабельной линии методом ГНБ. Диаметр трубы 110 мм, количество труб 1 шт | 0.1 | 1 км
|  |  | Установка системы учета электрической энергии (мощности) ИИК. Шкаф силовой с трансформатором тока. Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП совместно с ТТ до 400 А | 2 | 1 точка учета
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж кабельной линии. Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50мк(N)-1000 | 0.21216 | 1 км по трассе
|  |  | Устройство траншеи КЛ 0.4 кВ и восстановление благоустройства по трассе. | 0.1 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для КЛ 0,4 кВ | 1 | 1 км по трассе
59 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | Монтаж сети связи. ЛВС | 5 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. ДПТ-П-48У (6х8)-30кН | 75 | 1 км
60 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на РПБ Варьёганского РЭС | N_TP1600.PR.0012 | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Станция абонентская InfiMAN Evolution E5-ST23tс E5-ST23tc - 5 шт; сектор базовой станции InfiMAN Evolution E5-BSIt - 3 шт; блок грозозащиты внешнего исполнения, GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 14 шт, трубостойка Тр-1 - 6 шт | 6 | 1 терминал | Приказ об утверждении ПСД № 186 от 12.03.2025
|  |  | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6 кВт. Стоечный ИБП 2 кВА ИДП-1-1/1-2-220-А - 2 шт, ИБП 3 кВА ИДП-1-1/1-3-220-T - 1 шт, Плата интерфейса SNMP для ИДП-1 - 3 шт, Аккумуляторный модуль АМ-18-9Т - 1 шт | 3 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. ЛВС. Модуль медный SFP FH-ST2 - 34 шт, Модуль двухволоконный SFP FH-S8512CDL05 - 6 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 6 шт, IP-телефон QVP-100P - 3 шт, Внешний блок питания QVP-PWR5 - 3 шт | 3 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. СКС. коммутатор InfiMux 6G - 1 шт, коммутатор MES3316F - 3 шт, Шкаф ШПД ТК/24-PD04.1600.2024.169-4-108.КЗ - 2 шт | 6 | 1 объект
|  |  | Монтаж инженерных систем зданий. Монтаж оборудования и прокладка линий связи в помещении аппаратной АСУ, СДТУ, АСДУ в здании АБК Варьеганского РЭС, 4,97х7,25 м2 | 36.033 | 1 м2 здания
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
61 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | N_TP1600.PR.0047 | Монтаж инженерных систем зданий. Установка системы автоматического газового пожаротушения. Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-8/1 - 12 шт, узел запуска электрический ВЭЛ - 12 шт | 16 | 1 м2 | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж инженерных систем зданий. Внутреннее кондиционирование зданий. Установка сплит-систем 2 шт; канальная сплит система-2 шт; пульт управления 2 шт. | 16 | 1 м2
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж сети всязи. Оборудование электропитания, 12 кВт | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. ЛВС. Коммутатор 48 портов Cisco C9200L, Модуль питания PW R-C5-125W AC | 2 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования резервный | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед.
62 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0159 | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
63 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | M_TP1600.PR.0064 | Монтаж систем высокочастотной связи. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 20 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 10-Э от 31.03.2025
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
64 | Модернизация ПС 110 кВ Гидронамыв (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0142 | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
65 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-33 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0101 | Монтаж АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15. Шкаф АСУ ТП №1 в комплекте, шкаф АСУ ТП №2 в комплекте, АРМ оперативного персонала | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | АСУТП присоединения 35 кВ, 110 кВ. Присоединение 35 кВ, 110 кВ (Шкаф МИП в комплекте, ПО, сопутствующее оборудование) | 9 | 1 ед
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
66 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан (замена шкафа ДЗШ-110 кВ - 1шт; замена шкафа ШСВ-110кВ -1шт.) | M_TP1600.PS.0175 | Монтаж РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
67 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0061 | Монтаж сети связи. ЛВС. Шкаф телекоммуникационный ВОЛС в комплекте с мультиплексорами - 2 компл. | 2 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. ОКК-нг(А)-LS-0,22-48 25кН | 1.2 | 1 км
68 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на ПС 110 кВ Ершовая | M_TP1600.PR.0063 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 2 шт | 2 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД № 982 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж сети связи. СКС. Шкаф ШПД ТК/24-PD04.1600.2024.81-11-1 - 1 шт, Коммутатор MES3316F - 1 шт, Стоечный ИБП 3 кВА ИДП-1-1/1-3-220-T - 1 шт | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Переферийная базовая станция InfiLINK Evolution E6-BS28/11703 - 2 шт Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
69 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Покамасовская и РПБ Урьевского РЭС Когалымских ЭС | M_TP1600.PR.0107 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 2 шт | 2 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД №979 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж прочих устройств (аппаратуры). Установка системы кондиционирования. Сплит-система холодопроизводительностью 5,25 кВт потребляемой мощностью 1,64 кВт | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Базовая станция InfiLINK Evolution E6-BSE/11403 - 2 шт, Внешняя антенна NMU-WA-ANT/PA/DP/KR-F35-6.x - 2 шт, Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
70 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0104 | Монтаж АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15. Шкаф АСУ ТП №1 в комплекте, шкаф АСУ ТП №2 в комплекте, АРМ оперативного персонала | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | АСУТП присоединения 35 кВ, 110 кВ. Присоединение 35 кВ, 110 кВ (Шкаф МИП в комплекте, ПО, сопутствующее оборудование) | 9 | 1 ед
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
71 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Кетовская и ПС 110 кВ Заобье | M_TP1600.PR.0065 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД №980 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж прочих устройств (аппаратуры). Установка системы кондиционирования. Сплит-система холодопроизводительностью 5,25 кВт потребляемой мощностью 1,64 кВт | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 4 шт | 2 | 1 объект
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Переферийная базовая станция InfiLINK Evolution E6-BS28/11703 - 2 шт Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
72 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0100 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 2 шт | 2 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД №981 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж сети связи. СКС. Шкаф ШПД ТК/24-PD04.1600.2024.81-11-1 - 1 шт, Коммутатор MES3316F - 2 шт, Стоечный ИБП 3 кВА ИДП-1-1/1-3-220-T - 1 шт | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Переферийная базовая станция InfiLINK Evolution E6-BS28/11703 - 2 шт Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
73 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0066 | Демонтаж комплекса систем безопасности ПС. СКУД. считыватель, контроллер доступа, кнопка выхода, электромагнитный замок, источник резервного питания, батарея аккумуляторная, резисторы - комплект на 40 точек доступа | 40 | 1 точка доступа | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. СКУД. считыватель, контроллер доступа, кнопка выхода, электромагнитный замок, источник резервного питания, батарея аккумуляторная, резисторы - комплект на 40 точек доступа | 40 | 1 точка доступа
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Устройство турникета. Турникет-трипод Т-283 двусторонний электромеханический | 5 | 1 шт
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. АРМ персонала комплекса систем безопасности. АРМ охраны HP EliteDesk 705 G4 | 1 | 1 шт
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
74 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Лесная (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | O_TP1600.PS.0145 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Ограждение внешнее металлическое | 191 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Демонтаж ограждения внешнего металлического | 191 | 1 м периметра ПС
|  |  | Демонтаж резервной панели системы видеонаблюдения | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Шкаф системы охранного телевидения | 1 | 1 шт.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения HIKVISION DS-2DF5225X-AEL | 2 | 1 точка наблюдения
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
75 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД № 10-Э от 13.05.2024
|  |  | Демонтаж оборудования связи, демонтаж антены РРЛ | 12 | 1 ед
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Радиорелейная связь с длиной пролета 40 км. Внешняя антенна двухполяризационная VHLP - 120 см диапазона 7-8 ГГц NML-VHLPX4-7W - 6 шт, Внешняя антенна двухполяризационная VHLP - 180 см диапазона 7-8 ГГц NML-VHLPX6-7W - 6 шт, Приемопередатчик ODUe-L системы Nateks Microlink-7m диапазона 7 ГГц, с разносом 161 МГц, поддиапазона dd, (ODU ВН) NMLm-ODUe-L-070161-0dd - 24 шт., Блок IDU-20 в конфигурации 1+1 NMLm-IDU-20/1+1/2+0(XPIC)/8xGE - 9 шт, Башня связи УРИВ 301329.018-021 КМ (КТ/23-PD04.1600.2022.676-КР прил.2) - 1 шт | 6 | 1 пролёт
76 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0072 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719" | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №899 от 11.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
77 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0073 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719" | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №900 от 11.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
78 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0074 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
79 | Модернизация ПС 110 кВ Кетовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0075 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
80 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-13 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0076 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД № 897 от 11.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
81 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0080 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
82 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (Вар. РЭС) 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0081 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
83 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-22 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0083 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
84 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0084 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
85 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0085 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №901 от 11.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
86 | Модернизация ПС 110 кВ Малочерногорская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0086 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
87 | Модернизация ПС 110 кВ Мега 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0087 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
88 | Модернизация ПС 110 кВ Новопокурская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0089 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №902 от 11.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
89 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0091 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №903 от 11.11.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
90 | Модернизация ПС 110 кВ Северо-Хохряковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0092 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
91 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0094 | Монтаж РЗА. Шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР) "Бреслер-0117.719"V | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
92 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0096 | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15. Шкаф ШСО-1шт, Шкаф ШКП-1шт, аккумуляторная батарея- 17 шт, модуль измерительный-25шт, шкаф пром. клеммников для ОРУ 110 кВ -1шт, шкаф пром. клемников для ОРУ 35кВ-1шт, АРМ оперативного персонала в комплекте | 1 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД № 1-Э от 17.01.2025
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализации. Помещение ОПУ-7 - 16 м2, помещенеие ОПУ-8 - 32 м2, помещение ОПУ-УТБ - 31,2 м2, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 - 8шт, Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" - 1 шт, Оповещатель охранно-пожарный звуковой - 5 шт | 79.2 | 1 м2 здания
|  |  | Демонтаж оборудования: Коммутатор, шкаф ШЭРП АСУ, панель телемеханики, шкаф мониторинга,ИБЭП,аккумуляторная батарея, измерительный преобразователь | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
93 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Малочерногорская | M_TP1600.PR.0098 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 2 шт | 2 | 1 треминал | приказ об утв. ПСД № 987 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж сети связи. СКС. Шкаф ШПД ТК/24-PD04.1600.2024.81-11-1 - 1 шт, Коммутатор MES3316F - 2 шт, Стоечный ИБП 3 кВА ИДП-1-1/1-3-220-T - 1 шт | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Переферийная базовая станция InfiLINK Evolution E6-BS28/11703 - 2 шт Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
94 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Новомолодёжная | M_TP1600.PR.0099 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт | 2 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД №983 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Базовая станция InfiLINK Evolution E6-BSE/11403 (блок с расширенным температурным диапазоном до - 55°С) - 2 шт Внешняя антенна NMU-WA-ANT/PA/DP/KR-F35-6.x - 2 шт, Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
95 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Узловая и ПС 110 кВ Хохряково | M_TP1600.PR.0102 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт | 2 | 1 объект | приказ об утв. ПСД №985 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Переферийная базовая станция InfiLINK Evolution E6-BS28/11703 - 2 шт, Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
96 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Бахиловская и ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0103 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт | 2 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД №42-Э от 05.12.2024
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Базовая станция InfiLINK Evolution E6-BSE/11403 (блок с расширенным температурным диапазоном до - 55°С) - 2 шт Внешняя антенна NMU-WA-ANT/PA/DP/KR-F35-6.x - 2 шт, Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
97 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ КНС-5 и ПС 110 кВ Светлая. | M_TP1600.PR.0105 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 4 шт | 2 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД №988 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж прочих устройств (аппаратуры). Установка системы кондиционирования. Сплит-система холодопроизводительностью 5,25 кВт потребляемой мощностью 1,64 кВт | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж сети связи. СКС. Шкаф ШПД ТК/24-PD04.1600.2024.81-11-1 - 1 шт, Коммутатор MES3316F - 2 шт, Стоечный ИБП 3 кВА ИДП-1-1/1-3-220-T - 2 шт | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Переферийная базовая станция InfiLINK Evolution E6-BS28/11703 - 2 шт, Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
98 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | M_TP1600.PR.0106 | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 2 шт | 2 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД №989 от 02.12.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж прочих устройств (аппаратуры). Установка системы кондиционирования. Сплит-система холодопроизводительностью 5,25 кВт потребляемой мощностью 1,64 кВт - 2 комплекта | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Переферийная базовая станция InfiLINK Evolution E6-BS28/11703 - 2 шт, Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
99 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ КНС-14 | M_TP1600.PR.0108 | Монтаж сети связи. ЛВС. Шкаф телекоммуникационный ВОЛС в комплекте с мультиплексорами - 1 компл. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. ОКК-нг(А)-LS-0,22-48 25кН | 0.75 | 1 км
100 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Каскад и РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0060 | Монтаж сети связи. СКС. Шкаф ШПД ТК/24-PD04.1600.2024.81-11-1 - 1 шт, Коммутатор MES3316F - 2 шт, Стоечный ИБП 3 кВА ИДП-1-1/1-3-220-T - 1 шт | 1 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД № 986 от 02.12.2024
|  |  | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт. Инжектор питания AC/DC IDU-CPE-G(24W) - 2 шт, Модуль питания PM160-220/12 - 2 шт | 2 | 1 объект
|  |  | Монтаж телекоммуникационных систем. Система спутниковой связи с мощностью передачи до 5 Вт включительно. Переферийная базовая станция InfiLINK Evolution E6-BS28/11703 - 2 шт, Блок грозозащиты внешнего исполнения GigabitEthernet AUX-ODU-LPU-L - 4 шт | 2 | 1 терминал
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
101 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0069 | Монтаж сети связи. УПАТС для предприятий электрических сетей | 4 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД № 629 от 13.08.2025
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
102 | Модернизация ПС 110 кВ Радужная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0161 | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
103 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)). Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
104 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)). Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
105 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0160 | Монтаж РЗА. Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
106 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-25 (замена блокирующих комплектов основных защит ВЛ-110 кВ Мираж - Кольцевая - 1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0162 | Монтаж РЗА. Шкаф дифференцированной защиты ЛЭП 110 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
107 | Техническое перевооружение РРЛ на участке «ПС Факел – Диспетчерский корпус ОДС» (замена устаревшего оборудования РРЛ Мик-РЛ 7Е) | O_TP1600.PR.0123 | Монтаж сети связи телекоммуникационных систем. Радиорелейная связь с длиной пролета 40 км. Внешняя антенна VHLP - 120 см диапазона 7-8 ГГц NML-VHLP4-7W - 2 шт, Приемопередатчик ODUe-H системы диапазона 7 ГГц, с разносом 161 МГц, поддиапазона dd, (ODU НB) NMLm-ODUe-H-070161-1dd - 4 шт, Блок IDU-20 в конфигурации 1+1 NMLm-IDU-20/1+1/2+0(XPIC)/8xGE - 2 шт. | 1 | 1 пролет | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
|  |  | Монтаж система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС. Оборудование электропитания, 6кВт. Панель распределения питания 19″ с DIN-рейкой КП-АВ | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
108 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | Монтаж телекоммуникационных систем. Радиорелейная связь с длиной пролета 40 км. Оборудование базовой радиостанции - 6 шт - на ДП ОДС НВЭС, ПС 110 кВ Ореховская, ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Меридиан, РДП Варьёганского РЭС, РДП Самотлорского РЭС, Антенна базовая вертикальная штыревая - 6 шт, | 6 | 1 пролёт | Приказ об утверждении ПСД № 773 от 08.10.2024
|  |  | Монтаж сети связи. УПАТС для предприятий электрических сетей. Оборудование цифрового комплекса связи (ЦКС), лицензия Radiusip на резервный радиосервер (за 1 лицензию) в транкинговых системах | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. Регистратор записи диспетчерских переговоров. Оборудование администратора цифровой радиосети в комплекте, АРМ PEGAS-клиент (ПО) ТСВР.465235.031, АРМ регистратора переговоров PEGAS-A (ПО) ТСВР.465949.010, Программное обеспечение PulsarCPS с оборудованием для программирования абонентских устройств КПАУ-03 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. Оборудование АРМ диспетчера цифровой радиосети в комплекте, лицензия Radiusip на диспетчерскую консоль (за 1 лицензию) под Linux в транкинговых системах | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж сети связи. Аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи. Оборудование стационарной радиостанции DMR в комплекте, оборудование возимой (автомобильной) радиостанции DMR в комплекте, оборудование носимой радиостанции DMR в комплекте - 107 объектов | 107 | 1 объект
|  |  | Монтаж сети связи. Оборудование электропитания, 12 кВт. Гибридный терминал (DMR + ГДСС) в комплекте - 3 комплекта | 3 | 1 объект
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект
109 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Нижневартовские ЭС (ПС 220 кВ Кирьяновская, Нижневартовские ЭС, Вахский РЭС, ПС 500 кВ Белозерная)" филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0109 | Монтаж систем АСУТП и ТМ. АСУ ТП на ПС 220 кВ для решений без использования протокола GOOSE с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 16-20. ПС 220 кВ Кирьяновская БКС "Север". Шкаф АСУ ТП (Телекоммуникационный шкаф ШТ1 (600х2000х800) в комплекте с оборудованием связи), Шкаф ТМ (Телекоммуникационный шкаф ШТ2 (600х2000х800) в комплекте с оборудованием питания) | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 2-Э от 23.01.2025
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 16-20. АБК Нижневартовские ЭС. Вахский РЭС. Шкаф АСУ ТП и ТМ Телекоммуникационный шкаф ШТ1 (600х2200х800) в комплекте с оборудованием связи - 2 шт | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем АСУТП и ТМ. АСУ ТП на ПС 500 кВ для решений без использования протокола GOOSE с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 16-20. ПС 500 кВ Белозерная. Шкаф АСУ ТП и ТМ Телекоммуникационный шкаф ШТ1 (600х2200х800) в комплекте с оборудованием связи - 1 шт | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж сети связи. СКС. Кросс оптический стоечный ШКОС-М -2U/4 -64 -FC/ST - 1 шт, Кросс оптический стоечный ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/SM ~48 -FC/UPC - 1 шт | 1 | 1 объект
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Грозозащитный трос | 0.0052 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. Прокладка ВОК емкостью 48 оптических волокон подвесом по опорам ЛЭП. ДПТ-П-48У(6х8)-25кН | 4.255 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. Прокладка ВОК емкостью 128 оптических волокон подвесом по опорам ЛЭП. ДПТ-П-128У(2х16)(4х24)-25кН | 0.944 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Прокладка ВОК емкостью 48 оптических волокон в трубе в земле. ДПТ-П-48У(6х8)-25кН | 0.02 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Прокладка ВОК емкостью 48 оптических волокон по конструкциям. ДПТ-П-48У(6х8)-25кН | 0.127 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Прокладка ВОК емкостью 128 оптических волокон по конструкциям. ДПТ-П-128У(2х16)(4х24)-25кН | 0.145 | 1 км
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект
110 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор (замена ЗРУ-6 кВ; ОПУ; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0148 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
111 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1600.PR.0003 | Монтаж систем АСУ ТП ПС и телемеханика. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени. Сервер тренажерной подготовки персонала Аквариус T50 D110CF - 1 шт; коммутатор CISCO | 1 | 1 ед | Приказ об утверждении ПСД № 705 от 09.09.2025
|  |  | Монтаж систем АСУ ТП ПС и телемеханика. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. Система бесперебойного питания СГЭП серии СГП723.R010A.01TT010.14A2001P.N мощностью 10кВа/10кВт | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС. Программно-аппаратный комплекс информационной безопасности для защиты до 100 интелелектуальных устройств ПС. Сервер ПАК ISIM - 1 шт; межсетевой экран Континент 4 - 3 шт | 1 | 1 ПС
|  |  | Монтаж сети связи. СКС. KVM консоль - 1 шт; модуль медный - 9 шт, модуль оптический - 24 шт, кабель коаксиальный, кабель FTP, кабель силовой, оптические патч-корды, кабели питания | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
112 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0110 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
113 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (берегоукрепление со стороны ОРУ-110 кВ и заходов ВЛ-110 кВ) | O_TP1600.PH.0010 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
114 | Проектирование реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская (замена ОПУ, с оборудованием АСУ ТП, УРЗА. ЩСН-0,4, АБ, силовых и контрольных кабелей, переустройство кабельных каналов и перехода через дорогу, переносом существующего ЩПТ) | N_TP1600.PS.0144 | Проектные и изыскательские работы для ПС 110 кВ/РУСН/РУНН (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) | 1 | 1 ПС, 1 ПП, 1 ЗПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
115 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0111 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
116 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0113 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
117 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Истоминская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0117 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
118 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0118 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
119 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Самотлор (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0119 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
120 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0120 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
121 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Меридиан (установка противопожарных резервуаров, устройство системы водоснабжения и водоотведения ОПУ) | O_TP1600.PS.0180 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
122 | Проектирование реконструкции Нежилого здания – материального склада СМиТ инв. №103002, для создания стояночного бокса | O_TP1600.PH.0012 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
123 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0112 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
124 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Бахиловская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0121 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
125 | Проектирование реконструкции РПБ Варьёганского РЭС (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0122 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
126 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | N_TP1600.PS.0141 | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 1 001 до 1 501 | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
127 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Новопокурская (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0006 | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
128 | Проектирование реконструкции материального склада ТМЦ инв. № 101756 общей площадью 1 456,8 м2, под стояночный бокс для транспорта | P_TP1600.PH.0013 | Проектные работы для отдельных элементов электрических сетей (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
129 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Негус (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0007 | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
130 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Пермяк (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0003 | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
131 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Заобье (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0005 | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
132 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Аганская (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0004 | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети от 04.12.2025 №487р
133 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-8 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-6 кВ: сооружение токопровода 6 кВ протяженностью 2х0,01 км, установка ЛР-6 кВ 1Т(2Т) – 2 шт., ТТ-6 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., приборов учета - 2 шт., замена ТН 6 кВ - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0187 | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Разъединитель на три полюса РГПЗ-СЭЩ-2-II-35/2000УХЛ1 с совмещенным приводом ПР-СЭЩ-Б главных и заземляющих ножей | 2 | 1 ед | Техническое обоснование инвестиционного проекта от 30.05.2025
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV-21-0.2S/0.5S-10/2000/5 УХЛ1 | 6 | 1 ед
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу ТП 6 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс. Шкаф учета электроэнергии | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж токопровода 6 кВ с литой изоляцией. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 Номинальный ток 2000А | 20 | 1 м
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Блок (м/к) для установки ТТ-35 кВ серии КТП-СЭЩ-Б(М)-35-71/1.0-К комплектно с клеммным шкафом | 2 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
134 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-17 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-6 кВ: сооружение токопровода 6 кВ протяженностью 2х0,01 км, установка ЛР-6 кВ 1Т(2Т) – 2 шт., ТТ-6 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., приборов учета - 2 шт., замена ТН 6 кВ - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0188 | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Разъединитель на три полюса РГПЗ-СЭЩ-2-II-35/2000УХЛ1 с совмещенным приводом ПР-СЭЩ-Б главных и заземляющих ножей | 2 | 1 ед | Техническое обоснование инвестиционного проекта от 30.05.2025
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV-21-0.2S/0.5S-10/2000/5 УХЛ1 | 6 | 1 ед
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу ТП 6 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс. Шкаф учета электроэнергии | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж токопровода 6 кВ с литой изоляцией. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 Номинальный ток 2000А | 20 | 1 м
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Блок (м/к) для установки ТТ-35 кВ серии КТП-СЭЩ-Б(М)-35-71/1.0-К комплектно с клеммным шкафом | 2 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
135 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КСП-1 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0189 | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV-21-0.2S/0.5S-10/2000/5 УХЛ1 | 6 | 1 ед | Техническое обоснование инвестиционного проекта от 30.05.2025
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу ТП 6 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс. Шкаф учета электроэнергии | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Трансформатор напряжения 6 кв (до трех вторичных обмоток) на три фазы. Отдельно стоящий шкаф КРУ СЭЩ-59-20/6ХЛ1 комплектно с НАМИ-6(10)-95 УХЛ2 производства АО "РЭТЗ "Энергия" | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж кабельных сооружений для прокладки кабельной линии. Железобетонные кабельные лотки (плита ацеидная 8x500x1000, плита ацеидная 20x500x1000) | 103 | 1 м по трассе
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Блок (м/к) для установки ТТ-35 кВ серии КТП-СЭЩ-Б(М)-35-71/1.0-К комплектно с клеммным шкафом | 2 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
136 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луч для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0190 | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Трансформатор тока Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV-21-0.2S/0.5S-10/2000/5 УХЛ1 | 6 | 1 ед | Техническое обоснование инвестиционного проекта от 30.05.2025
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу ТП 6 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс. Шкаф учета электроэнергии | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Трансформатор напряжения 6 кв (до трех вторичных обмоток) на три фазы. Отдельно стоящий шкаф КРУ СЭЩ-59-20/6ХЛ1 комплектно с НАМИ-6(10)-95 УХЛ2 производства АО "РЭТЗ "Энергия" | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж кабельных сооружений для прокладки кабельной линии. Железобетонные кабельные лотки (плита ацеидная 8x500x1000, плита ацеидная 20x500x1000) | 103 | 1 м по трассе
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Блок (м/к) для установки ТТ-35 кВ серии КТП-СЭЩ-Б(М)-35-71/1.0-К комплектно с клеммным шкафом | 2 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
137 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясная для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0191 | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Трансформатор тока Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV-21-0.2S/0.5S-10/2000/5 УХЛ1 | 6 | 1 ед | Техническое обоснование инвестиционного проекта от 30.05.2025
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу ТП 6 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс. Шкаф учета электроэнергии | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Трансформатор напряжения 6 кв (до трех вторичных обмоток) на три фазы. Отдельно стоящий шкаф КРУ СЭЩ-59-20/6ХЛ1 комплектно с НАМИ-6(10)-95 УХЛ2 производства АО "РЭТЗ "Энергия" | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж элементов ПС без устройчства фундаментов. Монтаж ОПН 10 кВ ОПН-6(10/7.2(12) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж кабельных сооружений для прокладки кабельной линии. Металлическиее кабельные лотки (лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х100х50 мм - 28 шт) | 84 | 1 м по трассе
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Блок (м/к) для установки ТТ-35 кВ серии КТП-СЭЩ-Б(М)-35-71/1.0-К комплектно с клеммным шкафом | 2 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект