## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Гурьевcкий муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | L15з_лэп=1,676 км; DПsaidi=-0,00004699, DПsaifi=-0,0000261868
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 10,71 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 8,78 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | - | - |  | - | [8 empty] | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 15 кВ 15-03, ВЛ 15 кВ 15-214 | ВЛ 15 кВ 15-03, ВЛ 15 кВ 15-214 | от опоры № 4 до опоры №10 | от опоры № 4 до опоры №10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1946 | 2 | 2 | 70, 95 | 95 | ВЛ | ВЛ | 1.124 | 1.124 | - | - | - | - | - | - | - | Акт от 16.12.2022 г. УЭРС Западного РЭС АО "Россети Янтарь" | Требуется реконструкция ВЛ
2 | ВЛ 15 кВ 15-03 | ВЛ 15 кВ 15-03 | от опоры №140 до опоры №148 | от опоры №140 до опоры №148 | [5 empty] | 1 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0.552 | 0.552
[16 empty] | 1.676 | 1.676 | 0

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | После реализации инвестиционнго проекта повышается пропускная способность, повышатся надежность электроснабжения DПsaidi=-0,00004699, DПsaifi=-0,0000261868. Повышение индекста технического состояния участков ВЛ до 100.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 15 кВ - 3,33 млн.руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В программе мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения «Россети Янтарь» ЛЭП 6-15 кВ, оказавших наибольшее влияние на показатели надежности в I квартале 2022 года. Акт технического обследования от 16.12.2022 г. - Значительно превышен нормативный срок эксплуатации (77 лет). Коррозия провода и разрушение бетнных стоек опор, участки магистрали в заболоченной и населенной зоне, недостаточное сечение токопроводящих жил. ВЛ 15 кВ 15-03 выполнена на железобетонных опорах с применением неизолированного алюминиевого провода марки А-70. Дата ввода в эксплуатацию 1946 год. Потребителями электроэнергии являются непромышленные потребители и население поселков Дружный, Луговое и части города Калининграда. В последние годы наблюдается тенденция значительного роста потребления электроэнергии, что связано с более широким использованием электробытовой техники. Длина участка ВЛ 15-03 составляет 1,124 км в двухцепном исполнении и 0,552 км в одноцепном исполнении. Реконструкция ВЛ 15 кВ от опоры № 4 до опоры № 10, от опоры № 140 до опоры № 148 с реконструкцией участков воздушной линии с заменой опор и провода СИП-3 сечением не менее 95 мм2 целесообразна тем, что снижается ремонтный режим в заболоченной зоне, повышается качество электроснабжения потребителей, снижается уровень общих потерь, повышается надёжность электроснабжения. В связи с этим предложено данное решение, соответствующее ТЗ № 1.УЭРС.2023/ЗРЭС-20. Индекс технического состояния ВЛ 15 кВ 15-03 - 59,41, ВЛ 15 кВ 15-214 - 37,38. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на период 2023-2027 гг., утв. Советом директоров (протокол от 23.03.2023 № 23).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин
| Среднее значение для расчета | [6 empty] | 0.0015417 | 0.00079884 |  |  | 2027 |  | 268.9 | 4.18 | 2.3235e-05 | 179900 | 0.0014947 | 0.00077265 |  |  | -4.699e-05 | -2.6187e-05
Всего в 2022 год, в том числе |  | 10.8667 | 365 |  | 705.3033 |  | 179900 | 0.0039205 | 0.0020289
2022 | ВЛ 15-03 | 0.8833 | 15 |  | 13.2495 |  |  |  |  | 34586103 0601221710201 | 3.4.12.2
|  | 1.4333 | 13 |  | 18.6329 |  |  |  |  | 34586103 0701221623202 | 3.4.12.2
|  | 2.9167 | 31 |  | 90.4177 |  |  |  |  | 34586103 1401221142206 | 3.4.12.2
|  | 3.7667 | 74 |  | 278.7358 |  |  |  |  | 34586103 3001221344241 | 3.4.12.2
|  | 0.4667 | 22 |  | 10.2674 |  |  |  |  | 34586103 2705221348329 | 3.4.12.2
|  | 1.4 | 210 |  | 294 |  |  |  |  | 34586103 1012220258518 | 3.4.12.1
Всего в 2021 год, в том числе |  | 1.9167 | 62 |  | 118.8354 |  | 168657 | 0.0007046 | 0.00036761
2021 | ВЛ 15-03 | 1.9167 | 62 |  | 118.8354 |  |  |  |  | 34586103 0811211209406 | 3.4.12.2
0
Всего в 2020 год, в том числе |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 118668 | 0 | 0
2020 | ВЛ 15-03 |  |  |  | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 8782772.6
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 321449.4771 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -5895905.8036
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.17%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13.17%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
Кумулятивная инфляция | 5.5% | 39.77% | 45.5% | 51.46% | 57.67% | 64.14% | 70.87% | 77.87% | 85.17% | 92.76% | 100.7% | 108.9% | 117.5% | 126.4% | 135.6% | 145.3% | 155.4% | 165.8% | 176.7% | 188.1% | 199.9% | 212.2% | 225% | 238.3% | 252.2% | 266.6% | 281.7% | 297.3% | 313.6% | 330.6% | 348.2% | 366.6% | 385.7% | 405.6% | 426.4% | 447.9% | 470.4% | 493.8% | 518.1% | 543.5% | 569.9%
Доход, руб. без НДС | 0 |  | 564467.155 | 265466.6841 | 288656.2464 | 300491.1525 | 312811.2897 | 325636.5526 | 338987.6513 | 352886.145 | 367354.4769 | 382416.0105 | 398095.0669 | 414416.9647 | 431408.0602 | 449095.7907 | 467508.7181 | 486676.5755 | 506630.3151 | 527402.1581 | 549025.6465 | 571535.698 | 594968.6617 | 619362.3768 | 644756.2342 | 671191.2398 | 698710.0807 | 727357.194 | 757178.8389 | 788223.1713 | 820540.3214 | 854182.4745 | 889203.956 | 925661.3182 | 963613.4322 | 1003121.583 | 1044249.5679 | 1087063.8001 | 1131633.416 | 1178030.386 | 1226329.6318
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 0 | 0 | 564467.155 | 265466.6841 | 288656.2464 | 300491.1525 | 312811.2897 | 325636.5526 | 338987.6513 | 352886.145 | 367354.4769 | 382416.0105 | 398095.0669 | 414416.9647 | 431408.0602 | 449095.7907 | 467508.7181 | 486676.5755 | 506630.3151 | 527402.1581 | 549025.6465 | 571535.698 | 594968.6617 | 619362.3768 | 644756.2342 | 671191.2398 | 698710.0807 | 727357.194 | 757178.8389 | 788223.1713 | 820540.3214 | 854182.4745 | 889203.956 | 925661.3182 | 963613.4322 | 1003121.583 | 1044249.5679 | 1087063.8001 | 1131633.416 | 1178030.386 | 1226329.6318
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -549254.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -699001.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -889575.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1132105.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1440759.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1833562.9413 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -549254.8967 | [5 empty] | -699001.8328 | [5 empty] | -889575.2504 | [5 empty] | -1132105.9387 | [5 empty] | -1440759.3466 | [5 empty] | -1833562.9413
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 564467.155 | 265466.6841 | 288656.2464 | 300491.1525 | -236443.6069 | 325636.5526 | 338987.6513 | 352886.145 | 367354.4769 | 382416.0105 | -300906.7658 | 414416.9647 | 431408.0602 | 449095.7907 | 467508.7181 | 486676.5755 | -382944.9352 | 527402.1581 | 549025.6465 | 571535.698 | 594968.6617 | 619362.3768 | -487349.7045 | 671191.2398 | 698710.0807 | 727357.194 | 757178.8389 | 788223.1713 | -620219.0252 | 854182.4745 | 889203.956 | 925661.3182 | 963613.4322 | 1003121.583 | -789313.3734 | 1087063.8001 | 1131633.416 | 1178030.386 | 1226329.6318
Амортизация |  |  | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -292759.0867 | -5954422.1017 | -7194926.7062 | -9675935.9153
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 271708.0683 | -27292.4026 | 288656.2464 | 7732.0658 | -529202.6936 | 32877.466 | 46228.5646 | 60127.0583 | 74595.3903 | 89656.9238 | -593665.8525 | 121657.878 | 138648.9735 | 156336.704 | 174749.6314 | 193917.4889 | -675704.0219 | 234643.0714 | 256266.5599 | 278776.6114 | 302209.575 | 326603.2901 | -780108.7911 | 378432.1532 | 405950.994 | 434598.1073 | 464419.7523 | 495464.0847 | -912978.1119 | 561423.3879 | 596444.8693 | 632902.2315 | 670854.3456 | 710362.4963 | -1082072.4601 | 794304.7135 | 838874.3293 | 885271.2993 | 933570.5452 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 271708.0683 | -27292.4026 | 288656.2464 | 7732.0658 | -529202.6936 | 32877.466 | 46228.5646 | 60127.0583 | 74595.3903 | 89656.9238 | -593665.8525 | 121657.878 | 138648.9735 | 156336.704 | 174749.6314 | 193917.4889 | -675704.0219 | 234643.0714 | 256266.5599 | 278776.6114 | 302209.575 | 326603.2901 | -780108.7911 | 378432.1532 | 405950.994 | 434598.1073 | 464419.7523 | 495464.0847 | -912978.1119 | 561423.3879 | 596444.8693 | 632902.2315 | 670854.3456 | 710362.4963 | -1082072.4601 | 794304.7135 | 838874.3293 | 885271.2993 | 933570.5452
Налог на прибыль | 0 | 0 | -54341.6137 | 5458.4805 | -57731.2493 | -1546.4132 | 105840.5387 | -6575.4932 | -9245.7129 | -12025.4117 | -14919.0781 | -17931.3848 | 118733.1705 | -24331.5756 | -27729.7947 | -31267.3408 | -34949.9263 | -38783.4978 | 135140.8044 | -46928.6143 | -51253.312 | -55755.3223 | -60441.915 | -65320.658 | 156021.7582 | -75686.4306 | -81190.1988 | -86919.6215 | -92883.9505 | -99092.8169 | 182595.6224 | -112284.6776 | -119288.9739 | -126580.4463 | -134170.8691 | -142072.4993 | 216414.492 | -158860.9427 | -167774.8659 | -177054.2599 | -186714.109
Чистая прибыль | 0 | 0 | 217366.4546 | -21833.9221 | 230924.9971 | 6185.6527 | -423362.1549 | 26301.9728 | 36982.8517 | 48101.6467 | 59676.3122 | 71725.5391 | -474932.682 | 97326.3024 | 110919.1788 | 125069.3632 | 139799.7051 | 155133.9911 | -540563.2175 | 187714.4571 | 205013.2479 | 223021.2891 | 241767.66 | 261282.6321 | -624087.0329 | 302745.7225 | 324760.7952 | 347678.4859 | 371535.8018 | 396371.2677 | -730382.4895 | 449138.7103 | 477155.8955 | 506321.7852 | 536683.4765 | 568289.997 | -865657.9681 | 635443.7708 | 671099.4634 | 708217.0395 | 746856.4361
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 271708.0683 | -27292.4026 | 288656.2464 | 7732.0658 | -529202.6936 | 32877.466 | 46228.5646 | 60127.0583 | 74595.3903 | 89656.9238 | -593665.8525 | 121657.878 | 138648.9735 | 156336.704 | 174749.6314 | 193917.4889 | -675704.0219 | 234643.0714 | 256266.5599 | 278776.6114 | 302209.575 | 326603.2901 | -780108.7911 | 378432.1532 | 405950.994 | 434598.1073 | 464419.7523 | 495464.0847 | -912978.1119 | 561423.3879 | 596444.8693 | 632902.2315 | 670854.3456 | 710362.4963 | -1082072.4601 | 794304.7135 | 838874.3293 | 885271.2993 | 933570.5452
Амортизация | 0 | 0 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867 | 292759.0867
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | [11 empty] | -63017.3375 | 118733.1705 | 0 | 0 | 0 | -118278.6374 | -38783.4978 | 135140.8044 | 0 | -98181.9263 | -55755.3223 | -60441.915 | -65320.658 | 156021.7582 | -75686.4306 | -81190.1988 | -86919.6215 | -92883.9505 | -99092.8169 | 182595.6224 | -112284.6776 | -119288.9739 | -126580.4463 | -134170.8691 | -142072.4993 | 216414.492 | -158860.9427 | -167774.8659 | -177054.2599 | -186714.109
НДС | [11 empty] | -1049913.7439 | -54163.2179 | 74595.0536 | 77653.4508 | 80837.2423 | 84151.5693 | 87601.7836 | -68930.0883 | 94932.3885 | 98824.6164 | 102876.4256 | 107094.3591 | 111485.2278 | -87722.9468 | 120814.4232 | 125767.8145 | 94095.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -211173.47 | -8571599.13 | [39 empty] | -8782772.6
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -211173.47 | -8571599.13 | 564467.155 | 265466.6841 | 581415.3331 | 300491.1525 | -236443.6069 | 325636.5526 | 338987.6513 | 352886.145 | 367354.4769 | -730515.0709 | -236336.8132 | 489012.0183 | 509061.5111 | 529933.033 | 433381.65 | 535494.8614 | -316734.2192 | 622334.5465 | 549668.3367 | 618656.8014 | 641621.1058 | 665526.9466 | -419050.893 | 716319.2324 | 743287.6964 | 734533.2146 | 664294.8885 | 689130.3544 | -437623.4028 | 741897.797 | 769914.9821 | 799080.8719 | 829442.5631 | 861049.0837 | -572898.8814 | 928202.8575 | 963858.5501 | 1000976.1261 | 1039615.5228
Накопленный чистый денежный поток | -211173.47 | -8782772.6 | -8218305.445 | -7952838.761 | -7371423.4279 | -7070932.2754 | -7307375.8823 | -6981739.3297 | -6642751.6784 | -6289865.5334 | -5922511.0565 | -6653026.1274 | -6889362.9406 | -6400350.9222 | -5891289.4112 | -5361356.3782 | -4927974.7282 | -4392479.8669 | -4709214.086 | -4086879.5395 | -3537211.2029 | -2918554.4014 | -2276933.2957 | -1611406.3491 | -2030457.2421 | -1314138.0097 | -570850.3133 | 163682.9013 | 827977.7898 | 1517108.1442 | 1079484.7414 | 1821382.5383 | 2591297.5205 | 3390378.3924 | 4219820.9555 | 5080870.0392 | 4507971.1578 | 5436174.0153 | 6400032.5654 | 7401008.6915 | 8440624.2143
Коэффициент дисконтирования | 0.94001 | 0.83062 | 0.73396 | 0.64855 | 0.57307 | 0.50638 | 0.44745 | 0.39538 | 0.34937 | 0.30871 | 0.27279 | 0.24104 | 0.21299 | 0.1882 | 0.1663 | 0.14695 | 0.12985 | 0.11474 | 0.10138 | 0.089586 | 0.07916 | 0.069948 | 0.061808 | 0.054615 | 0.048259 | 0.042643 | 0.037681 | 0.033296 | 0.029421 | 0.025997 | 0.022972 | 0.020298 | 0.017936 | 0.015849 | 0.014005 | 0.012375 | 0.010935 | 0.0096622 | 0.0085378 | 0.0075442 | 0.0066663
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -198506.0275 | -7119752.1967 | 414295.6627 | 172167.2012 | 333192.7625 | 152163.1366 | -105797.1631 | 128750.3088 | 118431.6263 | 108939.9337 | 100208.952 | -176083.6562 | -50337.3011 | 92033.6759 | 84657.6448 | 77872.765 | 56273.4843 | 61440.8591 | -32111.8733 | 55752.3593 | 43511.9698 | 43273.9461 | 39657.3814 | 36347.9332 | -20223.1839 | 30546.2609 | 28007.676 | 24456.8349 | 19544.2229 | 17915.4434 | -10052.9936 | 15059.3987 | 13809.4062 | 12664.6051 | 11615.9817 | 10655.3126 | -6264.4788 | 8968.474 | 8229.2005 | 7551.5611 | 6930.3387
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -198506.0275 | -7318258.2242 | -6903962.5615 | -6731795.3603 | -6398602.5977 | -6246439.4611 | -6352236.6243 | -6223486.3155 | -6105054.6892 | -5996114.7556 | -5895905.8036 | -6071989.4598 | -6122326.7609 | -6030293.085 | -5945635.4403 | -5867762.6752 | -5811489.1909 | -5750048.3318 | -5782160.2051 | -5726407.8459 | -5682895.876 | -5639621.9299 | -5599964.5485 | -5563616.6153 | -5583839.7992 | -5553293.5383 | -5525285.8624 | -5500829.0275 | -5481284.8046 | -5463369.3612 | -5473422.3547 | -5458362.956 | -5444553.5498 | -5431888.9447 | -5420272.963 | -5409617.6504 | -5415882.1292 | -5406913.6552 | -5398684.4547 | -5391132.8936 | -5384202.5549
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1179% | 0.5542% | 0.9464% | 0.7052% | 1.099% | 1.449% | 1.764% | 2.049% | 2.308% | 2.143% | 2.4% | 2.632% | 2.844% | 3.039%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -198506.0275 | -7119752.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7318258.2242
-7318258.2242
-5384202.5549
индекс доходности | 0.26428
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-5.8959 | 0% | не окупается | не окупается | 10 лет
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Увеличение дохода от передачи ээ,полученный от эффекта снижения потерьээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 162962.6298 | 175267.3418 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961 | 183071.6961
Увеличение дохода от снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 224991.5013
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | 0 | МВА
Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  | 38.64 | тыс.кВт*ч
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0 | МВА | 0 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0 | МВА | 0 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 10.715 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет | 30 |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП |  | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 10714982.57
ремонт, коэффициент | 0.03
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 13.17%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803
инфляция для тарифов
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075
прогноз инфляции | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
кумулятивная инфляция | 5.5% | 9.825% | 14.33% | 19.02% | 23.9% | 28.98% | 34.26% | 39.77% | 45.5% | 51.46% | 57.67% | 64.14% | 70.87% | 77.87% | 85.17% | 92.76% | 100.7% | 108.9% | 117.5% | 126.4% | 135.6% | 145.3% | 155.4% | 165.8% | 176.7% | 188.1% | 199.9% | 212.2% | 225% | 238.3% | 252.2% | 266.6% | 281.7% | 297.3% | 313.6% | 330.6% | 348.2% | 366.6% | 385.7% | 405.6% | 426.4% | 447.9% | 470.4% | 493.8% | 518.1% | 543.5% | 569.9% | 597.3% | 625.9% | 655.7%
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2026-03-01 | 2026-05-30 |  |  | 2026-03-01 | 2026-05-30
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2026-10-01 | 2027-01-10 |  |  | 2026-10-01 | 2027-01-10
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2027-01-10 | 2027-10-01 |  |  | 2027-01-10 | 2027-10-01
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-12-31 |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-31
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2027-10-01 | 2027-12-31 |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-31
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2027-10-01 | 2027-12-31 |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-31
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2027-10-01 | 2027-12-31 |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 10.6681 | 10.715 | 10.715 | 10.715 | 0 | 0.25638 | 0 | 0.25763 | 0 | 10.4117 | 0 | 10.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6681 | 10.715
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 10.6681 | 10.715 | 10.715 | 10.715 | 0 | 0.25638 | 0 | 0.25763 | 0 | 10.4117 | 0 | 10.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6681 | 10.715
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 8.89 | 8.7828 | 8.7828 | 8.7828 | 0 | 0.21365 | 0 | 0.21117 | 0 | 8.6764 | 0 | 8.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 8.7828
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.21365 | 0.21117 | 0.21117 | 0.21117 | 0 | 0.21365 | 0 | 0.21117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21365 | 0.21117
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 8.1446 | 8.0462 | 8.0462 | 8.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1446 | 0 | 8.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1446 | 8.0462
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.53184 | 0.52542 | 0.52542 | 0.52542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53184 | 0 | 0.52542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53184 | 0.52542
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0.552
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0.552
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 8.89 | 8.7828 | 8.7828 | 8.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 8.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 8.7828
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 1.676
5.6 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 1.676
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" |  | 2027-12-31 |  |  | 0 |  | 0.552 | 1.124 | 0 |  |  |  | АО "Россети Янтарь"
0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1264
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Гурьевcкий муниципальный округ
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 1,676 (0) км
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2027 года с НДС, млн. руб. | 10.715
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | предварительный расчет стоимости на основании проекта-аналога
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0 | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0 | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 7
в том числе
- строительный персонал | 4
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования
- дата поставки | не требуется
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)