## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Вагайский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель замены выключателей 35 кВ - 3 шт; Показатель замены выключателей 10 кВ - 10 шт; показатель замены силовых трансформаторов 35 кВ - 1 МВА; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприяти - 156,83 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0.64
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.с НДС) | 51.17
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.без НДС) | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Номер заменяемой единицы оборудования (номер ЕО из SAP) | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
| До | После |  |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
1 | До | После | 4 |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Трансформатор силовой масляный 35 кВ | 23088000 | ТМ-1000/35/10 | ТМН-1000/35/10 | 1Т | 1Т | 1972 | 2024 | 1972 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1999 | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
2 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 35 кВ | 23088005 | ВТ-35 | ВГБЭ-УЭТМ-35 | В-35 1Т | В-35 1Т | 1972 | 2024 | - | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
3 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 35 кВ | 23088016 | С-35 | ВГБЭ-УЭТМ-35 | В-35 2Т | В-35 2Т | 1972 | 2024 | - | 35 | 35 | - | - | 2016 | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
4 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 35 кВ | 23088018 | С-35 | ВГБЭ-УЭТМ-35 | В-35 Аксурка | В-35 Аксурка | 1972 | 2024 | - | 35 | 35 | - | - | 2013 | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
5 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Разьединитель 35 кВ | 23088020 | РНДЗ-2-35/1000 | РГП.2-35/1000 | ЛР-35 Аксурка | ЛР-35 Аксурка | 2001 | 2024 | 2001 | 35 | 35 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
6 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Разьединитель 35 кВ | 23088019 | РНДЗ-1б-35/1000 | РГП.1б-35/1000 | ШР-35 Аксурка | ШР-35 Аксурка | 2001 | 2024 | 2001 | 35 | 35 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
7 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Разьединитель 35 кВ | 23088006 | РНДЗ-2-35/1000 | РГП.2-35/1000 | ШР-35 1Т | ШР-35 1Т | 1983 | 2024 | 1983 | 35 | 35 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
8 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Разьединитель 35 кВ | 23088007 | РНДЗ-2-35/1000 | РГП.2-35/1000 | ЛР-35 Ульяновская | ЛР-35 Ульяновская | 2001 | 2024 | 2001 | 35 | 35 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
9 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Разьединитель 35 кВ | 23088017 | РНДЗ-2-35/1000 | РГП.2-35/1000 | ШР-35 2Т | ШР-35 2Т | 2001 | 2024 | 2001 | 35 | 35 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
10 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Трансформатор силовой масляный 6, 10 кВ (ТСН) | 23088034 | ТМ-63/10/0,4 | ТМГ-63/10/0,4 | 1ТСН | 1ТСН | 2008 | 2024 | 2008 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
11 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Трансформатор силовой масляный 6, 10 кВ (ТСН) | 23088050 | ТМ-63/10/0,4 | ТМГ-63/10/0,4 | 2ТСН | 2ТСН | 1991 | 2024 | 1991 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
12 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | 23088038 | ВММ-10 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 1Т | В-10 1Т | 1972 | 2024 | 1972 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
13 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | 23088047 | ВММ-10 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 2Т | В-10 2Т | 1972 | 2024 | 1972 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
14 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | 23088024 | ВММ-10 | ВВ/TEL-10-20/1000 | СВ-10 | СВ-11 | 1972 | 2024 | 1972 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
15 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | 23088041 | ВММ-10 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Араксул | В-10 Араксул | 1972 | 2024 | 1972 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
16 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | 23088054 | ВММ-10 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Комхоз | В-10 Комхоз | 1972 | 2024 | 1972 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
17 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | 23088044 | ВММ-10 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Шапошниково | В-10 Шапошниково | 1972 | 2024 | 1972 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
18 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | 23088064 | ВММ-10 | ВВ/TEL-10-20/1000 | В-10 Резерв | В-10 Резерв | 1972 | 2024 | 1972 | 10 | 10 | - | - | - | Акт № 33/2017 г. от 07.09.2017 г., Тобольское ТПО | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
19 | - | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | - | - | ВВ/TEL-10-20/1000 | - | В-10 Резерв | - | 2024 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | - | - | ВВ/TEL-10-20/1000 | - | В-10 1ТСН | - | 2024 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | ПС 35/10кВ Дубровное | Выключатель 6, 10 кВ | - | - | ВВ/TEL-10-20/1000 | - | В-10 2ТСН | - | 2024 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
22 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | ТН-6,10 кВ | 10662200 | ЗНОЛП-10 | ЗНОЛП-10 | 1ТН-10 ф.А | 1ТН-10 ф.А | 2017 | 2024 | 2017 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
23 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | ТН-6,10 кВ | 10662201 | ЗНОЛП-10 | ЗНОЛП-10 | 1ТН-10 ф.В | 1ТН-10 ф.В | 2017 | 2024 | 2017 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
24 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | ТН-6,10 кВ | 10662202 | ЗНОЛП-10 | ЗНОЛП-10 | 1ТН-10 ф.С | 1ТН-10 ф.С | 2017 | 2024 | 2017 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
25 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | ТН-6,10 кВ | 10662204 | ЗНОЛП-10 | ЗНОЛП-10 | 2ТН-10 ф.А | 2ТН-10 ф.А | 2017 | 2024 | 2017 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
26 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | ТН-6,10 кВ | 10662199 | ЗНОЛП-10 | ЗНОЛП-10 | 2ТН-10 ф.В | 2ТН-10 ф.В | 2017 | 2024 | 2017 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
27 | ПС 35/10кВ Дубровное | ПС 35/10кВ Дубровное | ТН-6,10 кВ | 10662203 | ЗНОЛП-10 | ЗНОЛП-10 | 2ТН-10 ф.С | 2ТН-10 ф.С | 2017 | 2024 | 2017 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г., Тобольское ТПО | включить реконструкцию ПС 35/10кВ Дубровное в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель 6, 10 кВ
Выключатель 35 кВ
Выключатель 110 кВ
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный 6, 10 кВ (ТСН)
Трансформатор силовой масляный 35 кВ
Трансформатор силовой масляный 110 кВ
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий
Разъединитель 110 кВ
Разъединитель 35 кВ
ОД 35 кВ
ОД 110 кВ
КЗ 35 кВ
КЗ 110 кВ
ТН-6,10 кВ
ТН-35 кВ
ТН-110 кВ
ТТ-35 кВ |  | (только выносные)
ТТ-110 кВ |  | (только выносные)

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 45 лет (превышение срока эксплуатации в 1,8 раза). Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 35кВ типа ВТ-35-630 (1шт), С-35-630 (2шт) и В-10кВ типа ВММ-10 (4шт), ВМП-10 (3шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-35кВ на элегазовые (ваккумные). Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Применение, вместо травмоопасных ячеек КРУН-10 серии КРН-IV, новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Замена разъединителей 35кВ типа РНДЗ-35 (5 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена силового трансформатора типа ТМ-1000/35 на ТМН-1000/35 (без увеличения мощности) вызвана износом основной изоляции трансформатора (ИТС - 1Т-26,6; о старении твердой изоляции сигнализирует увеличение до граничных значений кислотного числа и тангенса масла, а также снижение Rиз обмотки ВН,НН), а также применения трансформатора с РПН увеличенного диапазона (существующий диапазон ПБВ трансформатора не обеспечивает номинальное напряжение на шинах 10кВ потребителей). Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности,экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Дубровное составила 0,776 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0138 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 10 н.п. общей численностью 1539 чел. СЗО - 7. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 93,55 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей электроэнергии, возможность подключения дополнительных потребителей, телемеханизация всех присоединений подстанции для включения в существующую АСДУ Тобольского ТПО по существующим каналам связи, повышение уровня безопасности защищаемого объекта.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. Выключатель 35кВ- 3шт. 2. КРУМ-10кВ (13яч.) - 1шт. 3. Трансформатор 10кВ ТМГ-63/10 - 2шт. 4. Разъединитель 35кВ - 5шт. 5. Трансформатор ТМН-1000/35 - 1шт. 6. Блок бокс связи -1 шт.; 7. Ограждение ПС - 1шт.; 8. Маслосборная ёмкость -1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8778,667 тыс.руб./ шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапов нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического обследования оборудования ПС 35 кВ Зверосовхоз от 22.08.2016г. №20-Р
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
2016 | ПС 35 кВ Дубровное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199283 | 0 | 0 | 0 |  | Год 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | ПС 35 кВ Дубровное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196288 | 0 | 0 | 0 |  | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 196288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | ПС 35 кВ Дубровное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194229 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 194229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-01-10 | 2016-02-04 |  |  | 2016-01-10 | 2016-02-04 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-02-04 | 2016-04-30 |  |  | 2016-02-04 | 2016-04-30 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-10-01 | 2016-11-22 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-22 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-05-01 | 2016-07-31 |  |  | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022-12-31 | 2023-04-20 |  |  | 2022-12-31 | 2023-10-07 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023-04-30 | 2023-06-29 |  |  | 2023-10-17 | 2024-06-03 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-06-30 | 2024-04-25 |  |  | 2023-10-17 | 2024-10-26 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | 2024-10-27 | 2024-11-26 | 100% | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-05-26 | 2024-06-25 |  |  | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-06-25 | 2024-07-10 |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-07-11 | 2024-07-31 |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-14 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-07-31 | 2024-08-30 |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-24 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-09-10 | 2024-09-30 |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]+1
начало (дата) = [начало (дата), row above]
окончание (дата) = [начало (дата)]+110

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 180.9061 | 176.4025 | 89.9665 | 51.17 | 38.7965 | 15.6983 |  | 51.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 15.6983 | 51.17
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 32.3304 | 13.0819 |  | 42.6417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 13.0819 | 42.6417
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 6.4661 | 2.6164 |  | 8.5283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2.6164 | 8.5283
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 152.5432 | 152.5432 | 101.7402 | 4.3107 | 97.4295 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2.7036 | 2.7036 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 30.4726 | 30.4726 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 72.9894 | 72.9894 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 46.3776 | 46.3776 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 15 | 15 |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 152.5432 | 152.5432 |  |  | 148.2325 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 15 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 146.111
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0959 | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2017; 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС Зверосовхоз (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) и ПС 35/10кВДубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 6805 | Предварительный расчёт стоимости | 5274 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 5001 |  | 1 | 2804 | 2804 | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 3308 | 0 | 572915 | www.b2b-energo.ru | 26.10.2015 | 28.10.2015 | 16.11.2015 | 30.12.2015 |  |  |  |  | 30.12.2015 | 04.02.2016 | 14.01.2016 | 04.02.2016 | 30.11.2016 |  | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 3.308.320,61 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 1.756.796,39 руб. с НДС. | 1.757
[22 empty] | ДОАО "Тобольская МК-15" | 5098 | ДОАО "Тобольская МК-15"
[22 empty] | ООО НТЦ "Промбезопасность - Оренбург" | 5266 |  |  | 3428
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 5158 |  |  | 3219
[22 empty] | ООО "А-Проект" | 4112 |  |  | 3898
[22 empty] | ООО "Энергопроект Центр" | 5274 | ООО "Энергопроект Центр"
[22 empty] | ООО "Энергоспецтранспроект" | 5224 |  |  | 5224
[22 empty] | ООО "ВЭК" | 4522 |  |  | 3924
[22 empty] | ООО ПК "Сила тока" | 4203 | ООО ПК "Сила тока"
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 5271 | ООО ПТК "ЭКРА-Урал"
2021.0053 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024; 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение работ по корректировке проектов "Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС)" и "Реконструкция ПС Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)" Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 2239 | Предварительный расчет стоимости работ | 2239 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | ООО "АСН" | 2094 |  |  |  | 2094 | ООО "АСН" | 2094 | 2094 | 32110119230 | www.roseltorg.ru | 25.03.2021 | 24.03.2021 | 06.04.2021 | 27.04.2021 |  |  |  |  | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 30.11.2021 |  | 1. Победителем признан Участник с ненаименьшей ценой, т.к. по результатам ранжировки набрал наивысший балл за счет опыта выполнения аналогичных договоров. Победитель применяет УСН; 2. Закупка проведена для 2-х объектов ИПР, сумма договора 2.094.454,25 руб. с НДС. Объем по данному объекту в договоре 1.214.787,66 руб. с НДС. | 1.215
[22 empty] | ОАО "ИДЦ" | 2200
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 2239
[22 empty] | ООО "Юграэнергоналадка" | 2085
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 2239
[22 empty] | ООО "КЭС-Инжиниринг" | 0 | ООО "КЭС-Инжиниринг"
[22 empty] | ООО "Энергия Проект" | 0 | ООО "Энергия Проект"
2022.0481 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС Дубровное филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Тобольское ТПО | ИА АО "Россети Тюмень" | 119285 | Проектно-сметная документация | 119285 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "М-Сетьстрой" | 119285 |  | 1 | 119282 | 119282 | ООО "М-Сетьстрой" | 143139 | 42942 | 2508324 | www.rts-tender.ru | 26.09.2022 | 16.09.2022 | 03.10.2022 | 13.10.2022 |  |  |  |  | 01.12.2022 | 02.11.2022 | 01.12.2022 | 02.11.2022 | 30.09.2024 |  |  | 143.139
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 119285 |  |  | 119233
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции ПС Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) по разрешению №125/23-р от 10.10.2023г. | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п. 5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 2023-10-10 |  | 2023-10-10 | 2026-10-09 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка №РТ13/01/8 от 10.01.2024. Сумма договора 6.233,79 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 0,38 руб. | 0
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 35/10 кВ Дубровное филиала АО #Россети Тюмень# Тюменские электрические сети Тобольское ТПО | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ |  | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 93121 | Не применимо | Не проводилась | - | 93121 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 111746 | 111746 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2024-07-24 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2024-07-24 | 2024-12-30 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Подписан ПРОТОКОЛ О КОРРЕКТИРОВКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ СУММ. Стоимость по факту выполнения работ, в т. ч. НДС, руб. 110 588 102,54
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 98953
[22 empty] | ООО "Томэлектрострой" | 93215

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 176.4025
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД 29-ТЭС от 27.05.2024
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 261.913
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 261.913
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 261.913
объем заключенного договора 16/11 от 04.02.2016 . ООО "АСП" холдинг "РусЭнерго" в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 1.757
% от сметной стоимости проекта | 1.23
оплачено по договору, млн. руб. | 1.757
освоено по договору, млн. руб. | 1.489
объем заключенного договора 16/2021/55 от 17.05.2021 . ООО "АСН" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 1.215
% от сметной стоимости проекта | 0.85
оплачено по договору, млн. руб. | 1.215
освоено по договору, млн. руб. | 1.215
объем заключенного договора PD01.3000.2022.2895 от 02.11.2022 . ООО "М-Сетьстрой" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 82.719
% от сметной стоимости проекта | 57.68
оплачено по договору, млн. руб. | 82.719
освоено по договору, млн. руб. | 47.354
объем заключенного договора PD01.3000.2024.2788 от 24.07.2024 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 176.222
% от сметной стоимости проекта | 122.88
оплачено по договору, млн. руб. | 33.524
освоено по договору, млн. руб. | 92.157
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора РАЗРЕШЕНИЕ №125/23-Р от 10.10.2023 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 87.33
всего оплачено по объекту | 125.233
% освоения по объекту за отчетный период | 124.04
всего освоено по объекту | 148.232
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "АСП" холдинг "РусЭнерго" ; ООО "АСН"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "М-Сетьстрой" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; Администрация Вагайского муниципального района
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | 1. ВГБЭ-УЭТМ-35-12,5/630 - 3шт. 2. КРУМ-10кВ (КРУ-10 типа) - 1шт. 3. Трансформатор 10кВ ТМГ-63/10 - 2шт. 4. Трансформатор ТМН-1000/35 - 1шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2023-11-16
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Проблемные вопросы отсутствуют
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)