## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Октябрьский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 187.2413
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 4.39
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 187.2413
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 215.6146

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Щит собственных нужд | ПСН-1102 и ПСН-1123 - 5шт. | Шкафы НКУ-0,4 кВ типа ШНЭ - 5шт. | ЩСН-0,4 | ЩСН-0,4 | 1983 | 2019 | 1983 | 0,4 | 0,4 | - | - | 2014 | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
2 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Разъединитель 110 кВ | SOHK-12-31,5 | РГНП.1а-110/1000 УХЛ1 | ЛР-110 Белоярская- Октябрьская ЛР-110 Белоярская- Шеркалы | ЛР-110 Белоярская- Октябрьская ЛР-110 Белоярская- Шеркалы | 1981 1981 | 2019 | 1984 1984 | 110 | 110 | 26 | 26 | 2011 | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
3 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Главный привод разъединителя 35 кВ Привод заземляющих ножей разъединителя 35 кВ | ПР-УХЛ1 ПР-90 ЛП ХЛ1 | ПД-21-5 УХЛ1 ПД-22-5 УХЛ1 | ТР-6 1Т | ТР-6 1Т | 1983 | 2019 | 1984 | 35 | 35 | - | - | 2014 | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
4 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Главный привод разъединителя 35 кВ Привод заземляющих ножей разъединителя 35 кВ | ПР-УХЛ1 ПР-90 ЛП ХЛ1 | ПД-21-5 УХЛ1 ПД-22-5 УХЛ1 | ТР-6 2Т | ТР-6 2Т | 1983 | 2019 | 1984 | 35 | 35 | - | - | 2014 | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
5 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | ВЭБ-110 II-40/ 2500 УХЛ1 | В-110 1Т | В-110 1Т | 1986 | 2019 | 1991 | 110 | 110 | 26 | 26 | 2011 | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
6 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | ВЭБ-110 II-40/ 2500 УХЛ1 | В-110 2Т | В-110 2Т | 2000 | 2019 | 2002 | 110 | 110 | 26 | 26 | 2011 | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
7 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Выключатель 6 кВ | ВК-10-20/630 У2 | ВБЭС-10-20/630 УХЛ2 | В-6 1Р | В-6 1Р | 1989 | 2019 | 1990 | 6 | 6 | - | - | - | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
8 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Выключатель 6 кВ | ВК-10-20/630 У2 | ВБЭС-10-20/630 УХЛ2 | В-6 2Р | В-6 2Р | 1989 | 2019 | 1990 | 6 | 6 | - | - | - | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
9 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Выключатель 6 кВ | ВК-10-20/630 У2 | ВБЭС-10-20/630 УХЛ2 | В-6 РЕЗЕРВ | В-6 РЕЗЕРВ | 1989 | 2019 | 1990 | 6 | 6 | - | - | - | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
10 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Выключатель 6 кВ | ВК-10-20/630 У2 | ВБЭС-10-20/630 УХЛ2 | В-6 РЕЗЕРВ | В-6 РЕЗЕРВ | 1989 | 2019 | 1990 | 6 | 6 | - | - | - | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
11 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Трансформатор напряжения 6 кВ | НТМИ-6 У1 | НАМИ-6 УХЛ1 | 1ТН-6 | 1ТН-6 | 1989 | 2019 | 1990 | 6 | 6 | 0.4 | 0.4 | - | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
12 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Трансформатор напряжения 6 кВ | НТМИ-6 У1 | НАМИ-6 УХЛ1 | 2ТН-6 | 2ТН-6 | 1989 | 2019 | 1990 | 6 | 6 | 0.4 | 0.4 | - | б/н от 21.08.2014г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 01 сентября 2019г. | - | -
13 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Трансформатор собственных нужд 6 кВ | ТМ-100-6/0,4 У1 с КРУ-10 типа К-47 | ТМГ-100-6/0,4 УХЛ1 с КРУ-6 серии СЭЩ-59 | 1ТСН | 1ТСН | 1983 | 2019 | 1984 | 6 | 6 | - | - | 2016 | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
14 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Трансформатор собственных нужд 6 кВ | ТМ-100-6/0,4 У1 с КРУ-10 типа К-47 | ТМГ-100-6/0,4 УХЛ1 с КРУ-6 серии СЭЩ-59 | 2ТСН | 2ТСН | 1983 | 2019 | 1984 | 6 | 6 | - | - | 2016 | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
15 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Панель 0,4кВ | Панель автоматики управления выключателем В-110 1Т и В-110 2Т | Шкаф блокирующего комплекта основной защиты ШЭ 2607 081 ВЛ-110 «Белоярская - Шеркалы, ВЛ-110 Белоярская -Октябрьская» - 2 шт. | - | - | 1983 | 2019 | 1984 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
16 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Панель 0,4кВ | 1. Панель защиты трансформатора 1Т на реле ДЗТ-11. 2. Панель защиты трансформатора 2Т на реле ДЗТ-11. | Шкаф защиты трансформатора типа ШЭ2607 152 производства ООО НПП «Экра» - 2 шт. | - | - | 1983 | 2019 | 1984 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
17 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Панель 0,4кВ | Панель центральной сигнализации. | Шкаф центральной сигнализации типа ШЭ2607 V130 производства ООО НПП «Экра» - 1 шт | - | - | 1983 | 2019 | 1984 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
18 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Панель 0,4кВ | ЭМБ разъединителей. | Шкаф оперативной блокировки типа ШЭ 2608.10. 011Б производства ООО НПП «Экра» - 1 шт. | - | - | 1983 | 2019 | 1984 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
19 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Панель 0,4кВ | 1. Устройство защит и автоматики реактора 1Р-6. 2. Устройство защит и автоматики реактора 2Р-6 | Защиты и автоматика реакторов 1(2) Р-6 1(2) С. Панель МКПА с двумя МП терминалами МКПА-2 - 1 шт. | - | - | 1983 | 2019 | 1984 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
20 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Панель 0,4кВ | отсутствует | Пост высокочастотных защит универсальный ПВЗУ-Е f=167 кГц, 171 кГц, производства ООО «Уралэнергосервис» - 2 шт. | - | - | 1983 | 2019 | 1984 | - | 0,4 | - | - | - | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
21 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Панель 0,4кВ | 7. Шкаф распределения переменного оперативного тока ШОП. | - | - | - | 1983 | - | 1984 | 0,4 | - | - | - | - | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
22 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Фильтр присоединения | ФП (36-258) кГц /6400 пФ | ФП (36-258) кГц /6400 пФ | ФПС-110 Белоярская-Октябрьская ф. «В» | ФПС-110 Белоярская-Октябрьская ф. «В» | 2012 | 2012 | 2012 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | -
23 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Конденсатор связи | СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 | СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 | КС-110 Белоярская-Октябрьская ф. «В» | КС-110 Белоярская-Октябрьская ф. «В» | 2012 | 2012 | 2012 | 110 | 110 | 26 | 26 | - | - | - | - | -
24 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Высокочастотный заградитель | ВЗ-630-0,5 (100-200кГц) | ВЗ-630-0,5 (100-200кГц) | ВЧЗ-110 Белоярская-Октябрьская ф. «В» | ВЧЗ-110 Белоярская-Октябрьская ф. «В» | 2012 | 2012 | 2012 | 110 | 110 | 26 | 26 | - | - | - | - | -
25 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Разъединитель 110 кВ | отсутствует | РГНП.2-110/1000 УХЛ1 в комплекте с мотроными приводами ПД-14-00 и ПД-14-01 | - | ЛР-110 Белоярская-Октябрьская | - | 2019 | 2019 | 110 | 110 | 26 | 26 | - | - | - | - | -
26 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Разъединитель 110 кВ | отсутствует | РГНП.2-110/1000 УХЛ1 в комплекте с мотроными приводами ПД-14-00 и ПД-14-01 | - | ЛР-110 Белоярская-Шеркалы | - | 2019 | 2019 | 110 | 110 | 26 | 26 | - | - | - | - | -
27 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Линейный портал | отсутствует | ПС-110ЯЗС серии 3.407.2-162.2-10 - 2шт. с молниеотводом - 4шт. | - | - | - | 2019 | 2019 | 110 | 110 | 26 | 26 | - | - | - | - | -
28 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Трансформаторы тока 110 кВ | отсутствует | ТРГ-110II* УХЛ1 - 6шт. | отсутствует | ТТ-110 1Т , ТТ-110 2Т | - | 2019 | 2019 | 110 | 110 | 26 | 26 | - | - | - | - | -
29 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Трансформаторы напряжения 110 кВ | отсутствует | СРВ-123 - 6шт | отсутствует | 1ТН-110 , 2ТН-110 | - | 2019 | 2019 | 110 | 110 | 26 | 26 | - | - | - | - | -
30 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Кабельные лотки | УБК-1а, УБК-2а | Кабельная эстакада на металлических стойках с применением типовых стоек К 1150.., полок К-1160.., лотков НЛ и глухих коробов КГП. | - | - | 1983 | 2019 | 1984 | 0,4 | 0.4 | - | - | - | б/н от 20.09.2013г. | дальнейшая эксплуатация технологической системы (электпроустановки) разрешается до 19 сентября 2018г. | - | -
31 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Щит постоянного тока | отсутствует | РСПТ 25.220 со шкафами ЗВУ1 и ЗВУ2 - 2шт. | отсутствует | ЩПТ-0,23 | - | 2019 | 2019 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | -
32 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Шкаф батарейный | отсутствует | ШБ 1.8 ТУ 4083-003-9382880-2007 -1шт. | отсутствует | Шкаф АБ | - | 2019 | 2019 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | -
33 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Аккумуляторная батарея | отсутствует | PowerSafe 12V92F-17 м/блоков | отсутствует | АБ | - | 2019 | 2019 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | -
34 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Программно-технический комплекс телемеханики | ПТК «ТМИУС КП - 1 комп. | ПТК «ARIS» - 1 компл. | Шкаф ТМ | Шкаф ТМ | 2012 | 2025 | 2012 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | Акт ТО №4 от 29.08.2016 | Включить в план реконструкции 2019 выполнение работ по замене. | - | -
35 | ПС 110/6 кВ Перегребное | ПС 110/6 кВ Перегребное | Цифровые измерительные преобразователи | РМ130Е Plus-9 шт., АЕТ-311 - 2 шт. | МИП "ЭНИП-2" - 1 компл. | МИП "АЕТ" | МИП "ЭНИП" | 2012 | 2025 | 2012 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | Акт ТО №4 от 29.08.2016 | Включить в план реконструкции 2019 выполнение работ по замене. | - | -

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение гл. II Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2")
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Существующие устройства на электромеханической базе морально и физически устарели, не подлежат ремонту и не обеспечивают необходимый уровень защиты первичного оборудования. Установка современных цифровых защит обеспечит надежное, селективное отключение при всех видах возможных повреждений, значительно сократит возможный неодоотпуск электроэнергии
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Ремонтная перемычка, состоящую из 2-х блоков с разъединителями типа РГНП.1-110/1000 УХЛ 1 в комплекте с приводами ПД-14-00(01); - 2 блока 1ШР и 2ШР-110 с разъединителями типа РГНП.1-110/1000 УХЛ 1 в комплекте с приводами ПД-14-00(01); - ТТ-110 1Ти ТТ-110 2Т типа ТРГ-110 II* УХЛ 1 в количестве 6шт. в комплекте со шкафами ШЗТ-110. - 1ТН-110 и 2ТН-110 типа СРВ-123 в количестве 6шт. в комплекте со шкафами ШЗН-110. - щит постоянного тока РСПТ 25.220 со шкафами ЗВУ1 и ЗВУ2 - 2шт.; - шкаф батарейного типа ШБ 1.8 ТУ 4083-003-93832880-2007 - 1шт.; - аккумуляторную батарею PowerSafe 12V92F - 17 моноблоков; - встроенный модуль измерения и осциллографирования аварийных событий (РАС) в ПТК «ТМИУС КП»; - АРМ оперативного персонала (ОП);
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 14029,82 тыс.руб./шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | ПС введена в эксплуатацию в 1983 году с целью обеспечения электроэнергией объектов потребителя 1 категории «Перегребненское ЛПУ» системы магистральных газопроводов ООО «Газпромтрансгаз Югорск». Эксплуатация основного оборудования, устройств РЗА, средств связи и ОПУ, производится на протяхении 34 лет. Нормативный срок эксплуатации смонтированного на подстанции оборудования подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет 25 лет. Существующая схема главных цепей элементов подстанции по типовой схеме 110-3Н, отсутствие ТТ-110, ТН-110 и оперативного постоянного тока на подстанции не обеспечивает надежность в эксплуатации оборудования подстанции и селективность работу УРЗА при аварийных режимах сети. Для приведения главной схемы соединений подстанции с 110-3Н к 110-4 необходимо заменить: - разъединители типа SOHK-12-31,5(Венгрия) с приводом ПРН-220М на РГНП. 2-110/1000 УХЛ 1 в комплекте с приводами ПД-14-00(01), смонтировать: - ремонтную перемычку, состоящую из 2-х блоков с разъединителями типа РГНП.1-110/1000 УХЛ 1 в комплекте с приводами ПД-14-00(01); - 2 блока 1ШР и 2ШР-110 с разъединителями типа РГНП.1-110/1000 УХЛ 1 в комплекте с приводами ПД-14-00(01); - ТТ-110 1Ти ТТ-110 2Т типа ТРГ-110 II* УХЛ 1 в количестве 6шт. в комплекте со шкафами ШЗТ-110. - 1ТН-110 и 2ТН-110 типа СРВ-123 в количестве 6шт. в комплекте со шкафами ШЗН-110. - щит постоянного тока РСПТ 25.220 со шкафами ЗВУ1 и ЗВУ2 - 2шт.; - шкаф батарейного типа ШБ 1.8 ТУ 4083-003-93832880-2007 - 1шт.; - аккумуляторную батарею PowerSafe 12V92F - 17 моноблоков; - существующего оборудования телемеханики ПТК «ТМИУС КП» на аналогичное с возможностью выполнения функции телеуправления - 1 компл. - АРМ оперативного персонала (ОП) - 1 шт.; - блокирующие комплекты основных защит на подстанции З.амена кабельного хозяйства на ОРУ-110 и ОРУ-6 позволит уйти от непроектных глухих металлических кабельных каналов, выполненных с нарушением ПУЭ и без учета их разделения и взаиморезервирования и даст возможность осуществить раздельную прокладку контрольных и силовых кабелей с взаиморезервированием. В результате установки и замены вышеуказанного оборудования обеспечивается дистанционное управление с ОПУ, телеконтроль, а также безопасность обслуживающего персонала и оперативность при переключениях; Установка современных цифровых защит обеспечит надежное, селективное отключение при всех видах возможных повреждений на ВЛ 110 кВ, защитит от излишнего срабатывания основной защиты ВЛ 110 кВ при повреждениях за трансформаторами ПС 110/6 Перегребное, значительно сократит возможный неодоотпуск электроэнергии. Обеспечение однотипности устанавливаемого оборудования РЗА. Акты тех.обследования от 29.08.2016 №№ 1,2,3,4. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-05-15 | 2018-06-30 | 15.05.2018г. | 30.06.2018г. | 2018-05-15 | 2018-06-30 | 100 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-07-01 | 2019-06-03 | 01.07.2018г. | 29.09.2018г. | 2018-07-01 | 2019-06-03 | 100 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 30.09.2018г. | 15.10.2018г. | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 100 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-06-11 | 2020-03-31 | 15.08.2018г. | 15.11.2018г. | 2019-06-11 | 2020-03-31 | 100 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 01.04.2019г. | 15.05.2019г. | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 100 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 16.05.2019г. | 16.06.2019г. | 2023-09-01 | 2024-07-01 | 80 | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 16.05.2019г. | 30.06.2019г. | 2024-02-01 | 2024-08-01
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023-08-01 | 2024-09-01 | 17.06.2019г. | 15.09.2019г. | 2024-03-01 | 2024-09-01
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-09-01 | 2024-10-01 | 01.07.2019г. | 15.10.2019г. | 2024-09-01 | 2024-10-01
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  | не требуется |  | 2024-10-01 | 2024-10-16
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 16.10.2019г. | 31.10.2019г. | 2024-10-16 | 2024-11-16
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-11-11 | 2023-12-11 | 01.11.2019г. | 10.11.2019г. | 2024-11-11 | 2024-11-21
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-11-21 |  | 11.11.2019г. | 15.11.2019г. | 2024-11-21 | 2024-12-11
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  | не требуется |  | 2024-12-11 | 2024-12-01
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 11.11.2019г. | 31.12.2019г. | 2024-12-01 | 2024-12-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | не требуется |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 250.9001 | 256.2287 | 256.2287 | 187.2413 | 68.9874 | 129.7937 |  | 117.2413 |  | 52.119 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 181.9128 | 187.2413
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 57.4912 | 109.5252 |  | 100.0085 |  | 43.4325 |  | 58.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 152.9577 | 158.3418
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 11.4962 | 20.2685 |  | 17.2328 |  | 8.6865 |  | 11.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 28.955 | 28.8995
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 210.4472 | 215.833 | 215.833 | 215.6146 | 0.2184 | 210.2288 |  | 215.6146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 210.2288 | 215.6146
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.65836 | 0.20833 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 75.709 | 72.889 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 101.9363 | 109.0997 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 32.1436 | 33.636 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 15
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 15 | 15 |  |  | 0 | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 15 | 15
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 210.4472 | 215.833 |  |  | 0 | 210.4472 |  | 215.833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 210.4472 | 215.833
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 15 | 15
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 15 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение работ по корректировке сметной документации по реконструкции ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | Филиал АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | 415 | Предварительный расчет стоимости работ | 415 | СЦ | СЦ ЕП | 2 | 2 | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 208 |  |  |  | 208 | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.09.2022 | - | 15.09.2022 | 15.01.2023 | - | Аналитическая записка РТ11/АУ/1342 от 30.08.2022
[22 empty] | ИП Мисник Анна Сергеевна | 494 | ИП Мисник Анна Сергеевна
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | Филиал АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | Закупка не включалась в ГКПЗ | Приказ № 610 от 20.06.2023г. | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 190909 | Не применимо | Не проводилась | - | 190909 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 229091 | 229091 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2023-08-24 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2023-08-24 | 2024-12-31 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
[22 empty] | ООО "Уралэнерготел" | 197917
[22 empty] | ООО "КАТЭН" | 195150

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0069
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Октябрьский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 15 шт.
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 256.2287
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ № 610 от 20.06.2023
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 229.341
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 229.341
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 229.341
объем заключенного договора PD04.1900.2022.214 от 13.09.2022 ООО ПТК "ЭКРА-Урал" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.25
% от сметной стоимости проекта | 0.1
оплачено по договору, млн. руб. | 0.25
освоено по договору, млн. руб. | 0.208
объем заключенного договора PD01.1900.2023.176 от 24.08.2023 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 229.091
% от сметной стоимости проекта | 92.17
оплачено по договору, млн. руб. | 68.727
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | Срок реализации не наступил
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Срок реализации не наступил
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 89.5064
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 89.5064
% оплаты по объекту(предоплата) | 27.76
всего оплачено по объекту | 68.987
% освоения по объекту за отчетный период | 0.11
всего освоено по объекту | 0.218
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Россети Тюмень"
- проектно-изыскательские организации | ООО ПТК "ЭКРА-Урал"
- технические агенты | Срок реализации не наступил
- подрядчики | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не наступил срок реализации СМР
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования | 01.03.2024 - 01.09.2024
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможна реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)