## 12
[13 empty] | Приложение № 12 | [14 empty] | Приложение № 12
[13 empty] | к приказу Минэнерго России | [14 empty] | к приказу Минэнерго России
[13 empty] | от 05. 05. 2016 г. № 380 | [14 empty] | от 05.05.2016 № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | 1988 | 93 | 1.2012 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Заобъе | 0.43067 | 2024-12-18 | 4.8 | 5.376 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 687 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части в комплектных РУ (далее - КРУ) наружной установки - уплотнение шкафов, обработка изоляции гидрофобными пастами и установка устройств электроподогрева с ручным или автоматическим управлением. Выполнение п. 12.8.27 «СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | 1986 | 68 | 0.7636 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ловинская | 13.3212 | 2024-12-18 | 58.6 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | 1974 | 78.45 | 21.65 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Алябьево | 6.05 | 2024-12-18 | 27.5 | 14.272 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт. ; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | 1980 | 86 | 0.016 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Комаровская | 6.1987 | 2024-12-18 | 57.8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | 1986 | 92 | 0.0178 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Даниловка | 9.8513 | 2024-12-18 | 41.36 | 18.4 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | 1986 | 90 | 0.59 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Филипповская | 2.6313 | 2024-12-18 | 28.7 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-4 (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110/35/6 кВ Дорожная) | O_TP1100.PS.0087 | 1979 | 89.81 | 41.097 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 11.98 | 2024-12-18 | 36.6 | 30 | 80 | 50 | 40 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 03.05.2023 №Т7/23/0020-ДТП-876 и договору об осуществлении технологического присоединенияот 10.05.2023 №Т7/23/0021-ДТП-874 Целевое использование резерва трансформаторной мощности с ПС 110 кВ КНС-4 (2х40 МВА) для исключения перегруза силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Дорожная (2х25 МВА). | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Транспортная (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ Яун-Лор) | O_TP1100.PS.0088 | 2007 | 90.39 | 1.582 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 15.7498 | 2024-12-18 | 43.1 | 30.3 | 80 | 50 | 40 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.05.2023 №Т7/23/0022-ДТП-875. Целевое использование резерва трансформаторной мощности с ПС 110кВ "Транспортная" (2х40МВА) для исключения перегруза силовых трансформаторов на ПС 110кВ "Яун Лор" (2х25 МВА). | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Вач-Лор (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА) | O_TP1100.PS.0090 | 2009 | 84 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35 кВ Вач-Лор | 0.44474 | 2024-12-18 | 12.2 | 0.8 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Замена трансформаторов в связи с невозможностью устранения дефекта связанного с ростом углеводородных газов, содежащегося в трансформаторном масле. Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей, исключение возникновения аварийной ситуации в случае повреждения силовых трансформаторов. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ладья (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ Элегаз) | P_TP1500.PS.0059 | 1987 | 77.1 | 16.751 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ладья | 10.7152 | 2024-12-18 | 32 | 22 | 80 | 50 | 40 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Целевое использование резерва трансформаторной мощности с ПС 110 кВ Ладья (2х40 МВА) для исключения перегруза силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Элегаз (2х25 МВА). | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | 1980 | 96 | 0.1683 | 2011 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | 25.4158 | 2024-12-18 | 73 | 39 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 687 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части в комплектных РУ (далее - КРУ) наружной установки - уплотнение шкафов, обработка изоляции гидрофобными пастами и установка устройств электроподогрева с ручным или автоматическим управлением. Выполнение п. 12.8.27 «СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | 1974 | 92 | 0.6988 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Кольцевая | 14.4308 | 2024-12-18 | 40 | 23.95 | 114 | 82 | 91 | 57 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей, не распространяющих горения. Выполнение п. 12.8.27 «СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | 1975 | 93 | 0.7613 | 2011 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | 20.5193 | 2024-12-18 | 96 | 65.56 | 300 | 300 | 175 | 175 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Системного оператора в соответствии с утвержденным 05.05.2023г план -графиком реализации проектов дистанционного управления оборудованием подстанций из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС». Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 486 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070,, в части необходимости установки устройств электроподогрева в комплектных РУ наружной установки. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 (замена выключателей 110 кВ 2 шт., выключателей 35 кВ 7 шт., разъединителей 110 кВ – 8 шт., разъединителей 35 кВ - 16 шт., ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт., устройств питания опер. тока - 1 шт., щита собственных нужд - 1 шт., замена оборудования УРЗА, АСУТП, СДТУ) | F_TP1600.PS.0056 | 1986 | 94 | 0.4203 | 2011 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-28 | 22.4574 | 2024-12-18 | 52 | 42 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.8.27 «СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | 1976 | 93 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-15 | 17.9723 | 2024-12-18 | 49 | 40.4 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей, не распространяющих горения. Монтаж зданий КРУН-12ПП (2 шт.) с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения гл. XXXIV Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в зданиях КРУН. Выполнение п. 12.8.27 «СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | 1984 | 94 | 2.1752 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Тагринская | 17.6517 | 2024-12-18 | 80.5 | 23.8 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей, не распространяющих горения. Выполнение п. 12.8.27 «СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | 1983 | 63.38 | 0.1011 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская | 33.33 | 2024-12-18 | 91.95 | 40.1 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Очимкинская составляет 34 года. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Техническое освидетельствование объекта пройдено 22.06.2018г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 13.06.2023г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: -каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | 1991 | 65.28 | 2.097 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык | 17.56 | 2024-12-18 | 47.275 | 41.9 | 330 | 330 | 80 | 80 | нд | нд | 220 | 220 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Средний Балык составляет 26 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Техническое освидетельствование объекта пройдено 28.06.2021 г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 27.06.2025 г. Проект входит в утвержденную программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО "Тюменьэнерго" на период 2018-2026 гг., ((Протокол заседания Комитета по надежности Совета директоров АО "Тюменьэнерго" №06/18 от 25.06.2018). 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: -каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | 1983 | 69 | 0.65 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Сорум | 2.8556 | 2024-12-18 | 3.7 | 7.15 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.65 | 0.65 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 4. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | 1976 | 48.85 | 7.374 | 2019 | от 11.11.2015 № 53; от 13.11.2015 № 54; от 27.11.2015 № 55; от 14.06.2016 № 11 | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 16.3709 | 2024-12-18 | 72.7 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 17 | 17 | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Медвежий угол" (установка в РУ-10 новых ячеек-12 шт) | H_TP1100.PS.0048 | 2014 | 46.34 | 0.0556 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-ТП-10/0,4 кВ Медвежий угол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Установка дополнительных ячеек в РП,ТП для возможности подключения потребителей электрической энергии и обеспечения резервирования ответственных потребителей за счет более гибкой схемы электроснабжения,. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | 1985 | 88.28 | 146.26 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Покачевская | 12.6433 | 2024-12-18 | 61 | 43.37 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС введена в эксплуатацию в 1985 году. Содержание в эксплуатационной готовности основного первичного оборудования в результате длительной эксплуатации сопряжено с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием 35 кВ вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 и 110 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1983 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, позволит сэкономить время и средств на обслуживание за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена ограждения повысит антитерристическую защищенность объекта. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. ПС 110/35/6 кВ Покачевская осуществляет электроснабжение объектов l, ll и lll категории города Покачи и нефтегазодобывающего комплекса, что предъявляет высокие требования к эксплуатационному состоянию объекта. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 № 2. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 9 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., панелей релейных защит) | F_TP1500.PS.0041 | 1986 | 86 | 16.46 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сарымская | 35.2038 | 2024-12-18 | 87.25 | 36 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение гл. II Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение гл. II Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение гл. XXXIV Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | 1984 | 89.31 | 98.459 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская | 4.7447 | 2024-12-18 | 48.5 | 25.7 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская введена в эксплуатацию в 1984 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы напряжения 35 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), не устойчивы к феррорезонансу. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1982 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена ограждения повысит антитерристическую защищенность объкета. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне, что может быть достигнуто заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на современное высоконадежное. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 №5. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | 1986; 1987; 1985; 1986; 1992; 1985; 1987; 1985; 1989; 1986; 1988 | 97; 94; 96; 90; 95; 94; 92; 93; 94; 96; 94 | 0,18; 0,36; 0,15; 0,51; 0,77; 0,12; 0,87; 0,45; 0,88; 1,47; 0,15 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/10 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган | 28,13; 15,94; 6,11; 6,03; 20,56; 16,79; 10,91; 3,79; 15,87; 1,360; 5,96 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 77,00; 69,00; 16,00; 19,00; 55,00; 46,00; 78,00; 44,00; 44,00; 37,00; 29,0 | 35,750; 24,9; 39,0; 23,107; 41,9; 38,5; 16,0; 9,9; 34,0; 39,002; 21,0 | 80,00; 50,00; 80,00; 80,00; 80,00; 80,00; 32,00; 20,00; 80,00; 80,00; 50,00 | 80,00; 50,00; 80,00; 80,00; 80,00; 80,00; 32,00; 20,00; 80,00; 80,00; 50,00 | 40,00; 25,00; 40,00; 40,00; 40,00; 40,00; 16,00; 10,00; 40,00; 40,00; 25,00 | 40,00; 25,00; 40,00; 40,00; 40,00; 40,00; 16,00; 10,00; 40,00; 40,00; 25,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей, не распространяющих горения. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | 1987 | 69.39 | 125.673 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская | 20.99 | 2024-12-18 | 57.35 | 35.18 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Нефтеюганская составляет 31 год. Техническое освидетельствование объекта пройдено 31.07.2017г. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 31.07.2022г. службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Проект входит в утвержденную программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО "Тюменьэнерго" на период 2018-2026 гг., ((Протокол заседания Комитета по надежности Совета директоров АО "Тюменьэнерго" №06/18 от 25.06.2018). Выполнение требований: 1.Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019); 2. П.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. П.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 3. Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: -каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. 4. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лосинка (с заменой оборудования ОРУ-35 кВ, защит ВЛ-110 Пыть-Ях - Лосинка-1, 2; ВЛ-110 Ленинская - Лосинка 1(2)) | H_TP1200.PS.0046 | 1989 | 73.98 | 1.256 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35 кВ Лосинка | 26.93 | 2024-12-18 | 73.4 | 30.8 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Лосинка составляет 28 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Техническое освидетельствование объекта пройдено 31.07.2019г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 31.07..2024г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: -каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" (реконструкция ОРУ, замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, зданий ОПУ,ЗРУ-6) | M_TP1100.PS.0062 | 1987 | 77.24 | 681.954 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" | 6.3842 | 2024-12-18 | 30.5 | 25.2679 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | ПС 110 кВ Шукшинская введена в эксплуатацию в 1987 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 80%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 и ЗРУ-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. ПС 110/6/6 кВ Шукшинская предназначена для электроснабжения объектов нефтегазового сектора ООО «Сургутнефтегаз», ООО "Газпром трансгаз Сургут" (СЛПУ), потребителя ООО "Сургутские городские электрические сети", объектов Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 34 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Поддержание их в работоспособном состоянии требует сокращения полного цикла технического обслуживания, что приводит к существенному увеличению материальных, транспортных и людских затрат. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена оборудования ОРУ-110, КРУН-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сайма (реконструкция ЗРУ-10 кВ) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PS.0077 | 2012 | 80.55 | 503.237 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 24.7495 | 2024-12-18 | 67.5 | 34.8631 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Здание ЗРУ ПС 110 кВ Сайма введено в эксплуатацию в 1975 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, износ ЗРУ составляет 100%. Здание ЗРУ подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. Титул реализуется в связи с необходимостью исполнения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" . ПС 110/10/10 кВ Сайма предназначена для электроснабжения объектов жилого сектора г.Сургут, в том числе электроснабжения пиковой котельной, срок эксплуатации ЗРУ-10 составил 45 лет. ИТС-83,24 Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне, что может быть достигнуто заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на современное высоконадежное. Замена масляных выключателей в ЗРУ-10 кВ на вакуумные обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, очень большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение длительного срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты, а также надёжность питания жилого и жилищно коммунального сектора г. Сургут. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена оборудования ЗРУ-10 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и подстанции требуют полной модернизации либо восстановительного ремонта, существует риск заваливания всех конструкций ячеек оборудования 10 кВ. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Трансгаз (замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, ремонт здания ЗРУ-10, установка устройств компенсации емкостного тока I и II секциях 10 кВ) | M_TP1100.PS.0076 | 1989 | 81 | 141.719 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 8.5819 | 2024-12-18 | 37.7 | 23.503 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | ПС 110 кВ Трансгаз введена в эксплуатацию в 1990 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 97%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ЗРУ-10 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Необходимось реализации проекта вызвана: 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401, в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 5.Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 6. Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: -каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0147 | 1984 | 94 | 2.4999 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-27 | 16.7939 | 2024-12-18 | 46 | 38.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований.оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0149 | 1984 | 94 | 1.4728 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-3А | 20.5575 | 2024-12-18 | 55 | 41.9 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ 2 шт; замена разъединителей 110 кВ 6 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; ОПУ; КРУН-6; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0146 | 1984 | 88 | 0.522 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-5А | 9.0635 | 2024-12-18 | 25 | 39.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей, не распространяющих горения. Выполнение п. 12.8.27 «СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | 1987 | 69 | 0.014 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Скважина | 12.7049 | 2024-12-18 | 18.9 | 17.7 | 80 | 80 | 40 | 40 | 15.26 | 15.26 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение II Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | 1988 | 69 | 0.484 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-5 | 16.3653 | 2024-12-18 | 27.5 | 11.3 | 80 | 80 | 40 | 40 | 15.26 | 15.26 | 110 | 110 | 1. Устранение замечаний Акта-предписания ЦТН РУТН №АП-ЗС-098-17-КП от 27.10.17 г. 2. Возможность осуществления постоянного контроля замыкания на «землю» в сети 6 кВ персоналом подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | 1984 | 63 | 0.123 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Хугор | 22.7035 | 2024-12-18 | 45.7 | 25.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | 9.54 | 9.54 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 4. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | 1990; 1990 | 66; 66 | 0,27; 0,27 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТПН №7 «Хоздвор»; КТПН №8 «Котельная» | 0,41; 0,04 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 1; 1 | 0,21; 0,12 | 0,63; 0,25 | 0,25; 0,25 | 0,63; 0,25 | 0,25; 0,25 | 0,1; 0,1 | 0,1; 0,1 | 10; 10 | 10; 10 | Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция защиты от дуговых замыканий на ПС 110/10 кВ Сытомино, ПС 110/6 кВ Песчаная, РП-ТП-41мкр. филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PR.0074 | 1985; 1991; 2010 | 72; 83; нд | 0,48; 0,23; нд | 2024; 2024; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ Сытомино; ПС 110/6 кВ Песчаная; РП-ТП-41мкр | 1,41; 0,92; нд | 18.12.2024; 18.12.2024; нд | 25; 16; нд | 4,451; 1,9; нд | 7,90; 12,6; 2,00 | 7,90; 12,6; 2,00 | 1,60; 6,30; 1,00 | 1,60; 6,30; 1,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 10 | 110; 110; 10 | ПС Сытомино введена в эксплуатацию в 1985 году. ПС Песчаная введена в эксплуатацию в 1991 году. РП-ТП – 41 мкр. введено в эксплуатацию в 2010 году. Отсутствие на объектах защит от дуговых замыканий нарушает требование пункта 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Целью реконструкции является повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь за счет сокращения времени восстановительных работ после аварий. Титул реализуется в целях выполнения требований п.5.4.19 ПТЭ (Комплектные распределительные устройства (далее – КРУ) 6-10 кВ должны иметь быстродействующую ЗДЗ внутри шкафов КРУ); | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-2 (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 200 м) | M_TP1100.PS.0079 | 1979 | 88 | 2.531 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "КНС-2" | 16.4749 | 2024-12-18 | 77.8 | 24.51 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | ПС 110 кВ КНС-2 введена в эксплуатацию в 1978 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 99%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 и ЗРУ-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. ПС 110/35/6 кВ КНС-2 введена в эксплуатацию в 1979г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 42 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Поддержание их в работоспособном состоянии требует сокращения полного цикла технического обслуживания, что приводит к существенному увеличению материальных, транспортных и людских затрат. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. ИТС составляет 87% По данным бухучета на 30.04.2013г. общий износ ПС составляет 100%. Замена оборудования ОРУ-110-35 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | M_TP1100.PS.0078 | 1982 | 78.71 | 3.643 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 32.8532 | 2024-12-18 | 145 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | ПС 110 кВ Яун-Лор введена в эксплуатацию в 1982 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 96%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 и ЗРУ-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. Титул реализуется в связи с необходимостью исполнения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" . ПС 110/35/6 кВ «Яун-Лор» введена в эксплуатацию в 1982 году и предназначена для электроснабжения промышленных объектов, основной потребитель ОАО «Сургутнефтегаз». Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 39 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. ИТС составляет 90,2%. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Поддержание их в работоспособном состоянии требует сокращения полного цикла технического обслуживания, что приводит к существенному увеличению материальных, транспортных и людских затрат. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. По данным бухучета на 30.04.2013г. общий износ ПС составляет 84,87%. Замена оборудования ОРУ-110-35 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Слава (установка регистраторов аварийных событий РАС) | M_TP1500.PS.0054 | 1988; 1988 | 89,73; 88,35 | 27,76; 13,49 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Айка; ПС 110/35/6 кВ Слава | 2,67; 10,08 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 44; 31,5 | 17,50; 38,909 | 50; 80 | 50; 80 | 25; 40 | 25; 40 | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение в рамках реализации Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период с 2020 по 2025 год. Результатом реализации данного проекта является: - расширение наблюдаемости диспетчерским центром РДУ за параметрами технологического состояния оборудования; - автоматизация сбора данных о технологических нарушениях; - уменьшение влияния человеческого фактора на достоверность информации о технологических нарушениях на энергообъектах; - повышение достоверности и оперативности получения информации о технологических нарушениях; - сохранение массива зарегистрированнных значений с необходимыми атрибутами (метки времени, частота дискретизации, коэффициенты трансформации); - архивирование сигналов обнаружения неисправностей, сбоев в работе. - выявление энергообъектов с наибольшим количеством технологических нарушений для принятия соответствующих управленческих решений. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Инга (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0055 | 1985 | 85.6 | 49.111 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Инга | 8.02 | 2024-12-18 | 66.4 | 24.948 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Произведён замер ёмкостного тока замыкания на землю на 1С-10 кВ и 2С-10 кВ, в сумме значения ёмкостного тока замыкания на землю составили 44А и 33А соответственно, что на 34А и 22А соответственно, превышает допустимое значение согласно ПУЭ, 7 издание, п.1.2.16. Результатом реализации данного проекта является: • обеспечение бесперебойного функционирования объекта; • компенсация емкостного тока замыкания на землю; • снижения скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги; • уменьшения перенапряжений при повторных зажиганиях дуги и создания условий для ее само погасания. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0056 | 1985 | 63.02 | 3.872 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Лангепас | 6.81 | 2024-12-18 | 40.1 | 10.351 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта позволит привести величину емкостного тока однофазного замыкания на землю, к нормируемым ПУЭ (п. 1.2.16) параметрам, повысит коммутационный ресурс выключателей ипозволит снизит затраты на эксплуатацию. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Апрельская, ПС 110 кВ Южная (установка регистраторов аварийных событий РАС) | N_TP1500.PS.0057 | 1987; 1987 | 88,80; 90,00 | 6,58; 27,02 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Апрельская; ПС 110/35/10 кВ Южная | 0,43; 21,37 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 13,9; 61 | 31,5; 44,632 | 80; 80 | 80; 80 | 40; 40 | 40; 40 | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Обеспечение наблюдаемости объекта. Выполнение Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022–2027 годов от 17.05.2022. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ АБЗ, ПС 110 кВ Пойма, ПС 110 кВ Ханты-Мансийская в части компенсации емкостных токов однофазных замыканий на землю (замена высокоомных резисторов с установкой дугогасящих реакторов и нейтралеобразующих трансформаторов: ПС 110 кВ АБЗ - 4 комплекта, ПС 110 кВ Пойма - 4 комплекта, ПС 110 кВ Ханты-Мансийская - 4 комплекта) | O_TP1200.PS.0069 | 2012; 2010; 1983 | 91,49; 93,58; 85,54 | 11,357; 0,485; 4558,386 | 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ АБЗ; ПС 110 кВ Пойма; ПС 110 кВ Ханты-Мансийская | 6,69; 17,46; 6,94 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 32,44; 47,325; 32,84 | 14,848; 30,23; 13,292 | 50; 80; 50 | 50; 80; 50 | 25; 40; 25 | 25; 40; 25 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | В целях соблюдения п.621 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (2022) в части необходимости компенсации емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами, при емкостных токах, превышающих 20 А в сети 10 кВ, в связи с активным развитием распред сети в столице ХМАО, возросли токи ОЗЗ. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АБЗ, ПС 110 кВ Горноправдинская, ПС 110 кВ Приобская, ПС 110 кВ Приразломная, ПС 110 кВ Кинтус в части РЗА силовых трансформаторов (установка дополнительных устройств РЗА: ПС 110 кВ АБЗ - 2 комплекта, ПС 110 кВ Горноправдинская - 2 комплекта, ПС 110 кВ Приобская - 2 комплекта, ПС 110 кВ Приразломная - 2 комплекта, ПС 110 кВ Кинтус - 3 комплекта) | O_TP1200.PR.0042 | 2013; 2019; 1993; 1988; 2014 | 91,49; 78,05; 91,34; 89,85; 94,25 | 11,357; 425,293; 24,543; 5,884; 11,141 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ АБЗ; ПС 110 кВ Горноправдинская; ПС 110 кВ Приобская; ПС 110 кВ Приразломная; ПС 110 кВ Кинтус | 6,69; 1,96; 10,12; 5,74; 6,69 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 32,44; 49,047; 43,96; 25,96; 18,475 | 14,848; 5,159; 25,2; 28,51; 75,0 | 50; 12,6; 50; 50; 120 | 50; 12,6; 50; 50; 120 | 25; 6,3; 25; 25; 40 | 25; 6,3; 25; 25; 40 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Обеспечение защиты оборудования (силовых трансформаторов) от всех видов повреждения при неисправности либо отказе существующих защит и недостаточной чувствительности резервных защит ВЛ 110 кВ с питающих центров . Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676), а также п. 592. ПТЭ и п.3.2.15 ПУЭ, согласно письма ТРДУ № Р57-б1-II-2-19-1817 от 14.06.23 "О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования" | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации ПС 110/10 кВ Олимпийская | P_TP1100.PR.0085 | 2008 | 74 | 257.781 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Олимпийская | 23.6529 | 2024-12-18 | 64 | 37.061 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации ПС 110/6 кВ Строительная | P_TP1100.PR.0086 | 1970 | 79 | 855.097 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 Строительная | 11.4658 | 2024-12-18 | 80 | 29.6115 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации ПС 110/10 кВ Березка | P_TP1100.PR.0087 | 1992 | 60.09 | 7.588 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Березка | 27.5878 | 2024-12-18 | 74 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации ПС 35/10 кВ Солнечная | P_TP1100.PR.0088 | 2008 | 71.47 | 14.374 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Солнечная | 7.957 | 2024-12-18 | 88 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,6 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на двух участках общей протяженностью 1,177 км с заменой двух опор) | N_TP1200.VL.0042 | 1982; 1982 | 93; 93 | 0; 0 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ленинская-Широковская/Ленинская-Восточно-Сургутская; ВЛ 110 кВ Ленинская - Восточно-Сургутская | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | В рамках данного инвестиционного проекта, согласно п.2.5.227 "Правила устройства электроустановок. Издание 7" для соблюдения габарита в месте пересечения с ВЛ, а также для исполнения обязательств по заключенному Соглашению от 05.05.2022 № 100022/01956С/ZP01.1200.2021.708, выполняется переустройство ВЛ в месте пересечения со строящейся воздушной линии электропередачи ООО "РН-ЮНГ". | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,415 км с установкой одной дополнительной опоры) | N_TP1200.VL.0043 | 1988 | 89 | 0.1199 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | В рамках данного инвестиционного проекта, согласно п.2.5.227 "Правила устройства электроустановок. Издание 7" для соблюдения габарита в месте пересечения с ВЛ, а также для исполнения обязательств по заключенному Соглашению от 05.05.2022 № 100022/01957С/ZP01.1200.2021.707, выполняется переустройство ВЛ в месте пересечения со строящейся воздушной линии электропередачи ООО "РН-ЮНГ". | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Северный Салым (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,341 км с установкой 6 дополнительных опор); реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Водозабор (переустройство ВЛ на одноцепных участках общей протяженностью 0,169 км с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,158 км с установкой 1 дополнительной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,365 м с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 2 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,391 км с установкой 3 дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0044 | 1986; 1993; 1988; 1984; 1984 | 92; 94; 89; 99; 100 | 0,00; 0,00; 0,12; 0,00; 0,002 | 2024; 2024; 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Правдинская – Меркурий I,II; ВЛ 110 кВ Правдинская – Меркурий III,IV; ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях; ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1 цепь; ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 2 цепь | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | В рамках данного инвестиционного проекта, согласно п.2.5.227 "Правила устройства электроустановок. Издание 7" для соблюдения габарита в месте пересечения с ВЛ, а также для исполнения обязательств по заключенному Соглашению от 05.05.2022 № 100022/01959С/ZP01.1200.2021.229, выполняется переустройство ВЛ в месте пересечения со строящейся воздушной линии электропередачи ООО "РН-ЮНГ". | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,399 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,366 км с установкой двух дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0045 | 1982; 1982 | 95; 95 | 0; 0 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ленинская-Широковская/Ленинская-Восточно-Сургутская; ВЛ 110 кВ Ленинская-Широковская/Ленинская-Восточно-Сургутская | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | В рамках данного инвестиционного проекта, согласно п.2.5.258 "Правила устройства электроустановок. Издание 7" для соблюдения габарита в месте пересечения с автомобильной дорогой, а также для исполнения обязательств по заключенному Соглашению от 05.09.2022 № ZP01.1200.2022.266, выполняется переустройство ВЛ в месте пересечения со строящейся автомобильной дорогой федерального назначения ООО "Уралуправтодор". | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | 1977 | 83.34 | 2.3408 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях -Восточный/ Восточный-Угутский -4 отпайка КС-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | 1988 | 89.29 | 0.002 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 | нд | нд | нд | 94.476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Включение на основании протокола совещания от 18.12.2018 о состоянии водного перехода через судоходную протоку Мулка в пролете № 23-26 | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0024 | 1972 | 69.73 | 1.8004 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | 1976 | 86.37 | 2.1342 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях-Парус-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | 1973 | 80 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | 1973 | 80 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. Федоровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | 1971 | 93 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | 1973 | 87 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Имилор-В. Моховая 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | 1973 | 80 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | 1977 | 83 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | 1978 | 87 | 8.28 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | 1973 | 80 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | 1978 | 80 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | 1979 | 80 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | 1977 | 83 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | 1977 | 83 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | 1981; 1981 | 92; 92 | 9,77; 8,51 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово -1; ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово -2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Цель проекта приведение в соответствие требованиям требований ПУЭ п.2.5.216 утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, приведение в соответствие расстояний по горизонтали от крайних проводов ВЛ.Существующее расположение отпаечного узла не позволяет в полном объеме производить регламентные и ремонтные работы на опорах ВЛ с применением специальных механизмов ввиду того, что участок ВЛ (фундаменты опор) расположены на территории захаранений малачисленных народов севера. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | 1985; 1985; 1985 | 83; 83; 79 | 0; 0; 0 | 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1; ВЛ 110 кВ Кириловская - Дружная; ВЛ 110 кВ Уральская - Дружная | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.148 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) расстояний между ближайшими проводами разных цепей ВЛ при подвеске на общей опоре, с целью обеспечения безопасного проведения эксплуатационных и ремонтных работ, а также устранение травмоопасного места. Конструктивное исполнение ВЛ на опоре № 60 не обеспечиват безопасность персонала при выполнении работ на опоре, из-за несоблюдения при строительстве ВЛ минмальных расстояний между токоведущими частями разных цепей двухцепной ВЛ. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 (перестановка опоры № 2) | H_TP1500.VL.0031 | 1985; 1985 | 79; 80 | 0,45; 0,43 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас - 1; ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас - 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.148 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) расстояний между ближайшими проводами разных цепей ВЛ при подвеске на общей опоре, с целью обеспечения безопасного проведения эксплуатационных и ремонтных работ, устранение травмоопасного места. При существующем конструктивном исполнении ВЛ не обеспечиваются минимальные расстояния между проводами различных цепей 2-х цепной ВЛ, данная особенность конструкции при выполнении регламентных работ на опоре № 2 ВЛ не обеспечивает безопасность эксплуатационного персонала в части поражения электрическим током. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | 1979 | 79 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Прогресс-Фотон опора № 65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на переустройство отпаечного узла от ВЛ и необходима для приведения в соответствие требованиям нормативно-технической документацией предъявляемыми к воздушным линиям электропередачи так как существующее конструктивное исполнение отпаечного узла является отступлением от ПУЭ п. 2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) и ограничивает возможность безопасного выполнения, а также полного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, без вывода в ремонт обеих транзитных ВЛ 110 кВ обеспечивающих электроснабжение объектов нефтедобычи Покачевского, Нонг-Еганского, Повховского месторождений нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» НК «ЛУКОЙЛ». | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | 1979 | 83 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Не соответствует ПУЭ (издание 7), транзит ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 проходит через плашечные зажимы по отпаечной опоре № 71. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | 1976 | 80 | 0.8803 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | 1976 | 77 | 0.9907 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кинтус-Вандрас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | 1979 | 86 | 1.0911 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ленинская - Лосинка-2 цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | 1971 | 80.3 | 0.36 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Переустройство узлов пересечений ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская с ВЛ 35-500 кВ предусматривает переустройство с доведением параметров до требований ПУЭ (издание 7). Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). ПУЭ 7 издание. п. 2.5.225. Провода ВЛ более высокого напряжения, как правило, должны быть расположены выше проводов пересекаемых ВЛ более низкого напряжения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) | H_TP1200.VL.0021 | 1983 | 85.5 | 0.025 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 филиала Урайские электрические сети (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | 1976 | 98 | 52.34 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнения требований РД 35.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ). Данным проектом предусматривается замена дефектных отдельно стоящих опор в количестве 81 шт. (многочисленые дефекты, отклонение стоек опор по вертикали, продольные и поперечные трещины на поверхности опор, разрушение поверхности бетона свай и др.), а также замена отработавших срок: провода, линейной арматуры. В результате реализации инвестиционного проекта будут исключены аварийные ситуации на ВЛ, возникающие из-за падения опор, повысится надежность электроснабжения потребителей, в том числе объектов нефтедобычи и транспорта газа. | + | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны (замена 43 опор на участке опор №№ 487-529, протяженностью 3,4 км) | M_TP1200.VL.0035 | 1986 | 88 | 0.53 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Установка дополнительных опор на ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская на участке ВЛ 110 кВ Вектор – Ленинская в пролетах опор №№ 47 - 48, 48 - 49 | M_TP1200.VL.0038 | 1989 | 90 | 0 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вектор-Ленинская 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 (замена 159 опор, 40 км провода) | M_TP1200.VL.0039 | 1976 | 83 | 0.9 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Снежная-КС-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка (замена 58 опор, 2х12 км провода) | M_TP1200.VL.0040 | 1974 | 84 | 1.51 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Речная от ВЛ Святогор – Средний Балык 1, 2 (замена 72 опор, 2х16,5 км провода) | M_TP1200.VL.0041 | 1982 | 99 | 1.1 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Святогор - Средний Балык 1,2 отпайка Речная 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | 1976 | 68 | 0.23 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км макс нагрузка 242 А. ВЛ 110 кВ Картопья – Вандмтор 1,2 с отпайками на ПС 110 Зеленоборская, ПС 110 Самза, ПС 110 Альфа, ПС 110 Ун-Юган построена в 1976 году, введена в эксплуатацию в 1979 году с целью обеспечения электроэнергией объектов жизнеобеспечения потребителей 1 категории национальных поселков Зеленоборский, Самза, Ун-Юган г. Нягань и промышленных объектов нефтяной и газовой промышленности. ВЛ 110 кВ Картопья – Вандмтор 1,2 выполнена на бетонных центрифугированных опорах типа ПБ 110-2. Провод АС 95/16. Общая протяжённость ВЛ от опоры № 1 (ПС 220 Картопья) до опоры № 583 (ПС 220 Вандмтор) составляет - 133,59 км. Данная ВЛ обслуживается филиалами АО «Россети Тюмень» УЭС и Энергокомплекс. Участок ВЛ от опоры № 390 до опоры № 583 (47,853 км.) обслуживается филиалом Энергокомплекс. В 2012 году в связи с вводом в эксплуатацию Няганьской ГРЭС на участке опор №№ 449 – 583 (35.64 км.) включая отпайку на ПС 110 Альфа (1.99 км.) была проведена реконструкция ВЛ по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования ЛЭП (Ж/Б опор и провода АС 95/16) на металлические типа П 110-6 и провод АС 120/19, что значительно улучшило технические характеристики и безопасную эксплуатацию данного участка. Оставшийся участок ВЛ от опоры № 390 до опоры № 449 требует продолжения реконструкции так как изношенные Ж/Б имеют продольные трещины на стойках опор, а сезонные пучения опор приводят к отклонениям от проектного положения что дополнительно требует финансовых вложений на ремонты и выправки опор, что снижает безопасную эксплуатацию данного участка ВЛ. Изношенный провод АС 95/16 после увеличения нагрузок, в условиях аварийного отключения одной цепи приводят к пограничным показателям по допустимому нагреву другой цепи. Нагрев провода происходит особенно в летний период и теряется механическая прочность провода по сравнению с АС-120/19 что приводит к увеличению стрел провеса провода. Реализация данного проекта приведёт к уменьшению затрат на ремонты железобетонных опор. Замена провода приведёт к снижению потерь электроэнергии, увеличению пропускной способности передаваемой мощности. Снижаются риски падения ж/бетонных опор и вероятность аварийного отключения, что позволяет снизить время простоя. В ходе реализации проекта ИПР по замене ж/бетонных опор, замене проводов и грозозащитного троса в пролётах опор № 390-449, подразумевается разделение ВЛ на участки, с возможностью организации электроснабжения потребителя в тупиковом режиме. Со стороны ПС «Картопья» организовать электроснабжение ПС «Самза», ПС «Зеленоборская». Со стороны ПС «Вандмтор» организовать электроснабжение ПС «Ун-Юган», ПС «Альфа» При составлении годовых графиков работ, с выводом в ремонт оборудования подведомственного ТРДУ, по реконструкции участка ВЛ в пролётах опор № 390-449 учесть ограничения по режимам сети При замене провода АС95/16 на АС 120/19 получим объём экономии в части потерь. В расчёте показателей за 11 месяцев 2021 - 1 227 224 кВтч ; в денежном выражении 2 976 127,58 руб. без НДС; в месяц 270 557, 05 руб. без НДС | + | -
1.2.2.2 | Замена провода АЖ120 на ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая протяженностью 32.51 км | M_TP1900.VL.0030 | 1987; 1987; 1987 | 65; 69; 69 | 0,45; 0,60; 0,80 | 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора; ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора; ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Улучшение технических характеристик ВЛ и приведение их к требованиям действующих правил. ВЛ 110 кВ Краснолденинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская – Нулевая построена и введена в эксплуатацию в 1983 году. Отдельные участки в 1987 году. Протяженность ВЛ составляет 36,2 км. Данные воздушные линии расположены на одних опорах по участкам: ВЛ 110 кВ Красноленинская -Хора. ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая на одних опорах от опоры №1 до опоры №12 ВЛ 110 кВ Красноленинская -Хора. ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора на одних опорах от опоры №13 до опоры № 121 ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая одноцепное исполнение от опоры №13 до опоры № 26 ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора одноцепное исполнение от опоры №1 до опоры № 12. макс нагрузка 285 А ЛЭП выполнена на металлических опорах типа П 110-4. Провод АЖ 120. Участок ВЛ от опоры № 107 до опоры № 121 – провод АС 120/19. Существующий провод АЖ-120 отработал свой нормативный срок (более 25 лет эксплуатации, ПУЭ-7 издание) имеет более низкую пропускную способность, чем АС 120/19, а после увеличения нагрузок, в условиях аварийного отключения одной цепи приводят к пограничным показателям по допустимому нагреву другой цепи следствие чего происходит нагрев провода особенно в летний период и теряется механическая прочность провода по сравнению с АС-120/19, что приводит к увеличению стрел провеса провода и уменьшению габаритов до различных объектов, в связи с чем увеличиваются риски к опасной эксплуатации ВЛ. После проведения реконструкции по замене физически изношенного и морально устаревшего провода АЖ-120 на провод АС 120/19 увеличится пропускная способность ВЛ, снижаются потери электроэнергии. Исключатся технологические нарушения по причине обрыва и расплетения жил провода. Увеличится срок службы ВЛ. Срок службы проводов марки АЖ определён требованием к надёжности согласно ГОСТ 839-2019 и составляет 25 лет. Срок службы исчисляется с даты изготовления провода. К началу реализации инвест проекта провод на отдельных участках ВЛ отработает 43 года. В ходе реализации проекта ИПР по замене провода АЖ-120 отработавшего свой нормативный срок, не предусматривается полное прерывание транзита. Замена проводов рассматривается с поочерёдным выводом ВЛ в ремонт. При замене провода АЖ120 на АС 120/19 получим объём экономии в части потерь. В расчёте показателей за 11 месяцев 2021 – 286 618 кВтч ; 695 073,8 руб без НДС; в месяц 63 188, 53 руб без НДС | + | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 (установка ОПН 792 шт.) | M_TP1100.VL.0043 | 1980 | 95 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение грозоупорности ВЛ. Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 (установка ОПН 483 шт.) | M_TP1100.VL.0044 | 1978 | 86 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение грозоупорности ВЛ. Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 3 (установка ОПН 756 шт.) | M_TP1100.VL.0048 | 1986 | 99 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Имилор - Восточно-Моховая 3 с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение грозоупорности ВЛ. Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Новин до РП-ТП-10/0,4кВ «Гидронамыв» (участок ВЛ 10 кВ 2х4300 м; КЛ 10 кВ 2х775 м) | M_TP1100.KL.0002 | 2017 | 93.75 | 0.4475 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 ПС Новин яч. 7 - РП-ТП-10 Гидронамыв Линия А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение объема освоения в связи с изменением стоимости на основании утвержденной ПСД (приказ №972 от 26.12.2017), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024 года.». Без изменения сроков освоения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Шукшинская (замена провода 5.954 км) | M_TP1100.VL.0049 | 1987 | 93 | 0.14 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая, ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка (замена фундаментов опор 19 шт.), ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная (замена фундаментов опор 3 шт.), ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон, ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая, ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая (замена фундаментов опор 11шт.) , ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I,II цепь Отпайка на ПС Диспетчерская (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | M_TP1500.VL.0043 | 1979; 1988; 1988; 1985; 1992; 1991; 1978; 1991; 1981; 1976 | 89,00; 89,00; 87,00; 82,00; 82,00; 78,00; 78,00; 79,00; 92,00; 68,00 | 85,38; 0; 84,25; 0; 0; 0; 0; 9,64; 8,44; 0 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Инга-Таврическая; ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая; ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка; ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь; ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная; ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон; ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая; ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая; ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I, II цепь; ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Включены в программу по предотвращению опор ВЛ утвержденную Комитетом по надежности Совета директоров АО "ТЭ" №10/18 от 24.12.2018г., также включены в новую программу по предотвращению падения опор утверждённую в 2021г. Приведение в соответствие с требованиями п.8, п.10 ПТЭЭЭСС утв. Приказом № 1070 от 04.10.2022 г. Техническое состояние фундаментов опор не удовлетворяет требованиям п.3.2.2. пп.4.4.1., 4.4.4 РД 34.20.504-94. (типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 35-800 кВ). Исключение рисков ожесточения потребителя вследствие аварийных ситуаций из-за падения опор. Данным проектом предусматривается переустановка существующих опор на новый фундамент с целью предотвращения падения опор ВЛ. Обследованные фундаменты имеют следующие дефекты: разрушение оголовников, с имитацией проектной закладной пластины, рубленные сваи, непроектное крепление ростверков. Необходимость замены фундаментов опор подтверждается актами технического обследования оборудования и сооружений: Акт Технического обследования оборудования и сооружений №20.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №21.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №28.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №30.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №31.05/22 от 24.05.2022; | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская (переустройство отпаечного узла) | M_TP1500.VL.0032 | 1981; 1981 | 91; 91 | 9,69; 8,53 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово - 1; ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово - 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Реализация проекта направлена на переустройство отпаечного узла от ВЛ и необходима для приведения в соответствие требованиям нормативно-технической документацией предъявляемыми к воздушным линиям электропередачи так как существующее конструктивное исполнение отпаечного узла является отступлением от ПУЭ п. 2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) и ограничивает возможность безопасного выполнения, а также полного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, без вывода в ремонт обеих транзитных ВЛ 110 кВ обеспечивающих электроснабжение объектов нефтедобычи | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 (замена опор 26 шт., замена фундаментов опор 10 шт.) | M_TP1500.VL.0034 | 1987; 1987 | 76; 76 | 0; 0 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сова-Сарымская - 1; ВЛ 110 кВ Сова-Сарымская - 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Приведение в соответствие с требованиями п.8, п.10 ПТЭЭЭСС утв. Приказом № № 1070 от 04.10.2022 г. Техническое состояние фундаментов опор не удовлетворяет требованиям п.3.2.2. пп.4.4.1., 4.4.4 РД 34.20.504-94. (типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 35-800 кВ). Исключение рисков обесточения потребителя вследствие аварийных ситуаций из-за падения опор. Данным проектом предусматривается замена существующих ж/б опор на новые металлические с целью предотвращения падения опор ВЛ. (Многочисленные дефекты, отклонение стоек опор по вертикали, разворот траверс, трещины, разрушения бетона). Необходимости замены опор подтверждается актом технического обследования оборудования и сооружения № 23.05/22 от 24.05.2022 | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Когалым - Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 13 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин I,II цепь (замена фундаментов опор 4 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь (замена фундаментов опор 11 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь Отпайка на ПС Весна (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (замена фундаментов опор 7 шт.) | M_TP1500.VL.0037 | 1987; 1987; 1986; 1993; 1984; 1987; 1983 | 92,00; 81,00; 81,00; 81,00; 82,00; 80,00; 71,00 | 0; 0; 94,61; 94,66; 0; 0; 0 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сова-Сарымская - 1; ВЛ 110 кВ Сова-Сарымская - 2; ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин - 1; ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин - 2; ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская - 1; ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская - 2; ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Включены в программу по предотвращению опор ВЛ утвержденную Комитетом по надежности Совета директоров АО "ТЭ" №10/18 от 24.12.2018г., также включены в новую программу по предотвращению падения опор утвержденную в 2021г. Приведение в соответствие с требованиями п.8, п.10 ПТЭЭЭСС утв. Приказом № № 1070 от 04.10.2022 г. Техническое состояние фундаментов опор не удовлетворяет требованиям п.3.2.2. пп.4.4.1., 4.4.4 РД 34.20.504-94. (типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач напряжением 35-800 кВ). Исключение рисков обесточения потребителя вследствие аварийных ситуаций из-за падения опор. Данным проектом предусматривается переустановка существующих опор на новый фундамент с целью предотвращения падения опор ВЛ. Обследованные фундаменты имеют следующие дефекты: разрушение оголовников, с имитацией проектной закладной пластины, рубленные сваи, непроектное крепление ростверков. Необходимости замены фундаментов опор подтверждается актами технического обследования оборудования и сооружений: Акт Технического обследования оборудования и сооружений №22.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №24.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №25.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №26.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №27.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №29.05/22 от 24.05.2022; | - | +
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ в рамках повышения грозоупорности ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская II цепь (установка ОПН - 120 шт.) | N_TP1200.VL.0046 | 2015 | 95 | 0 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В соответствии с п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены: организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор - КНС-11 1,2 установка дополнительных опор в пролётах более 350м (установка 12 опор) | N_TP1100.VL.0050 | 1986 | 85 | 2.212 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пачетлор - КНС-11 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Позволит снизить, минимизировать обрывы и повреждения проводов и тросов в пролетах опор где ветровые нагрузки рассчитаны на длину менее 350 метров, на данный момент длинны пролетов от 374м до 454.2 м. (установка 12 опор, обводная цепь 18опор) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/10 кВ "Шевченко" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0054 | 1977 | 83 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Не соответствие отпаечного узла к требованиям ПУЭ (издание 7) п. №2.4.53. Данная опора попадает в перечень узких мест, травмаопасных для подъёма на опору. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей переустройство узла отпайки на ПС110/35/6 кВ "Вачимская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0055 | 1981 | 82 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Не соответствие отпаечного узла к требованиям ПУЭ (издание 7) п. №2.4.53. Данная опора попадает в перечень узких мест, травмаопасных для подъёма на опору. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | N_TP1600.VL.0019 | 1986; 1986 | 86; 89 | 9,39; 4,11 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7 1ц; ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7 2ц | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 22/01-03 от 05.04.2022 г. Выполняется установка одной дополнительной промежуточной опоры. Предотвращение повторного приближения проводов ВЛ к конструктивным элементам опоры ВЛ 35 кВ параллельного следования смежного ТПО. | - | +
1.2.2.2 | Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га) | O_TP1600.VL.0043 | 1974; 1974; 1974; 1974; 1975; 1975; 1977; 1974; 1985; 1988; 1988; 1988; 1988; 1988; 1988; 1988; 1995; 1995; 1986; 1986; 1988; 1988 | 94; 90; 98; 95; 98; 95; 90; 92; 92; 81; 85; 95; 81; 63; 82; 94; 72; 79; 91; 93; 90; 93 | 0,5; 0,9; 5,11; 1,06; 5,11; 1,06; 0,59; 0,87; 0,58; 0,49; 0,12; 1,90; 0,49; 0,52; 1,90; 0,85; 0,02; 0,25; 0,69; 0,57; 0,98; 1,23 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Самотлор - Мирная 1,2; ВЛ 110 кВ Мегион - Самотлор 1,2; ВЛ 110 кВ Мегион - Восток; ВЛ 110 кВ Мегион - Западная; ВЛ 110 кВ Мегион - Восток отпайка на ПС Обская; ВЛ 110 кВ Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская; ВЛ 110 кВ Орбита - Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская 1,2; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская 1,2 отпайка на ПС Январская; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Ореховская; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Восточный-2; ВЛ 110 кВ Ореховская - Восточный; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Ореховская отпайка на ПС Ермаковская; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская; ВЛ 110 кВ Ореховская - Восточный отпайка на ПС Заобъе; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе; ВЛ 110 кВ Узловая - Северо-Хохряковская; ВЛ 110 кВ Узловая - Бахиловская; ВЛ 110 кВ Варьеган - Меридиан 1,2; ВЛ 110 кВ Варьеган - Меридиан 1,2 отпайка на ПС Негус; ВЛ 110 кВ Северный Варьеган - Таврическая 1,2; ВЛ 110 кВ Северный Варьеган - Таврическая 1,2 отпайка на ПС Западный Варьеган | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение мероприятий по содержанию охранных зон ВЛ в нормативном состоянии по результатам обследования охранных зон ВЛ методом спутникового мониторинга | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 1 (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 70 шт.) | P_TP1900.VL.0035 | 1982 | 88 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Картопья-Атымья 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований гл.ХХХVII п.538. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ). 'Выполнение требований РД 35.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ). В результате замены участков опор будет обеспечена безопасность работы системы электроснабжения объектов нефтедобычи, а также других потребителей ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 1, уменьшатся затраты на техобслуживание ВЛ 110 кВ. | + | -
1.2.2.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ села Казым (переустройство ВЛИ 0,4 кВ Винный протяженностью 1х0,07 км; заявитель ИП Мансимов Ф.Н.) | P_TP1900.VL.0033 | 2020 | 67 | 0.35 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛИ 0,4 кВ Винный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Новый объект. Исполнение условий Соглашения о компенсации (денежная форма) от 28.08.2024 № ZP01.1900.2024.126 с заявителем ИП Мансимов Ф. Н. в целях реализации проекта строительства «12-квартирный жилой дом по адресу: ХМАО-Югра, с. Казым, ул. Совхозная» на земельном участке КН 86:06:0020503:723) со стороны АО «Россети Тюмень» необходимо выполнить работы по переустройству объекта: Распределительные сети 10/0,4 кВ села Казым, кадастровый номер объекта 86:06:0000000:7053, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО, Белоярский район, Казым. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 8 шт.) | P_TP1100.VL.0062 | 1977 | 82 | 0 | 2025 | от 26.09.2019 № 28 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Программа по предотвращению падения опор ВЛ АО "Россети Тюмень" на 2021-2026 гг.; Аварийное состояние и отклонение опор от проектного положения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Контур - Ай-Пимская 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 8 шт.) | P_TP1100.VL.0063 | 1986 | 85 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110кВ Контур - Ай-Пимская 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Программа по предотвращению падения опор ВЛ АО "Россети Тюмень" на 2021-2026 гг.; Аварийное состояние и отклонение опор от проектного положения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Контур - Лукъявинская 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 9 шт.) | P_TP1100.VL.0064 | 1986 | 94 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110кВ Контур - Лукъявинская 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Программа по предотвращению падения опор ВЛ АО "Россети Тюмень" на 2021-2026 гг.; Аварийное состояние и отклонение опор от проектного положения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №35, 36 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 4,74 км) | P_TP1100.VL.0059 | 1974; 1974 | 64; 64 | 0,26; 0,26 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ фидер №35 РУ 6 кВ ПС Строительная; ВЛ 6 кВ фидер №36 РУ 6 кВ ПС Строительная | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 6; 6 | 6; 6 | Программа инновации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании письма ПАО «Россети» «О формировании предложений по замене неизолированного провода на СИП» от 02.10.2017 г. № ДГ/134/1683, сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СДУ-2016 ч.1 Cнижение контактного сопротивления на стыках и внутри скрутки, позволяет существенно повысить безопасность и надежность электроснабжения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер №307 РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Олимпийская (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 0,618 км) | P_TP1100.VL.0060 | 1991 | 97.5 | 0.21 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ фидер №307 РУ 10 кВ ПС Олимпийская | нд | нд | нд | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 10 | 10 | Программа инновации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании письма ПАО «Россети» «О формировании предложений по замене неизолированного провода на СИП» от 02.10.2017 г. № ДГ/134/1683, сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СДУ-2016 ч.1 Cнижение контактного сопротивления на стыках и внутри скрутки, позволяет существенно повысить безопасность и надежность электроснабжения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №2 РУ 6 кВ ПС 110/6/6 кВ Шукшинская (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 1,477 км) | P_TP1100.VL.0061 | 1983 | 93.5 | 0.13 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ фидер №2 РУ 6 кВ ПС Шукшинская | нд | нд | нд | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 6 | 6 | Программа инновации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании письма ПАО «Россети» «О формировании предложений по замене неизолированного провода на СИП» от 02.10.2017 г. № ДГ/134/1683, сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СДУ-2016 ч.1 Cнижение контактного сопротивления на стыках и внутри скрутки, позволяет существенно повысить безопасность и надежность электроснабжения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 23 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 6,52 км) | P_TP1100.VL.0067 | 1976 | 49.5 | 0.24 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ фидер № 23 РУ 6 кВ ПС Строительная | нд | нд | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 6 | 6 | Программа инновации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании письма ПАО «Россети» «О формировании предложений по замене неизолированного провода на СИП» от 02.10.2017 г. № ДГ/134/1683, сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СДУ-2016 ч.1 Cнижение контактного сопротивления на стыках и внутри скрутки, позволяет существенно повысить безопасность и надежность электроснабжения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №23 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 2,354 га) | P_TP1100.VL.0068 | 1976 | 49.5 | 0.24 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ фидер №23 РУ 6 кВ ПС Строительная | нд | нд | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение требований приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута». | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 26 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 4,244 км) | P_TP1100.VL.0069 | 1977 | 47 | 0.19 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ фидер № 26 РУ 6 кВ ПС Строительная | нд | нд | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 6 | 6 | Программа инновации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании письма ПАО «Россети» «О формировании предложений по замене неизолированного провода на СИП» от 02.10.2017 г. № ДГ/134/1683, сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СДУ-2016 ч.1 Cнижение контактного сопротивления на стыках и внутри скрутки, позволяет существенно повысить безопасность и надежность электроснабжения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 26 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 4,730 га) | P_TP1100.VL.0070 | 1977 | 47 | 0.19 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ фидер № 26 РУ 6 кВ ПС Строительная | нд | нд | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение требований приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута». | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 29 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 7,5130 км) | P_TP1100.VL.0071 | 1975 | 49.5 | 0.25 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ фидер № 29 РУ 6 кВ ПС Строительная | нд | нд | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 6 | 6 | Программа инновации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании письма ПАО «Россети» «О формировании предложений по замене неизолированного провода на СИП» от 02.10.2017 г. № ДГ/134/1683, сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СДУ-2016 ч.1 Cнижение контактного сопротивления на стыках и внутри скрутки, позволяет существенно повысить безопасность и надежность электроснабжения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 29 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 8,690 га) | P_TP1100.VL.0072 | 1975 | 49.5 | 0.25 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ фидер № 29 РУ 6 кВ ПС Строительная | нд | нд | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение требований приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута». | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидера № 2 ПС 110/6 кВ Шукшинская (переустройство: демонтаж ВЛ 6 кВ протяженностью 1*0,213 км; монтаж ВЛ 6 кВ протяженностью 1*0,015 км; КЛ 6 кВ протяженностью 1*0,121 км, 1*0,110 км; заявитель ИП Колесник С. В.) | P_TP1100.VL.0073 | 1983 | 98 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ фидер № 2 ПС Шукшинская | нд | нд | нд | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 6 | 6 | Исполнения обязательств Общества по переустройству объекта согласно заключенного соглашения о компенсации (денежная форма) по инициативе третьих лиц (Приказ АО «Россети Тюмень» No 355 от 14.07.2023) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Атымья-Картопья 1, ВЛ 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (переустройство: демонтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; монтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; заявитель АО «ГК «Северавтодор») | P_TP1900.VL.0036 | 1982; 1970 | 88; 91 | 0; 0 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Картопья-Атымья 1; ВЛ 110 кВ «Атымья-Картопья 2» | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение обязательств по Соглашению о компенсации (денежная форма) от 10.04.2025 № ZP01.1900.2025.106 с заявителем АО "ГК "Севеаравтодор" в целях реализации проекта строительства «Реконструкция автомобильной дороги «г. Югорск – пгт. Таёжный» | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 108 шт.) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение СТО-ИА-17.2-11-06-2014 АО "Россети Тюмень" в части учета потерь и постраения балансов эл. энергии. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2025г) | M_TP2100.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по филиалу Урайские электрические сети в 2025 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт., трансформатор тока - 3шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2026г) | M_TP2100.AS.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по филиалу Урайские электрические сети в 2026 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по филиалу Урайские электрические сети в 2027 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (7 ПУ 0,4 кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 6 ТТ) 0,2-0,4кВ кВ филиал Энергокомплекс (2023-2028 г.) | N_TP1900.AS.0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2025 году. | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 110 кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2026 году. | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (2 УСПД) 110 кВ кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 110 кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2027 году. | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2027 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2025 г.) | N_TP1200.AS.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2026 г.) | N_TP1200.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2027 г.) | N_TP1200.AS.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2025 г.) | N_TP2100.AS.0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2025 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2026 г.) | N_TP2100.AS.0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2026 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (5 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2027 г.) | N_TP2100.AS.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2027 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (28 ПУ, 174 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | O_TP1100.AS.0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.1 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (2024 -2028 г.г). | O_TP2100.AS.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2024-28 гг. | - | -
1.2.3.1 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (2024 -2028 г.г). | O_TP1900.AS.0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ году филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (15 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | O_TP1600.AS.0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2028 г.) | O_TP2100.AS.0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2028 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (81 ТТ )0,4кВ филиал Нижневартовские электрические сети | P_TP1600.AS.0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (18 ПУ ) 0,4 кВ филиал Нижневартовские электрические сети (2029 г.) | P_TP1600.AS.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в 2025-2030 годах в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ у потребителя (18 ПУ) 0,4 кВ филиал Нижневартвские ЭС | P_TP1600.AS.0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 ПУ, 3 ТТ) 0,4 кВ филиал Нефтеюганские ЭС (2025 г.) | P_TP1200.AS.0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 точек учета 0,2-0,4 кВ: ПУ - 5 шт., ТТ – 9 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайского ПО (2025г) | P_TP1900.AS.0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2024-28 гг. | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (14 ПУ) 6 (10)кВ филиал Энергокомплекс (2024-2028 г.) | N_TP1900.AS.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (18 ПУ, 63 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2025 году. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (25 ПУ, 60 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2026 году. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (31 ПУ, 33 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2027 году. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2025 году. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2026 году. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (8 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2027 году. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 35 кВ в филиале АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в период 2026 году. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2027 году. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ, 225 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (7 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 комплектов ТН на 3 фазы) 6 (10)кВ кВ филиал Энергокомплекс | P_TP1900.AS.0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (2 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | P_TP1100.AS.0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (8 ПУ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | P_TP1100.AS.0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (2 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | P_TP1100.AS.0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (8 ПУ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | P_TP1100.AS.0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя | - | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | 1986 | 94 | 0.0523 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-26 | 5.2952 | 2024-12-18 | 23 | 6.615 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО, замена периметрального ограждения протяженностью 743,3 м по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | 1989 | 94 | 0,1 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Меридиан | 15.8688 | 2024-12-18 | 44 | 34 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС. Реконструкция ремонтно-механической мастерской (незавершенного строительством объекта) под Цех по ремонту высоковольтного оборудования | F_TP1600.PH.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках данного проекта планируется провести реконструкцию зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС на базе которого планируется создать цех по ремонту высоковольтного оборудования. Решаемые задачи: повышение качества ремонтов маслонаполненного оборудования, повышение качества капитальных ремонтов маслонаполненного оборудования, выполнение требования нормативных документов (ПТЭ п.2.1.1. и др.). Согласно требованиям СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций сетей» разделов 1 «Основные положения по организации технического обслуживания и ремонта» и раздела 5 «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей», на каждой электрической станции или электрических сетях должен быть организован цех по капитальному ремонту высоковольтного оборудования. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 (п.п. 16., 31-44). Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018-2025 годы, утверждена Приказом АО "Тюменьэнерго" от 27.02.2018 № 108. Реализация проекта повысит уровень антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | 1987 | 74.71 | 0.061 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 28.5572 | 2024-12-18 | 130 | 22.4 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | 1990 | 72.12 | 0.0777 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Куст | 21.1266 | 2024-12-18 | 94 | 25.12 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | 1991 | 73.92 | 0.0003 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Песчаная | 0.92383 | 2024-12-18 | 16 | 1.9 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | 1983 | 70.02 | 0.1797 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 14.6569 | 2024-12-18 | 65 | 23.16 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | 2005 | 77.33 | 1.3724 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 19.9873 | 2024-12-18 | 54 | 26.1462 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | 1991 | 68.84 | 1.4274 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Азерит | 8.7527 | 2024-12-18 | 39 | 17.1346 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | 1989 | 75.8 | 0.9403 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Северная | 24.7012 | 2024-12-18 | 67 | 33.356 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | 1989 | 63.98 | 3.0768 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 8.5819 | 2024-12-18 | 39 | 23.503 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | 1977 | 41.52 | 0.069 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Водная | 0.14113 | 2024-12-18 | 2 | 18 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | 1987 | 66.96 | 0.0673 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-10 | 19.4934 | 2024-12-18 | 54.2 | 34.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | 1990 | 72.71 | 0.15 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Лямино | 0.11049 | 2024-12-18 | 1.6 | 6 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | 1987 | 71.2 | 0.0715 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | -3.6155 | 2024-12-18 | 12 | 31.76 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | 2011 | 77.44 | 6.8253 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 14.8176 | 2024-12-18 | 39 | 28.242 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | 2012 | 73.69 | 10.8898 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 24.7495 | 2024-12-18 | 67.5 | 34.8631 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | 2009 | 93.62 | 0.3863 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП 110 кВ Победа | 0 | 2024-12-18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | 2008 | 71.47 | 0.3063 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Солнечная | 7.957 | 2024-12-18 | 88 | 16.018 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | 1992 | 60.09 | 0.2155 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 27.5878 | 2024-12-18 | 74 | 49.5202 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | 2010 | 75.85 | 0.1457 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 24.8785 | 2024-12-18 | 68 | 35.22 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | 2010 | 77.23 | 0.1276 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 12.7071 | 2024-12-18 | 34 | 27.54 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | 1987 | 91.3 | 17.899 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Весна | 27.0855 | 2024-12-18 | 120 | 41.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . П.1.1.7 и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | 1987 | 36.62 | 16.751 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ладья | 10.7152 | 2024-12-18 | 32 | 22 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС введена в эксплуатацию в 1987 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы напряжения 110 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), взрывопожароопасные, не устойчивы к феррорезонансу. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1984 - 1986 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Ладья позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Акт обследования от 11.01.2017 №6. | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | 1992 | 90.96 | 7.451 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Видная | 6.4966 | 2024-12-18 | 25.2 | 7.086 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | 1986 | 91.44 | 16.246 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 14.7284 | 2024-12-18 | 48.32 | 19.7 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | 1989 | 87.82 | 9.734 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Уральская | 22.8675 | 2024-12-18 | 68.3 | 35.856 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | 1988 | 88.35 | 13.488 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Слава | 10.0816 | 2024-12-18 | 31.5 | 38.909 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | 1983; 2008; 2004; 2009; 2009; 2013; 1980; 1991; 1991; 2010; 1979; 2010; 2005; 2007; 2010; 2004; 2012; 1974 | 65; 75; 79; 82; 69; 70; 73; 74; 79; 85; 90; 86; 74; 69; 84; 87; 89; 65 | 0,21; 0,65; 0,99; 1,70; 1,50; 3,57; 1,30; 2,70; 6,90; 2,55; 1,99; 5,98; 6,87; 5,82; 3,65; 2,69; 4,85; 1,37 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6/6 кВ кВ Шукшинская; ПС 110/10/10 кВ Олимпийская; ПС 110/10/10 кВ Энергетик; ПП 110 кВ Победа; ПС 110/10/10 кВ Геолог; ПС 110/10/10 кВ Западная; ПС 110/10/10 кВ Форпост; ПС 110/6/6 кВ Бензиновая; ПС 110\35/6 кВ Солкино; ПС 110/35/6 кВ Югорская; ПС 110/35/6 кВ КНС-1; ПС 110/35/10 кВ Вынга; ПС 110/10/10 кВ Северная; ПС 110\35/6 кВ Березка; ПС 110/10 кВ Черный Мыс; ПС 110/10/10 кВ Зеленая; ПС 110/10 кВ Сайма; ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 6,38; 23,65; 17,98; 0,00; 7,32; 24,1; 0,60; 16,84; 0,01; 24,88; 9,73; 12,71; 24,70; 27,59; 14,82; 19,99; 24,75; 21,75 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 30,5; 64; 48; 0,00; 20; 62; 8,5; 82; 49,2; 68; 37; 34; 67; 74; 39; 54; 68; 98 | 25,2679; 37,0612; 30,1792; 0,00; 27,0462; 39,8688; 31; 19,4; 12,465; 35,22; 24,6; 27,54; 33,356; 49,5202; 28,242; 26,1462; 34,8631; 25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Создание системы КУБ. КУБ предназначен для обеспечения централизованного наблюдения, управления и обеспечения соответствующей реакции на нарушения режима охраны электросетевых объектов. Объектами автоматизации и интеграции при разработке и внедрении КУБ будут являться расположенные на объектах филиалов АО «Тюменьэнерго» технические средства охраны: - системы охранного телевидения; - системы периметральной охранной сигнализации; - системы охранного освещения. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция теплой автостоянки на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований п. 6.3.1 СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей о нормативной температуре в воздуха в здании Теплой автостоянки, а так же обеспечение стоянки/хранения автомобилей, которые всегда должны быть готовы к выезду в зимний период, при низких температурах наружного воздуха. \ Потеря теплотехнических свойств ограждающих конструкций стен и кровли здания и не удовлетворительное состояние его инженерных систем отражено в акте технического обследования от 03.07.2017 б/н. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат в отопительный период путём перехода на более дешёвое сырьё. В соответствии со стратегией развития электросетевого комплекса РФ распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, АО «Тюменьэнерго» проводит работу по оптимизации расходов на энергоносители. Топливную систему котельной на ПБ «Кирилловская» планируется перевести на более дешёвое сырьё. | - | -
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | 1982 | 72 | 0.09 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Обская | 19.7184 | 2024-12-18 | 37 | 46.105 | 114 | 114 | 82 | 82 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение программы предотвращения старения основных производственных фондов АО «Тюменьэнерго». | - | -
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | 1981 | 80 | 0.09 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Индустриальная | 13.2318 | 2024-12-18 | 36 | 28.739 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение программы предотвращения старения основных производственных фондов АО «Тюменьэнерго». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ПРЭС | H_TP1200.PH.0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в норму теплотехнических характеристик, уменьшение потерь тепла на объекте, с целью соблюдения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0057 | 1994 | 91.75 | 0.66 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Водозабор | 12.47 | 2024-12-18 | 54.2 | 26.59 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Усиление безопасности объекта в части пожарной безопасности, приведение противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луговская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-10 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0059 | 2005 | 89.75 | 0.53 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Луговская | 1.81 | 2024-12-18 | 19.9 | 4.16 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Усиление безопасности объекта в части пожарной безопасности, приведение противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лунная (Оснащение здания КРУН автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0060 | 1977 | 88.8 | 0.5 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Лунная | 20.81 | 2024-12-18 | 92.24 | 22.065 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Парус (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0061 | 1986 | 88.19 | 0.5 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Парус | 29.34 | 2024-12-18 | 79.875 | 42.6 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усиление безопасности объекта в части пожарной безопасности, приведение противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пойковская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0062 | 2012 | 90.48 | 0.5 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Пойковская | 28.87 | 2024-12-18 | 79.425 | 43.205 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усиление безопасности объекта в части пожарной безопасности, приведение противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0063 | 2012 | 83.96 | 0.5 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Речная | 28.08 | 2024-12-18 | 76.2 | 39 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усиление безопасности объекта в части пожарной безопасности, приведение противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД | - | -
1.2.4.1 | Замена защит ВЛ-110 на базе ШДЭ-2802, защит трансформатора на базе реле ДЗТ-21 ПС 110 кВ Приразломная. Комплексная реконструкция микроэлектронных защит на МП устройства РЗА | M_TP1200.PR.0036 | 1988 | 87.53 | 0.5 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Приразломная | 5.74 | 2024-12-18 | 25.96 | 28.51 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | В соответствии с п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ" выполняется замена существующих устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной элементной базе на современные МП устройства РЗА по следующим причинам: 1. Предельно допустимый срок эксплуатации устройств РЗА более 35 лет в эксплуатации при нормативном сроке 24 года 2. Работа устройств РЗА на переменном оперативном токе, что ведет к снижению надежности устройств РЗА 4. Отказы в работе устройтсв РЗА (Акт №27 от 09.10.21), поведших к потере электроснабжения потребителя (неселективное срабатывание МТЗ-110 1Т при внешнем К.З. на фидере 10 кВ Боровая-1 из за дефекта реле времени переменного тока РСВ-12 МТЗ-110 1Т) Планируемая замена оборудования: Замена защит трансформатора 1Т,2Т; кабельная продукция | - | -
1.2.4.1 | Комплексная замена устройств РЗА на электромеханической элементной базе на ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | M_TP1200.PR.0037 | 1983 | 85,54 | 4558,386 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | 6.94 | 2024-12-18 | 32.84 | 13.292 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | В соответствии с п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ" выполняется замена существующих устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной элементной базе на современные МП устройства РЗА по следующим причинам: 1. Предельно допустимый срок эксплуатации устройств РЗА более 35 лет в эксплуатации при нормативном сроке 24 года 2. Работа устройств РЗА на переменном оперативном токе, что ведет к снижению надежности устройств РЗА 4. Отказы в работе устройтсв РЗА (Акт №27 от 09.10.21), поведших к потере электроснабжения потребителя (неселективное срабатывание МТЗ-110 1Т при внешнем К.З. на фидере 10 кВ Боровая-1 из за дефекта реле времени переменного тока РСВ-12 МТЗ-110 1Т) Планируемая замена оборудования: Замена защит трансформатора 1Т,2Т; кабельная продукция, | - | -
1.2.4.1 | Комплексная реконструкция ВЧ защит и ПАА на ПС НЮЭС (замена 5 ВЧ постов ПВЗУ Е и 2-х АКА Кедр) | M_TP1200.PR.0038 | 2003; 1993; 1991 | 91,32; 94,97; 90,48 | 0,5; 0,5; 0,5 | 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 Кинтус; ПС 220/110/35/6 Средний Балык; ПС 110/35/6 Приобская | 6,69; 17,56; 10,12 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 18,475; 47,275; 43,96 | 75; 41,9; 25,2 | 120,00; 80,00; 50,00 | 120,00; 80,00; 50,00 | 60,00; 40,00; 25,00 | 60,00; 40,00; 25,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 220; 110 | 110; 220; 110 | На основании информационного сообщения завода изготовителя ООО "Уралэнергосервис" №1/20 ИП от 28.05.2020 о рекомендациях по замене приемопередатчиков произведенных до конца 2005 года во избежание неправильной работы или отказа оборудования, а также руководствуюясь п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ" выполнить замену ВЧ аппаратуры в связи предельным сроком службы устройств (более 12 лет) и наблюдающимся увеличением вывода оборудования из работы в связи с потерей канала связи. Планируемое оборудование к замене: ПВЗУ-Е: ПС Приобская НВЧЗ ВЛ 110 Шубинская; ПС Приобская НВЧЗ ВЛ 110 Росляковская; ПС Кинтус НВЧЗ ВЛ 110 Магистральная-1; ПС Кинтус НВЧЗ ВЛ 110 Магистральная-2; ПС Пойковская ДФЗ ВЛ 110 Сибирь; ПАА Ака Кедр: ПС Средний Балык ВЛ 110 Кратер-1; ПС Средний Балык ВЛ 110 Кратер-2 Ожидаемый эффект от замены: 1. Выполняется замена только ВЧ оборудования без замены шкафов и релейной части, что влечет к минимизации затрат, 2. Повышается средний срок службы на отказ новых устройств (с 12 лет до 20 лет) 3. Уменьшение вывода защит и ПАА по неисправностям устройств в ведении ТРДУ. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сатарино (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0064 | 1984 | 90.74 | 0.5 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сатарино | 0.35 | 2024-12-18 | 1.64 | 23 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Усиление безопасности объекта в части пожарной безопасности, приведение противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Юганская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-6 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0065 | 2007 | 87.66 | 0.5 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская | 32.19 | 2024-12-18 | 89.15 | 37.87 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Усиление безопасности объекта в части пожарной безопасности, приведение противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | 1991 | 67 | 0.01 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Белоярская | 2.6272 | 2024-12-18 | 18.3 | 11.099 | 32 | 32 | 16 | 16 | 1.92 | 1.92 | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | 2012 | 69 | 0.53 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Чульчам | 12.7071 | 2024-12-18 | 17.7 | 24.102 | 80 | 80 | 40 | 40 | 4.8 | 4.8 | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) | M_TP1900.PS.0069 | 1984 | 67 | 0.045 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Перегребное | 2.29 | 2024-12-18 | 18.3 | 8.513 | 26 | 26 | 10 | 10 | 1.46 | 1.46 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение гл. II Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Белая (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,19 км) | M_TP1500.PR.0051 | 1983 | 91.89 | 19.78 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Белая | 20.0913 | 2024-12-18 | 79.5 | 30.804 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Роса (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,33 км) | M_TP1500.PR.0052 | 1987 | 85.73 | 40.334 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Роса | 2.6699 | 2024-12-18 | 34.8 | 14.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покамасовская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0155 | 1987 | 79 | 0.1782 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | -0.34219 | 2024-12-18 | 15 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – “Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО “Россети Тюмень” до 2025 года.” – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Восточный-2, ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный - 2шт) | M_TP1600.PS.0157 | 1987 | 89 | 0.594 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новопокурская | 9.7969 | 2024-12-18 | 46 | 24.2 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – “Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО “Россети Тюмень” до 2025 года.” – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская (замена панелей основных защит ВЛ 110 кВ Узловая-С.Хохряковская, ВЛ-110 кВ Бахиловская-С.Хохряковская - 2шт) | M_TP1600.PS.0156 | 1982 | 94 | 0.1474 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская | 12.4047 | 2024-12-18 | 55 | 19.124 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – “Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО “Россети Тюмень” до 2025 года.” – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского мр (замена панели блокирующего полукомплекта ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская-2 - 1шт) | M_TP1600.PS.0158 | 1987 | 91 | 2.325 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринская мр | 2.3203 | 2024-12-18 | 28 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Основание для реализации инвестиционного проекта: – “Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО “Россети Тюмень” до 2025 года.” – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0170 | 1978 | 77 | 1.5024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-8А | 10.1673 | 2024-12-18 | 29 | 28.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Мегионского РЭС, с использованием технологии ШПД | M_TP1600.PR.0049 | 2008; 1985; 1971; 1981; 2005; 1992; 1988; 1994 | 97; 94; 82; 80; 70; 94; 92; 95 | 0,05; 0,55; 1,31; 0,08; 3,99; 12,22; 2,86; 0,08 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Центральная; ПС 110 кВ Южная; ПС 110 кВ Нижневартовская; ПС 110 кВ Индустриальная; ПС 110 кВ Западная; ПС 35 кВ Стройиндустриальная; ПС 35 кВ Новая; ПС 35 кВ Водозабор | 7,93; 7,32; 12,42; 13,23; 11,16; 3,43; 0,74; 0,14 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 34,00; 31,40; 31,00; 36,00; 31,00; 54,00; 12,70; 1,60 | 17,327; 17,877; 32,651; 28,739; 28,676; 5,87; 6,825; 1,29 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 35; 35 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 35; 35 | Замена морально и физически устаревшей системы ШРД. В Мегионском РЭС филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети находится в эксплуатации система ШРД BreezeMaxExtrem5000, которая включает в себя четыре сектора базовой станции и 13 абонентских устройств, расположенных на подстанциях Мегионского РЭС. Данная система ШРД снята с производства, ЗИП отсутствует в продаже, что ставит под угрозу восстановление работоспособности вышеуказанной системы при аварийных ситуациях. Система ШРД Мегионского РЭС используется для организации основных и резервных каналов связи и передачи данных, в том числе и в филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. | - | -
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Вахского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0051 | 1974; 1978; 1978; 1973; 1980; 1973; 1993; 1986; 1992 | 79; 77; 78; 94; 78; 90; 80; 91; 94 | 0,51; 1,5; 0,68; 0,1; 1,56; 0,75; 0,18; 1,54; 1,47 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Медвежья; ПС 110 кВ КНС-8а; ПС 110 кВ КНС-16; ПС 110 кВ КНС-17; ПС 110 кВ КНС-17а; ПС 110 кВ КНС-9; ПС 110 кВ КНС-9а; ПС 110 кВ КНС-25; ПС 110 кВ КНС-3а | 4,71; 10,17; 19,49; 0,00; 15,90; 3,91; 17,38; 15,61; 20,56 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 22,00; 29,00; 52,00; 0,00; 45,00; 27,00; 50,00; 39,00; 55,00 | 18,5; 28,7; 40,91; 0; 35,626; 9,6; 30,030; 29,6; 41,9 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Замена морально и физически устаревшей системы ШРД. В Вахском РЭС филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети находится в эксплуатации система ШРД BreezeMaxExtrem5000, которая включает в себя четыре сектора базовой станции и 16 абонентских устройств, расположенных на подстанциях Вахского РЭС. Данная система ШРД снята с производства, ЗИП отсутствует в продаже, что ставит под угрозу восстановление работоспособности вышеуказанной системы при аварийных ситуациях. Система ШРД Вахского РЭС используется для организации основных и резервных каналов связи и передачи данных, в том числе и в филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. Две подстанции Вахского РЭС (ПС 110 кВ Медвежья и ПС 110 кВ Вах) обеспечивают электроснабжение водозабора г. Нижневартовска. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | M_TP1600.PS.0172 | 1971 | 98 | 0.05 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | 12.4159 | 2024-12-18 | 31 | 32.651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | M_TP1600.PS.0173 | 1976 | 72 | 0.09 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Обская | 19.7184 | 2024-12-18 | 37 | 46.105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0171 | 1973 | 90 | 0.7473 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 3.9059 | 2024-12-18 | 27 | 9.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Невская, ПС 110 кВ Батово, ПС 110 кВ Чапровская (установка оборудования РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская 1 цепь (2 цепь) с отпайкой на ПС 110 кВ Невская - 4 комплекта) | N_TP1200.PS.0066 | 2022; 2021; 2021 | 100; 79,89; 100 | 0,5; 0,5; 0,5 | 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Невская; ПС 110 кВ Батово; ПС 110 кВ Чапровская | 0,07; 0,71; 0,56 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 0,2; 31,2; 2,72 | 0,0; 2,34; 3,068 | 50; 5; 50 | 50; 5; 50 | 25; 2,5; 25 | 25; 2,5; 25 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Реализация АО "НК "Конданефть" (Заявитель) проекта "Организация параллельной работы без выдачи мощности в сеть ГТЭС Кондинского месторождения - ПС 110/35/10 кВ Невская" согласно п. 30 приказа от 13.02.2019 № 101 Минэнерго России по оснащению ЛЭП 110 кВ, имеющих питание с двух и более сторон, основной и резервной защитой (подключением к ПС генераторного оборудования Заявителя по ВЛ 35 Кондинская-1(2)). Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 29.04.2022 № ZPO1.3000.2021.4843 | - | -
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | N_TP1200.PR.0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО). Замена голосовых коммутаторов (Softswitch) с программным обеспечением производства немецкой компании UniFy (бывш. Siemens) на отечественные аналоги. Решаемая задача: обеспечение информационной безопасности технологической информационной инфраструктуры энергообъектов за счет исключения применения импортного оборудования. | - | -
1.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ ЛПХ по "Программе внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022 - 2027 годов" (установка шкафа регистратора аварийных событий - 1 шт.) | N_TP1200.PS.0068 | 1989 | 88.08 | 2549.098 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ЛПХ | 1.96 | 2024-12-18 | 36.825 | 3.281 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | пункты 168 и 176 Постановления правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пункта 11 «Требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики и принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 101 и дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России от 25.02.2020 № СТВ-12/2020, Программа внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022-2027 годов | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля доступа базы Казымского РЭС и Чульчам (установка турникетов - 2 шт.) | N_TP1900.PH.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Вандмтор (установка видеокамер 37 шт.) | N_TP1900.PR.0064 | 1988 | 68 | 0.21 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220 кВ Вандмтор | 8.5698 | 2024-12-18 | 25 | 15.031 | 432 | 432 | 232 | 232 | 25.92 | 25.92 | 220 | 220 | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Хора (установка видеокамер 30 шт.) | N_TP1900.PR.0065 | 2007 | 67 | 0.39 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220 кВ Хора | 57.4192 | 2024-12-18 | 28.7 | 27 | 250 | 250 | 125 | 125 | 15 | 15 | 220 | 220 | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | +
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи Филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети (АТС - 3 комплекта) | N_TP1100.PR.0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция СТС является замещение абонентских устройств на IP-терминалы и применение коммутационного оборудования, взаимодействующего с терминалами по протоколу SIP, а также организация централизованной модели управления системой телефонной связи, унификацией применяемого оборудования и программных средств. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово 1,2; Барсово-Берёзка (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 13.320 Га) | N_TP1100.VL.0051 | 1980; 1980 | 84,00; 84,00 | 0,78; 0,78 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово 1,2; ВЛ 110 кВ Барсово-Берёзка | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Приведение ширины просеки в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (Приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 82.400 Га) | N_TP1100.VL.0052 | 1973 | 84 | 0 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имиилор-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение ширины просеки в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская-1,2 (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 106.592 Га) | N_TP1100.VL.0053 | 1986 | 91 | 0 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение ширины просеки в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110 кВ Инга | N_TP1500.PR.0057 | 1985 | 92 | 49.111 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Инга | 8.0222 | 2024-12-18 | 66.4 | 24.948 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53. Выполнение Программы ССПИ 2022-2026, Повышение наблюдаемости и управляемости энергообъектов. | - | -
1.2.4.1 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на РПБ Варьёганского РЭС | N_TP1600.PR.0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена морально и физически устаревшей системы ШРД (в эксплуатации более 12 лет). Отсутствует в продаже ЗИП на существующую систему ШРД (импортного производства). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта в связи с физическим износом оборудования СКУД (в эксплуатации более 15 лет). Отсутствие в продаже ЗИП на эксплуатируемое оборудование. Невозможна установка дополнительных точек прохода (достигнуто максимально-возможное количество используемых лицензий на точки прохода). | - | -
1.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | N_TP1600.PR.0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение времени реагирования оперативного персонала ОДС при возникновении технологического нарушения. Снижение времени ликвидации технологического нарушения оперативным персоналом ОДС. Улучшение наблюдаемости объектов Филиала. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного электропитания ИЛК исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PR.0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | • Выполнение требований: Отчета по техническому освидетельствованию и диагностике оборудования системы гарантированного электропитания ИЛК ОАО "Тюменьэнерго" от сентября 2012 ООО Повесма, Отчета по техническому освидетельствованию и диагностике системы гарантированного электропитания ИА АО "Россети Тюмень", 2022г. ООО САВОЛТ" • Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; • Обновление системы мониторинга бесперебойного электропитания; • Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов исполнительного аппарата. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Средний Балык в части средств криптографической защиты информации (СКЗИ) (установка СКЗИ для осуществления дистанционного управления оборудованием – 4 комплекта) | O_TP1200.PR.0043 | 1991 | 65.28 | 0.0167 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык | 17.56 | 2024-12-18 | 47.275 | 41.9 | 330 | 330 | 80 | 80 | нд | нд | 220 | 220 | Оснащение ПС 220 кВ Средний Балык средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) для осуществления дистанционного управления оборудованием в соответсвии с приказом Минэнерго России от 6 ноября 2018 г. N 1015 "Об утверждении требований в отношении базовых (обязательных) функций и информационной безопасности объектов электроэнергетики при создании и последующей эксплуатации на территории российской федерации систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования" | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Лесная (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | O_TP1600.PS.0145 | 1982 | 94 | 0.0233 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Лесная | 0.15831 | 2024-12-18 | 0.5 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети» (замена проекционных модулей диспетчерского щита (12 шт.) на жидкокристаллические панели (21 шт.) с реконструкцией, модернизацией и организацией систем инфраструктуры функционирования диспетчерского пункта - 1 комплекс) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.PR.0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена изношенного оборудования диспетчерского щита обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием, нормативный срок эксплуатации которого достиг предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация не позволяет обеспечить круглосуточный мониторинг объектов диспетчеризации. Выполнение программы импортозамещения на основании Указа президента российской федерации от 30.03.2022 № 166 (замена существующих импортных видеокубов производства Barco (Бельгия) на отечественные жидкокристаллические панели для увеличения площади диспетчерского щита; замена видеоконтроллеров на операционной системе Windows на видеоконтроллеры с отечественной операционной системой). Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда. Выполнение п .6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Установка системы автоматического пожаротушения с целью выполнения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Обеспечение информационной безопасности для защиты объектов КИИ в соответствии с Федеральным законом о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ № 187 от 19.07.2017. | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение лифтового хозяйства ИЛК (замена лифтов – 2 шт.) | N_TP1200.PH.0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (с изменениями на 19 декабря 2019 года) назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию» (статья № 4, пункт № 5) | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция нежилого строения РММ НЮРЭС | N_TP1200.PH.0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по реконструкции нежилого строения РММ НЮРЭС связано с требованием Федерального закона от 23 ноября 2009 года, №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания базы ХМРЭС (обустройство поста охраны с функционалом КПП) | N_TP1200.PH.0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993. Акт по результам служебного расследования от 08.11.2019. Заключение по результатам итогов целевой проверки, проведенной комиссией РУТН Западной Сибири в январе 2022 года № 56 от 07.02.2022. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ПТПП для создания учебного корпуса по обучению и отработке навыков работ на высоте | O_TP1600.PH.0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Первоначальное обучение и повышение квалификации в части безопасных методов работы на высоте, отработки навыков при работах на высоте с применением Учебно-тренировочогой полигона Альпинист-03 (закупка 2023 года) персоналом АО "Россети Тюмень", а также персоналом сторонних организаций (нетарифные услуги). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №11 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 7,132 га) | P_TP1100.VL.0065 | 1996 | 95 | 0.11 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 6 кВ фидер № 11 РУ 6 кВ ПС Строительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение требований приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | 1977; 1981; 1997; 1989; 1974; 1977; 1996; 1984 | 87; 89; 79; 94; 89; 77; 78; 93 | 0,25; 0,39; 0,51; 0,03; 0,36; 1,50; 0,68; 0,06 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Участок ВЛ-110 кВ от РДП Вахского РЭС до ПС 110 кВ Кольцевая; с заходами на ПС 110 кВ Вах; ПС 110 кВ Медвежья; ПС 110 кВ Мередиан; ПС 110 кВ КНС-8; ПС 110 кВ КНС-8а; ПС 110 кВ КНС-16; ПС 110 кВ Малочерногорская | нд; нд; 4,71; 15,87; 0; 10,17; 19,49; 3,79 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | нд; нд; 45,00; 22,00; 44,00; 0,00; 29,0; 52,00 | 23,95; 19,5; 18,5; 34,0; 0; 28,7; 40,91; 9,9 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | нд; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | 1986; 1989; 1985 | 94; 94; 93 | 0,15; 0,15; 0,17 | 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Негус; ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Малочерногорская | 5,50; 15,87; 3,79 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 16,0; 44,0; 44,0 | 40,0; 34,0; 9,90 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Сосновская (замена системы телемеханики 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | 1984 | 69 | 0.12 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосновская | 3.15 | 2024-12-18 | 4.3 | 12.55 | 50 | 50 | 25 | 25 | 3 | 3 | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | +
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | 1987; 2007; 1981; 1986; 1978 | 85,00; 82,00; 74,00; 76,00; 68,00 | 0,21; 0,65; 1,23; 1,46; 2,58 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская; ПС 110/35/6 кВ Транспортная; ПС 110/35/6 кВ Брусничная; ПС 110/35/10 кВ КНС-7; ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 8,43; 15,75; 17,94; 15,33; 13,41 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 59; 43,1; 82; 43; 87 | 16; 30,3; 24,9; 23,7; 12,32 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Организация каналов связи – IP/Ethernet и повышение пропускной способности. Переход на цифровые протоколы обмена информации, Исполнение требовний Со в части перехода на протокол МЭК 104. Обеспечение обмена технологической информацией и диспетчерских каналов с энергообъектов. Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017г. №1632-р. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | K_TP1100.PR.0069 | 1989 | 69.59 | 0.1371 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Береговая | 4.7947 | 2024-12-18 | 28 | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Утвержденная Программа модернизации и расширения сбора и передачи информации на подстанциях АО "Тюменьэнерго" на период с 2019 по 2024 год в соответствии с требованиями АО "СО ЕЭС". | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, АИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная). | K_TP1100.PS.0059 | 1989 | 75.8 | 0.9403 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Северная | 24.7012 | 2024-12-18 | 67 | 33.356 | 80 | 80 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | 1987 | 67 | 0.55 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Верхнеказымская | 3.744 | 2024-12-18 | 2.7 | 16.34 | 50 | 50 | 25 | 25 | 3 | 3 | 110 | 110 | Реализация утвержденной целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень» от 06.10.2021 (письмо ГИ-302 от 25.11.2021). Получение сигналов АПТС с терминалов РЗА. Выполнение программной ЭМБ вместо механической, с визуализацией в ОИК, с целью исключения ошибок персонала - ОП перед началом переключений будет видеть на мониторе разрешение/запрет на производство переключений. Существующая аппаратура телемеханики «ТМИУС» в работе с 2013 г. Замена устройства телемеханики «ТМИУС» (сбор, обработка, передача данных ТС, ТИ, ТУ) на устройство телемеханики типа «ARIS» (сбор, обработка, передача данных ТС, ТИ, ТУ в протоколе МЭК-61850, реализация программной ЭМБ). Организация «горячего резервирования» серверов ТМ. Установка шкафа питания ТМ c АВР, цифровых измерительных преобразователей типа Satec. Реконструкция контактов КСА приводов и разъединителей присоединений 15 шт. Возможность в дальнейшем организации телеуправления коммутационными аппаратами. | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": - создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). Предлагаемое решение по модернизации соответствуют стандарту организации группы компаний «Россети» СТО 34.01-9-005-2020 «Концепция построения сети связи электросетевого комплекса». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена диспетчерского мозаичного щита «S-2000», эксплуатируемого с 2006 года (производитель ООО «НТК Интерфейс», г. Екатеринбург) на современный диспетчерский щит типа «видеостена». Проект направлен на повышение наблюдаемости и управляемости энергосистемой, обеспечение визуализации схем электроустановок в SCADA системе, повышение эффективности диспетчерского управления. Выполнение п.2.8. Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» Выполнение Распоряжения Правительства РФ от 09.06.2020 N 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года». | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110/35/6 Дружная | M_TP1500.PR.0049 | 1986 | 91.15 | 13.909 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 Дружная | 18.0477 | 2024-12-18 | 66 | 27 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | КП телемеханики на ПС 110кВ Дружная реализован на программном обеспечении «КП ТМИК Самотлор» и контроллерах ICPcon 7х серии устаревших морально и физически из-за прекращения поддержки и выпуска контроллеров данного программного обеспечения и лицензий, как следствие ограниченный функционал данного программного обеспечения и функций телемеханического контроллера не позволяет передавать полный объём информации с подстанции, не поддерживает современные средства измерений активной и реактивной мощности, напряжения, тока, минимальная наблюдаемость подстанции (отсутствуют данные о положении всех разъединителей, заземляющих ножей, телеметрической информации на системах шин и трансформаторах напряжения), отсутствует возможность предавать данные ТМ по стандартизированным протоколам МЭК-870-101(104), отсутствие ЗИП, отсутствует возможность реализовать требования Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53, следовательно, по всем параметрам не удовлетворяет минимальным требованиям к оборудованию средств диспетчерского и технологического управления. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПП 110 кВ "Таврическая" | M_TP1500.PR.0050 | 1985 | 78.82 | 2,2 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПП 110 кВ Таврическая | 0 | 2024-12-18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 75 | 75 | 110 | 110 | КП телемеханики на ПП 110 кВ Таврическая реализована на основе контроллеров ТМИУС-КП в составе двух шкафов телемеханики с полным задействованием ресурсов системы и отсутствием возможности расширения функционала. Отсутствует техническая возможность получения технологически необходимых для узловой подстанции данных от цифровых панелей релейных защит. Состав телемеханики не позволяет получить достаточный объем, отсутствует возможность реализовать требования Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53. За период с 29.03.2021 по 21.05.2022 зафиксировано 18 инцидентов нарушений в работе оборудования телемеханики ПП 110 кВ Таврическая по причине неудовлетворительного состояния в связи с длительным сроком эксплуатации и естественным износом кабельной продукции, клемм, блоков телесигнализации, телеизмерений и интерфейсных модулей в составе контроллера телемеханики, сетевых интерфейсов. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена выработавшего срок службы оборудования ПТК уровня ОДС, модернизация и реорганизация рабочего пространства автоматизированных рабочих мест (АРМ) диспетчеров, замена морально и физически устаревших оборудования связи. Установка контроллеров видеостены на ОС Windows lля дальнейшей интеграции СК-11. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ватинская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0071 | 2007 | 95 | 0.3386 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ватинская | 2.4352 | 2024-12-18 | 7.2 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0072 | 2001 | 96 | 0.32 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Городская-5 | 17.9218 | 2024-12-18 | 47 | 35.352 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0073 | 1987 | 82 | 0.2751 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ермаковская | 28.1282 | 2024-12-18 | 77 | 35.75 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0074 | 1991 | 80 | 0.35 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Индустриальная | 13.2318 | 2024-12-18 | 36 | 28.739 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кетовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0075 | 1987 | 77 | 0.3493 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кетовская | 0.42952 | 2024-12-18 | 3.5 | 15.7 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-13 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0076 | 1977 | 67 | 0.4091 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-13 | 13.2884 | 2024-12-18 | 58 | 18.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-14 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0077 | 1977 | 93 | 0.6998 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-14 | 15.5722 | 2024-12-18 | 66 | 26.25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-18 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0078 | 1982 | 78 | 0.0635 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-18 | 13.186 | 2024-12-18 | 63 | 24.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-19 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0079 | 1978 | 71 | 1.5237 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-19 | 20.0716 | 2024-12-18 | 81 | 27.395 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0080 | 1973 | 79 | 0.6161 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-2 | 0.57056 | 2024-12-18 | 4.2 | 5.5 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (Вар. РЭС) 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0081 | 1986 | 94 | 0.1975 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-2 (Вар.РЭС) | 6.5316 | 2024-12-18 | 53 | 15.7 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-21 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0082 | 1979 | 93 | 0.37 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-21 | 17.8088 | 2024-12-18 | 49.4 | 20.95 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-22 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0083 | 1980 | 78 | 1.4955 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-22 | 11.8048 | 2024-12-18 | 55.3 | 17 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0084 | 1987 | 87 | 2.325 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) | 2.3203 | 2024-12-18 | 28 | 9.7 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0085 | 2011 | 84 | 0.32 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Колмаковская | 10.4716 | 2024-12-18 | 43 | 24.115 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малочерногорская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0086 | 1985 | 93 | 0.0635 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Малочерногорская | 3.789 | 2024-12-18 | 44 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мега 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0087 | 1986 | 94 | 0.1457 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Мега | 15.9415 | 2024-12-18 | 69 | 24.9 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новомолодежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0088 | 1986 | 94 | 0.0564 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Новомолодежная | 1.1089 | 2024-12-18 | 8.1 | 15 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новопокурская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0089 | 1987 | 89 | 0.594 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Новопокурская | 9.7969 | 2024-12-18 | 46 | 24.2 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0090 | 2006 | 82 | 1.3129 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нижневартовская | 12.4159 | 2024-12-18 | 31 | 32.651 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0091 | 1982 | 72 | 0.09 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Обская | 19.7184 | 2024-12-18 | 37 | 46.105 | 114 | 114 | 89 | 89 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Северо-Хохряковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0092 | 1993 | 94 | 0.1474 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | 12.4047 | 2024-12-18 | 55 | 19.124 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0093 | 2005 | 92 | 9.4358 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Таежная | 4.8492 | 2024-12-18 | 21.5 | 2.706 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0094 | 2009 | 97 | 0.32 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Центральная | 7.9345 | 2024-12-18 | 34 | 17.327 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Ватинская | M_TP1600.PR.0095 | 2005 | 95 | 0.31 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ватинская | 2.4352 | 2024-12-18 | 7.2 | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация программы ССПИ на период 2021-2025гг от 06.10.2021. Замена существующего УТМ КП ТМИК (введена в работу в 2006 году), позволит: повысить наблюдаемость электрической сети; осуществлять дистанционное управление оборудованием; улучшить показатели SAIDI, SAIFI; резервировать критически важные узлы; повысить надежность всей системы. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0096 | 1992 | 95 | 0.31 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | 12.4047 | 2024-12-18 | 55 | 19.124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация программы ССПИ на период 2021-2025гг от 06.10.2021. Замена существующего УТМ КП ТМИК (введена в работу в 1998 году), позволит: повысить наблюдаемость электрической сети; осуществлять дистанционное управление оборудованием; улучшить показатели SAIDI, SAIFI; резервировать критически важные узлы; повысить надежность всей системы. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Малочерногорская | M_TP1600.PR.0098 | 1989; 1985 | 94; 93 | 0,15; 0,19 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Малочерногорская | 15,87; 3,79 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 44,00; 44,00 | 34,0; 9,9 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Замена существующего оборудования ШПД Winlink1000 "ПС Малочерногорская - ПС Меридиан" в связи с нестабильной работой. Резервный канал связи и ТМ с ПС Малочерногорская организован по системе ВЧ связи, которая будет выведена из эксплуатации после строительства на ПС Малочерногорская ВОЛС-ВЛ по титулу Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Новомолодёжная | M_TP1600.PR.0099 | 1989; 1986 | 94; 94 | 0,12; 0,12 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Новополодёжная | 15,87; 1,11 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 44,00; 8,10 | 34,0; 15,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Замена существующего оборудования ШПД Winlink1000 (в эксплуатации более 10 лет, работает нестабильно). Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Новомолодёжная до ДП ОДС НВЭС. Резервный канал с ПС Новомолодёжная организован с использованием аналогового оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0100 | 1989; 1980 | 94; 94 | 0,11; 0,13 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Молодёжная | 15,87; 16,21 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 44,00; 71,00 | 34,0; 24,0 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Молодёжная до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Молодёжная организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Узловая и ПС 110 кВ Хохряково | M_TP1600.PR.0102 | 1999; 1986 | 97; 94 | 0,1; 0,12 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220 кВ Узловая; ПС 110 кВ Хохряково | 53,60; 22,83 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 48,00; 64,00 | 66,5; 25,0 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 220; 110 | 220; 110 | Замена существующего оборудования ШПД Winlink1000 (работает нестабильно). Резервный канал с ПС Хохряково организован с использованием аналогового оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. Второй цифровой канал связи и передачи данных по ВОЛС будет организован по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан, ПС 110 кВ Бахиловская, ПС 110 кВ Новомолодёжная, ПС 220 кВ Узловая, ПС 110 кВ Хохряково, ПС 110 кВ Пермяк, ПС 110 кВ Северо-Хохряковская, РДП Варьёганского РЭС, ПС 110 кВ Негус, ПС 110 кВ Газлифт, ПС 110 кВ Тагринская, ПС 110 кВ КНС-3 (реконструкция систем связи с организацией каналов связи по ВОЛС, замена каналообразующего оборудования в количестве 12 штук)". После организации двух цифровых каналов связи по ШПД и ВОЛС система ВЧ связи на ПС Хохряково будет выведена из эксплуатации. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Бахиловская и ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0103 | 1987; 1988 | 96; 95 | 0,1; 0,11 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бахиловская; ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | 8,62; 12,40 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 38,0; 55,0 | 42,8; 19,124 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Замена существующего оборудования ШПД Winlink1000 (в эксплуатации более 10 лет, работает нестабильно). Организация резервного канала связи и передачи данных с ПС Северохо-Хохряковская до ДП ОДС НВЭС и ДП филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ. Выполнение мероприятия программы ССПИ в части организации резервного канала передачи данных (срок исполнения - 2024). Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ КНС-5 и ПС 110 кВ Светлая. | M_TP1600.PR.0105 | 1988; 1981 | 93; 93 | 0,14; 0,14 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-5; ПС 110 кВ Светлая | 4,92; 12,69 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 35,0; 87,00 | 22,0; 15,7 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Организация основного канала связи и передачи данных ШПД с ПС КНС-5 до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Светлая организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. Второй цифровой канал связи и ТМ будет организован после оформления договорных с отношений ОАО "ВЭН" на аренду оптических волокон на участке РДП Варьёганского РЭС - ПС Светлая | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | M_TP1600.PR.0106 | нд; 1992 | нд; 94 | нд; 0,09 | нд; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ДП ОДС; ПС 35 кВ Стройиндустриальная | нд; 3,43 | нд; 18.12.2024 | нд; 54,00 | нд; 5,87 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; 35 | нд; 35 | Организация резервного канала связи и передачи данных с ПС Стройиндустриальная до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Стройиндустриальная организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ШПД. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0104 | 2005 | 92 | 1.3497 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 КВ КНС-37 | 8.8374 | 2024-12-18 | 63 | 12.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замена существующего УТМ КП ICP (введена в работу в 2002 году), позволит: повысить наблюдаемость электрической сети; осуществлять дистанционное управление оборудованием; улучшить показатели SAIDI, SAIFI; резервировать критически важные узлы; повысить надежность всей системы. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Кетовская и ПС 110 кВ Заобье | M_TP1600.PR.0065 | 1987; 1988 | 93; 93 | 0,16; 0,15 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кетовская; ПС 110 кВ Заобье | 0,43; 0,43 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 3,50; 4,80 | 15,7; 5,376 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Организация резервного канала связи и передачи данных с ПС Кетовская до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Кетовская организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВОЛС. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Покамасовская и РПБ Урьевского РЭС Когалымских ЭС | M_TP1600.PR.0107 | 1987 | 94 | 0.12 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Покамасовская | -0.34 | 2024-12-18 | 15 | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация резервного канала связи и передачи данных с ПС Покамасовская до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Покамасовская организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВОЛС. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ КНС-14 | M_TP1600.PR.0108 | 1997 | 93 | 0.6998 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-14 | 15.5722 | 2024-12-18 | 66 | 26.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС КНС-14 до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС КНС-14 организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ШРД. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ на участке "ПС 110 кВ КНС-23 - ПС 110 кВ Факел" с заходами на ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ КНС-22, ПС 110 кВ КНС-13 | M_TP1600.PR.0056 | 1983; 1975; 1982; 1978; 1981 | 94; 92; 78; 78; 67 | 0,59; 1,29; 0,06; 1,50; 0,41 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-23; ПС 110 кВ Факел; ПС 110 кВ КНС-18; ПС 110 кВ КНС-22; ПС 110 кВ КНС-13 | 5,56; 20,52; 13,19; 11,80; 13,29 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 32,0; 96,00; 63,00; 55,00; 58,00 | 9,7; 65,560; 24,5; 17,00; 18,8 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС КНС-23, ПС КНС-18, ПС КНС-22 И ПС КНС-18 до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС КНС-23, ПС КНС-18, ПС КНС-22 И ПС КНС-18 организовано по единственному каналу связи и ТМ с использованием оборудования ШРД. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Каскад и РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0060 | 1987 | 92 | 0.12 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Каскад | 10.91 | 2024-12-18 | 78 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Каскад до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Каскад организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0062 | 1989 | 94 | 0.1 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сороминская | 0.47146 | 2024-12-18 | 3.9 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Сороминская до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Сороминская организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на ПС 110 кВ Ершовая | M_TP1600.PR.0063 | 1989; 1986 | 94; 90 | 0,12; 0,15 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сороминская; ПС 110 кВ Ершовая | 0,47; 6,03 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 3,9; 18,90 | 1,0; 23,107 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Ершовая до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Ершовая организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0061 | 1989; 1989 | 94; 69 | 0,24; 0,03 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Молодёжная; ПС 110 кВ Меридиан | 16,21; 15,87 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 71,00; 44,00 | 24,0; 34,0 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Молодёжная до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Молодёжная организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан (замена шкафа ДЗШ-110 кВ - 1шт; замена шкафа ШСВ-110кВ -1шт.) | M_TP1600.PS.0175 | 1989 | 94 | 0.03 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меридиан | 15.8688 | 2024-12-18 | 44 | 34 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет, согласно п.6. СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем». | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гидронамыв (замена шкафов ДЗО -110кВ -2шт. замена шкафа СВ-110 кВ - 1шт) | M_TP1600.PS.0174 | 1984 | 93 | 20.04 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гидронамыв | 6.1571 | 2024-12-18 | 27 | 18.4 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет, согласно п.6. СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | M_TP1600.PS.0124 | 2005 | 94 | 0.5492 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Южная | 7.3193 | 2024-12-18 | 31.4 | 17.877 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Нижневартовска. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гидронамыв (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0142 | 1984 | 93 | 20.04 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гидронамыв | 6.1571 | 2024-12-18 | 27 | 18.4 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Нижневартовска. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | M_TP1600.PR.0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена существующих систем ВЧ связи в количестве 17 комплектов, находящихся в эксплуатации более 20 лет (нормативный срок службы - 10 лет). ЗИП и техподдержка со стороны производителей на данные системы ВЧ связи отсутствуют. Скоротсь передачи данных систем связи не позволяеет передать требуемый объём телепараметров в установленное время. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-33 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0101 | 1987 | 93 | 0.5162 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-33 | 17.3153 | 2024-12-18 | 45 | 23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замена существующего УТМ КП ICP (введена в работу в 2006 году), позволит: повысить наблюдаемость электрической сети; осуществлять дистанционное управление оборудованием; улучшить показатели SAIDI, SAIFI; резервировать критически важные узлы; повысить надежность всей системы. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0159 | 1987 | 92 | 9.4358 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Таежная | 4.8492 | 2024-12-18 | 22 | 2.706 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Нижневартовска. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0160 | 1988 | 96 | 28.0095 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ГПП-7 | 17.6541 | 2024-12-18 | 47 | 40.121 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Нижневартовска. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радужная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0161 | 1986 | 95 | 1.373 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Радужная | 9.9738 | 2024-12-18 | 27 | 30.07 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Радужного. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-25 (замена блокирующих комплектов основных защит ВЛ-110 кВ Мираж - Кольцевая - 1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0162 | 1984 | 91 | 1.5433 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-25 | 15.6143 | 2024-12-18 | 39 | 29.6 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет, согласно п.6. СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы конференц-связи АО «Россети Тюмень» | M_TP1000.PR.0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Обеспечение отказоустойчивой работы оборудования конференцзала ОА "Россети Тюмень". Устранение шумов при работе оборудования конференсвязи. Повышение надежности оборудования видеоконференцсвязи при проведении корпоративных мероприятий. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": - создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). Предлагаемое решение по модернизации соответствуют стандарту организации группы компаний «Россети» СТО 34.01-9-005-2020 «Концепция построения сети связи электросетевого комплекса». | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Урайские электрические сети | N_TP2100.PR.0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": - создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). Предлагаемое решение по модернизации соответствуют стандарту организации группы компаний «Россети» СТО 34.01-9-005-2020 «Концепция построения сети связи электросетевого комплекса». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инга (системы охранного телевидения, охранная сигнализация и охранное освещение) | N_TP1500.PR.0056 | 1985 | 92 | 49.111 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Инга | 8.0222 | 2024-12-18 | 31.2 | 24.948 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 пп. "б" п. 83, пп. "в" п. 6 раздела IV Приложения к Требованиям. Повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности энергообъектов. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | N_TP1500.PR.0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сети корпоративной и технологической телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи АО «Россети Тюмень», обеспечивающего функционирование сегментов корпоративной и технологической телефонной связи АО «Россети Тюмень», в том числе существующих, с последующей интеграцией с взаимодействующими подсистемами «Унифицированных коммуникаций». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО) | - | -
1.2.4.2 | Модернизация сети корпоративной телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи в Исполнительном аппарате АО «Россети Тюмень» | N_TP1000.PR.0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сети корпоративной и технологической телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи АО «Россети Тюмень», обеспечивающего функционирование сегментов корпоративной и технологической телефонной связи АО «Россети Тюмень», в том числе существующих, с последующей интеграцией с взаимодействующими подсистемами «Унифицированных коммуникаций». | - | +
1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания маслохозяйства на ПБ Кирилловская (замена крановой системы) | O_TP1500.PR.0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение Требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения». | - | -
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ Урьевского РЭС (реконструкция устройства автоматической пожарной сигнализации (УАПС), наружного и внутреннего пожарного водопровода) | O_TP1500.PR.0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнения мероприятий для устарнения нарушений требований п. 12.1.2, п. 12.1.6 ВНПБ 28-14 и в соотвествии с п. 54 Акта проверки № 684960-КЭС № 54/2023 (согласно предписания необходимо включение мероприятий по УАПС в ИПР не позднее 31.12.2024) и п. 16 Акта-предписания АП-ЗС-055-023-ЦП от 26.05.2023 по результатам целевой проверки готовности объектов филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские ЭС к прохождению пожароопасного периода 2023 года, грозового периода 2023 года | - | -
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (оснащение здания ЗРУ-10 с кабельным полуэтажом устройством автоматической пожарной сигнализации (УАПС), водоотведение талых вод и реконструкции кабельных сооружений) | O_TP1500.PR.0061 | 1985 | 63.02 | 3.872 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Лангепас | 6.8069 | 2024-12-18 | 40.1 | 10.351 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», ПС 110/35/6 кВ Лангепас введена в эксплуатацию в 1982 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1982 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Выполнение технического перевооружения ПС 110 кВ Лангепас позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории городского и нефтегазодобывающего комплекса. Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне, что может быть достигнуто заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на современное высоконадежное. Оснащение здания ЗРУ-10 с кабельным полуэтажом устройством автоматической пожарной сигнализации (УАПС), водоотведение талых вод и реконструкции кабельных сооружений обеспечит большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 №5. | - | -
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РРЛ на участке «ПС Факел – Диспетчерский корпус ОДС» (замена устаревшего оборудования РРЛ Мик-РЛ 7Е) | O_TP1600.PR.0123 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена морально и физически устаревшей РРЛ (снята с производства, ЗИП отсутствует). | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_TP1500.PR.0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оценка технического состояния, подтвержденная индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676 (ред. от 17.03.2020). Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2. п. 4.1 Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676) (ред. от 17.03.2020); Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Схема развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; | - | -
1.2.4.2 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Нижневартовские ЭС (ПС 220 кВ Кирьяновская, Нижневартовские ЭС, Вахский РЭС, ПС 500 кВ Белозерная)" филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - организация основных и резервных высокоскоростных оптических линий связи между филиалами Общества кольцевой топологии; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция»; | - | -
1.2.4.2 | Техническое перевооружения систем ВЧ связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи, ремонт которого не возможен из-за отсутствия запчастей; - импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); - повышение пропускной способности каналов ВЧ связи, что позволит расширить и улучшить функциональные, сервисные, эксплуатационные и производственно-технические характеристики каналов диспетчерской связи и телемеханики. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года). Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548. Реализация титула обеспечит организацию цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; осуществит переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; обеспечит устойчивое и безопасное функционирование информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства. | - | -
1.2.4.2 | Модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PH.0020 | 1976; нд; 1988; 1989 | 83; нд; 93; 73 | 0.2143; нд; 0.0365; 0.131 | 2023; нд; 2023; 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ «Быстринская»; ПС 220/110/10 кВ «Контур»; ПС 110/35/6 кВ «Сова»; ПС 110/35/6 кВ «Дальняя» | 17,53; нд; 19,61; 27,61 | 18.12.2024; нд; 18.12.2024; 18.12.2024 | 73; нд; 79; 69 | 0; 0; 0; 0 | 50; 250; 50; 80 | 50; 250; 50; 80 | 25; 125; 25; 40 | 25; 125; 25; 40 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 220; 110; 110 | 110; 220; 110; 110 | - Увеличение устойчивой зоны покрытия сети радиосвязи в границах ответственности филиала; - Создание единой радиосети филиала; - Организация выхода в корпоративную телефонную сеть и в телефонную сеть общего доступа, в том числе и на мобильные телефоны, для оперативного реагирования при АВР; - Организация диспетчерского рабочего места на базе персонального компьютера через диспетчерскую консоль. - Частные, групповые, общие и экстренные вызовы с диспетчерской консоли; - Отслеживание местоположения абонентов (бригад) через GPS и ГЛОНАСС; - Регистрация событий и запись переговоров; - Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); - Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; - Схема развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); - Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | - | -
1.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации ПБ Кирилловская, ИЛК Инга | P_TP1500.PR.0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация систем автоматической пожарной сигнализации во исполнение требований: ст. 54, 83, 84, 86, 103 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 44, 45, 55, 56 Приказа от 13 февраля 2023 г. N 318 об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. n 123-фз "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 от 15 сентября 2021 года Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту; методы испытаний на работоспособность 5.1.1. "ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту; методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст) Таблица 1, 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации; П.7 (16,17) СП 3.13130.2009 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности | - | -
1.2.4.2 | Модернизация источников противопожарного водоснабжения ПП 110 кВ Таврическая | P_TP1500.PR.0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Устройство источника противопожарного водоснабжения во исполнение требований: ст. 1, 6, 62, 68, 86, 99 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 19, 21, 60 Приказа от 13 февраля 2023 г. N 318 об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. n 123-фз "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" П. 1.1, 7.6 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (01.03.2024); СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"; письма МЧС России от 08.08.2024 №384 «О направлении информации»; протокола заседания пожарно-технической комиссии филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети от 09.10.2024 №18. | - | -
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | 1988 | 88.94 | 1.21 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новогодняя | 7.2124 | 2024-12-18 | 17.5 | 18.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия, Совместимость технических средств электромагнитная, Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (п 4,2,4) (принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №55П от 25,03,2013) Показателями КЭ, относящимися к гармоническим составляющим напряжения являются: - значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения до 40 го порядка ÊU(n) в процентах напряжения основной гармонической составляющей U1 в точке передачи электрической энергии; - значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения (отношения среднеквадратического значения суммы всех гармонических составляющих до 40 го порядка к среднеквадратическому значению основной составляющей) KU, % в точке передачи электрической энергии; 3) ГОСТ 721-77, Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п,2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27,05,77 №1376), 4) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в редакции Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 5) Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: -каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. 6) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", ПС 110/35/6кВ Новогодняя транзитной ПС через которую осуществляется связь между ПС 220 кВ «Вынгапур» и ПС 110 кВ «Губкинская», В процессе реконструкции предполагается осуществить: реконструкции системы компенсации реактивной мощности на ПС 110/35/6 кВ Новогодняя с установкой демпфирующих реакторов и разделения питания полупроводниковых преобразователей, обеспечивающих надежную работу в течение всего срока службы. В результате проведения реконструкции: 1, Обеспечивается надежное электроснабжение объектов нефтедобычи, 2, Обеспечивается необходимый уровень качества электроэнергии электроснабжения объектов, В связи с периодическими выходами из строя (пробоями высоковольтных конденсаторов) и аварией, произошедшей в 2017г, с идентичным оборудованием на ПП 110 кВ Таврическая Когалымских электрических сетей, необходима установка демпфирующих реакторов, для ограничения ударного тока в момент включения батареи конденсаторов, С развитием сети потребителя (ввод в эксплуатацию большого объема двигательной нагрузки), ухудшением качества электроэнергии (появление высших гармоник в составе кривых напряжения и тока сверх нормируемых параметров) на ПС 110 кВ Новогодняя необходима установка фильтра высших гармоник, для снижения искажения кривой питающего напряжения и тока частотой 50 Гц, путем устранения из состава кривых высших гармоник, В связи с отсутствием коммутационных аппаратов со стороны постоянного напряжения преобразовательного блока не обеспечивается безопасность проведения ремонтных работ на одном из преобразовательных трансформаторов без расшиновки оборудования и полного вывода реактора в ремонт, тем самым не обеспечивается требуемый уровень надежности электроснабжения потребителей (не соответствует требованиям норм технологического проектирования подстанций) – повышаются риски отказов оборудования, что может привести к нарушению электроснабжения объектов нефтедобычи, Доработка схемы с разделением питания полупроводниковых преобразователей для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на одном из преобразовательных трансформаторов без расшиновки оборудования и полного вывода реактора в ремонт, позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, Дальнейшая эксплуатация комплекса БСК и УШР без установки токоограничивающих реакторов, фильтров высших гармоник экономически не целесообразна. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | 1984 | 69.3 | 2.43 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Янтарная | 11.4602 | 2024-12-18 | 36 | 27 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в редакции Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 3) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОСЯ,463,006: по показателям надежности, срок службы выключателя до списания-25 лет, 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", В процессе реконструкции предполагается осуществить: Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменных выключателей типа С-35 в ячейках: В-35 1Т, В-35 2Т, СВ-35, В-35 Промзона-1, В-35 Промзона-2, В-35 к 78-1, В-35 к 78-2, В-35 к 53-1, В-35 к 53-2 на элегазовые типа ВГБЭ-35; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки, Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство, Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям, Время включения должно быть наименьшим, Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП, Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию, Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку, Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но износостойкие выключатели, Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Янтарная в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Срок службы ПС 110/35/6 кВ Янтарная превышает 34 года, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей, Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Янтарная: это выключатели С-35 морально и физически устарело, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства, Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей, Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты, Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень». | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | 1981 | 68.8 | 0.146 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-3 | 4.2749 | 2024-12-18 | 57 | 6.2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1981г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 36 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | 1981 | 68.7 | 0.1395 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-4 | 2.5833 | 2024-12-18 | 59 | 6 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1981г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 36 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | 1980 | 65.4 | 0.1395 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-5 | 0.80712 | 2024-12-18 | 29 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1980г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 37 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | 1995 | 67.6 | 0.1066 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-4 | 2.1489 | 2024-12-18 | 36 | 5.29 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1986г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 31 года, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Предусмотренная замена пожароопасных масляных линейных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Горизонт (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | 1989 | 80.76 | 3.15 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Геолог | 16.707 | 2024-12-18 | 31 | 19.1 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.621 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: - в сетях напряжениям 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на землю более 10 А. Допускается режим работы нейтрали через низкоомный резистор с отключением присоединения с однофазным замыканием на землю. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | 1991 | 82.21 | 1.25 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Майская | 1.4393 | 2024-12-18 | 7 | 5,00 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) ГОСТ 721-77, Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п,2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27,05,77 №1376), 3) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 4) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО «РН-ПНГ», Модернизация предусматривает установку на ПС 110/35/6 кВ Майская трансформаторов напряжения 6 кВ (ТН-6) и подключение их цепей к схеме контроля изоляции шинного моста 6 кВ 1,2Т, В результате реализации данного проекта ожидается повышение надёжности ПС, и как следствие, электроснабжения потребителей электроэнергии, Инвестиционный проект предусматривает выполнение работ: 1, По установке трансформаторов напряжения 1,2ТН-6 1,2Т; 2, По восстановлению элементов вторичной коммутации схемы контроля изоляции в шкафу РЗА в ОПУ ПС; 3, По подключению вторичных цепей 1,2ТН-6 к цепям схемы контроля изоляции шинных мостов 6 кВ, Работы проводятся на основании требования РУТН ЗС по устранению следующего замечания – «Принять техническое решение по контролю изоляции сети с изолированной нейтралью ненагруженных обмоток силовых трансформаторов (отсутствие потребителя), исключающий возможность травмирования оперативного персонала при однофазных замыканиях в сети 6-10 кВ (ШМ-6 кВ идущих от силовых трансформаторов 1Т, 2Т к отключенным разъединителям ТР-6 1Т, ТР-6 2Т на ПС 110 кВ Майская)», На данный момент, на ПС Майская, 1,2Т не подключены по стороне 6 кВ к какому-либо оборудованию потребителя: к шинным мостам 6 кВ подключены только 1,2ТСН, Поэтому, при возникновении однофазного замыкания на землю на шинном мосту 6 кВ, своевременно выявить данное повреждение не представляется возможным – данное повреждение не является аварийным, не сопровождается протеканием тока КЗ, и на него не реагируют защиты, но такой режим сопровождается увеличением нормальных фазных напряжений в 1,73 раза, что повышает нагрузку на изоляцию оборудования, Следовательно, возникает риск повреждения оборудования при длительной работе трансформатора с возникшим однофазным замыканием на землю на стороне 6 кВ, Также, такое замыкание на землю представляет опасность для жизни и здоровья людей, оказавшихся в области замыкания на землю, Для обеспечения своевременной сигнализации о возникновении замыкания на землю на шинном мосту 6 кВ и возможности принятия мер по его своевременному устранению реализуется данный проект, | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | 1987 | 79 | 0.17 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-5 | 2.7625 | 2024-12-18 | 19 | 9.8 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Выполнение требований п.п.2.6.1, 2.6.19, 2.8 Приложения № 4 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения наблюдаемости объектов электроэнергетики по протоколу передачи телеинформации ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; Выполнение требований п.3.1, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения подстанций, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующие модернизации (расширения) ССПИ подстанций в целях приведения их в соответствие Техническим требованиям; Выполнение требований федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 (ред. от 20.04.2023) "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования"; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | 1994 | 68 | 0.32 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ямбург | 4.9803 | 2024-12-18 | 14 | 7.3 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | 1995; 1988; 1996 | 73,59; 69,59; 84,90 | 0,00; 0,73; 2,00 | 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Кедр; ПС 110/6 кВ Губкинская; ПС 110/35/6 кВ Кристалл | 1,35; 2,03; 8,77 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 11,7; 5,5; 48 | 3,31; 2,0; 13,7 | 16,30; 12,60; 32,00 | 16,30; 12,60; 32,00 | нд; нд; 16,00 | нд; нд; 16 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | 1) Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период с 2020 по 2025 год, утвержденная 30,11,2020; 2) Моральный и физический износ оборудования; 3) Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерского центра; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030"; 6) Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13,08,2018 N 937 (ред, от 08,12,2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; 7) Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 8) Выполнение п,6,11,1, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | 1995 | 81 | 3.11 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6кВ Геращенко | 0.63783 | 2024-12-18 | 23 | 24 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 3) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИБКЖ,674143,001 ТО п, 3,4 Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности: срок службы до списания 28 лет, 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", ПС 110/35/6кВ Геращенко транзитной ПС через которую осуществляется связь между ПС 220 кВ «Пуль-Яха» и ПС 220 кВ «Муравленковская», В процессе реконструкции предполагается осуществить: Реконструкцию ОРУ-110 кВ с заменых выключателей типа ВМТ-110 в ячейках: В-110 Пуль-Яха, В-110 Пяку-Пур-2, ОВ-110, В-110 2Т, В-110 1Т, В-110 Пяку-Пур-1, В-110 Муравленковская на элегазовые типа ВГТ-110; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки, Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство, Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям, Время включения должно быть наименьшим, Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП, Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию, Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку, Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели, Элегазовый выключатель ВГТ-110 полностью взаимозаменяем (по присоединительным и установочным размерам) с маломасляными выключателями серии ВМТ, Высокая коррозионная стойкость покрытий, применяемых для стальных конструкций выключателя, Высокий коммутационный ресурс, Повышенный срок службы уплотнений и комплектующих выключателя, Низкие динамические нагрузки на фундаментные опоры, Не требуется обогрев колонн выключателя, Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Геращенко в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Срок службы ПС 110/35/6 кВ Геращенко превышает 30 года, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей, Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Новогодняя: это выключатели ВМТ-110 морально и физически устарело, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства, Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей, Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты, Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень», | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | 1987 | 87,73 | 2.43 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ударная | 7.07 | 2024-12-18 | 40 | 29.36 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) ГОСТ 721-77, Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п,2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27,05,77 №1376), 3) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 4) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 5) В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35, Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью, , Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, гл.II. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | 1991 | 86,94 | 2.18 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Стрела | 9.6806 | 2024-12-18 | 58 | 27.664 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1)Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) ГОСТ 721-77, Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п,2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27,05,77 №1376), 3) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 4) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 5) В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35, Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью, , Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п,1,1,7, 1,1,9, | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | 1982 | 88,64 | 7.57 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Городская | 11.3553 | 2024-12-18 | 23 | 27.396 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30,04,2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06,05,2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09,07,2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденная 30,11,2020; 3) Моральный и физический износ оборудования, Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030", | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | 1994 | 81,21 | 17.12 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Владимирская | 10.2197 | 2024-12-18 | 21 | 20.2 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30,04,2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06,05,2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09,07,2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденная 30,11,2020; 3) Моральный и физический износ оборудования, Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030", | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | 1985 | 88,32 | 15.62 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Летняя | 13.8622 | 2024-12-18 | 44 | 24.903 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30,04,2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06,05,2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09,07,2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденная 30,11,2020; 3) Моральный и физический износ оборудования, Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030", | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новоуренгойская (ГПП-3) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PS.0057 | 1984 | 77 | 0.16 | 2024 | № ДГ/134/1855 от 31.10.2017 | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Новоуренгойская | 20.0523 | 2024-12-18 | 63 | 42.847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» (далее – Оперативное сообщение) и в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п.621 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: - в сетях напряжениям 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на землю более 10 А. Допускается режим работы нейтрали через низкоомный резистор с отключением присоединения с однофазным замыканием на землю. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (установка ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0063 | 1980 | 93.18 | 0.16 | 2024 | № ДГ/134/1855 от 31.10.2017 | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Морошка | 12.1434 | 2024-12-18 | 56 | 20.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» (далее – Оперативное сообщение) и в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п.621 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: - в сетях напряжениям 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на землю более 10 А. Допускается режим работы нейтрали через низкоомный резистор с отключением присоединения с однофазным замыканием на землю. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0064 | 1987 | 72 | 0.012 | 2024 | Выполнение предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» (далее – Оперативное сообщение) и в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Ева-Яха | 15.2781 | 2024-12-18 | 77 | 36.493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» (далее – Оперативное сообщение) и в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п.621 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: - в сетях напряжениям 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на землю более 10 А. Допускается режим работы нейтрали через низкоомный резистор с отключением присоединения с однофазным замыканием на землю. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-4 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0058 | 1981 | 93,25 | 0.1395 | 2025 | нд | нд | Акт №16/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ УГП-4 | 2.5833 | 2024-12-18 | 48 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0059 | 1980 | 90,38 | 0.1395 | 2025 | нд | нд | Акт №17/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ УГП-5 | 0.80712 | 2024-12-18 | 28 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-7 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0060 | 1982 | 92,09 | 0.12 | 2025 | нд | нд | Акт №20/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-7 | 0.73028 | 2024-12-18 | 15 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-8 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0061 | 1982 | 93,95 | 0.18 | 2025 | нд | нд | Акт №21/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-8 | 2.3147 | 2024-12-18 | 44 | 7.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-9 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0062 | 1983 | 93,05 | 0.16 | 2025 | нд | нд | Акт №23/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-9 | 3.8713 | 2024-12-18 | 74 | 10.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-10 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0063 | 1983 | 91,44 | 0.12 | 2025 | нд | нд | Акт №23/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-10 | 3.2603 | 2024-12-18 | 70 | 9.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-3 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0064 | 1981 | 93,65 | 0.146 | 2025 | нд | нд | Акт №23/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-3 | 4.2749 | 2024-12-18 | 55 | 6.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Фарафонтьевская (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0065 | 1983 | 70 | 0.847 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Фарафонтьевская | 2.5236 | 2024-12-18 | 14 | 10.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Старый Надым (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0066 | 1981 | 73 | 0.941 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Старый Надым | 0.42985 | 2024-12-18 | 9 | 4.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУМ-6кВ ПС 110/35/6кВ Северное Сияние (замена выключателей 6 кВ с выкатным элементом – 3шт.) | M_TP2000.PS.0072 | 2015 | 93,44 | 0.01 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6кВ Северное Сияние | 32.5652 | 2024-12-18 | 81 | 40.086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (замена выключателей 10 кВ, 27 шт.) | P_TP1800.PS.0108 | 1994 | 87 | 17.125 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10/10 кВ Владимирская | 10.2197 | 2024-12-18 | 21 | 14 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) ГОСТ 721-77, Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п,2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27,05,77 №1376), 3) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 4) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 5) Основным потребителем является жилой сектор города Ноябрьск, организации обеспечивающие жизнедеятельность города, имеющие первую категорию электроснабжения. Модернизация предусматривает замену на ПС 110/10 кВ Владимирская 27 масляных выключателей, В результате реализации данного проекта ожидается повышение надёжности ПС, и как следствие, электроснабжения потребителей электроэнергии. 6) Согласно техническому описанию и руководству по эксплуатации выключателей масляных серии ВКЭ-10 0КА.140.085. ТО п. 11.9 срок эксплуатации выключателей определен в 25 лет. Инвестиционный проект предусматривает выполнение работ: 1. По замене выкатных масляных выключателей ВКЭМ-10 | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Губкинская (замена аккумуляторной батареи, 104 шт.) | P_TP1800.PS.0107 | 1988 | 86.36 | 0.731 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Губкинская | 2.0338 | 2024-12-18 | 58 | 2 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | В настоящее время на ПС 110 кВ Губкинская истекает срок эксплуатации аккумуляторной батареи 6OPzS-600, существующие зарядные агрегаты типа Тиротроник (D400 G216/30 BWRAG-TDG) не имеют ремонтной базы, по причине объявленных санкций. Превышен полный срок эксплуатации кабельной продукции. Инвестиционный проект предусматривает выполнение проектно-изыскательных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, которые необходимо выполнить в 2026 году. Критерий для включения инвестиционного проекта в ИПР – выполнение требований разделов: XXXV. Требования к эксплуатации аккумуляторных установок, XXXVIII. Требования к эксплуатации кабельных линий электропередачи, XXXIX. Требования к эксплуатации выпрямителей, преобразователей тока (инверторов). Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070. | - | +
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ - 42,85 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2 – 41,096 км) | K_TP1800.VL.0111 | 1979; 1981 | 61,34; 59,71 | 0,34; 0,41 | 2023; 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1; ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5. (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п.9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1, 2 (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | 1985; 1988 | 75; 72 | 0,24; 0,24 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1; ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5. (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п.9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО. | - | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко отпайка на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | 1995; 1994 | 58; 59 | 0,42; 0,40 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп, на ПС Ханупа; ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп, на ПС Ханупа | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5. (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п.9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО. | - | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС, на ПС ГКС (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | 1979; 1979 | 64; 68 | 0,27; 0,20 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС; отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 на ПС ГКС | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5. (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п.9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО. | - | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | 1985 | 77 | 0,28 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5. (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п.9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО. | - | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опоры, 65,5 км провода) | H_TP2000.VL.0034 | 1990 | 80 | 0.32 | 2023 | Акт ТН от 21.12.2018 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - Ямбургская ГТЭС с отпайкой на ПС ЯГП-2В | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение параметров ВЛ к требованиям норм ПУЭ-7. Повышение устойчивости ВЛ к ветровым и глолёдным нагрузкам. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская отпайка на ПС Пурпе, ПС 110/35/6 кВ Победа (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | 1986 | 90 | 0.14 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, отпайка на ПС Пурпе, отпайка на ПС Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2.5, Утвержденных Приказом Минэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред. изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п,9,1, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п,9,3, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070: - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Погружная (установка ОПН - 279шт) | H_TP1800.VL.0070 | 1986 | 88,64 | 0.27 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1, отпайка на ПС Погружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,116, 2,5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Минэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред. изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п,9,1, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п,9,3, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070: - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга, отпайка ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичая, одноцепной участок ВЛ 110 кВ от ПС Таланга до ВЛ Кирпичная-Пурпейская (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | 1999 | 92 | 0.85 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная, отпайка на ПС Таланга, отпайка на ПС Айваседопур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5, 116, 2.5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Минэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред. изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п. 9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п. 9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл(1,2), заходы ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл1,2, ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2 отпайка, ВЛ 110 кВ Кристалл-Карьер (установка ОПН -879 шт, спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0077 | 1986 | 65 | 8.71 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Арсенал-Геолог с отпайкой на ПС Карьер, Кристалл | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5,116, 2.5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -32шт.) | H_TP1800.VL.0053 | 1989; 1989 | 90,01; 90,01 | 0,35; 0,35 | 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1; ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Реализация по установке дополнительных опор выполняется на основании Технического отчета по выполнению комплекса работ по обследованию технического состояния действующих ВЛ и разработке ремонтно-восстановительных мероприятий ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», Тех,обоснование от 2015 г,№ 9734-21-Т1, Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070: - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | 1988 | 58,08 | 0.05 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5. (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя, Отпайка от ВЛ 110кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Пуль-Яха-Крайняя, Отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя, Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | 1983 | 95 | 0,03 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмгорская-Крайняя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5. (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 44.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | 1990 | 87 | 0,14 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008), Акты тех. обследования. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.06 км) | J_TP1800.VL.0106 | 1999 | 90 | 0,14 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отп,на ПС 110/35/10 кВ Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008), Акты тех. обследования | - | +
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) | J_TP2000.VL.0043 | 2018; 2018 | 88; 90 | 1,25; 1,26 | 2022; 2022 | Акт №45 от 23.11.2018; Акт №40 от 24.09.2019; Акт №8 от 07.02.2021 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 220 кВ Надым - Салехард-1; ВЛ 220 кВ Надым - Салехард-2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 220; 220 | 220; 220 | Обеспечение надежной работы ВЛ 220 кВ и надежного электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная ПС ПСП 1,2; ВЛ 110кВ Кирпичная-Пур (ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП I цепь с отпайкой на ПС Пур) (установка ОПН 786 шт) | M_TP1800.VL.0115 | 2017; 2017 | 82; 80 | 0,01; 0,01 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирпичная ПС ПСП 1,2; ВЛ 110кВ Кирпичная-Пур | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2. Передача электроэнергии, Глава 2.5. Утвержденных Приказом Минэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред. изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 2 (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | 1985 | 57 | 0,01 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь ( ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь отпайка на ПС ПЗПК, Лимбей) (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | 2017 | 80 | 0.01 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | 1999 | 59 | 0,08 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5. (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | 1986; 1986; 1986 | 78; 80; 79 | 0,01; 0,07; 0,04 | 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008), Акты тех. обследования. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | 1986; 1986 | 82; 82 | 0,06; 0,04 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008), Акты тех. обследования. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | 1994 | 87 | 0,01 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | отпайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ-Янга-Яха,Янга-Яха-Владимировская на ПС Западно-Ноябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008), Акты тех. обследования. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (замена грозозащитного троса - 32км) | M_TP1800.VL.0109 | 1988 | 70 | 0,12 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ., Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008), Акты тех. обследования. | - | +
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) (ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь, с отпайками - 219,54 га; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь, с отпайками - 25,14 га; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, с отпайками - 26,15 га; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь -10,33 га) -281.16 га | N_TP1800.VL.0119 | 1989; 1985; 1990; 1900 | 87; 90; 93; 91 | 0,09; 0,11; 0,13; 0,1 | 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская с отпайками; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Мероприятие включено на основании выполнения требований ПУЭ 7-е издание, раздел.2. Протокол заседания Технического совета АО "Россети Тюмень" от 24.06.2022 " 7/22-ТС. Выполнение требований п.8 пп."А" приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 №434 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечень случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута". Протокол защиты производственной программы Ноябрьских электрических сетей на 2023-2027 год, №ПП-11.НоЭС-22 от 22.07.2022. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр (замена фундамента опор -43 опоры, установка дополнительных опор -13 шт., замена грозозащитного троса -66,73 км) | N_TP1800.VL.0118 | 1986 | 74 | 0.09 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070 - п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008), Акты тех. обследования. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Сигнал (Городская) (установка дополнительной опоры №9А) | O_TP1800.VL.0121 | 1986 | 81 | 0.03 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Сигнал (Городская) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие включено в программу ИПР на основании п. 3.2. Акта расследования причин аварии от 09.07.2022; резолюции к письму № РТ5/10/1080 от 25.08.2023. Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 04.10.2022 №1070- п.29. в части обеспечения: организации и проведения технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; - п. 538 - При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Лонг-Юган - Сорум с ответвлением на ПС Приозерная (повышение грозоупорности, установка ОПН -1122 шт. на 374 опор) | O_TP2000.VL.0054 | 1989 | 88 | 0.25 | 2025 | Акт №27 от 04.07.2023 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Надым - Лонг-Юган - Сорум с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение грозоупорности ВЛ | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская (повышение грозоупорности, установка ОПН - 873 шт. на 291 опору) | O_TP2000.VL.0055 | 1982 | 80 | 0.32 | 2025 | Акт №38 от 29.07.2023 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение грозоупорности ВЛ | - | -
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (14 ПУ и 12 ТТ 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2024) | N_TP2000.AS.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | N_TP2000.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (63ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2026) | N_TP2000.AS.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2027) | N_TP2000.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (40ПУ, 9ТТ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | P_TP2000.AS.0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4ПУ) 6(10) кВ филиал Северные ЭС (2025) | P_TP2000.AS.0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ в 2025 году филиал Северные ЭС. | P_TP2000.AS.0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 30 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" | P_TP1800.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27,12,2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (19 ПУ, 36 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) 19шт | N_TP1800.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27,12,2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | +
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6 (10) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (1шт) | N_TP1800.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27,12,2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | +
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | 1991 | 68,18 | 7.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Комплект | 8.0564 | 2024-12-18 | 17 | 18.494 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: - техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: - эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". | - | +
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | 1995; 1988 | 73,59; 69,59 | 0,00; 0,73 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Кедр; ПС 110/6 кВ Губкинская | 1,35; 2,03 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 11; 5 | 3,31; 2,0 | 16,30; 12,60 | 16,30; 12,60 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) 2шт | H_TP1800.PS.0075 | 1984 | 67,11 | 0.73 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская | 0.28226 | 2024-12-18 | 2 | 2.8 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) 2шт | H_TP1800.PS.0076 | 1985 | 67,36 | 1.8 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 0.06 | 2024-12-18 | 22 | 15.885 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ, ДЗШ-110 кВ, ОМП и организация удаленного доступа) 11 шт. | H_TP1800.PS.0082 | 1995 | 71,93 | 3.11 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Геращенко | 0.63783 | 2024-12-18 | 23 | 24 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т ) 5шт | H_TP1800.PS.0083 | 1994 | 74,04 | 2.18 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Стрела | 9.6806 | 2024-12-18 | 60 | 27.664 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г, № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21,07,2011г, Акт техюобследования от 03,09,2016 №1, | - | +
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | 1997; 1998; 1988; 1989; 1985; 1997; 1994; 1996 | 91,11; 91,08; 82,93; 79,97; 84,35; 87,91; 82,34; 80,50 | 3,99; 1,51; 2,11; 2,35; 0,71; 0,85; 2,24; 1,78 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Орловская; ПС 110/6 кВ Градиент; ПС 110/35/6 кВ Погружная; ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПС 110/6 кВ Пяку-Пур; ПС 35/6 кВ Северный Купол; ПС 110/35/6 кВ Стрела; ПС 110/35/6 кВ Сугмутская | 6,67; 1,69; 3,51; 2,09; 0,67; 1,04; 9,68; 1,51 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 40; 27; 48; 12; 3,4; 13; 60; 25 | 38,0; 3,40; 23,8; 4,8; 5,0; 2,038; 27,664; 25,56 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 35; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 35; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г, № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21,07,2011г, Акт техюобследования от 03,09,2016 №5, | - | +
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | 1985; 2005; 2005 | 69,38; 89,10; 87,52 | 1,74; 1,74; 0,00 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Песчаная; ПС 110/35/6 кВ Итурская; ПС 110/35/6 кВ Хрустальная | 0,47; 16,49; 2,74 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 59; 42; 47,68 | 6,15; 23,6; 22,60 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г, № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21,07,2011г, Акт техюобследования от 03,09,2016 №8, | - | +
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | 1982; 1994; 1986; 1987; 1987; 1989; 1991; 1994 | 86,63; 82,90; 81,09; 76,37; 84,71; 84,73; 82,66; 80,50 | 1,74; 2,35; 2,35; 2,07; 1,74; 1,74; 0,71; 0,71 | 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Суторминская; ПС 110/6 кВ Таланга; ПС 110/35/6 кВТарасовская; ПС 110/35/6 кВ Трудовая; ПС 110/35/6 кВ Ударная; ПС 110/6 кВ УКПГ; ПС 110/35/6 кВ Харампурская; ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская | 8,42; 3,51; 5,05; 4,10; 7,07; 1,30; 11,25; 20,57 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 58; 31; 21; 11; 40; 30; 42; 36 | 12,0; 10,17; 19,02; 8,8; 29,36; 6,012; 20,245; 24,36 | 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80 | 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80; 80 | 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40 | 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г, № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21,07,2011г,Акт техюобследования от 03,09,2016 №6, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Реализация схемы развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); Исполнение Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 5шт | M_TP1800.PR.0065 | 1986 | 86.52 | 1,83 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Крайняя | 13.4199 | 2024-12-18 | 53 | 23.3 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Выполнение требований п.п.2.6.1, 2.6.19, 2.8 Приложения № 4 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения наблюдаемости объектов электроэнергетики по протоколу передачи телеинформации ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; Выполнение требований п.3.1, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения подстанций, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующие модернизации (расширения) ССПИ подстанций в целях приведения их в соответствие Техническим требованиям; Выполнение требований федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 (ред. от 20.04.2023) "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования"; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Исполнение Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | - | +
2.2.4.1 | Модернизация РЗА ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиентна, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10шт | M_TP1800.PR.0075 | 1999; 1997 | 83,18; 71,97 | 0,78; 0,93 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Градиент; ПС 110/10 кВ Кирпичная | 1,69; 1,44 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 43; 6 | 3,4; 5,435 | 12,60; 20,00 | 12,60; 20,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | +
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Пурпейская - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 8шт | M_TP1800.PR.0076 | 1989; 1997 | 73,50; 71,97 | 0,77; 0,93 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПС 110/10 кВ Кирпичная | 2,09; 1,44 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 12; 6 | 4,80; 5,435 | 12,60; 20,00 | 12,60; 20,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | +
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Приозерная | M_TP2000.PR.0068 | 1984 | 93,73 | 0.14 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Приозерная | 2.8654 | 2024-12-18 | 5 | 5.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) | M_TP2000.PR.0069 | 1987 | 79 | 0.54 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ева-Яха | 15.2781 | 2024-12-18 | 77 | 36.493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УКПГ-1А | M_TP2000.PR.0071 | 1984 | 90 | 0.32 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-1А | 7.7114 | 2024-12-18 | 30 | 11.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | M_TP2000.PR.0074 | 1983; 1984 | 84,04; 89,09 | 0,21; 0,19 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-2; ПС 110 кВ УГП-2В | 4,48; 10,79 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 51; 45 | 10,0; 21,012 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Фарафонтьевская | M_TP2000.PR.0075 | 1983 | 72,10 | 0.23 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Фарафонтьевская | 2.5236 | 2024-12-18 | 15 | 10.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Уренгойского РЭС) | M_TP2000.PR.0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Надымского РЭС) | M_TP2000.PR.0078 | 1983 | 76 | 0.23 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Фарафонтьевская | 2.5236 | 2024-12-18 | 15 | 10.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-1 (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0075 | 1987 | 93.18 | 0.17 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-1 | 1.9231 | 2024-12-18 | 9.12 | 7 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0076 | 1984 | 93.18 | 0.18 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Варенга-Яха | 21.8601 | 2024-12-18 | 9.12 | 33.025 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5В (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0077 | 1987 | 93.18 | 0.19 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-5В | 1.8411 | 2024-12-18 | 23.95 | 14 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0078 | 1987 | 82 | 0.26 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Береговая | -8.5418 | 2024-12-18 | 12.25 | 4.107 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0079 | 1980 | 93.18 | 0.16 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Морошка | 12.1434 | 2024-12-18 | 39.68 | 20.812 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-10 кВ УГТЭС (реконструкция автоматики ликвидации асинхронного режима ВЛ-110 Уренгой-УГТЭС-1,2,3) | M_TP2000.PS.0080 | 1983 | 93,70 | 0.01 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10-10 кВ УГТЭС | 0.46795 | 2024-12-18 | 49 | 5.3 | 1.1 | 1.1 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Иисполнении требования филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 30.01.2021) | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-7 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | M_TP2000.PR.0083 | 1990 | 95,12 | 0.16 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ ЯГП-7 | 1.2778 | 2024-12-18 | 19 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Программа реализации ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция технических средств охраны ПС 110 кВ Геолог, ПС 110кВ Ханупа, ПС 110кВ Сигнал (программа "Антитеррор") | N_TP1800.PR.0080 | 1989; 1986; 1989 | 80,76; 79,62; 82,74 | 3,15; 2,47; 3,04 | 2024; 2024; 2024 | нд | нд | акты проверки управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ямала-Ненецкому округу: №89-37-2022 от 29.07.2022г; №89-36-2022 от 29.07.2022г; №89-38-2022 от 29.07.2022г | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Геолог; ПС 110кВ Ханупа; ПС 110кВ Сигнал | 16,71; 6,00; 11,52 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 31; 25; 54 | 19,1; 16,77; 15,1 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | 1) Устранение предписаний актов проверки управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ямала-Ненецкому округу: №89-37-2022 от 29.07.2022г., №89-36-2022 от 29.07.2022г., №89-38-2022 от 29.07.2022г. Обеспечит соответствие ТСО категорированных объектов требованиям 2) Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и в правилах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458. | - | +
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха II цепь с отпайками (установка ОПН-228 шт. на 76 опорах) | N_TP2000.VL.0051 | 1984 | 91 | 0.34 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха II цепь с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». При длительных ветровых нагрузках, образования гололедно-изморозевых отложений и возникновения интенсивной «пляски» проводов, происходит снижение механических характеристик, образование усталостных повреждений и обрывы проводов и тросов. Провода и тросы, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, имеющие большое количество повреждений, необходимо заменить, для продления эксплутационного срока службы ВЛ, обеспечения надежного электроснабжения существующих потребителей 1 категории. На основании "Целевой программы на 2017 - 2011 год по замене грозотроса выработавшего эксплуатационный ресурс и находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии на ВЛ 110 кВ в АО "Россети Тюмень" | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган (повышение грозоупорности, установка ОПН -1875 шт. на 625 опор) | N_TP2000.VL.0052 | 1983 | 83 | 0.34 | 2025 | Акт ТН №34 от 15.06.2016; Акт ТН №43 от 07.07.2016; Акт ТН №47 от 02.08.2016; Акт ТН №49 от 14.08.2016; Акт ТН №52 от 23.08.2016; Акт ТН №53 от 26.08.2016; Акт ТН №22 от 23.06.2017; Акт ТН №6 от 13.06.2018; Акт ТН №11 от 17.06.2018; Акт ТН №20 от 28.06.2018; Акт ТН №32 от 16.08.2018; Акт ТН №20 от 05.07.2019; Акт ТН №20 от 05.07.2019; Акт ТН №35 от 12.08.2019; Акт ТН №35 от 13.08.2019; Акт ТН №12 от 19.05.2020; Акт ТН №17 от 11.06.2020; Акт ТН №24 от 18.07.2020; Акт ТН №24 от 18.07.2020; Акт ТН №24 от 18.07.2020; Акт ТН №24 от 18.07.2020; Акт ТН №24 от 18.07.2020; Акт ТН №24 от 19.07.2020; Акт ТН №31 от 11.08.2020; Акт ТН №31 от 11.08.2020; Акт ТН №31 от 11.08.2020; Акт ТН №17 от 14.06.2021 | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган с отпайкой на ПС Приозерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ Лимбя-Яха (замена ограждения-395 м, укрепление фундаментов оборудования ПП 110 кВ Лимбя-Яха) | N_TP2000.PS.0082 | 2013 | нд | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП 110 кВ Лимбя-Яха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993. | - | +
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | 1994; 1988; 1991 | 84,71; 84,73; 78,88 | 1,74; 1,74; 1,15 | 2012; 2012; 2012 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская; ПС 110/35/6 кВ Новогодняя; ПС 110/35/6 кВ Харампурская | 20,75; 7,21; 11,25 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 36; 17; 42 | 24,36; 18,5; 20,245 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Выполнение требований п.п.2.6.1, 2.6.19, 2.8 Приложения № 4 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения наблюдаемости объектов электроэнергетики по протоколу передачи телеинформации ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; Выполнение требований п.3.1, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения подстанций, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующие модернизации (расширения) ССПИ подстанций в целях приведения их в соответствие Техническим требованиям; Выполнение требований федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 (ред. от 20.04.2023) "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования"; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; | - | +
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена изношенного оборудования диспетчерского щита обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием, нормативный срок эксплуатации которого достиг предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация не позволяет обеспечить круглосуточный мониторинг объектов диспетчеризации. Выполнение программы импортозамещения на основании Указа президента российской федерации от 2022.03.30 № 166. Выполнение п. 4. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 в части формирования и поддержание в актуальном состоянии базы данных в электронном виде, содержащей техническое описание ЛЭП, оборудования и устройств объектов электросетевого хозяйства, приборов учета электрической энергии, в том числе описание мест установки приборов учета электрической энергии и коды (идентификаторы) точек поставки электрической энергии, на которых установлены приборы учета электрической энергии, с отображением электрической схемы соединения силового оборудования между собой с учетом нормального положения коммутационных аппаратов (далее - информационная модель объекта электросетевого хозяйства), и предоставление содержащихся в ней сведений при осуществлении информационного обмена. Выполнение п .132. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ в части обеспечения возможности вывода отображения информации с использованием средств коллективного отображения, создание и использование электронного оперативного журнала, отображение информации о проводимых ремонтных работах, контроль выхода параметров режимов работы ЛЭП и оборудования и их выхода за установленные пределы, а также информации о срабатывании устройств РЗА и технологических защит в объеме, определенном владельцем объекта электроэнергетики. | - | +
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Реализация схемы развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); Исполнение Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | - | +
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | 2013 | 87 | 0.74 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Буран | 4.6503 | 2024-12-18 | 91 | 22.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Выполнение требований п.п.2.6.1, 2.6.19, 2.8 Приложения № 4 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения наблюдаемости объектов электроэнергетики по протоколу передачи телеинформации ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; Выполнение требований п.3.1, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения подстанций, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующие модернизации (расширения) ССПИ подстанций в целях приведения их в соответствие Техническим требованиям; Выполнение требований федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Карамовская,ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная | M_TP1800.PR.0055 | 1983; 1987; 1989; 2008 | 82,38; 87,73; 76,37; 69,3 | 1,78; 2,43; 2,07; 2,43 | 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Карамовская; ПС 110/35/6 кВ Ударная; ПС 110/35/6 кВ Трудовая; ПС 110/35/6 кВ Янтарная | 7,98; 7,07; 4,10; 11,46 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 30; 40; 11; 36 | 15,0; 29,36; 8,8; 27,0 | 80; 80; 80; 80 | 80; 80; 80; 80 | 40; 40; 40; 40 | 40; 40; 40; 40 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Выполнение требований п.п.2.6.1, 2.6.19, 2.8 Приложения № 4 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения наблюдаемости объектов электроэнергетики по протоколу передачи телеинформации ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; Выполнение требований п.3.1, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения подстанций, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующие модернизации (расширения) ССПИ подстанций в целях приведения их в соответствие Техническим требованиям; Выполнение требований федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 (ред. от 20.04.2023) "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования"; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; | - | +
2.2.4.2 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 13,755 км) | M_TP1800.PR.0077 | 1994; нд | 81,2; нд | 17,12; нд | 2024; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Владимирская; ПС 110/10/10 кВ Адмиральская | 10,22; нд | 18.12.2024; нд | 48; нд | 20,2; нд | 50; нд | 50; нд | 25; нд | 25; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Выполнение требований п.п.2.6.1, 2.6.19, 2.8 Приложения № 4 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения наблюдаемости объектов электроэнергетики по протоколу передачи телеинформации ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; Выполнение требований п.3.1, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения подстанций, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующие модернизации (расширения) ССПИ подстанций в целях приведения их в соответствие Техническим требованиям; Выполнение требований федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 (ред. от 20.04.2023) "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования"; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; | - | +
2.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи | M_TP1800.PR.0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Реализация схемы развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); Исполнение Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | - | +
2.2.4.2 | Модернизация источника реактивной мощности на ПС-220кВ Салехард для корректной работы УШР-220кВ в паузе трехфазного АПВ ВЛ-220кВ Надым-Салехард 1, 2 цепи | M_TP2000.PS.0073 | 2015 | 84,74 | 0.18 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110кВ Салехард | 50.7059 | 2024-12-18 | 19 | 0 | 250 | 250 | 125 | 125 | 100 | 100 | 220 | 220 | Реализация необходима в целях выполнения пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Ямбург, ПС 110кВ Взлетная, ПС 110кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ ЯГП-3 (организации прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0079 | 1994; 1988; 1999; 1989 | 70,4; 74,9; 77,2; 92 | 0,47; 0,11; 0,68; 0,84 | 2023; 2023; 2023; 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Ямбург; ПС 110кВ Взлетная; ПС 110кВ ЯГП-2; ПС 110кВ ЯГП-3 | 4,98; 0,35; 2,21; 1,34 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 23; 96; 27; 18 | 7,3; 1,2; 8,1; 4,0 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Программа реализации ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ УКПГ-10, ПС 110 кВ Табь-Яха, ПС 220кВ Оленья (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) | M_TP2000.PR.0080 | 1987; 1989; нд | 72,2; 86,2; нд | 1,12; 0,81; нд | 2023; 2023; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ УГП-10; ПС 110 кВ Табьяха; ПС 220кВ Оленья | 3,26; 0,49; нд | 18.12.2024; 18.12.2024; нд | 76; 23; нд | 9,2; 2,5; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 220 | 110; 110; 220 | Программа реализации ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС Буран - ПС УГП-10 (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 31 км | M_TP2000.PR.0081 | 2013; 1983 | 87; 90 | 0,74; 0,14 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Буран; ПС 110кВ УГП-10 | 4,65; 3,26 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 93; 70 | 22,2; 9,2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Программа реализации ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС 220 кВ Оленья – ПС 110 кВ Ямбург (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 102 км | M_TP2000.PR.0082 | нд; 1994 | нд; 88,15 | нд; 0,23 | нд; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 220 кВ Оленья; ПС 110 кВ Ямбург | нд; 4,98 | нд; 18.12.2024 | нд; 32 | нд; 7,3 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 220; 110 | 220; 110 | Программа реализации ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Салехард (реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из ЦУС) | M_TP2000.PS.0074 | 2015 | 84,74 | 0.19 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 220/110 кВ Салехард | 50.7059 | 2024-12-18 | 19 | 0 | 250 | 250 | 125 | 125 | 100 | 100 | 220 | 220 | Выполнение требований Системного оператора в соответствии с утвержденным 05.05.2023г план -графиком реализации проектов дистанционного управления оборудованием подстанций из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС». Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-3, ПС 110кВ ЯГП-4, ПС 110кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ ЯГП-7 (организация прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0067 | 1989; 1995; 1988; 1990 | 92; 87; 86; 92 | 0,84; 0,27; 0,17; 0,36 | 2023; 2023; 2023; 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ ЯГП-3; ПС 110кВ ЯГП-4; ПС 110кВ ЯГП-6; ПС 110кВ ЯГП-7 | 1,34; 2,15; 3,56; 1,28 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 18; 24; 20; 16 | 4,0; 5,29; 15,68; 5,0 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Программа реализации ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г. | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Реализация схемы развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); Исполнение Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | - | +
2.2.4.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ в части установки ИКЗ на ВЛ 110 кВ фиалала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети (установка ИКЗ -159 шт.) | N_TP2000.VL.0050 | 1984; 1979; 1983; 1983; 1987; 1983; 1985; 1985; 2012; 1984 | 91,00; 94,00; 89,00; 96,00; 94,00; 95,00; 88,00; 90,00; 92,00; 89,00 | 0,34; 0,27; 0,16; 0,18; 0,23; 0,25; 0,15; 0,20; 0,22; 0,24 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | Акт ТН №49 от 03.09.2015; Акт ТН №51 от 14.10.2015; Акт ТН №55 от 08.11.2015; Акт ТН №3 от 03.01.2016; Акт ТН №5 от 04.01.2016; Акт ТН №6 от 07.01.2016; Акт ТН №9 от 09.01.2016; Акт ТН №9 от 09.01.2016; Акт ТН №12 от 12.01.2016; Акт ТН №23 от 26.02.2016; Акт ТН №32 от 08.06.2016; Акт ТН №36 от 25.06.2016; Акт ТН №37 от 25.06.2016; Акт ТН №38 от 25.06.2016; Акт ТН №39 от 25.06.2016; Акт ТН №35 от 25.06.2016; Акт ТН №29 от 18.07.2016; Акт ТН №44 от 27.07.2016; Акт ТН №51 от 14.08.2016; Акт ТН №48 от 31.08.2016; Акт ТН №62 от 03.11.2016; Акт ТН №66 от 19.11.2016; Акт ТН №8 от 21.03.2017; Акт ТН №11 от 03.05.2017; Акт ТН №19 от 19.06.2017; Акт ТН №24 от 24.06.2017; Акт ТН №26 от 24.06.2017; Акт ТН №24 от 24.06.2017; Акт ТН №25 от 29.06.2017; Акт ТН №32 от 05.08.2017; Акт ТН №35 от 26.08.2017; Акт ТН №4 от 20.04.2018; Акт ТН №8 от 16.06.2018; Акт ТН №15 от 20.06.2018; Акт ТН №18 от 24.06.2018; Акт ТН №17 от 24.06.2018; Акт ТН №27 от 14.08.2018; Акт ТН №29 от 14.08.2018; Акт ТН №35 от 07.10.2018; Акт ТН №38 от 07.10.2018; Акт ТН №38 от 08.10.2018; Акт ТН №38 от 09.10.2018; Акт ТН №38 от 10.10.2018; Акт ТН №39 от 25.10.2018; Акт ТН №43 от 01.11.2018; Акт ТН №51 от 17.12.2018; Акт ТН №2 от 13.01.2019; Акт ТН №4 от 17.01.2019; Акт ТН №15 от 19.05.2019; Акт ТН №11 от 07.05.2020; Акт ТН №21 от 26.06.2020; Акт ТН №29 от 03.08.2020; Акт ТН №32 от 14.08.2020; Акт ТН №35 от 23.08.2020; Акт ТН №3 от 26.01.2021; Акт ТН №15 от 16.05.2021; Акт ТН №32 от 12.06.2022; Акт ТН №40 от 24.06.2022; Акт ТН №41 от 25.06.2022 | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха-2; ВЛ 110 кВ Уренгой - УГП-5В; ВЛ 110 кВ Уренгой - Звезда-1; ВЛ 110 кВ Уренгой - Звезда-2; ВЛ 110 кВ Буран - УГП-10; ВЛ 110 кВ Буран - Табъяха; ВЛ 110 кВ Оленья - УГП-13-1; ВЛ 110 кВ Оленья - УГП-13-2; ВЛ 110 кВ Уренгой - Лимбя-Яха-1; ВЛ 110 кВ Уренгой - Лимбя-Яха-2 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Оптимизация затрат на выполнение осмотров ВЛ с целью поиска мест повреждений после аварийных отключений. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ Береговая (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт., организация каналов связи - 1шт.) | N_TP2000.PS.0084 | 1987 | 83,38 | 0.14 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110 кВ Береговая | -8.5418 | 2024-12-18 | 34 | 4.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение анализа функционирования комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, разрабатка мероприятий по повышению надежности их работы и устранению причин неправильного функционирования релейной защиты и автоматики | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УГТЭС-72 (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0085 | 1984 | 93,70 | 0.13 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110/10 кВ УГТЭС-72 | 0.46795 | 2024-12-18 | 43.72 | 5.3 | 89 | 89 | 57 | 57 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение анализа функционирования комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, разрабатка мероприятий по повышению надежности их работы и устранению причин неправильного функционирования релейной защиты и автоматики | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УКПГ-2В (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0086 | 1984 | 89,09 | 0.18 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110 кВ УКПГ-2В | 10.7871 | 2024-12-18 | 40 | 21.012 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение анализа функционирования комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, разрабатка мероприятий по повышению надежности их работы и устранению причин неправильного функционирования релейной защиты и автоматики | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС110кВ УКПГ-4, ПС110кВ Взлетная (378 м) | N_TP2000.PR.0092 | 1981; 1988 | 93,25; 92,48 | 0,14; 0,11 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС 110кВ УКПГ-4; ПС 110кВ Взлетная | 2,58; 0,35 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 22; 96 | 6,0; 1,2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Морошка (система видеоаналитики с функцией СОТ, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0093 | 1980 | 88,92 | 0.16 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110кВ Морошка | 12.1434 | 2024-12-18 | 56 | 20.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Опорная (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0087 | 1979 | 76 | 0.143 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110кВ Опорная | 8.8652 | 2024-12-18 | 29 | 13.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1 шт.) | N_TP2000.PR.0088 | 1984 | 93.18 | 0.18 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110кВ Варенга-Яха | 21.8601 | 2024-12-18 | 66 | 33.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Голубика (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.). | N_TP2000.PR.0089 | 1987 | 66 | 0.676 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110кВ Голубика | 11.0086 | 2024-12-18 | 24 | 26.084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Северные Электрические сети. | N_TP2000.PR.0090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция АУПС и СОУЭ АБК, здания для размещения вахтового персонала №1, №2 филиала АО «Россети Тюмень» Северные ЭС | O_TP2000.PR.0094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение систем АУПС и СОУЭ в соответствие ст.6, ч.2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Головная | O_TP2000.PR.0095 | 1986 | 90,82 | 0.17 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Головная | 1.8195 | 2024-12-18 | 9 | 6.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0085 | 2013; 1994; 1989; 2015 | 87; 68; 86,2; 84,74 | 0,74; 0,32; 0,81; 0,19 | 2023; 2023; 2023; 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС 110 кВ Буран; ПС 110 кВ Ямбург; ПС 110 кВ Табьяха; ПС 220/110кВ Салехард | 4,65; 4,98; 0,49; 50,71 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 93; 32; 23; 19 | 22,2; 7,3; 2,5; 0,00 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 220 | 110; 110; 110; 220 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (5 объектов) | M_TP1800.PR.0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - оценка технического состояния, подтвержденная индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676 (ред. от 17.03.2020). Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2. п. 4.1 Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676) (ред. от 17.03.2020); - Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); - Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; - Схема развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); - Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | - | +
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (оборудование ОРУ-110кВ, КРУ-35кВ, ОПУ, ИТСО, водоотведение) | F_TP3600.PS.0024 | 1969 | 87.68 | 18.71 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10/35 кВ Тобольская | 19.1147 | 2024-12-18 | 104 | 99.268 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1969г. В 2005г. проведена реконструкция здания ЗРУ-10кВ с заменой оборудования 10 кВ, в 2012году выполнена реконструкция ПАА с заменых разъединителей 110 кВ в 9-ти ячейках из 12-ти. Эксплуатация остального основного первичного оборудования производится на протяжении 54 лет, при нормативном сроке в 25 лет (срок службы превышен более чем в два раза), и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35кВ (в количестве 7шт.) типа МКП-35 и В-110 кВ (12 шт.) типа МКП-110-3,5 на элегазовые, а также разъединителей 110кВ (в кол-ве 12 шт.) типа РЛНД-110 и разъединителей 35кВ (в кол-ве 16 шт.) типа РНДЗ-35 вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Замена силовых трансформаторов типа ТДТН -25000/110/35 и одного трансформатора типа ТРДН-25000/110/10 по состоянию на 2020 год не требуется (ИТС рассчитанный в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2017 N 676 (ред. от 17.03.2020) - 1Т-76,91, 2Т-76,91; 3Т-86,54). По результатам контрольных замеров нагрузка на силовые трансформаторы не превышает 21 МВт. Замена устройств РЗА необходима для повышения оперативности, экономии времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышения общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Панели устройств РЗА изготовленные в 1969, 1970 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №2-Р ПС Тобольская от 04.03.2019г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения полноценного ближнего резервирования устройств РЗА. (п. 3.2.15 ПУЭ). Замена устройств системной ПА типа АЛАР по указанию ТРДУ №Р57-б1-II-1-19-854 от 10.03.2017. Разделение существующих комплектов системной ПА по токовым цепям при работе через ОВ-110 по письму ТРДУ. Здание ОПУ на ПС Тобольская (1970 года постройки) находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что подтверждается проведенным ППО специализированной организацией. Отдельные элементы здания необходимо заменить на новые, отличающиеся по конструкции или материалам. Водоотведение необходимо для отвода дождевых и талых вод с территории ПС из-за повышения окружающей нулевой отметки связанным с развитием города Тобольска и прилежащем строительстве. В связи с подтоплением кабельных каналов и фундаментов талыми и дождевыми водами, происходит разрушение строительных конструкций здания. Приказ Минэнерго России от 26.07.2017 N 676 (ред. от 17.03.2020) "Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2017 N 48429). В соответствии с План-графиком реализации проектов дистанционного управления оборудованием подстанций из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», утвержденный заместителем Генерального директора – Главным инженером ПАО «Россети» Е.В. Ляпуновым 05.05.2023 требуется реализация дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ Тобольская из Тюменского РДУ со сроком реализации в 2026 году | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | 1984 | 82.57 | 12.5 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 6/10 кВ 21Т Метелево | 2.3 | 2024-12-18 | 34 | 11.67 | 4 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Рзукрупнение сети 10 кВ с разделением воздушной линий на участки и возможностью ее секционирования с иного источника питания. Обеспечение надежного электроснабжение посредством КВЛ-10 кВ Воронино при суммарной нагрузке с КВЛ 10 кВ Луговая (и наоборот) при отключении ПС 110 кВ Метелево. На 01.06.2020 ВЛ 10 кВ Воронино запитана от ПС 110 кВ Сибжилстрой - 175А | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Нижняя Тавда с установкой ИРМ (СТК) мощностью 10 МВАр на РУ 35 кВ (1 шт.) | K_TP3300.PS.0112 | 1972 | 91.47 | 3.15 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Нижняя Тавда | 9.6283 | 2024-12-18 | 53 | 83.921 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения. По результатам расчетов электроэнергетических режимов, в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Велижаны – Нижняя Тавда в режиме зимнего максимума нагрузок и при включении со стороны ПС 110 кВ Нижняя Тавда ВЛ 35 кВ Велижаны – Нижняя Тавда с отпайкой на ПС Черепаново, уровни напряжения в сети 35кВ, 10 кВ энергорайона ПС 110 кВ Нижняя Тавда ниже аварийно-допустимых напряжений. Как следствие, нарушается устойчивость нагрузки. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений необходимо отключение нагрузки в объёме 6 МВт на время ремонта ВЛ 110 кВ Велижаны – Нижняя Тавда. При установке источников реактивной мощности (ИРМ) на шинах 35 кВ ПС 110 кВ Нижняя Тавда отключение нагрузки в объёме 6 МВт не потребуется. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Молчаново (замена силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*16 МВА) | M_TP3300.PS.0129 | 1982 | 91.03 | 0.61 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | ПС 110/10 кВ Молчаново | 9.5255 | 2024-12-18 | 106 | 45.159 | 20 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования согласно схемы и программы развития электроэнергетики систем России на 2025-2030 годы утвержденный Приказом Минэнерго России от 29 ноября 2024 года №2328. Замена силовых трансформаторов 2х6.3 на 2.10 (с изменениями 2х16). Загрузка 4 кв 2022: 1Т 89% (5.62 МВА), 2Т 79% (4.99 МВА) | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Чикча (замена силовых трансформаторов 2*10 МВА на 2*25МВА) | M_TP3300.PS.0128 | 1989 | 75 | 0.53 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | ПС 110/10 кВ Чикча | 16.2945 | 2024-12-18 | 113 | 82.023 | 32 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования согласно схемы и программы развития электроэнергетики систем России на 2025-2030 годы утвержденный Приказом Минэнерго России от 29 ноября 2024 года №2328 Замена силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 (с изменениями требуется 2х25 МВА) | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Горьковка (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, замена В-110 в кол-ве 2 шт., замена Р-110 в кол-ве 6 шт., замена КРУН 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 18 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт.) | O_TP3300.PS.0139 | 1973 | 75 | 0.58 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | ПС 110 кВ Горьковка | 15.5677 | 2024-12-18 | 106 | 51.3734 | 32 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования согласно схемы и программы развития электроэнергетики систем России на 2025-2030 годы утвержденный Приказом Минэнерго России от 29 ноября 2024 года №2328. Комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, замена В-110 в кол-ве 2 шт., замена Р-110 в кол-ве 6 шт., замена КРУН 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 18 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 ПС Юрга (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Юргинского РЭС) | N_TP3400.PS.0058 | 1975 | 76 | 0.363 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Юрга | 4.1299 | 2024-12-18 | 44.5 | 28.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Во исполнение требований ВНПБ 28-14: -п.1., п.5.2 табл.3 (п.3.) Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”. -п.9.2., табл. III к Стандарту (п.3.5.) СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.3-001-2014. «УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ». Общие технические требования. ВНПБ 28-14. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ ПС Армизон (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Армизонского участка) | N_TP3400.PS.0059 | 1981 | 60.25 | 2.97 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Армизон | 4.3369 | 2024-12-18 | 22.5 | 21.95 | 12.6 | 12.6 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Осутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение требования ВНПБ 28-14: -п.1., п.5.2 табл.3 (п.3.) Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”. -п.9.2., табл. III к Стандарту (п.3.5.) СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.3-001-2014. «УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ». Общие технические требования. ВНПБ 28-14. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110/35/10 кВ Велижаны, ПС 110/35/10 кВ Зиново, ПС 110/35/10 кВ Красный Яр, ПС 110/10 кВ КС-10, ПС 110/10 кВ Покровка, ПС 110/10 кВ Бачкун, ПС 110/10 кВ Пятково, ПС 110/35/10 кВ Юрга (установка 8 шкафов гарантированного питания ТМ) | N_TP3400.PS.0062 | 1964; 1979; 1977; 1982; 1990; 1975; 1977; 1976 | 92,16; 64,00; 57,52; 83,00; 81,86; 65,14; 80,81; 54,44 | 0,44; 2,63; 13,79; 0,81; 0,49; 17,73; 6,77; 3,99 | 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Велижаны; ПС 110/35/10 кВ Зиново; ПС 110/35/10 кВ Красный Яр; ПС 110/10 кВ КС-10; ПС 110/10 кВ Покровка; ПС 110/10 кВ Бачкун; ПС 110/10 кВ Пятково; ПС 110/35/10 кВ Юрга | 5,52; 1,54; 1,83; 1,36; 0,94; 0,84; 1,08; 4,13 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 12,4; 25,0; 22,5; 19,0; 8,0; 0,1; 18,7; 22,0 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 32; 12,6; 20; 12,6; 12,6; 80; 6,3; 20 | 32; 12,6; 20; 12,6; 12,6; 80; 6,3; 20 | 16; 6,3; 10; 6,3; 6,3; 40; 6,3; 10 | 16; 6,3; 10; 6,3; 6,3; 40; 6,3; 10 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 100; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 100; 110 | Реконструкция необходима для обеспечения работы системы бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 кВ в соответсвии с п.2.3.1.6 "Единой технической политики" ПАО "Россети" по времени обеспечения питания не менее 2 часов при отключении СН ПС, в связи с несоответсвиям указанным требованиям существующего оборудования. В соответсвии с актом №1 от 26.10.2022 | - | -
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | 1976; 1977; 1985; 1985; 1987; 1976; 1976; 1977 | 56,65; 54,55; 64,32; 57,52; 60,32; 62,66; 54,44; 57,52 | 25,11; 11,59; 8,44; 6,01; 8,17; 17,73; 3,99; 13,79 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Упорово; ПС 110/35/10 кВ Емуртла; ПС 110/35/10 кВ Буньково; ПС 110/35/10 кВ Ингалинка; ПС 110/35/10 кВ Плетнёво; ПС 110/35/10 кВ Юрга; ПС 110/35/10 кВ Красный Яр; ПС 110/35/10 кВ Армизон | 4,42; 2,72; 1,32; 0,98; 1,14; 4,13; 1,83; 4,34 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 36,70; 29,70; 15,80; 17,50; 22,00; 44,50; 22,00; 22,50 | 38,496; 17,96; 8,7575; 7,721; 10,971; 28,75; 10,724; 21,88 | 16,50; 20,00; 6,30; 8,10; 12,60; 20,00; 12,60; 20,00 | 16,50; 20,00; 6,30; 8,10; 12,60; 20,00; 12,60; 20,00 | 6,50; 10,00; 0,00; 1,80; 6,30; 10,00; 6,30; 10,00 | 6,50; 10,00; 0,00; 1,80; 6,30; 10,00; 6,30; 10,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Подстанции 35-110 кВ введены в эксплуатацию в период 1976 – 1987 гг. и предназначены для электроснабжения потребителей сельского хозяйства, а также промышленных, коммунально-бытовых и социально-значимых объектов. Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. Реконструкция проводится на основании «План-графика ликвидации травмоопасного оборудования АО «Тюменьэнерго». Реализация проекта позволит исключить травмоопасное оборудование, снизить затраты на эксплуатацию, повысить безопасность при оперативных переключениях. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Акт тех.обследования от 14.07.2016 №2. Загрузка трансформаторов ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр, 5,83, 3,45, 1,22, 1,19, 1,29, 6,64, 2,65, 161,50, 37,00 21,40, 70,00, 22,00 70,20, 45,40, Мощность по ДТП 18.21, 5.67, 3.10, 3.37, 5.54, 7.50, 4.49 | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | 1978; 1976; 1976; 1982; 1977; 1976; 1979 | 82,21; 79,84; 66,75; 75,47; 81,15; 77,46; 78,68 | 5,43; 3,30; 4,49; 10,62; 8,29; 0,00; 7,54 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ситниково; ПС 35/10 кВ Жданово; ПС 35/10 кВ Коркино; ПС 35/10 кВ Масали; ПС 35/10 кВ Иваново; ПС 35/10 кВ Нефтянник; ПС 35/10 кВ Арболитовая | 1,61; 0,00; 0,29; 0,94; 0,17; 0,00; 1,63 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 46,00; 25,50; 21,60; 25,00; 10,00; 15,00; 92,00 | 11,434; 4,377; 3,486; 6,682; 2,785; 0,054; 12,887 | 10,30; 4,30; 5,00; 4,00; 2,50; 8,00; 2,50 | 10,30; 4,30; 5,00; 4,00; 2,50; 8,00; 2,50 | 4,00; 1,80; 2,50; 0,00; 0,00; 4,00; 0,00 | 4,00; 1,80; 2,50; 0,00; 0,00; 4,00; 0,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | Подстанции 35 кВ введены в эксплуатацию в период 1976 – 1986 гг. и предназначены для электроснабжения потребителей сельского хозяйства, а также промышленных, коммунально-бытовых и социально-значимых объектов. Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: -каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. Реконструкция проводится на основании «План-графика ликвидации травмоопасного оборудования АО «Тюменьэнерго». Реализация проекта позволит исключить травмоопасное оборудование, снизить затраты на эксплуатацию, повысить безопасность при оперативных переключениях. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Акт тех.обследования от 14.07.2016 №11. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция телемеханики с выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ КС-7 | F_TP3600.PS.0040 | 1980 | 85.95 | 0.046 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ КС-7 | 39.5595 | 2024-12-18 | 51 | 64 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1980г. Реконструкций связанной с заменой первичного оборудования с начала эксплуатации не проводилось. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 37 лет что соответствует 1,5 срока эксплуатации, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Территория ПС подтапливается талыми водами – требуется отсыпка территории ПС, устройство внутриплощадочных проедов, организация системы водоотведения, укрепления откосов георешеткой. Свайные фундаменты под оборудованием, блоками помещений ОПУ и АБ, маслоприемные устройства под трансформаторами и складом масла имеют многочисленные дефекты и подвержены силам морозного пучения. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 110кВ типа МКП-110М-1000 в количестве 4шт. на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудования, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 110кВ на элегазовые, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей гореие. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителей 110кВ (в кол-ве 17шт) типа РНДЗ-110 вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Повышение оперативности и экономия времени и средств за счет и дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изолции контрольных кабелей). Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №4-Р ПС КС-7 от 05.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения ближнего резервирования устройств РЗА. ( п.3.2.15 ПУЭ 7-е издание￿￿дённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204). Существующие блоки помещений ОПУ и АБ превысили свой нормативный срок эксплуатации. Необходимо их демонтировать и установить одно модульное здание с размещением в нем помещений для ДЭМ отвечающих требованиям СанПиН, оборудованных всем необходимым хозбытовым инвентарем. Кроме того необходимо установить модуль для ремонтного персонала. В связи с пучинистыми грунтами происходит выдавливание стоек ж/б ограждения, что приводит к его отклонению от вертикальных осей, требующего постоянной выправки. Необходимо ж/б огражKondrashova-LVна облегченный вариант из панелей "ТОПАЗ" заводского изготовления. По результатам замеров 21.06.2017г. нагрузка на ПС КС-7 составила 25,5013 МВт, при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0 МВт и по заявкам на тхприсоединение - 0МВт. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 94,45 млн. руб. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | 1985 | 87 | 26,91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Казанка | 8.0035 | 2024-12-18 | 68.81 | 68.2289 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1967г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 47 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Реконструкция ПС Казанка включает в себя замену пожароопасных масляных баковых выключателей 110кВ на элегазовые в количестве 6 шт, и маслянных выключателй на вакуумные 35 кВ в количестве 5 шт вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей, переустройство ОРУ-110, 35кВ, без увеличения мощности. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обследования от 16.06.2016 №1. Загрузка силовых трансформаторов составляет 10,97 МВт(ПУЭ п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27) . Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | 1983; 1983; 1975; 1972; 1978; 1991; 1989; 1987; 1978; 1969; 1968 | 82,88; 87,65; 77,69; 76,7; 85,2; 76,1; 92,4; 91,4; 74,4; 82,4; 79,36 | 1,12; 0,01; 0,45; 0,13; 1,54; 1,17; 0,01; 0,95; 0,74; 0,32; 1,89 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бархатово; ПС 35/10 кВ Мияссы; ПС 35/10 кВ Черепаново; ПС 110/10 кВ Боровое; ПС 110/10 кВ Ембаево; ПС 110/10 кВ КС-10; ПС 110/10 кВ Онохино; ПС 110/10 кВ Пышминская; ПС 110/10 кВ Слобода-Бешкиль; ПС 110/10 кВ Созоново; ПС 110/10 кВ Чугунаево | 2,44; 0,40; 0,85; 15,19; 3,84; 1,36; 5,88; 9,39; 0,59; 2,28; 3,16 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 81,00; 19,00; 46,00; 44,00; 21,00; 18,00; 66,00; 45,00; 10,00; 33,00; 33,00 | 26,5395; 6,662; 12,019; 28,993; 7,488; 3,628; 40,4699; 19,491; 9,402; 18,523; 26,496 | 8,00; 2,50; 5,80; 48,00; 32,00; 12,60; 20,00; 32,00; 12,60; 12,60; 12,60 | 8,00; 2,50; 5,80; 48,00; 32,00; 12,60; 20,00; 32,00; 12,60; 12,60; 12,60 | 4,00; 0,00; 1,80; 32,00; 16,00; 6,30; 10,00; 16,00; 6,30; 6,30; 6,30 | 4,00; 0,00; 1,80; 32,00; 16,00; 6,30; 10,00; 16,00; 6,30; 6,30; 6,30 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 35; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 35; 35; 35; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | В настоящее время сооружения системы маслоулавливания указанных объектов разрушены и не соответствуют требованиям ПУЭ издание 7 п. 4.2.69. Борта и основания МПУ полностью разрушены. Емкости для улавливания масла отсутствуют. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | -
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | 1976; 1975; 1973; 1978; 1972; 1983 | 59,78; 62,32; 64,34; 52,44; 56,46; 53,45 | 4,50; 3,44; 4,12; 4,86; 5,02; 4,32 | 2011; 2011; 2011; 2011; 2011; 2011 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Червишево; ПС 110/10 кВ Тараскуль; ПС 110/10 кВ Торгили; ПС 110/10 кВ Рафайлово; ПС 110/10 кВ Шорохово; ПС 110/10 кВ Созоново | 7,61; 1,78; 19,52; 0,97; 2,17; 2,28 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 52,00; 33,00; 29,00; 17,00; 32,00; 55,00 | 45,6698; 5,072; 50,325; 38,45; 17,894; 18,523 | 12,60; 12,60; 120,00; 80,00; 12,60; 12,60 | 12,60; 12,60; 120,00; 80,00; 12,60; 12,60 | 6,30; 6,30; 80,00; 40,00; 6,30; 6,30 | 6,30; 6,30; 80,00; 40,00; 6,30; 6,30 | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Оборудование физически и морально устаревшее и имеет нулевую балансовую остаточную стоимость. Отсутствие запчастей к МКП, наличие большего объема масла в выключателях, повышение наджености за счет установки элегазовых выключателей. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. ПС Торгили, Потребители: Тюменское УМН Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 40,0 2,37 0,50 6% 2,42 2Т 40,0 4,12 0,78 10% 4,20 3Т 40,0 17,72 3,54 45% 18,07 - ПС Рафайлово, Потребители: Тюменское УМН Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 40,0 8,59 1,52 22% 8,72 2Т 40,0 0,21 0,18 1% 0,28 | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | 1988 | 81.93 | 4.89 | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Граничная | 20.2304 | 2024-12-18 | 56 | 37.987 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | На основании акта технического обследования № 1Т-ИПР от 20.08.2018 необходимо выполнить замену оборудования отработавшего нормативный срок, повышение качества электроснабжения (акт технического обследования). Индекс технического состояния ячеек 10 кВ с выключателями составляет 62,5. Вторичные цепи выполнены алюминиевым кабелем, оболочка которых может поддерживать горение, что является нарушением п.15.3. СП 256.1325800.2016. Отсутствует возможность установки ОПН-10 для защиты от перенапряжений, а также с целью исключения (уменьшения) явления самоиндукции при коммутации выключателей согласно п.4.3.2 Методических указаний по применению ограничителей перенапряжения нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ, утвержденных Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 27.04.01 г., необходимость компенсации емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Граничная, таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | 1985 | 82.91 | 13.27 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Щербаковская | 11.7497 | 2024-12-18 | 83 | 28.795 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | На основании акта технического обследования № 8Т-ИПР от 30.08.2019 необходимо выполнить замену ОДиКЗ на выключатель 110 кВ, что позволит сократить аварийные отключения ВЛ 110 кВ при работе ОДиКЗ на подстанции, обеспечит большие механические и коммутационные ресурсы, работу выключателя без ремонта в течение всего срока службы, а также организовать мониторинг состояния и телеуправление оборудованием в сети 110 кВ согласно Концепции Цифровая трансформация 2030. В связи с превышением ёмкостных токов в сети 10 кВ нормируемых значений ПТЭСС необходима установка систем компенсации емкостных токов. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Арболитовая Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0025 | 1986 | 82.73 | 6.94 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Арболитовая | 1.6267 | 2024-12-18 | 92 | 12.887 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №2 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тумашово Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0027 | 1980 | 81.28 | 9.74 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тумашово | 0.49859 | 2024-12-18 | 21.6 | 5.462 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №4 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | 1986 | 71.78 | 1.45 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кировская | 0 | 2024-12-18 | 7.5 | 8.554 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №5 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | 1993 | 85.04 | 0.88 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Верх-Бешкиль | 1.0529 | 2024-12-18 | 27.5 | 20.853 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №6 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | 1997 | 78.98 | 0.04 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Турнаевская | 0.37696 | 2024-12-18 | 23 | 4.449 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №7 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | 1976 | 79.55 | 0.55 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Минино | 1.0148 | 2024-12-18 | 27.5 | 11.129 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №8 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | 1976 | 36.16 | 0.25 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Красново | 1.4224 | 2024-12-18 | 83 | 17.558 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №9 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | 1995 | 92.77 | 0 | 2023 | Акт ТН №84 26.09.2019 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110/10 кВ Ожогино | 23.5276 | 2024-12-18 | 64 | 65.514 | 330 | 330 | 205 | 205 | нд | нд | 220 | 220 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Ожогино таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | 1998 | 81.79 | 23 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бурдун | 25.9228 | 2024-12-18 | 71 | 52.6165 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Граничная, таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | 2004 | 83.55 | 0 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Алебашево | 33.4361 | 2024-12-18 | 91 | 61.3144 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Алебашево таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гладилово (замена КРУН-10, установка реакторов 10 кВ, установка АКБ) | M_TP3500.PS.0025 | 1976 | 82.41 | 0.169 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Гладилово | 2.7483 | 2024-12-18 | 36.42 | 17.614 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсирование ёмкостных токов в связи с возросшей нагрузкой в сети 10 кВ, возможность подключения дополнительных потребителей, замена морально устаревшего оборудования, выполнение требований Письма ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» в части необходимости требований п. 621 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части : в сетях напряжениям 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на землю более 10 А. Допускается режим работы нейтрали через низкоомный резистор с отключением присоединения с однофазным замыканием на землю. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 19шт.) | M_TP3400.PS.0050 | 1988; 1977; 1984; 1976; 1986; 1976; 1975; 1978; 1981; 1963; 1966; 1983; 1996; 1973; 1981; 1967; 1991; 1967; 1977 | 88,45; 94,22; 93,94; 78,88; 56,32; 63,26; 65,48; 65,48; 66,04; 67,17; 82,25; 62,15; 64,65; 62,15; 63,26; 63,26; 69,40; 83,08; 79,38 | 6,77; 21,30; 2,79; 9,74; 9,70; 7,27; 10,40; 11,58; 9,27; 2,90; 11,90; 19,40; 11,90; 17,73; 14,70; 14,50; 22,31; 11,30; 11,90 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП №71 Пригород; ТП 10/04 кв №152 Пригород ; ТП №186 Заводоуковский РЭС; ТП №41 Пригородный; ТП №120 с силовым трансформатором; ТП 10/04кв №79 5 отд свердлова Заводоуковский РЭС; КТП №435 Пригород АВМ; ТП №56 Пригородный; ТП №116 ферма 2 п.Пригородный; ТП №27 Ст.Заимка; ТП №91 н.п.Ст.Заимка; ТП №442 Ст.Заимка поселок; ТП №45 Ст.Заимка; КТП №73 н.п.Тумашево; ТП №441 Тумашово; ТП №94 Тумашово; КТП №214 Тумашево; ТП №90 н.п.Тумашево; ТП №135 н.п.Сосновка школа | 0,015; 0,051; 0,094; 0,102; 0,005; 0; 0; 0,003; 0; 0,074; 0,042; 0,083; 0,029; 0,004; 0,003; 0,002; 0,022; 0,029; 0,086 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 22; 24; 22; 23; 23; 20; 21; 20; 20; 22; 23; 23; 21; 20; 20; 20; 20; 20; 21 | 0,33; 0,26; 0,755; 0,925; 0,342; 0,2; 0,08; 0,16; 0,21; 0,621; 0,213; 0,465; 0,266; 0,012; 0,124; 0,015; 0,241; 0,143; 0,5 | 0,16; 0,4; 0,16; 0,25; 0,4; 0,4; 0,16; 0,4; 0,4; 0,1; 0,16; 0,4; 0,16; 0,1; 0,16; 0,16; 0,1; 0,1; 0,16 | 0,16; 0,4; 0,25; 0,25; 0,4; 0,4; 0,16; 0,4; 0,4; 0,25; 0,16; 0,4; 0,16; 0,1; 0,16; 0,16; 0,1; 0,16; 0,25 | 0,16; 0,4; 0,16; 0,25; 0,4; 0,4; 0,16; 0,4; 0,4; 0,1; 0,16; 0,4; 0,16; 0,1; 0,16; 0,16; 0,1; 0,1; 0,16 | 0,16; 0,4; 0,25; 0,25; 0,4; 0,4; 0,16; 0,4; 0,4; 0,25; 0,16; 0,4; 0,16; 0,1; 0,16; 0,16; 0,1; 0,16; 0,25 | 0,096; 0,24; 0,096; 0,15; 0,24; 0,24; 0,096; 0,24; 0,24; 0,06; 0,096; 0,24; 0,096; 0,06; 0,096; 0,096; 0,06; 0,06; 0,096 | 0,096; 0,24; 0,15; 0,15; 0,24; 0,24; 0,096; 0,24; 0,24; 0,15; 0,096; 0,24; 0,096; 0,06; 0,096; 0,096; 0,06; 0,096; 0,15 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и достичь следующих показателей: 1. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год); 2. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юрга Южного ТПО (установка ДГР-10 - 2 шт.). | M_TP3400.PS.0051 | 1975 | 76 | 0.363 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Юрга | 4.1299 | 2024-12-18 | 44.5 | 28.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 1 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 30шт.) | M_TP3400.PS.0054 | 1966; 1966; 1956; 1970; 1968; 1970; 1970; 1985; 1985; 1966; 1966; 1972; 1979; 1982; 1968; 1966; 1966; 1975; 1965; 1965; 1965; 1968; 1959; 1970; 1985; 1969; 1962; 1971; 1967; 1967 | 78,24; 80,34; 80,26; 82,49; 80,26; 65,48; 91,49; 79,98; 81,89; 80,86; 79,75; 82,49; 78,56; 83,08; 83,08; 65,48; 83,08; 82,49; 68,26; 82,49; 81,51; 76,56; 64,65; 68,47; 83,68; 78,88; 67,17; 65,48; 64,65; 83,08 | 10,16; 12,60; 6,40; 9,27; 9,27; 24,81; 2,90; 18,8; 11,58; 20,18; 7,42; 9,08; 21,90; 9,27; 2,99; 21,90; 9,27; 5,70; 5,90; 27,12; 22,49; 5,59; 21,90; 11,58; 11,58; 9,27; 19,40; 9,27; 6,77; 2,99 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 202 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 10/0,4 кВ №103 н.п. Яр; МТП 10/0,4 кВ №104 н.п. Яр; МТП 10/0,4 кВ №108 н.п. Анисимовка; МТП 10/0,4 кВ №116 н.п. Старый Кавдык; МТП 10/0,4 кВ №117 н.п. Старый Кавдык; МТП 10/0,4 кВ №120 н.п. Старый Кавдык; МТП 10/0,4 кВ №121 н.п. Старый Кавдык; КТП 10/0,4 кВ №129 н.п. Старый Кавдык; МТП 10/0,4 кВ №144 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №145 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №149 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №150 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №151 н.п. Аслана; КТП 10/0,4 кВ №154 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №170 н.п. Авазбакеево; МТП 10/0,4 кВ №172 н.п. Озерная; МТП 10/0,4 кВ №184 н.п. Кулики; МТП 10/0,4 кВ №189 н.п. Ревда; МТП 10/0,4 кВ №198 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №200 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №204 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №209 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №21 н.п. Зиново; МТП 10/0,4 кВ №210 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №211 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №223 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №237 н.п. Хохлово; МТП 10/0,4 кВ №246 н.п. Хохлово; МТП 10/0,4 кВ №258 н.п. Новоатьялово; МТП 10/0,4 кВ №259 н.п. Новоатьялово | 0,015; 0,003; 0,038; 0,033; 0,035; 0,009; 0,046; 0,005; 0,035; 0,006; 0,037; 0,001; 0,014; 0,061; 0,017; 0,015; 0,019; 0,021; 0,036; 0,014; 0,001; 0,027; 0,044; 0,06; 0,014; 0,023; 0; 0,036; 0,029; 0,004 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,15; 0,068; 0,293; 0,176; 0,167; 0,01; 0,306; 0,048; 0,147; 0,015; 0,304; 0,078; 0,015; 0,227; 0,093; 0,127; 0,110; 0,225; 0,154; 0,05; 0,062; 0,202; 0,168; 0,043; 0,094; 0,226; 0,111; 0,391; 0,144; 0,073 | 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,25; 0,00; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,01; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,16; 0,16; 0,10; 0,01; 0,25; 0,25 | 0,25; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,04; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,10; 0,25; 0,25; 0,16 | 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,25; 0,10; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,25; 0025 | 0,25; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,04; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,10; 0,25; 0,25; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, находятся в эксплуатации с 1962 года. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и достичь следующих показателей: 1. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 780 000 руб. (в год); 2. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 2 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 29шт.) | M_TP3400.PS.0055 | 1979; 1967; 1967; 1967; 1967; 1969; 1966; 1966; 1966; 1979; 1965; 1965; 1986; 1968; 1967; 1966; 1959; 1971; 1971; 1959; 1967; 1959; 1969; 1970; 1956; 1956; 1956; 1986; 1982 | 86,66; 80,99; 83,90; 81,63; 83,90; 67,64; 71,27; 71,27; 81,40; 59,01; 83,90; 54,84; 59,01; 72,66; 72,66; 68,49; 71,27; 71,27; 86,81; 59,01; 80,80; 73,58; 82,18; 69,42; 71,08; 83,90; 71,27; 59,01; 83,90 | 6,77; 1,90; 1,10; 6,77; 1,30; 2,30; 2,79; 9,74; 9,70; 7,27; 15,90; 10,40; 11,58; 9,27; 2,90; 1,90; 1,40; 2,90; 1,73; 1,70; 1,50; 2,90; 2,31; 2,30; 1,90; -7,16; 2,90; 11,70; 17,73 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 10/0,4 кВ №260 н.п. Новоатьялово; МТП 10/0,4 кВ №273 н.п. Большое Тихвино; МТП 10/0,4 кВ №274 н.п. Большое Тихвино; МТП 10/0,4 кВ №280 н.п. Малая Тихвина; МТП 10/0,4 кВ №281 н.п. Малая Тихвина; МТП 10/0,4 кВ №286 н.п. Ивановка; КТП 10/0,4 кВ №302 н.п. Коктюль; МТП 10/0,4 кВ №303 н.п. Коктюль; МТП 10/0,4 кВ №318 н.п. Каньга; МТП 10/0,4 кВ №323 н.п. Криволукская; МТП 10/0,4 кВ №324 н.п. Криволукская; МТП 10/0,4 кВ №325 н.п. Криволукская; КТП 10/0,4 кВ №327 н.п. Криволукская; МТП 10/0,4 кВ №329 н.п. Криволукская; МТП 10/0,4 кВ №335 г.Ялуторовск; МТП 10/0,4 кВ №46 н.п. Русский Сингуль; МТП 10/0,4 кВ №49 н.п. Южная; МТП 10/0,4 кВ №56 н.п. Черемушки; МТП 10/0,4 кВ №59 н.п. Черемушки; МТП 10/0,4 кВ №69 н.п. Памятное; МТП 10/0,4 кВ №7 н.п. Памятное; МТП 10/0,4 кВ №70 н.п. Беркут; МТП 10/0,4 кВ №71 н.п. Беркут; МТП 10/0,4 кВ №77 н.п. Беркут; МТП 10/0,4 кВ №89 н.п. Прогресс; МТП 10/0,4 кВ №93 н.п. Сингуль Татарский; МТП 10/0,4 кВ №94 н.п. Сингуль Татарский; КТП 10/0,4 кВ №8 н.п. Памятное; КТП 10/0,4 кВ №11 н.п. Памятное | 0,001; 0,003; 0,022; 0; 0,06; 0,031; 0,034; 0,01; 0,016; 0,005; 0,082; 0,081; 0,021; 0,003; 0,024; 0,01; 0; 0,071; 0; 0,04; 0,001; 0,034; 0,005; 0,005; 0,011; 0,005; 0,021; 0,056; 0,001 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,196; 0,087; 0,064; 0,1; 0,263; 0,087; 0,206; 0,19; 0,235; 0,198; 0,475; 0,422; 0,15; 0,116; 0,135; 0,206; 0,093; 0,2; 0,095; 0,089; 0,287; 0,479; 0,057; 0,104; 0,155; 0,226; 0,123; 0,441; 0,242 | 0,25; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,10; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; 0,18; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,25; 0,16 | 0,25; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,10; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,06; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25 | 0,25; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,10; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; 0,18; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,25; 0,16 | 0,25; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,10; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,06; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, находятся в эксплуатации с 1956 года. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и достичь следующих показателей: 1. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 800 000 руб. (в год); 2. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юрга, ПС 110 кВ Караганда, ПС 110 кВ КС-11, ПС 110 кВ Армизон, ПС 110 кВ Калмак, ПС 110 кВ Омутинка, ПС 110 кВ Коммунар, ПС 110 кВ Рафайлово (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3400.PS.0060 | 1980; 1971; 1980; 1960; 1992; 1978; 1996; 1991; 1988 | 56,93; 65,56; 71,98; 60,25; 63,56; 61,98; 71,53; 65,81; 62,06 | 0,36; 4,50; 5,02; 2,97; 10,20; 6,94; 2,80; 0,37; 4,86 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Юрга; ПС 110 кВ Караганда; ПС 110 кВ КС-11; ПС 110 кВ Армизон; ПС 110 кВ Калмак; ПС 110 кВ Омутинка; ПС 110 кВ Коммунар; ПС 110 кВ Рафайлово; ПС 110 кВ Горюново | 4,13; 7,81; 45,02; 4,34; 0,21; 5,17; 4,33; 0,97; 1,18 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 44,5; 82,3; 57,5; 22,50; 4,0; 21,8; 29,2; 2,5; 20,0 | 28,87; 53,63; 56,65; 21,95; 2,08; 56,94; 53,24; 38,45; 7,21 | 20; 20; 12,6; 12,6; 6,3; 50; 20; 80; 12,6 | 20; 20; 12,6; 12,6; 6,3; 50; 20; 80; 12,6 | 10; 10; 6,3; 10; 25; 10; 40; 6,3; 10 | 10; 10; 6,3; 10; 25; 10; 40; 6,3; 10 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Реализация «Программы внедрения и модернизации регистраторов аварийных событий АО «Россети Тюмень» на период 2022-2027 годов» | - | -
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новая Заимка (замена оборудования телемеханизации 10 шт.) | M_TP3400.PR.0021 | 1966 | 77.33 | 4.85 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Новая Заимка | 3.5421 | 2024-12-18 | 62 | 14.622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация мероприятия в связи с необходимостью выполнения требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Реализация объекта направлена на введение обработки и передачи данных для оперативно – технологического управления сети (ТУ, ТИ, ТС, ИПУ, ИВК) от объектов электросетевого хозяйства в ЦУС. Реализация в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений и стоимости объекта. | - | -
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | 1972 | 63.42 | 1.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Чебурга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 46 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (АС-50 на СИП 3 1х95) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 532 680 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 1 230 491 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 664 692 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 08.02.2016 №74. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | 1982; 1969; 1989; 1988; 1990; 1975; 1991; 1969; 1985; 1990; 1988 | 78,20; 86,50; 87,55; 94,85; 68,87; 68,52; 79,50; 80,40; 77,25; 81,58; 68,54 | 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 11,10; 8,54; 7,65; 6,84 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Щебрак от ПС-110/10 кВ "Борки"; ВЛ-10 кВ Совхозный от ПС-110/10 кВ "Нариманово"; ВЛ-10 кВ Комарово от ПС-110/10 кВ "Тополя"; ВЛ-10 кВ Червишево-1 от ПС-110/10 кВ "Червишево"; ВЛ-10 кВ "Сосновый" от ПС-110/10 кВ "Перевалово"; ВЛ-10 кВ Леваши от ПС-110/10 кВ "Леваши"; ВЛ-10 кВ Кармак от ПС-110/10 кВ "Кармак"; ВЛ-10 кВ "Муллаши" от ПС-110/10 кВ " Винзили"; ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча»; ВЛ-10 кВ Каскара от ПС-110/10 кВ "Каскара"; ВЛ-10 кВ Комплекс от ПС-110/10 кВ "Каскара" | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1982 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 28 054 кВтч и экономии на 65 207 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 400 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 110 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0065 | 1990; 1969; 1989; 1991 | 93,32; 29,75; 92,57; 45,49 | 1,32; 0,51; 0,69; 0,33 | 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Сл.Бешкиль от ПС-110/10 кВ "Сл.Бешкиль"; ВЛ-10 кВ Батени от ПС-110/10 кВ "Сл.Бешкиль"; ВЛ-10 кВ Бархатово от ПС 35/10 кВ Бархатово; ВЛ-10 кВ Бобылево от ПС-ПС 35/10 Бобылево | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1990 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Исетского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 21 187 кВтч и экономии на 59 354 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 500 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 80 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 13.02.2016 №15. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Велижаны, ВЛ-10 кВ ф.РКС-1, ВЛ-10 кВ ф.РКС-2) (замена провода на СИП 8,665 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0066 | 1976; 1976 | 87,27; 90,50 | 10,87; 2,34 | 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Велижаны от ПС-110/35/10 кВ Велижаны; ВЛ-10 кВ КРС от ПС-110/35/10 кВ Велижаны | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 10 | 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1986 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Н-Тавдинского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 12 054 кВтч и экономии на 24 174 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 50 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 60 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 18.02.2016 №14. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | 1990; 1969; 1989; 1991; 1967; 1988; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967; 1988; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967; 1988; 1990 | 91,19; 91,76; 87,83; 86,50; 87,55; 94,85; 89,96; 91,03; 90,58; 92,13; 92,14; 90,08; 92,63; 90,32; 92,5; 90,08; 92,63; 90,32; 92,50 | 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Шатаново от РП-10кВ Караульный Яр; ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр; ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик; ВЛ-10кВ ф.Дубровное от ПС 110/10 Матуши; ВЛ-10кВ ф.Травное от ПС 110/10 Покровка; ВЛ-10кВ ф.Сидорово от ПС 110/10 Усть-Тавда; ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.Матуши-1 от ПС 110/10 Созоново; ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик; ВЛ-10кВ ф.Н-Никольск от ПС 35/10 Большевик; ВЛ-10кВ ф.Матуши-2от ПС 110/10 Матуши; ВЛ-10кВ ф.Тарханы от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.РП от ПС 110/35/10 Ярково; ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр; ВЛ-10кВ ф.Иска от РП-10кВ Щетково; ВЛ-10кВ ф.Щетково от ПС 110/35/10 Ярково; ВЛ-10кВ ф.Гилево от ПС 110/10 Усть-Тавда | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1986 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Ярковского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 29 841 кВтч и экономии на 65 365 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 420 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,13 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,32 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 120 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 04.02.2016 №5. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | 1982; 1969; 1989; 1988; 1990; 1975; 1991; 1969; 1990 | 78,20; 87,55; 94,85; 68,87; 68,52; 79,50; 77,25; 81,58; 68,54 | 9,45; 9,61; 9,33; 8,34; 7,67; 11,1; 8,54; 7,65; 6,84 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Решетниково от ПС 110/10 кВ Молчаново; ВЛ-10 кВ Чикча от ПС-110/10 кВ "Борки"; ВЛ-10 кВ Перевалово от ПС-110/10 кВ Перевалово; ВЛ-10 кВ Насосная от ПС-110/10 кВ "Винзили"; ВЛ-10 кВ Салаирка от ПС-110/10 кВ "Нариманово"; ВЛ-10 кВ Каменка от ПС-110/10 кВ Кулаково; ВЛ-10 кВ Зырянка от ПС-110/10 кВ "Перевалово"; ВЛ-10 кВ ПТУ от РП-10 кВ "Успенка"; ВЛ-10 кВ Космаково от ПС-110/10 кВ "Перевалово" | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1990 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 30 145 кВтч и экономии на 68 315 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 320 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 160 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967; 1988; 1990; 1975; 1988; 1990; 1975 | 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,00; 81,70; 92,40; 69,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50 | 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 6,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №440; ТП №121; ТП №207; ТП №179; ТП №152; ТП №199; ТП №350; ТП №132; ТП №489; ТП №501; ТП №204; ТП №120 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1985 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Исетского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 25 258 кВтч и экономии на 61 269 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 240 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,41 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 100 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех. освидетельствования от 25.02.2016 №16. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967; 1988; 1990; 1975 | 60,30; 64,50; 85,70; 91,00; 47,50; 68,40; 61,75; 61,35; 56,00 | 7,89; 7,25; 8,47; 7,32; 9,61; 9,33; 8,35; 7,34; 6,85 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ермачиха, КТП №737; КТП № 878; КТП № 752; КТП № 89; КТП № 734; КТП № 835; КТП № 681; КТП № 735; ВЛ-0.4 кВ | нд; 0,032; 0,023; 0,072; 0,085; 0,025; 0,022; 0,037; нд | нд; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 1,90; 1,60; 1,30; 2,10; 1,90; 1,80; 2,00; 2,20; 1,40 | 1,90; 1,60; 1,30; 2,10; 1,90; 1,80; 2,00; 2,20; 1,40 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | По данному титулу предусматривается замена деревянных опор на железобетонные и замена не изолированного провода на провод типа СИП большего сечения с целью выполнения плана сокращения потерь в электросетевом комплексе филиала, а также повышение надёжности функционирования электросетевого комплекса в целом, сокращения количества аварий путем их предупреждения и локализации. За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1985 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Н-Тавдинского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 22 054 кВтч и экономии на 34 174 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 50 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,17 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,40 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 90 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех. обследования от 17.02.2016 №12. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | 1975; 1988; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967 | 51,50; 89,96; 91,03; 90,58; 92,13; 92,14; 90,08 | 6,40; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ "Успенка" от ПС-110/10 кВ "Перевалово"; ВЛ-10 кВ Сосновый" от ПС-110/10 кВ Перевалово; ВЛ-10 кВ Кармак от ПС-110/10 кВ "Ушаково"; ВЛ-10 кВ Чаплык от РП-10 кВ Успенка; ВЛ-10 кВ ПТУ от РП-10 кВ Успенка; РП-10 кВ Успенка; ВЛ-0.4 кВ от ТП-368 н.п. Успенка | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1975 года. Нормативный срок службы оборудования РС-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 47 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в результате чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (указать). В связи с ростом нагрузок в сети 0,4 кВ силовые трансформаторы работают с перегрузом. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования РС-10/0,4 кВ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 32 896 кВтч и экономии на 21 007 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 330 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,12 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,30 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 200 000 руб (в год). 6. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 8. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 10. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №4. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | 1967; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1991; 1968; 1967; 1971; 1971; 1971; 1971; 1967; 1971 | 57,26; 62,54; 69,78; 59,82; 60,21; 64,85; 59,41; 57,23; 58,65; 65,75; 55,89; 56,24; 69,71; 52,33; 59,17; 60,13; 45,55; 67,23; 56,18 | 74,53; 1,27; 2,36; 1,89; 3,12; 3,89; 7,56; 3,15; 1,87; 1,23; 9,45; 7,42; 6,89; 11,87; 13,75; 8,83; 9,36; 7,45; 8,56 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1497 н,п,Рахвалово; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1496 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1680 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2046 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2182 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1502 н,п,Байгара; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2183 н,п,Байгара; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1500 н,п,Шамша; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2184 н,п,Шамша; КТП-2138 250 кВА; КТП-1497 160 кВА; КТП-1496 250 кВА; КТП-1680 63 кВА; КТП-2046 100 кВА; КТП-1502 100 кВА; КТП-2183 160 кВА; КТП-1500 100 кВА; КТП-2184 160 кВА | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,142; 0,13; 0,150; 0,08; 0,29; 0,57; 0,102; 0,73; 0,10 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,705; 0,045; 0,241; 0,143; 0,168; 0,264; 0,416; 0,14; 0,178 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,06; 0,10; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,06; 0,10; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,06; 0,10; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,06; 0,10; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,01; 0,01; 0,01; 0,003; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,01; 0,01; 0,01; 0,003; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 5,279 км, ВЛ-0,4кВ - 8,991 км, замена КТП - 5 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 0,857 км.) | K_TP3600.VL.0100 | 1990; 1984; 1984; 1970; 1975; 1970; 1970; 1984; 1984; 1959; 1967; 1970; 1970 | 58,16; 57,65; 64,56; 52,28; 64,25; 56,28; 68,44; 59,73; 63,21; 59,52; 61,98; 68,13; 43,66 | 1,42; 2,87; 3,23; 1,27; 1,98; 5,86; 7,42; 9,85; 8,13; 8,63; 5,57; 9,86; 10,23 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Преображенка; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2205 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2206 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1486 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1432 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2203 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1865 н,п,Абалак; КТП-2205 100 кВА; КТП-2206 100 кВА; КТП-1486 160 кВА; КТП-1432 160 кВА; КТП-2203 160 кВА; КТП-1865 250 кВА | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,34; 0,53; 0,13; 0,72; 0,110; 0,134 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,079; 0,189; 0,015; 0,253; 0,136; 0,349 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | 1967; 1974; 1989; 1989; 1975; 1975; 1984; 1974; 1974; 1974; 1974; 1965; 1989; 1975; 1965; 1965; 1984; 1970; 1959; 1974 | 58,63; 54,28; 67,43; 62,45; 55,96; 57,10; 58,32; 54,86; 56,85; 64,52; 52,36; 71,74; 62,56; 59,88; 63,21; 56,13; 62,04; 58,17; 68,48; 63,20 | 87,16; 4,32; 3,66; 1,78; 5,36; 7,85; 1,45; 4,87; 8,45; 3,21; 7,08; 4,91; 9,72; 3,94; 5,71; 4,75; 9,82; 11,17; 8,53; 9,89 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1491 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2279 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1493 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1482 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2197 н,п,Белкино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2204 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1487 н,п,Перображенка; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1488 н,п,Перображенка; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2031 н,п,Перображенка; КТП-1805 250 кВА; КТП-1491 250 кВА; КТП-2279 400 кВА; КТП-1493 160 кВА; КТП-1482 160 кВА; КТП-2197 63 кВА; КТП-2204 160 кВА; КТП-1487 100 кВА; КТП-1488 160 кВА; КТП-2031 160 кВА | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,05; 0,51; 0,167; 0,105; 0,24; 0,22; 0,60; 0,67; 0,36; 0,31 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,146; 0,13; 0,271; 0,472; 0,091; 0,106; 0,289; 0,222; 0,12; 0,299 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,40; 0,16; 0,16; 0,06; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,40; 0,16; 0,16; 0,06; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,40; 0,16; 0,16; 0,06; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,40; 0,16; 0,16; 0,06; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,013; 0,013; 0,02; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,013; 0,013; 0,02; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | 1972 | 87.26 | 32.213 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Учхоз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | 1972 | 85 | 0 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ «Тарманы» | 23.5687 | 2024-12-18 | 84 | 68.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Птицефабрика Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4,92 км) | M_TP3500.VL.0077 | 1977 | 88.5 | 0.72 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Птицефабрика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ИСК ЭНКО" | M_TP3300.VL.0099 | 1970 | 84.36 | 27.25 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф.Московский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1975 года. Нормативный срок службы оборудования РС-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 47 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в результате чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (указать). В связи с ростом нагрузок в сети 0,4 кВ силовые трансформаторы работают с перегрузом. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования РС-10/0,4 кВ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 32 896 кВтч и экономии на 21 007 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 330 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,12 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,30 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 200 000 руб (в год). 6. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 8. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 10. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №4. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Северного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 46,71 км, КТП-10/0.4кВ - 37,390 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 64,6 км) | M_TP3300.VL.0100 | 1982; 1982; 1986; 1976; 1978; 1978; 1982; 1972; 1978; 1976; 1986; 1998; 1998; 1975; 1979; 1977; 1987; 1984; 1984; 1985; 1985; 1989; 1995; 1980; 1978; 1978; 1978; 1970; 1999; 1974; 1990; 1978; 1976; 2013; 1998; 1977; 1968; 1976; 1978; 1985; 1978; 1993; 1995; 1980; 1973; 1973; 1980; 1972; 1967; 1969; 1978; 1986; 1996; 1996; 1976; 1993 | 61,40; 61,40; 61,40; 66,00; 61,40; 61,40; 61,40; 64,60; 64,20; 64,60; 63,60; 64,60; 64,50; 63,60; 64,60; 64,50; 64,60; 64,60; 65,30; 65,30; 65,30; 65,20; 65,00; 66,30; 65,30; 65,10; 65,30; 65,20; 66,30; 50,00; 51,00; 52,00; 53,00; 54,00; 55,00; 56,00; 57,00; 58,00; 59,00; 59,00; 61,00; 62,00; 63,00; 64,00; 65,00; 66,00; 67,00; 68,00; 69,00; 61,40; 61,40; 61,40; 61,40; 65,30; 64,60; 64,60 | 6,77; 21,90; 19,10; 9,74; 9,70; 7,16; 20,90; 11,70; 17,73; 7,270; 15,90; 10,40; 11,58; 9,27; 2,90; 11,90; 6,77; 11,61; 14,61; 24,11; 26,61; 11,58; 14,50; 26,50; 16,00; 2,00; 16,00; 22,42; 20,76; 4,89; 8,17; 20,13; 22,46; 6,79; 8,55; 18,59; 20,54; 2,42; 21,30; 21,30; 2,79; 19,40; 21,90; 17,73; 14,70; 8,55; 18,59; 20,54; 2,42; 21,30; 21,30; 2,79; 19,40; 21,90; 17,73; 14,70 | 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Созоново-1 от ПС Созоново; КВЛ 10 кВ Созоново-2 от ПС Созоново; КВЛ 10 кВ Луговая от ПС 21Т Метелево; КВЛ 10 кВ Дружба от РП В.Бор; ВЛ 10 кВ Птичник-1 от ПС Созоново; ВЛ 10 кВ Птичник-2 от ПС Созоново; ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново; КВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново; ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара; КВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Утяшево; ВЛ 0,4 кВ от ТП-111 н.п. Коняшино; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-85 н.п. Луговое; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-490 н.п. Луговое; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-492 н.п. Луговое; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-170 н.п. Речкино; ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-133 н.п. Решетниково; ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-333 н.п. Салаирка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-342 н.п. Салаирка; ВЛ 0,4 кВ №6 от ТП-344 н.п. Салаирка; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-239 н.п. Созоново; ВЛ 04 кВ №1 от ТП-240 н.п. Созоново; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-241 н.п. Созоново; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-321 н.п. Созоново; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-215 н.п. Щербак; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-216 н.п. Щербак; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-39 н.п. Янтык; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-430 н.п. Янтык; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-431 н.п. Янтык КТП-224-2х400 Борки; КТП-397-250 Каменка; КТП-111-160 Коняшино; КТП-85-250 Луговая; КТП-490-250 Луговая; КТП-492-160 Луговая; КТП-160-630 Рембаза; КТП-170-250 Речкино; КТП-164-2х630 Рембаза; КТП-338-250 Салаирка; КТП-342-250 Салаирка; КТП-344-2х250 Салаирка; КТП-138-100 Созоново; КТП-143-100 Созоново; КТП-223-250 Созоново; КТП-239-250 Созоново; КТП-240-400 Созоново; КТП-241-400 Созоново; КТП-253-100 Созоново; КТП-321-250 Созоново; КТП-215-250 Щербак; КТП-216-100 Щербак; КТП-217-250 Щербак; КТП-39-160 Янтык; КТП-197-400 Янтык; КТП-430-160 Янтык; КТП-431-250 Янтык; КТП-167-2х630 Каскара; КТП-339-250 Салаирка | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 41 года. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-16; А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ за счёт реконструкции КТП. В результате реконструкции планируется снижение потерь до 50 000 кВтч. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Южного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 37,94 км, КТП-10/0.4кВ - 40,430 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 54,8 км) | M_TP3300.VL.0101 | 1972; 1985; 1982; 1988; 1992; 1992; 1985; 1995; 1995; 1995; 1995; 1995; 1972; 1972; 1972; 1972; 1989; 1989; 1989; 1989; 1989; 1961; 1965; 1971; 1971; 1974; 1964; 1964; 1967; 1975; 1971; 1966; 1977; 1998; 1988; 1995; 1972; 1972; 1972; 1980; 1980 | 78,15; 89,22; 88,16; 88,27; 79,36; 77,12; 77,12; 73,58; 71,53; 81,14; 75,04; 73,17; 84,41; 68,65; 72,15; 70,28; 72,43; 71,46; 76,23; 73,22; 79,16; 75,62; 84,28; 78,33; 73,22; 78,43; 79,66; 73,61; 78,16; 88,17; 77,34; 75,14; 79,45; 83,54; 77,66; 81,20; 80,42; 76,53; 78,41; 81,21; 79,14 | 16,27; 14,30; 22,34; 18,14; 19,70; 16,28; 16,28; 11,46; 14,42; 19,21; 12,45; 17,28; 11,90; 19,20; 12,63; 16,23; 14,35; 18,52; 14,50; 22,31; 11,30; 11,90; 16,21; 21,38; 17,62; 22,10; 18,15; 15,36; 28,44; 26,31; 28,12; 20,34; 16,35; 18,19; 20,41; 20,27; 13,57; 19,37; 17,56; 18,32; 17,55 | 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки; ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново; ВЛ 10 кВ Копытово от ПС Монтажная; ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча; ВЛ 10 кВ Комарово; ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-2 от ПС Червишево; ВЛ-0,4 кВ Кооперативная от ТП-208; ВЛ-0,4 кВ Совхозная от ТП-208; ВЛ-0,4 кВ Береговая от ТП-208; ВЛ-0,4 кВ Кирова от ТП-210; ВЛ-0,4 кВ Северная от ТП-210; ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-239а; ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-239а; ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-239а; ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-239а; ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП 236; ВЛ 0,4 кВ Пригородная от ТП 236; ВЛ 0,4 кВ Садовая от ТП 236; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП 235; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП 235; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 294; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 294; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 275; ВЛ 0,4 кВ Советский от ТП 275; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 2; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 2; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 2; ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 2; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП 301; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП 301; ВЛ 0,4 кВ М.Джалиля от ТП 276; ВЛ 0,4 кВ Лесная от ТП 385; ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-357; ВЛ 0,4 кВ Сосновая от ТП 204; ВЛ 0,4 кВ Советская от ТП 478; ВЛ 0,4 кВ Почтовая от ТП 366; ВЛ 0,4 кВ Тельмана от ТП 88; ВЛ 0,4 кВ Контора от ТП 59; ВЛ 0,4 кВ Магазин от ТП 59; ВЛ 0,4 кВ Трактовая от ТП 72; ВЛ 0,4 кВ Северная от ТП 72 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1975 года. Нормативный срок службы оборудования РС-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 47 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в результате чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (указать). В связи с ростом нагрузок в сети 0,4 кВ силовые трансформаторы работают с перегрузом. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования РС-10/0,4 кВ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 32 896 кВтч и экономии на 21 007 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 330 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,12 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,30 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 200 000 руб (в год). 6. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 8. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 10. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №4. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ Крылья, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,11 км, монтаж ВЛ 0,4 кВ - 0,11 км.) | M_TP3300.VL.0097 | 1971 | 87 | 12.69 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | В рамках заключенного соглашения о компенсации расходов при переустройстве объектов АО "Россети Тюмень" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км) | M_TP3400.VL.0070 | 1973; 1973 | 89,11; 89,06 | 6,12; 6,12 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Новопашина от ТП-34 н.п. Антипино; ВЛ 0,4 кВ Тюменская от ТП-34 н.п. Антипино | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1973 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Нижнетавдинском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 70 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 2шт; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Заводоуковск Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.72км) | M_TP3400.VL.0071 | 1972; 1972; 1978; 1978; 1978; 2005; 2005; 1976; 1976; 1976; 1975; 1975; 1975; 1961; 1961; 1978; 1975; 1975; 1975; 1975; 1975; 1975 | 68,77; 83,90; 81,40; 68,77; 83,30; 83,30; 59,01; 71,27; 71,27; 71,27; 83,90; 83,90; 73,58; 71,27; 83,90; 83,90; 81,40; 83,90; 79,73; 81,40; 83,90; 83,90 | 18,73; 19,40; 24,75; 26,90; 21,64; 19,40; 6,31; 29,81; 22,30; 26,88; 17,27; 19,82; 21,77; 27,72; 35,72; 11,08; 22,90; 11,58; 21,40; 11,73; 14,73; 6,77 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-71 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-71 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-152 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-152 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-152 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-186 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-186 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-41 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-41 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-41 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-114 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-114 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-114 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-79 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-79 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-435 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-56 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-56 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-56 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-116 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-116 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-116 н.п. Заводоуковск | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1961 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Заводоуковском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 138 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 3шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Старая Заимка Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.49км) | M_TP3400.VL.0072 | 1971; 1971; 1966; 1966; 1983; 1983; 1983; 1983; 1983; 1971; 1971 | 74,27; 87,90; 86,05; 85,63; 81,83; 74,20; 86,23; 59,95; 63,57; 84,66; 76,20 | 14,27; 7,80; 18,90; 15,70; 14,08; 10,27; 5,10; 0,84; 11,77; 17,14; 21,90 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-27 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-27 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-91 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-91 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-442 н.п. Ст. Заимка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-442 н.п. Ст. Заимка; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-442 н.п. Ст. Заимка; ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-442 н.п. Ст. Заимка; ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-442 н.п. Ст. Заимка; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-45 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-45 н.п. Старая Заимка | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1966 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Заводоуковском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 250 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 4шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Тумашово Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.52км) | M_TP3400.VL.0073 | 1967 | 62 | 0,71 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ н.п. Тумашово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1966 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Заводоуковском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 2шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Аслана Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 5.42км) | M_TP3400.VL.0074 | 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986 | 71,27; 68,77; 59,01; 73,58; 80,99; 67,10; 76,82; 71,08; 80,99; 80,99; 83,90; 71,27; 67,64; 83,90 | 9,90; 4,27; 1,59; 1,90; 7,27; 10,10; 6,90; 7,12; 3,49; 10,10; 2,90; 11,58; 19,58; 4,27 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Пилорама от ТП-145 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Мехток от ТП-145 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП-148 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-148 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-3 от ТП-148 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Магазин от ТП-149 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП-149 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-149 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Котельная от ТП-150 н.п.Аслана; ВЛ 0,4 кВ Контора от ТП-150 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Детсад от ТП-150 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Молзавод от ТП-150 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Гараж от ТП-151 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-154 н.п. Аслана | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1986 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Ялуторовском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 120 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 1шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Новоатьялово Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 6.16км) | M_TP3400.VL.0075 | 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987 | 71,27; 59,01; 71,27; 74,18; 63,91; 70,16; 54,84; 59,01; 71,27; 83,90; 68,77 | 17,27; 11,77; 10,99; 11,58; 26,99; 10,10; 15,82; 9,08; 26,99; 23,99; 22,90 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-257 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Клуб от ТП-257 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-258 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-259 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП-263 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-263 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-269 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП-256 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-256 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Мехток-1 от ТП-260 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Мехток-2 от ТП-260 н.п. Новоатьялово | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1987 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Ялуторовском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 160 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 1шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Осиново Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.19км) | M_TP3400.VL.0076 | 1989 | 87,95 | 0.235 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-177 н.п. Осиново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За период эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек опор, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры. Линейные разъединители имеют следы перекрытия, коррозию токоведущих частей, наличие трещин в арматуре и деформация отдельных деталей, невозможность регулировки контактов. В пролетах опор линейный провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки, наличие оборванных и перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, следы коррозии. Учитывая, что в муниципальных районах реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери; 2. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI); 3. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI); 4. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций; 5. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электроэнергетике"; 7. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 12.07.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Памятное Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 6.982км) | M_TP3400.VL.0077 | 1965 | 90,56 | 2.36 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ Памятное | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За период эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек опор, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры. Линейные разъединители имеют следы перекрытия, коррозию токоведущих частей, наличие трещин в арматуре и деформация отдельных деталей, невозможность регулировки контактов. В пролетах опор линейный провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки, наличие оборванных и перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, следы коррозии. Учитывая, что в муниципальных районах реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери; 2. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI); 3. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI); 4. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций; 5. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электроэнергетике"; 7. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 12.07.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сингуль Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 2.454км) | M_TP3400.VL.0078 | 1982 | 88,07 | 1,23 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ Сингуль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За период эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек опор, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры. Линейные разъединители имеют следы перекрытия, коррозию токоведущих частей, наличие трещин в арматуре и деформация отдельных деталей, невозможность регулировки контактов. В пролетах опор линейный провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки, наличие оборванных и перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, следы коррозии. Учитывая, что в муниципальных районах реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери; 2. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI); 3. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI); 4. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций; 5. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электроэнергетике"; 7. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 12.07.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кавдык Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 4.92км) | M_TP3400.VL.0079 | 1968 | 88,97 | 0,89 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ Кавдык | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За период эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек опор, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры. Линейные разъединители имеют следы перекрытия, коррозию токоведущих частей, наличие трещин в арматуре и деформация отдельных деталей, невозможность регулировки контактов. В пролетах опор линейный провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки, наличие оборванных и перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, следы коррозии. Учитывая, что в муниципальных районах реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери; 2. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI); 3. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI); 4. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций; 5. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электроэнергетике"; 7. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 12.07.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Янтык Южного ТПО (кольцевание с ВЛ 10кВ Подхоз-2 - 0,45км., реклоузер 1 шт.) | M_TP3400.VL.0069 | 2008 | 65.34 | 0.32 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Янтык | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Существующая распределительная сеть 10 кВ Нижнетавдинского района имеет большую протяженность со множеством потребительских отпаек и недостаточным количеством секционирующих пунктов. Повреждение оборудования в сетях иных собственников приводит к обесточению всех потребителей, которые присоединены к данной ВЛ, при этом, в связи с отсутствием автоматизации в сетях 10кВ, единственным источником информации об отключениях являются сообщения от потребителей. Таким образом основными и наиболее существенными недостатками схемы электроснабжения является следующие: 1. Отсутствие наблюдаемости сети, низкая оперативность реагирования на аварийные ситуации; 2. Необходимость ручного секционирования сети с непосредственным выездом на место переключений; 3. Преимущественно радиальная топология распределительной сети с протяженными не секционированными линиями; 4. Отсутствие возможности удаленного управления аварийными и ремонтными режимами распределительной сети. На сегодняшний день распределительная сеть 10 кВ требует разгрузки, разукрупнения и реконструкции с разделением воздушных линий на участки и возможностью их секционирования. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Нижнетавдинского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Глубокое ПС 220 кВ Голышманово (замена опор, замена провода 2,5 км. Замена кабеля 0.2 км). | M_TP3500.VL.0080 | 1976 | 84 | 0.29 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Глубокое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Колос Ишимского ТПО (кольцующая перемычка между ВЛ 10 кВ Колос ПС 110/10кВ Горбуново и ВЛ 10 кВ Королево ПС 110/10кВ Малышенка) (13 км замена опор, провода) | M_TP3500.VL.0082 | 1982 | 88.5 | 0.12 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Колос | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ , ТП 10/0,4 кВ в н.п. Майский Ишимского ТПО(замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 1,5 км, ВЛ-0,4кВ - 5 км, замена КТП - 5 шт.) | M_TP3500.VL.0078 | 1980; 1983; 1971; 1986; 1980; 1970; 1978 | 87,10; 87,10; 87,10; 87,10; 87,10; 88,83; 84 | 0,80; 1,65; 0,62; 0,61; 0,90; 0,36; 4,96 | 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2056 160 кВА; КТП №323 160 кВА; КТП №408 160 кВА; КТП №282 160кВА; КТП №2055 160 кВА; ВЛ 0,4 кВ н.п. Маслянка; ВЛ 10 кВ Маслянка | 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; нд; нд | 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,045; 0,174; 0,045; 0,015; 0,08; нд; нд | 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Усть-Барсук Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 29,82 км) | M_TP3500.VL.0076 | 1969 | 39.5 | 2.148 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Усть-Барсук | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бурдун-Сибжилстрой I-II в пролетах опор №№ 41-46 (заявитель ООО СЗ "К2", замена ВЛ 110 кВ протяженностью 2*0,87 км на КЛ 110 кВ - 2*0,87 км, монтаж ВОЛС 2*0,87 км) | N_TP3300.KL.0002 | 1998 | 86 | 0 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Бурдун-Сибжилстрой I-II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Поток 1,2 от ПС 110 Березняки до РП 10 кВ Новотарманский (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 4*8,327 км) | N_TP3300.KL.0005 | 2018 | 95 | 10.3 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ Поток 1,2 | 7.74 | 2024-12-18 | 164 | 6.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Перевалово 1,2 от ПС 110 Горьковка до РП 10 кВ Перевалово (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 4*7,586 км) | N_TP3300.KL.0006 | 2018 | 76 | 12.7 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ Перевалово 1,2 | 7.31 | 2024-12-18 | 192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кв Перевалово с заменой КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кВ Перевалово до оп. № 1 (2х0,595 км), КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от оп. № 45 до ТП-405-2 (2х0,03 км), КВЛ 10 кВ отпайка на ТП-404 от оп. № 1 до ТП-404 (1,06 км) (замена КЛ 10 кВ 1,25 км, ВЛ 10 кВ 1,06 км) | N_TP3300.KL.0007 | 2018 | 86.4 | 11.5 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 | нд | нд | 88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. ОПХ 1,2 от ПС 110 кВ Молодежная, с заменой КЛ 10 кВ ф. ОПХ-1 (2х2,232 км), ф. ОПХ-2 (2х2,236 км) (замена КЛ 10 кВ 8,936 км) | N_TP3300.KL.0009 | 2019 | 80.34 | 8.4 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ф. ОПХ 1,2 | 5.45 | 2024-12-18 | 118 | 1.563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Гусево 1 от ПС 110 кВ Молодежная с заменой кабельного захода КЛ 10 кВ ф. Гусево 1 от ПС 110 кВ Молодежная до оп. № 1, установка ВДТ на КВЛ 10 кВ ф. Гусево 1, 2 (замена кабельного захода КЛ 10 кВ 1*1,328 км, установка ВДТ 2 шт.) | N_TP3300.VL.0105 | 2018 | 81.64 | 10.8 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ 10 кВ ф. Гусево 2 | нд | нд | 166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. Медик 1,2 от ПС 110 кВ Березняки до РП 10 кВ В. Бор с заменой КЛ 10 кВ ф. Медик-1 (7,965 км), КЛ 10 кВ ф. Медик-2 (7,965 км) (замена КЛ 10 кВ 15,93 км) | N_TP3300.KL.0010 | 2018 | 78.74 | 9.912 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ф. Медик 1,2 | 6.81 | 2024-12-18 | 102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10кВ ф. Дружба от ПС 110/10кВ Казарово (переустройство, заявитель Бадретдинов И.Г.; ВЛ-0.4кВ протяженностью 0.07 км) | N_TP3300.VL.0109 | 2014 | 96.59 | 0.0005 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Дружба | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/35/10кВ «Мичурино», ВЛ-10кВ ф. «Больница» (переустройство, заявитель Администрация Исетского муниципального района; ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,21км) | N_TP3400.VL.0087 | 2017 | 94.65 | 0.0005 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Больница | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы" (переустройство, заявитель ООО "СЗ "Самолет-Чаркова", КЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км.) | N_TP3300.KL.0014 | 1979 | 86 | 19.28 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Яр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ "Щербаковская" (заявитель ООО СЗ "Граффити", переустройство КЛ 10 кВ протяженностью 2*1,7 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,062 км) | N_TP3300.KL.0015 | 1992 | 88.23 | 25.8633 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Якорь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ожогино-Н.Техническая; ВЛ 110 кВ Ожогино-Бурдун I-II; ВЛ110 кВ Ожогино-Рощино; ВЛ 110 кВ Ожогино-Перевалово; ВЛ 110 кВ Ожогино-Тараскуль; ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка; КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-2-Ожогино II цепь; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Комарово; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Молодежная; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Новотехническая; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВОЛС по КВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Ожогино (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 1х2,128 км; 1х2,291 км; 1х1,881 км; 1х2,043 км; 1х1,915 км;1х1,915 км; 1х0,191 км; 1х0,145 км; 1х0,07 км. ВОЛС 1х2,001 км; 3х1,915 км; 1х1,312 км; 2х0,273 км; 1х0,07 км; заявитель ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог") | N_TP3300.VL.0110 | 1972; 1978; 1979; 1984; 1972; 1972; 1981; 2008 | 87; 83; 81; 90; 81; 82; 75; 95 | 0,19; 0,05; 0,74; 0,98; 1,59; 0,32; 1,56; 0,65 | 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ожогино-Н.Техническая; ВЛ 110 кВ Ожогино-Бурдун I-II; ВЛ110 кВ Ожогино-Рощино; ВЛ 110 кВ Ожогино-Перевалово; ВЛ 110 кВ Ожогино-Тараскуль; ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка; КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-2-Ожогино II цепь | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Сибирь-ТП-II от ПС 110/10 кВ Червишево (переустройство, заявитель администрация Червишевского МО монтаж опоры 1 шт.) | N_TP3300.VL.0111 | 1985 | 90.72 | 0.0744 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Сибирь-ТП-II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 35/10 кВ Лыбаево ВЛ 10 кВ ф. Шиликуль с ВЛ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ (переустройство, заявитель ООО "ТИТАН-ПРОФИЛЬ", ВЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км.) | N_TP3400.VL.0088 | 1987 | 73 | 6.4 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Шиликуль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ н.п. Емуртла Упоровского РЭС Южного ТПО (замена ВЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,095 км) | O_TP3400.VL.0090 | 1983 | 73 | 6.4 | 2024 | нд | нд | нд | Представление №70-2023 от 25.05.2023 | - | - | - | - | ВЛ-10-0,4кВ, ТП-558 н.п. Емуртла Упоровский РЭС Южное ТПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реализацию проекта планируется осуществить путем выноса участка ВЛ 10кВ Кашаир, участка ВЛ 0,4кВ и ТП-558 н.п. Емуртла с территории Школы Упоровского района. Представление об устранении нарушении закона Прокуратуры Упоровского района Тюменской области от 25.05.2023 №70-2023 в части п.29, 538 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, п.2.4.95, п.2.5.216 Правил устройства электроустановок. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Абатск-Лапино; ВЛ 110 кВ Ишим-Лапино (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 0,06 км; заявитель АО "Транснефть Западная Сибирь") | O_TP3500.VL.0085 | 1969; 1972 | 86; 95 | 0,39; 0,42 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Абатск-Лапино; ВЛ 110 кВ Ишим-Лапино | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Решетниково от ПС 110/10 кВ "Молчаново" (переустройство, заявитель МКУ "Служба заказчика Тюменского района", ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,125 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,035 км.) | O_TP3300.VL.0112 | 1982; нд | 73; нд | 6,4; нд | 2025; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Решетниково; ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1205А | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 10 | 10; 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ; КЛ 10 кВ ф. Муллаши с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили", воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Домостроитель от ПС 110/10 кВ "Винзили", электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км, заявитель ФКУ "Уралуправтодор") | O_TP3300.VL.0113 | 1972; 1989; 1978 | 74,30; 60,50; 65,00 | 34,2; 9,2; 11,74 | 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ф. Муллаши; ВЛ 10 кВ ф. Домостроитель; ВЛ 10 кВ ф. Насосная | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 10; 10; 10 | 10; 10; 10 | Переустройство объекта ЭСХ по инициативе третьих лиц. Соглашение о компенсации №ZP01.3000.2023.670 от 20.07.2023 г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ 110 кВ "Княжево-Богандинка", воздушной линии электропередач 110 кВ "Приозерная-Кыштырла-ЖБИ", электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ, электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Марай с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кыштырла" (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 2,351 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,4 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,387 км, заявитель ФКУ "Уралуправтодор") | O_TP3300.VL.0114 | 1984; 1980; 1987; 1978; 1988 | 74; 66; 100; 65,00; 100 | 0; 0; 0; 11,74; 33,95 | 2024; 2024; 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Княжево - Богандинка; ВЛ 110 кВ Богандинка КС-11; ВЛ 110 кВ Приозерная - Кыштырла - ЖБИ; ВЛ 10 кВ ф. Насосная; ВЛ 10 кВ ф. Марай | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 10; 10 | 110; 110; 110; 10; 10 | Выполнение требований РД 35.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ). Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, участок КМ 28+730 - КМ 39+000, Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский) | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. ОПХ с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Утяшево, ВЛ 10 кВ ф. Стрела-1 от яч. №1 секции №2 БРТП Московский до БКТП № 3492 н.п. Московский (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,498 км в КЛ 10 кВ протяженностью 1х1,494 км, замена КТП 0,25 МВА; заявитель ГКУ ТО "УКС") | O_TP3300.KL.0016 | 1980; 2019 | 79,6; 88,5 | 4,5; 2,3 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. ОПХ с ВЛ 0,4 кВ; ВЛ-10 кВ ф. Стрела-1 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 10 | 10; 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф.Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Тополя (переустройство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,09 км, заявитель ООО «ВАГ Авто») | O_TP3300.VL.0116 | 1988 | 92.5 | 12.301 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Комарово с ВЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф.Онохино с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Червишево (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,08 км, заявитель Хамидуллин А.В.) | O_TP3300.VL.0115 | 1991 | 76.2 | 35.6 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Онохино с ВЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Переустройство объекта ЭСХ по инициативе третьих лиц. Соглашение о компенсации №ZP01.3000.2023.4403 от 08.11.2023 г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с установкой дополнительного оборудования (реклоузеры 10 кВ - 35 шт.) | O_TP3300.VL.0117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Существующая распределительная сеть 10 кВ Тюменских районов имеет большую протяженность со множеством потребительских отпаек в том числе со смежными сетевыми организациями. В рамках данного проекта решается задача безучетного потребления и предотвращение потребления э/э сверх договорных значений. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ «Тополя» (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км в КЛ 10 кВ протяжённостью 2х0,19 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км; заявитель ООО «Монолит») | O_TP3300.KL.0017 | 1988 | 92.5 | 12.301 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Комарово с ВЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы", отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 84 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 3445 н.п. Тюмень (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х3,570 км в КЛ 10 кВ протяженностью 1х2,523 км, демонтаж отпайки ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,703 км; заявитель ООО "ИДК"ЭНКО") | O_TP3300.VL.0118 | 1979 | 86 | 19.28 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Луговая с ВЛ 0,4 кВ и зданием ТП от ПС 110/10 кВ "Кулаково" (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,22 км; заявитель Бурыка О.А.) | O_TP3300.VL.0119 | 1974 | 91 | 19.28 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Луговая с ВЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Речкино с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,055 км; заявитель ИП Волокитин М.В.) | O_TP3300.VL.0120 | 2009 | 85.08 | 29.8 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Речкино с ВЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция линии электропередач двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Алебашевская до РП 48,44 на первом этапе ВЛ на участках опор №1-1...1-12 (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,015 км; заявитель АО СЗ «АКВА») | O_TP3300.VL.0122 | 2007 | 97 | 36.1 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Алебашевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Перевалово с ВЛ 0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ «Перевалово» (переустройство ВЛ 10 кВ демонтаж протяженностью 1х0,22 км, монтаж протяженностью 1х0,27 км; заявитель Мамедов А.А.) | P_TP3300.VL.0123 | 1989 | 94.85 | 24.1366 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Перевалово с ВЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ "Щербаковская" (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,75 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,95 км; заявитель ООО "Создатели. Четвертый") | P_TP3300.KL.0018 | 1985 | 82.91 | 13.27 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 Щербаковская | 11.7497 | 2024-12-18 | 83 | 28.795 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Покровка" ВЛ 10 кВ Никитино с ВЛ 0,4 кВ (переустройство ВЛ 10 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,153 км, монтаж протяженностью 1х0,165 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.; заявитель ООО "Старец Григорий") | P_TP3400.VL.0091 | 1968 | 87.77 | 19.28 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Никитино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (ф. Л-2 оп. № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 499-оп. № 1/3 н.п. Мелиораторов) (переустройство ВЛ 0,4 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,07 км, монтаж протяженностью 1х0,08 км; заявитель Доровская Н.В.) | P_TP3300.VL.0125 | 2017 | 83.2 | 11.3 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ ф. Л-2 от ТП 499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | В рамках заключенного соглашения о компенсации расходов при переустройстве объектов АО "Россети Тюмень" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Тополя (переустройство ВЛ 10 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,29 км, монтаж протяженностью 1х0,53 км; заявитель ООО «Релакс») | P_TP3300.VL.0126 | 1970 | 73.5 | 23.1 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Комарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | В рамках заключенного соглашения о компенсации расходов при переустройстве объектов АО "Россети Тюмень" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ, 63 кВА ВЛ 10 кВ ф. Кордон ПС 220/110/10 кВ Ожогино (переустройство ВЛ 10 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,006 км, монтаж протяженностью 1х0,03 км; монтаж КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,135 км; заявитель Джафаров С.Г. оглы) | P_TP3300.VL.0127 | 2019 | 88.3 | 34.5 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Кордон | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | В рамках заключенного соглашения о компенсации расходов при переустройстве объектов АО "Россети Тюмень" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Поселок с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ «Монтажная» (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,105 км; ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,155; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,84 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,173 км; 1х0,04 км, замена ТП 10/0,4 кВ – 1 шт; заявитель ИП Воронов А.А.) | P_TP3300.VL.0128 | 1982; 1970 | 83,2; 72,3 | 32,4; 12,6 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Поселок; ВЛ-0,4 кВ Л-1 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 0,4 | 10; 0,4 | В рамках заключенного соглашения о компенсации расходов при переустройстве объектов АО "Россети Тюмень" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иртыш - Тобольская ТЭЦ-3 с отпайкой на ПС КОС, электросетевого комплекса ВЛ - 110 кВ Иртыш - Тобольская ТЭЦ 1ц, 2ц (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 0,334 км, заявитель ООО "Запсибнефтехим) | P_TP3600.VL.0110 | 1988; 1987 | 89; 86 | 0; 0 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Иртыш-Тобольская ТЭЦ-3; ВЛ 110 кВ Иртыш - Тобольская ТЭЦ-1 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Реализация соглашения о компенсации с ООО «ЗапСибНефтехим» от 23.01.2025 №ZP01.3000.2024.4226. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция РС Южного РЭС (ВЛ 10 кВ ф. Головино; ВЛ 10 кВ ф.Акияры 1; ВЛ 10 кВ ф.Акияры 2; КВЛ 10 кВ ф.Муллаши, ВЛ 10 кВ ф.ОПХ) (замена провода на СИП общей протяженностью 53 км; установка ВДТ - 1 шт., замена опор - 201 шт.) | P_TP3300.VL.0121 | 1996; 1976; 1987; 1972; 1980 | 74,3; 84,2; 87,6; 83,7; 79,6 | 4,5; 34,2; 19,18; 19,23; 8,4 | 2025; 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Головино; ВЛ 10 кВ ф. Акияры 1; ВЛ 10 кВ ф. Акияры 2; ВЛ 10 кВ ф. Муллаши; ВЛ 10 кВ ф. ОПХ | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция РС Северного РЭС (ВЛ 10 кВ ф.Светлое; ВЛ 10 кВ ф.Якорь; ВЛ 10 кВ ф.Чикча; ВЛ 10 кВ ф.Ембаево) (замена провода на СИП общей протяженностью 33,424 км) | P_TP3300.VL.0124 | 1982; 1992; 1982; 1987 | 74,3; 84,2; 87,6; 84,2 | 18,9; 35,8; 33,6; 36,3 | 2025; 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Светлое; ВЛ 10 кВ ф. Якорь; ВЛ 10 кВ ф. Чикча; ВЛ 10 кВ ф. Ембаево | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. В. Бор от ПС 110/10 кВ «Казарово» (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х1,050 км; реклоузера 10 кВ - 1 шт.; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х1,2 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,09 км; реклоузера 10 кВ - 1 шт.; заявитель ООО «Салаирский») | P_TP3300.KL.0019 | 1976 | 81 | 74.6 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. В. Бор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реализация мероприятий по Соглашению о компенсации от 11.10.2024 № ZP01.3000.2024.461 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы», ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ «Щербаковская» (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,22 км; 1х0,395 км; монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,28 км; 1х0,415 км; заявитель ООО «Стройлюкс») | P_TP3300.KL.0020 | 1979; 1992 | 86; 88 | 19,28; 25,86 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Яр; ВЛ 10 кВ ф. Якорь | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 10 | 10; 10 | Реализация мероприятий по Соглашению о компенсации от 20.12.2024 № ZP01.3000.2024.5655 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ф. ВЛ 10 кВ Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево", кабеля силового 10 кВ ф. Московский от яч. № 103 ЗРУ - 10 кВ ПС 110 кВ Комарово до оп. № 52 ВЛ 10 кВ "Московский", кабеля силового 10 кВ Учхоз от яч. № 212 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Комарово до оп. № 51 ВЛ 10 кВ "Московский", отпайка от оп. № 74 ВЛ 10 кВ ф. Плеханово ПС 110 кВ Комарово в сторону КТП № 3300 н.п. Тюмень (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,56 км; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,786 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,159 км; заявитель ГКУ ТО "УАД") | P_TP3300.KL.0021 | 1989; 2017 | 82,1; 82,1 | 34,4; 34.4 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Московский; Кабель силовой 10 кВ Московский | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 10 | 10; 10 | Реализация мероприятий по Соглашению о компенсации от 28.03.2025 № ZP01.3000.2025.862 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Матуши" ВЛ 10 кВ ф. "Матуши-1", от ПС 110/10 кВ "Матуши" ВЛ 10 кВ ф. "Матуши-2" с ВЛ 0,4 кВ (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,36 км, 1х0,36 км; монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,43 км; заявитель ООО «ТюменьВторСырье») | P_TP3400.VL.0092 | 1984; 1975 | 47; 47 | 1,48; 0,35 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Матуши-1; ВЛ 10 кВ ф. Матуши-2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 10 | 10; 10 | Реализация мероприятий по Соглашению о компенсации от 14.04.2025 № ZP01.3000.2025.716 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ фидер Дмитриево от ПС Ситниково с ВЛ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,12 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,09 км, 1х0,175 км; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,12 км; заявитель ГКУ ТО "УКС") | P_TP3400.KL.0001 | 1981; 1984 | 47; 98 | 0,0833; 0,1098 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Дмитриево; ВЛ 0,4 кВ от ТП-562 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 0,4 | 10; 0,4 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ фидер Дмитриево от ПС Ситниково с ВЛ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ по соглашению о компенсации ГКУ ТО "УКС" | - | -
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | 1970 | 53 | 0.012 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Кулаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С момента ввода в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново, участок Сибжилстрой-Кулаково, происходит постоянный рост нагрузок в данном регионе. В 2017 году в связи с ростом нагрузок в рамках реконструкции ПС Кулаково был заменен трансформатор мощностью 6,3 кВА на 16 кВА и установлен 2-й трансформатор такой же мощности 16 кВА. В период максимальных нагрузок участок ВЛ загружен под номинал. Провод марки АС-70/11 и грозотрос марки ТК-50 отработали свой нормативный срок 25 лет, в следствии чего теряется их механическая прочность и увеличиваются риски аварийных отключений из-за их обрывов. Реализация данного проекта увеличит пропускную способность ВЛ, тем самым даст возможность увеличить передачу мощности в Свердловскую энергосистему и значительно повысит качество электроснабжения потребителей, снизит риски аварийных отключений, связанных с обрывами проводов и тросов, а также вследствие грозовых перенапряжений. | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | 1971 | 51 | 0.824 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Химфарм-Караганда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С момента ввода в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Тюмень-Караганда, участок Химфарм-Караганда, происходит постоянный рост нагрузок в данном регионе. Провод марки АЖ и грозотрос марки С-50 отработали свой нормативный срок 25 лет в следствии чего теряется их механическая прочность и увеличиваются риски аварийных отключений из-за обрывов. Реализация данного проекта значительно повысит качество электроснабжения потребителей, снизит риски аварийных отключений, связанных с обрывами проводов и тросов, а также вследствие грозовых перенапряжений. | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | 1982; 1973 | 69,00; 68,00 | 0,00; 0,00 | 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Горная – Косач; ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Основным потребителем является районный центр – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека, для которых указанные ВЛ являются единственным источником электроснабжения. В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач протяженностью 3,24 км предполагается замена всех типов опор на данном участке ВЛ (в т.ч. опор большого перехода через р. Иртыш) с возможным изменением трассы ВЛ; замена провода АС-120/19 и С-100 на компактированный провод с повышенным разрывным усилием, со сниженным коэффициентом аэродинамического сопротивления и уменьшенным объемом образования изморозевых отложений; замена грозотроса типа С-50 на грозотрос из списка аттестованного оборудования ПАО «Россети». С момента строительства до 2007 года наблюдалось незначительное движение береговой линии в сторону опоры № 40 и к концу 2007 года наименьшее расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 75 м. За периоды половодья с 2008 по 2015 годы расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 37,5 м. Наименьшее расстояние от линии берега до края ближайшего ростверка, на момент обследования (29.04.2016 г.), составляет 31,5 метра. В 2017 г. значительного обрушения береговой линии не наблюдалось. Реализация данного проекта предотвратит падение опоры № 40 ВЛ 110 кВ Горная – Косач из-за подмыва и разрушения берега и исключит прекращение электроснабжения (единственный источник) на неопределенное время потребителей районного центра – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека. | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети | I_TP3300.VL.0090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятия, предусмотренные данным инвестиционным проектом позволят: осуществлять сбор достоверных данных для формирования технико-экономических показателей; снизить уровень потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях; осуществлять куплю-продажу и передачу электроэнергии со смежными субъектами рынка электроэнергии; оптимизировать затраты на эффективное управление режимами работы электрической распределительной сети; сократить эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования распределительных сетей; оптимизацировать затраты на выполнение программ по ремонту электросетевого оборудования распределительных сетей. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 кВ в филиале АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (установка вольтодобавочных транформаторов низкого напряжения) | M_TP3300.VL.0102 | 1970 | 85.8 | 10.42 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ в Тюменском районе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Во исполнение п. 2.18. протокола совещания главных инженеров группы компаний «Россети» по актуальным вопросам производственной деятельности 16-17 сентября 2021 года г. Горно-Алтайск, а также в соответствии с целевыми ориентирами, ранее доведенными письмом ПАО «Россети» от 02.08.2021 № 197/227 требуется приобретение в аварийный запас филиала в 2022 устройств регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ с протяженными и перегруженными линиями электропередачи. Наличие данных устройств позволит сформировать парк резервных стабилизаторов, предназначенных для временного оперативного решения по обеспечению показателей качества электроэнергии у конечных потребителей согласно ГОСТ 32144-2013, а также значительно сократить время реагирования по жалобам потребителей на качество электроэнергии. | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ишим на ПС Казанка с установкой микропроцессорного комплекта ступенчатых защит (КСЗ) и автоматики | M_TP3500.VL.0083 | 1984 | 69 | 47.65 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 8 | 2024-12-18 | 49 | 68.2289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | РД 153-34.0-35.648-01 п.2 «Основные критерии, определяющие необходимость замены устройств РЗА, выработавших срок службы или морально устаревших»: • п.2.1 Техническое перевооружение энергообъекта или его части — замена защищаемого основного оборудования (генератора, трансформатора, выключателей и др.), внедрение АСУ ТП (необходима установка как минимум одного микропроцессорного устройства на каждом присоединении). • п.2.4 «Эксплуатация электромеханического устройства более 25 лет, микроэлектронного – более 12 лет; • п.2.9 «Прекращение выпуска устройств и запасных частей к ним. • снижение уровня износа устройств РЗА со сверхнормативным сроком эксплуатации; • выполнение требований распоряжения Правительства РФ от 03.04.2013 № 511р «О стратегии развития электросетевого комплекса РФ» На ПС 110/35/10 кВ Казанка и ПС 110/10 Сорокино необходима замена устройств РЗА, так как электромеханические устройства выработали свой срок службы и прекращен выпуск устройств защиты ПЗ 2/2 и запчастей к ним. | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с заменой переходной опоры №2 на участке отп. на ПС Боровое автомобильной дороги Тюмень-Боровский-Богандинский (замена провода в пролетах опор №№ 1, 2 протяженностью 0,3 км) | N_TP3300.VL.0107 | 1989 | 72 | 0.02 | 2025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево отпайка на ПС Боровое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тобольская – Ульяновская, ВЛ 110 кВ Тобольская – Кутарбитка с отпайкой на ПС Сумкино (замена 4 опор и установка 1 дополнительной опоры на участке протяженностю 1,81 км) | O_TP3600.VL.0105 | 1967; 1967 | 58,00; 89 | 0,59; 0,59 | 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тобольская – Ульяновская; ВЛ 110 кВ Тобольская – Кутарбитка | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | - модернизация технологического оборудования до современного технического уровня; - устойчивое развитие энергосистемы и региона в целом | - | +
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9878 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (41767 точек учета 0,2-0,4 кВ, 817 устройств сбора и передачи данных) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя (5 315 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | 1978; 1982; 1988 | 62,02; 60,25; 63,56 | 13,80; 2,97; 10,20 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пятково; ПС 110/35/10 кВ Армизон; ПС 110/10 кВ Калмак | 1,18; 2,25; 0,23 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 18,73; 22,50; 4,00 | 13,546; 21,88; 2,086 | 6,30; 20,00; 6,30 | 6,30; 20,00; 6,30 | 6,30; 10,00; 6,30 | 6,30; 10,00; 6,30 | 6,30; 20,00; 6,30 | 6,30; 20,00; 6,30 | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической и микроэлектронной базе фактически отслуживших свой нормативный срок. Повышение надежности за счет установки современных микропроцессорных устройств РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | 1966; 1963; 1977; 1983; 1977; 1980; 1980; 1978; 1981; 1977; 1984 | 77,33; 64,67; 76,04; 76,96; 80,29; 71,90; 74,04; 72,44; 67,88; 78,22; 70,71 | 4,58; 0,05; 7,48; 10,83; 10,20; 9,67; 8,30; 14,50; 2,68; 7,94; 0,05 | 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Новая Заимка; ПС 35/10 Колос; ПС 35/10 Лыбаево; ПС 35/10 Масали; ПС 110/10 Пятково; ПС 35/10 Тумашово; ПС 35/10 Иваново; ПС 110/10 Орлово; ПС 110/10 Раздолье; ПС 110/10 Зоново; ПС 35/10 Нефтяник | 3,54; 0,00; 2,11; 0,94; 1,08; 0,30; 0,17; 0,42; 0,22; 1,29; 0,00 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 62,00; 0,00; 65,00; 15,00; 17,00; 18,00; 5,00; 8,00; 7,00; 20,00; 0,00 | 14,622; 0; 9,6396; 6,682; 13,546; 5,462; 2,785; 6,089; 1,681; 8,094; 0,054 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 35; 35; 35; 110; 35; 35; 110; 110; 110; 35 | 110; 35; 35; 35; 110; 35; 35; 110; 110; 110; 35 | Выполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (с изменениями и дополнениями от 2 июля 2013 г., 20 апреля, 14 октября 2014 г., 9 марта, 3, 6 июля 2016 г.) Статьи 7. "Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса". 1. Целевая программа "Антитеррор 2015-2020"; 2. Правила обеспечения антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» (утверждены приказом Общества от 30.11.2015 № 523); Обеспечение надежного бесперебойного функционирования объекта, создание условий, исключающих возникновение угроз безопасности, в том числе диверсионно-террористических угроз или существенно ослабляющих их последствия, защита объекта от актов незаконного вмешательства: обеспечение безопасности персонала, предотвращение краж и хищений, причинения вреда имуществу предприятия, вывода из строя электросетевого оборудования и технических средств охраны. Разделы III и IV Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса (утвер¬жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993).энергетического комплекса (утвер¬жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993). | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | 1973 | 77.83 | 1.33 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Горная | 7.0314 | 2024-12-18 | 32 | 48.868 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | ППС введена в эксплуатацию в 1973г. Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 43 года (превышение срока эксплуатации в 1.7 раза). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ типа ВМП-10 (16шт) на вакуумные вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные, во исполнение гл. II Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Применение вместо старых ячеек КРУ-10 типа К-XII (К-26) новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графику. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Шкафы устройств РЗА изготовленные в 1972 и 1973 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Акт тех. обсл. №14-Р ПС Горная от 02.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения полноценного ближнего резервирования устройств РЗА. (п.3.2.15 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) Существующее здание ОПУ превышает нормативный срок эксплуатации. Ограждающие конструкции (стены, кровлю) необходимо заменить на новые, выполнить ремонт внутренних помещений с заменой системы обогрева и освещения на энергосберегающее. По результатам замеров 21.06.2017г. нагрузка на ПС Горная составила 25,7767 МВт , при этом мощность выданная по договорам тех присоединения составляет - 0,0194 МВт и по заявкам на тех присоединение - 0,0 МВт. Потребитель АО «Транснефть- Сибирь» Тобольское управление магистральных нефтепроводов. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 181,49 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | 1968 | 78.78 | 14.877 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ Байкалово | 1.6302 | 2024-12-18 | 34 | 9.661 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 49 лет (срок службы превышен почти в два раза). Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ типа ВМТ-110-1250/25 (3шт) и 10кВ типа ВК-10 (13шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-110кВ на вакуумные. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителей 110кВ типа РНДЗ-110 (8 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена измерительных трансформаторов 110кВ типа НКФ-110 (6 фаз) вызвана износом основной изоляции (ИТС ТТ-110 и ТН 110 -38,88; высокая степень повреждаемости НКФ-110, увеличение влагосодержания масла, неэффективность проведения сушки, снижение Rиз, учащенное проведение ВВИ и ХАРГ после 25 лет эксплуатации, пожароопасные). Применение на подстанции приемных порталов 110кВ для исключения тяжения на оборудование ОРУ-110кВ. Повышение оперативности, экономии времени и средств за счет оперативного доступа к устройствам РЗА. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов отходящих присоединений 10кВ. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графику. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех. обследования от 23.12.2016 б/н. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Байкалово составила 2,706 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0065 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0389 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 20 н.п. общей численностью 3788 чел. СЗО - 31 Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 166,83 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | 1992 | 82.41 | 7.301 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Зверосовхоз | 0 | 2024-12-18 | 36 | 5.74 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 25 лет. Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 35кВ типа ВТ-35-630 (2шт) и В-10кВ типа ВК-10 (11шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-35кВ на элегазовые (вакуумные). Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Применение, вместо травмоопасных ячеек КРУН-10 серии КРН-IV, новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графику. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех. обсл. №19-Р ПС Зверосовхоз от 11.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Зверосовхоз составила 1,59 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0209 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,2499 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 5 н.п. общей численностью 2090 чел. СЗО -8. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 80,24 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) | F_TP3600.PS.0035 | 1972 | 74.68 | 9.69 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубровное | 0.53984 | 2024-12-18 | 39 | 2.753 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 45 лет (превышение срока эксплуатации в 1,8 раза). Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 35кВ типа ВТ-35-630 (1шт), С-35-630 (2шт) и В-10кВ типа ВММ-10 (4шт), ВМП-10 (3шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-35кВ на элегазовые (вакуумные). Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Применение, вместо травмоопасных ячеек КРУН-10 серии КРН-IV, новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Замена разъединителей 35кВ типа РНДЗ-35 (5 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена силового трансформатора типа ТМ-1000/35 на ТМН-1000/35 (без увеличения мощности) вызвана износом основной изоляции трансформатора (ИТС - 1Т-26,6; о старении твердой изоляции сигнализирует увеличение до граничных значений кислотного числа и тангенса масла, а также снижение Rиз обмотки ВН,НН), а также применения трансформатора с РПН увеличенного диапазона (существующий диапазон ПБВ трансформатора не обеспечивает номинальное напряжение на шинах 10кВ потребителей). Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Дубровное составила 0,776 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0138 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 10 н.п. общей численностью 1539 чел. СЗО - 7. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 93,55 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция здания планируется в связи с необходимостью увеличения и доведения площадей производственно-бытовых помещений до санитарных норм, обеспечения здоровых и безопасных условий труда персонала РЭС. Также в рамках данного проекта будут выполнены работы по усилению фундамента здания, в целях экономии энергоресурсов переоборудование электокотельной на газовое отопление, замена ограждения производственной базы РЭС для повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | 1988; 1971; 1982 | 69,12; 69,12; 69,12 | 57,33; 58,17; 46,40 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Аромашево; ПС 110/10 кВ Кротово; ПС 110/10 кВ Ламенка | 3,16; 0,35; 1,27 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 37,00; 18,00; 22,00 | 15,5199; 1,554; 9,903 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | 1971; 1982; 1986 | 63,24; 69,12; 69,12 | 53,63; 49,63; 52,13 | 2021; 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сорокино; ПС 110 кВ Лотовка; ПС 110 кВ Кротово | 3,69; 0,13; 0,35 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 64,00; 6,00; 18,00 | 24,5015; 1,453; 1,554 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | 1969; 1985; 1984 | 73,53; 69,12; 69,12 | 51,24; 54,68; 47,65 | 2021; 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Маслянка; ПС 110/10 кВ Ченчерь; ПС 110/35/10 кВ Казанка | 1,13; 0,31; 8,00 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 24,00; 5,00; 58,00 | 13,974; 2,8079; 68,2289 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | 1990 | 76 | 0.344 | 2013 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Бердюжье | 3.0175 | 2024-12-18 | 48 | 33.3713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Существующее здание ОПУ является аварийным по заключению о техническом состоянии строительных конструкций зданий Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень"-"Тюменские рапсределительные сети" № ЗиС 668/6 от 18.11.2010г. В ходе реконструкции будет построенно новое здание ОПУ отвечающее всем эксплуатационным требованиям. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | 1964; 1965; 1964; 1997; 1993; 1969; 1991; 1976; 1998 | 84,00; 84,00; 91,00; 86,00; 85,00; 60,00; 85,00; 84,00; 84,03 | 0,20; 0,50; 0,30; 1,20; 0,70; 1,40; 0,30; 0,80; 1,40 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ИРЭС; ВЛ 10 кВ Зырянка; ВЛ 10 кВ База; КТП №30; КТП №36; КТП №1; КТП №151; КТП №188; КТП № 7 | нд; нд; нд; 0,42; 0,63; 0,63; 0,63; 0,42; 0,63 | нд; нд; нд; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024; 20.12.2024 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; 0,015; 0,045; 0,035; 0,025; 0,015; 0,030 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью реконструкции является обеспечение Ишимского ТПО современным новым зданием узла связи, повысить надёжность и качество передачи информации и обеспечить резервирование действующих средств связи и передачи данных, повысить надёжность электроснабжения потребителей. Здание узла связи находится в аварийном состоянии, из-за неудовлетворительного состояния фундаментов и несущих стен. Кирпичные стены имеют сквозные трещины, оголена арматура перемычек над дверными и оконными проёмами, отслоение нижних рядов кирпичной кладки из силикатного кирпича до 20% толщины наружной несущей стены. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | 1967; 1969; 1967; 1977; 1983 | 82,88; 63,42; 77,76; 56,35; 79,42 | 6,26; 17,11; 13,14; 6,52; 3,83 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бархатово; ПС 35/10 кВ Бобылево; ПС 110/10 кВ Солобоево; ПС 110/10 кВ Чикча; ПС 110/10 кВ Шорохово | 2,44; 0,45; 1,04; 16,29; 2,17 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 60,00; 14,00; 28,00; 86,00; 32,00 | 26,5395; 8,812; 17,674; 82,023; 17,894 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 110; 110; 110 | 35; 35; 110; 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Здание в эксплуатации 55 лет. Имеет множественные разрушения основных конструкций. Согласно отчета по обследованию № 35-2-428 признано ограниченно работоспособным. В помещениях объекта находится персонал численностью до 79 человек. В настоящее время ПСД разработана. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | 1973; 1979; 1981; 1990; 1996; 1998; 1979; 1981; 1973; 1981; 1973; 1975; 1982; 1971; 1987; 1978; 1985; 1998; 2007; 1974; 1967; 1970; 1974; 1971; 1982; 2003; 1988; 1978 | 85,68; 89,52; 88,12; 87,50; 88,42; 86,08; 86,53; 87,13; 44,28; 64,86; 87,92; 85,94; 74,44; 86,19; 84,71; 67,11; 62,27; 78,55; 62,69; 86,14; 85,43; 88,87; 83,90; 81,43; 87,60; 84,04; 86,77; 89,31 | 0,00; 0,58; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 100,00; 22,02; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 5,13; 0,00; 74,06; 0,00; 74,06; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10кВ "Соколовка"; ВЛ 10кВ "Калиновка"; ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево); ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево); ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево); ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево); ВЛ 10кВ Усалка 2; ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП; ВЛ 10кВ Кордон; ВЛ 10кВ Тараскуль; ВЛ 10кВ Нариманово; ВЛ 10кВ Мальково; ВЛ 10кВ Воронино; ВЛ 10кВ Птичник 2; ВЛ 10кВ Акияры; ВЛ 10кВ Якорь; ВЛ 10кВ Червишево 2; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Торфяник; ВЛ 10кВ ОПХ; ВЛ 10кВ Перевалово; ВЛ 10кВ Муллаши; ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково; ВЛ 10кВ "Антропово"; ВЛ 10кВ "Девятково"; ВЛ 10кВ Пальяновка; ВЛ 10кВ Денисово; ВЛ 10кВ "Морозовка" 10,88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11,97га, ВЛ 10кВ Казанка 9,85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1,89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6,48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10,9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6,72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4,5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4,9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2,4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12,3га, ВЛ 10кВ Мияги 11,63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0,38га, ВЛ 10кВ Школьный 0,63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2,52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0,76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16,7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2,35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6,17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6,21га, ВЛ 10кВ Александровка 4,12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16,8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6,57га, ВЛ 10кВ Заречный 1,25га, ВЛ 10кВ Юрты 12,37га, ВЛ 10кВ Яр 1,11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1,26га, ВЛ 10кВ Насосная 3,28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0,25га, ВЛ 10кВ РП 2 0,13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2,39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2,21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0,18га, ВЛ 10кВ Зайково 0,25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3,53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3,4га, ВЛ 10кВ Насосная 2,65га, ВЛ 10 Решетниково 24,06га, ВЛ 10кВ Янтык 6,14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0,84га, ВЛ 10кВ Дружба 1,14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7,32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0,63га, ВЛ 10кВ Комарово 0,5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0,25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0,25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0,5га, ВЛ 10кВ Падерино 0,38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3,91га, ВЛ 10кВ Луговая 3,91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0,13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3,28га, ВЛ 10кВ Успенка 1,13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0,25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4,07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0,13га, ВЛ 10кВ Каменка 3,65га, ВЛ 10кВ Речкино 8,57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0,3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0,96га. ) | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО - 85.73 га | I_TP3400.VL.0066 | 1980; 1978; 1980; 1969; 1964; 1986; 1985; 1990; 1966; 1969; 1980; 1986; 1978; 1985; 1980; 1980; 1987; 1978; 1988; 1986; 1986; 1991; 1982; 1978; 1967; 1977; 1978; 1964; 1977; 1989; 1970; 1970; 1983; 1978; 1973; 1969; 1969; 1979; 1981; 1979; 1969; 1969; 1978; 1983; 1983; 1987; 1968; 1986; 1989; 1987; 1976; 1975; 1966; 1980; 1967; 1964; 1977; 1979; 1989; 1986; 1988; 1977; 1973; 1994; 1989; 1980; 1977; 1978; 1978; 1978; 1991; 1988; 1964; 1998; 1965; 1989; 1980; 1968; 1987; 1987; 1987; 1978; 1988; 1965 | 90,53; 89,43; 86,64; 95,03; 94,54; 93,39; 92,77; 92,15; 87,14; 91,86; 92,21; 85,25; 92,55; 94,85; 82,94; 94,13; 94,14; 82,87; 93,97; 93,08; 96,30; 96,30; 86,56; 92,26; 96,59; 89,17; 93,78; 92,86; 90,56; 90,50; 94,25; 95,64; 92,73; 93,86; 87,05; 90,59; 83,62; 93,93; 74,22; 91,02; 91,53; 93,06; 93,33; 92,47; 89,72; 89,71; 94,95; 88,59; 95,94; 94,26; 95,18; 95,31; 95,44; 92,52; 92,69; 96,51; 90,58; 95,35; 93,69; 87,56; 91,76; 94,16; 95,87; 94,75; 86,92; 92,28; 93,19; 90,48; 94,70; 89,04; 89,50; 89,82; 93,51; 94,81; 93,51; 85,55; 87,61; 82,83; 84,17; 91,35; 95,45; 96,59; 97,51; 88,32 | 3,87; 9,11; 2,93; 9,85; 7,29; 0,00; 11,16; 1,00; 8,53; 3,57; 3,28; 27,75; 1,56; 9,63; 15,19; 1,34; 23,28; 8,79; 15,04; 0,74; 6,55; 6,55; 12,07; 5,95; 0,91; 3,08; 12,91; 11,93; 13,14; 2,71; 4,69; 10,30; 16,11; 8,08; 8,26; 8,48; 1,05; 6,48; 11,86; 11,25; 22,61; 10,23; 15,70; 1,64; 15,71; 0,00; 18,16; 3,87; 2,67; 9,19; 14,60; 18,34; 5,48; 10,55; 6,82; 3,24; 6,42; 6,12; 18,04; 4,30; 0,00; 2,59; 4,16; 7,01; 8,09; 4,70; 5,18; 1,98; 5,45; 3,15; 4,54; 20,85; 4,58; 4,88; 7,17; 10,69; 8,60; 4,73; 14,85; 1,87; 1,65; 0,79; 2,41; 6,83 | 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023; 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Плоское; ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное; ВЛ 10 кВ Кр.Орлово; ВЛ 10 кВ Прохорово; ВЛ 10 кВ Снегирево; ВЛ 10 кВ Семискуль; ВЛ 10 кВ Жиряки; ВЛ 10 кВ М.Кайнак; ВЛ 10 кВ Крашенево; ВЛ 10 кВ ф. Горюново; ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский; ВЛ 10 кВ ф.Лесной; ВЛ 10 кВ ф. Озерки; ВЛ 10 кВ ф. Правда; ВЛ 10 кВ ф.Хорзово; ВЛ 10 кВ ф.Сосновка; ВЛ 10 кВ ф.Кошелево; ВЛ 10 кВ ф.Шестаково; ВЛ 10 кВ ф.Поселок; ВЛ 10 кВ ф.Карьер; ВЛ 10 кВ ф.Ферма; ВЛ 10 кВ ф.Падун; ВЛ 10 кВ ф.Южный; ВЛ 10 кВ ф.Сединкино; ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино; ВЛ 10 кВ ф.Бигила; ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль; ВЛ 10 кВ ф.Зерновой; ВЛ 10 кВ ф.Завод; ВЛ 10 кВ ф.Речной; ВЛ 10 кВ ф.Школьный; ВЛ 10 кВ ф.Тумашово; ВЛ 10 кВ ф.Котельный; ВЛ 10 кВ ф.Сунгурово; ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2; ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго; ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2; ВЛ 10 кВ ф. Шабановский; ВЛ 10 кВ ф. Журавли; ВЛ 10 кВ ф. Кудрино; ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1; ВЛ 10 кВ ф. Вагайский; ВЛ 10 кВ ф. Зимовье; ВЛ 10 кВ ф. Савиново; ВЛ 10 кВ ф. Горьковский; ВЛ 10 ф. Манай; ВЛ 10 кВ ф. Осеево; ВЛ 10 кВ ф. Слободчики; ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка; ВЛ 10 кВ ф. Черная 2; ВЛ 10 кВ ф. Скородум; ВЛ 10 кВ ф. Одино; ВЛ 10 кВ ф. Полевой; ВЛ 10 кВ ф. Видоново; ВЛ 10 кВ ф. Зернокомплекс; ВЛ 10 кВ ф. Гурик; ВЛ 10 кВ ф. Пятково; ВЛ 10 кВ ф. Киселево; ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево; ВЛ 10 кВ ф. Губино; ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво; ВЛ 10 кВ ф. Комплекс; ВЛ 10 кВ ф. Черная 1; ВЛ 10 кВ Карьер; ВЛ 10 кВ ПМК; ВЛ 10 кВ Лесная Юрга; ВЛ 10 кВ Чуманово; ВЛ 10кВ Авазбакеево; ВЛ 10кВ Аслана; ВЛ 10кВ Беркут; ВЛ 10кВ Зиново; ВЛ 10кВ Ивановка; ВЛ 10кВ Кавдык; ВЛ 10кВ Каньга; ВЛ 10кВ Осиново; ВЛ 10кВ КРС; ВЛ 10кВ КРС 1; ВЛ 10кВ КРС 2; ВЛ 10кВ Менгар; ВЛ 10кВ Новый; ВЛ 10кВ Прогресс; ВЛ 10кВ Сингуль; ВЛ 10кВ Чукреево; ВЛ 10кВ Шорино | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | 1979; 1977; 1968; 1977; 1979; 1967; 1984; 1977; 1989; 1994; 1976; 1973; 1976; 1973; 1978; 1969; 2003; 1981; 1982; 1968; 1967; 1976; 1985; 1984; 1971; 1968; 1968; 1999; 1970; 1996; 1968; 1966; 1978; 1971; 1964; 1982; 1957; 1969; 1983; 1986; 1985; 1973; 1972; 1975; 1998; 1975; 2008; 2008; 1999; 1995; 1983; 1970; 1977; 1987; 1969; 1977; 1998; 1983; 1987; 1975; 1988; 2016; 1966; 1978; 1972; 1968; 1971; 1996; 1990; 1967; 1985; 1969; 1973; 2008; 1977; 1966; 1974; 2015; 1964; 1966; 1978; 1971; 1964; 1982; 1957; 1969; 1983; 1986; 1985; 1973; 1972; 1975; 1998; 1975; 2008; 2008; 1999; 1995; 1983; 1970; 1977; 1987; 1969; 1977; 1998; 1983; 1987; 1975; 1988; 2016; 1966; 1978; 1972; 1969; 2003; 1981; 1982; 1968; 1967; 1976; 1985; 1984; 1971; 1968; 1968; 1999; 1970; 1996 | 89,73; 92,26; 92,97; 88,83; 87,38; 89,40; 90,70; 92,60; 88,38; 93,35; 93,19; 84,58; 92,61; 83,11; 92,01; 87,36; 87,32; 96,65; 89,75; 88,57; 84,24; 90,03; 91,50; 91,81; 93,64; 91,76; 88,59; 88,32; 96,65; 90,68; 96,38; 92,29; 88,28; 94,37; 87,81; 96,53; 81,93; 90,01; 92,90; 83,80; 86,68; 90,41; 88,94; 83,93; 91,07; 100,00; 88,17; 92,23; 83,93; 89,48; 85,24; 88,80; 88,87; 89,29; 87,08; 87,27; 86,77; 93,20; 88,79; 88,74; 92,77; 83,72; 96,60; 89,90; 92,37; 84,35; 96,65; 91,34; 87,14; 80,25; 93,83; 90,50; 90,01; 88,45; 96,64; 89,57; 93,81; 93,31; 88,36; 88,35; 92,93; 86,65; 92,88; 95,96; 84,20; 93,15; 93,49; 90,93; 86,02; 89,22; 91,39; 90,32; 93,26; 93,11; 84,92; 92,56; 70,14; 91,68; 91,01; 92,35; 93,28; 90,12; 90,88; 92,15; 89,80; 82,22; 86,08; 83,39; 95,10; 88,10; 86,90; 96,24; 89,54; 86,77; 88,65; 95,69; 90,88; 83,84; 96,53; 90,21; 90,79; 92,98; 89,10; 83,81; 88,71; 88,40; 83,64; 88,41 | 0,71; 6,20; 8,07; 7,57; 3,25; 7,85; 10,22; 10,47; 0,44; 1,69; 6,99; 0,28; 0,58; 7,66; 2,55; 6,58; 2,68; 6,02; 1,68; 0,34; 0,15; 15,76; 5,31; 3,24; 11,40; 8,20; 12,54; 1,78; 9,51; 4,05; 0,56; 9,99; 1,15; 2,47; 4,43; 1,06; 1,08; 3,90; 3,34; 6,34; 4,60; 6,76; 4,86; 8,78; 1,55; 2,92; 1,35; 0,84; 3,64; 2,46; 3,37; 0,94; 9,98; 5,46; 2,50; 4,71; 6,67; 6,91; 14,84; 10,30; 4,85; 4,30; 3,69; 4,74; 3,91; 7,03; 5,53; 2,97; 7,23; 0,97; 5,22; 3,90; 3,34; 6,34; 4,60; 6,76; 4,86; 8,78; 1,55; 2,92; 1,35; 0,84; 3,64; 2,46; 10,90; 3,09; 4,84; 21,49; 9,20; 3,50; 8,78; 16,89; 5,21; 0,34; 6,66; 11,12; 13,49; 2,80; 3,00; 4,93; 15,5; 2,98; 3,59; 0,27; 4,43; 4,54; 2,11; 9,49; 0,39; 4,05; 7,43; 6,15; 6,62; 12,34; 6,32; 7,37; 10,73; 1,67; 1,79; 6,94; 5,34; 6,07; 1,57; 1,25; 12,54; 4,98; 1,97; 0,98 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10кВ Яровское; ВЛ 10кВ Смирное; ВЛ 10кВ Хутор; ВЛ 10кВ Огнево; ВЛ 10кВ Вакарино; ВЛ 10кВ Кордон; ВЛ 10кВ Восток; ВЛ 10кВ Чирки; ВЛ 10кВ Пионер; ВЛ 10кВ Дубынка; ВЛ 10кВ Грачи; ВЛ 10кВ Баландино; ВЛ 10кВ Афонькино; ВЛ 10кВ Сибиряк; ВЛ 10кВ Ельцово; ВЛ 10кВ Ельцово; ВЛ 10кВ Сладчанка; ВЛ 10кВ Пешнево; ВЛ 10кВ Боровлянка; ВЛ 10кВ Балаир; ВЛ 10кВ Березняки; ВЛ 10кВ Пайково; ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300; ВЛ 10кВ Ленинка; ВЛ 10кВ Мирный; ВЛ 10кВ Челноково; ВЛ 10кВ Яузяк; ВЛ 10кВ Спирино; ВЛ 10кВ Юрга; ВЛ 10кВ Максимово; ВЛ 10кВ Бурдино; ВЛ 10кВ Логиново; ВЛ 10кВ Тушнолобово; ВЛ 10кВ Комлекс; ВЛ 10кВ Речкуново; ВЛ 10кВ Боково; ВЛ 10кВ Осинцево; ВЛ 10кВ Лапино; ВЛ 10кВ Озерной; ВЛ 10кВ Тельцово; ВЛ 10кВ Быструха; ВЛ 10кВ Марухи; ВЛ 10кВ Болдырево; ВЛ 10кВ Б.Куртал; ВЛ 10кВ Вознесенка; ВЛ 10кВ Новоказанка; ВЛ 10кВ Станичное; ВЛ 10кВ Долматово; ВЛ 10кВ Новоандреевка; ВЛ 10кВ Каравай; ВЛ 10кВ Большое; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Рязаново; ВЛ 10кВ Ермаки; ВЛ 10кВ Ивановка; ВЛ 10кВ Каргалы; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Поддубровное; ВЛ 10кВ Калинино; ВЛ 10кВ Балаганы; ВЛ 10кВ Одино; ВЛ 10кВ У Барсук; ВЛ 10кВ Бобры; ВЛ 10кВ Тамакуль; ВЛ 10кВ Борки; ВЛ 10кВ Чуртан; ВЛ 10кВ Коточиги; ВЛ 10кВ Ачимово; ВЛ 10кВ Бородино; ВЛ 10кВ Городище; ВЛ 10кВ Александровка; ВЛ 10кВ Лебяжье; ВЛ 10кВ Жидоусово; ВЛ 10кВ Желнино; ВЛ 10кВ Тиханы; ВЛ 10кВ Шаблыкино; ВЛ 10кВ Речка; ВЛ 10кВ Птицефабрика; ВЛ 10кВ Ожогино; ВЛ 10кВ Бокаревка; ВЛ 10кВ Черемшанский; ВЛ 10кВ Быково; ВЛ 10кВ Мизоново; ВЛ 10кВ Десятово; ВЛ 10кВ 2 Песьяново; ВЛ 10кВ Кирова; ВЛ 10кВ Кр. Озерки; ВЛ 10кВ Тоболово; ВЛ 10кВ Александровский; ВЛ 10кВ Латынцево; ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976; ВЛ 10кВ Полднево; ВЛ 10кВ Мелехино; ВЛ 10кВ Слободчиковский; ВЛ 10кВ Преображенка; ВЛ 10кВ Семеноводческий; ВЛ 10кВ Октябрь; ВЛ 10кВ Овсово; ВЛ 10кВ Н.Юрты ВЛ 10кВ Маяк; ВЛ 10кВ Кармацкий; ВЛ 10кВ Земляная; ВЛ 10кВ Ражевский; ВЛ 10кВ Луговая; ВЛ 10кВ Южный; ВЛ 10кВ Гладилово; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Шабаново; ВЛ 10кВ Малиновка; ВЛ 10кВ Колос; ВЛ 10кВ Ситниково; ВЛ 10кВ Никольск; ВЛ 10кВ Терёхино; ВЛ 10кВ Овцекомплекс; ВЛ 10кВ Горбуново; ВЛ 10кВ Усть Ламенка; ВЛ 10кВ Голышманово; ВЛ 10кВ Глубокое; ВЛ 10кВ Кузнецово; ВЛ 10кВ Целинный; ВЛ 10кВ Шулындино; ВЛ 10кВ Заветы; ВЛ 10кВ Королёво; ВЛ 10кВ Боровлянка; ВЛ 10кВ Новоселковский; ВЛ 10кВ Хмелевка; ВЛ 10кВ Брованово; ВЛ 10кВ Кошары; ВЛ 10кВ Птицефабрика | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО (603,56 Га) | I_TP3600.VL.0094 | 1980; 1979; 1974; 1973; 1974; 1979; 1979; 1974; 1982; 1976; 1972; 1972; 1991; 2002; 1986; 1986; 1967; 1967; 1967; 1987; 1986; 1967; 1982; 1972; 1967; 1971; 1967; 1967; 1971; 1987; 1984; 1986; 1968; 1978; 1983; 1967; 1989; 1972; 1965; 1990; 1987; 1976; 1967; 1984; 1967; 1986; 1976; 1989; 1988; 1972; 1978; 1971; 1970; 1970; 1982; 1976; 1982; 1999; 1999; 1965; 1972; 1984; 1975; 1975; 1984; 1993; 1993; 1984; 1984; 1966; 1975; 1971; 1978; 1984; 1971; 1975; 1971; 1976; 1971; 1972 | 72,18; 80,83; 70,83; 71,79; 73,15; 79,13; 77,44; 91,67; 78,27; 65,71; 84,38; 70,36; 82,94; 81,63; 91,22; 91,71; 85,03; 92,26; 71,34; 94,47; 87,14; 76,96; 77,26; 76,53; 91,35; 89,57; 83,20; 91,67; 88,81; 88,99; 89,12; 77,78; 70,00; 79,17; 78,90; 75,34; 83,33; 82,29; 87,30; 92,70; 92,59; 89,35; 90,35; 85,23; 90,53; 91,05; 89,59; 83,33; 92,50; 89,25; 88,43; 86,03; 85,13; 91,50; 93,65; 88,78; 76,08; 97,80; 86,57; 93,00; 92,64; 90,40; 78,19; 87,18; 88,49; 96,35; 93,57; 93,13; 94,42; 92,46; 91,92; 93,55; 91,35; 90,20; 90,91; 95,43; 89,21; 87,37; 91,87; 93,05 | 8,35; 6,14; 6,16; 3,03; 3,22; 7,01; 4,19; 4,41; 3,39; 5,14; 4,95; 5,27; 7,21; 7,15; 6,24; 9,19; 6,46; 7,53; 6,53; 4,30; 6,78; 4,42; 5,34; 9,35; 6,65; 8,33; 8,52; 4,60; 7,73; 2,24; 8,08; 5,13; 8,28; 2,50; 2,24; 8,12; 4;25; 8,10; 4,39; 2,92; 6,29; 5,13; 5,00; 9,64; 6,40; 9,58; 5,74; 2,15; 2,19; 7,33; 2,05; 4,36; 9,24; 7,03; 6,19; 7,12; 8,46; 4,10; 5,08; 3,08; 5,32; 2,04; 3,54; 7,59; 8,01; 8,24; 3,04; 8,64; 5,22; 4,01; 5,05; 7,63; 3,02; 3,15; 4,22; 4,45; 5,31; 1,70; 2,35 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10кВ Ярково; ВЛ 10кВ Сулеймени; ВЛ 10кВ Звезда; ВЛ 10кВ Леспромхоз; ВЛ 10кВ Фатеево; ВЛ 10кВ Шабры; ВЛ 10кВ Доронино; ВЛ 10кВ Курья; ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий); ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза); ВЛ 10кВ Касьяново; ВЛ 10кВ Копылы; ВЛ 10кВ Домнино; ВЛ 10кВ Араксул; ВЛ 10кВ Фокино; ВЛ 10кВ Тукуз; ВЛ 10кВ Сычи; ВЛ 10кВ Шокурово; ВЛ 10кВ Ишаир; ВЛ 10кВ Карагай; ВЛ 10кВ Шапошниково; ВЛ 10кВ Мирный; ВЛ 10кВ Ренчики; ВЛ 10кВ Родина; ВЛ 10кВ Желнино; ВЛ 10кВ Восток; ВЛ 10кВ Малюгино; ВЛ 10кВ Шестовое; ВЛ 10кВ Ушаково; ВЛ 10кВ Бакланово; ВЛ 10кВ Надцы; ВЛ 10кВ Фабрика; ВЛ 10кВ Звероферма; ВЛ 10кВ Михайловка; ВЛ 10кВ Семаково; ВЛ 10кВ Сузгун; ВЛ 10кВ Зыряново; ВЛ 10кВ Филатово; ВЛ 10кВ Ягодный; ВЛ 10кВ Поселок; ВЛ 10кВ Преображенка; ВЛ 10кВ Чукманка; ВЛ 10кВ Булашево; ВЛ 10кВ Блинниково; ВЛ 10кВ Бачелино; ВЛ 10кВ Македоново; ВЛ 10кВ Кугаево; ВЛ 10кВ Ермаково; ВЛ 10кВ Елань; ВЛ 10кВ Подрезово; ВЛ 10кВ Ушарово; ВЛ 10кВ Медянки; ВЛ 10кВ Зверосовхоз; ВЛ 10кВ Абалак; ВЛ 10кВ Тахтаир; ВЛ 10кВ Полуяново; ВЛ 10кВ Чебурга; ВЛ 10кВ Бишура; ВЛ 10кВ Карачино; ВЛ 10кВ Панушково; ВЛ 10кВ Пушнятские; ВЛ 10кВ Маслово; ВЛ 10кВ Санниково; ВЛ 10кВ Шестаково; ВЛ 10кВ Пионерлагерь; ВЛ 10кВ Пионерлагерь; ВЛ 10кВ М.Зоркальцево; ВЛ 10кВ Лесхоз; ВЛ 10кВ Г Слинкино; ВЛ 10кВ Л База; ВЛ 10кВ Уки; ВЛ 10кВ Красный Яр; ВЛ 10кВ Ивановка; ВЛ 10кВ Алымка; ВЛ 10кВ Верхний Роман; ВЛ 10кВ Осинник; ВЛ 10кВ Шилово; ВЛ 10кВ Солянка; ВЛ 10кВ Нефтебаза; ВЛ 10кВ Демьянск | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бачкун Южного ТПО (замена АПАХ ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово на микропроцессорное устройство ПА) | M_TP3400.PS.0053 | 1975 | 65.14 | 17.73 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бачкун | 0.8412 | 2024-12-18 | 4 | 26.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция административного здания Ишимского ТПО ЛК № 1 по ул. Шаронова 16 (замена наружных и внутренних инженерных сетей, охранно-пожарной системы, кровли, устройство вентилируемой подсистемы с утеплением фасада, благоустройство прилегающей территории) | M_TP3500.PR.0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС "Сорокино". Замена панелей защит и автоматики выключателей на элетромеханической базе на м/п комплект ступенчатых защит и м/п автоматику управления выключателей В-110 Ишим-1, Ишим-2. | M_TP3500.PR.0040 | 1971 | 69.12 | 52.13 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сорокино | 3.69 | 2024-12-18 | 54 | 24.5015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | РД 153-34.0-35.648-01 п.2 «Основные критерии, определяющие необходимость замены устройств РЗА, выработавших срок службы или морально устаревших»: • п.2.1 Техническое перевооружение энергообъекта или его части — замена защищаемого основного оборудования (генератора, трансформатора, выключателей и др.), внедрение АСУ ТП (необходима установка как минимум одного микропроцессорного устройства на каждом присоединении). • п.2.4 «Эксплуатация электромеханического устройства более 25 лет, микроэлектронного – более 12 лет; • п.2.9 «Прекращение выпуска устройств и запасных частей к ним. • снижение уровня износа устройств РЗА со сверхнормативным сроком эксплуатации; • выполнение требований распоряжения Правительства РФ от 03.04.2013 № 511р «О стратегии развития электросетевого комплекса РФ» На ПС 110/35/10 кВ Казанка и ПС 110/10 Сорокино необходима замена устройств РЗА, так как электромеханические устройства выработали свой срок службы и прекращен выпуск устройств защиты ПЗ 2/2 и запчастей к ним. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КС-8, ПС 110 кВ Сетово, ПС 110 кВ Речпорт (технические средства охраны) | N_TP3600.PS.0048 | 1979; 1973; 1988 | 86; 73; 88 | 0,53; 0,25; 0,62 | 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КС-8; ПС 110 кВ Сетово; ПС 110 кВ Речпорт | 1,59; 0,67; 4,22 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 0,001; 32; 53 | 5,136; 34,787; 24,2165 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Основные задачи инвестпроекта - повысит уровень антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов энергетики Тобольского ТПО. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Бачкун (технические средства охраны) | N_TP3300.PS.0134 | 2007; 1975 | 85,6; 65,14 | 0,30; 17,73 | 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сибжилстрой; ПС 110 кВ Бачкун | 16,54; 0,84 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 76; 1 | 39,66; 26,50 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Приведение состояния антитеррористической защищенности категорированных объектов филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети в соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 №993 | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверной ТЭС (монтаж системы кондиционирования в количестве 1 шт.) | O_TP3300.PH.0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с выходом из строя существующего оборудования кондиционирования воздуха в помещении серверной каб. 120 необходимо выполнить реконструкцию существующей системы кондиционирования для обеспечения условий функционирования телекоммуникационного и серверного оборудования. От указанного оборудования зависит функционирование всех каналов ТМ и связи с ПС, в том числе и с ТРДУ, а также работа все корпоративных сервисов филиала (СЭД, эл. почта, общие сетевые ресурсы и т.д.) | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории РПБ Казанского РЭС (замена ограждения протяженностью 250 м) | O_TP3500.PH.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение объектов в соответствие требованиям ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Приказа ПАО «Россети» от 22.02.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», выполнение Комплексной программы по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Россети Тюмень» на 2023-2027 гг., утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 17.10.2023 № 564. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ильинка, ПС 110 кВ Дубынка, ПС 35 кВ Усово (устройства физической защиты силовых трансформаторов в количестве 3 шт.) | P_TP3500.PS.0040 | 1974; 1984; 1971 | 93,94; 95,59; 95,77 | 0,15; 0,16; 0,15 | 2025; 2025; 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ильинка; ПС 110 кВ Дубынка; ПС 35 кВ Усово | 1,23; 0,71; 1,52 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | нд; нд; нд | 1,21; 0,79; 0,87 | 8,8; 12,6; 3,6 | 8,8; 12,6; 3,6 | 6,3; 6,3; 1,8 | 6,3; 6,3; 1,8 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 35 | 110; 110; 35 | Устройство физической защиты силовых трансформаторов ПС 110 кВ Ильинка, ПС 110 кВ Дубынка, ПС 35 кВ Усово, находящихся в приграничной зоне с Республикой Казахстан во исполнение Приказа ФСБ России от 16.06.2006 № 276 « О пределах пограничной зоны на территории Тюменской области», решение Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 07.12.2022 г.» | - | -
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | 1977; 1983 | 74,10; 75,95 | 0,37; 2,80 | 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Рафайлово; ПС 110/35/10 кВ Коммунар | 0,97; 4,33 | 18.12.2024; 18.12.2024 | 1,39; 37,75 | 38,45; 53,0853 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части. Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 44 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: владельцами объектов электроэнергетики должна быть организована и осуществляться эксплуатация СДТУ, установленных на объектах электроэнергетики и в структурных подразделениях владельцев объектов электроэнергетики, в том числе обеспечено техническое и оперативное обслуживание СДТУ. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция систем связи и передачи информации (ССПИ) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (ПС 110/35/10кВ Ульяновская, ПС 110/10 Чернаковская, ПС 110/35/10 Бегишево, ПС 110/10 КС-9, ПС 110/10 Татарка) | F_TP3600.PR.0011 | 1967; 1972; 1983; 1980; 1967 | 90,02; 74,16; 82,13; 77,57; 85,25 | 43,75; 5,62; 0,00; 2,66; 7,73 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская; ПС 110/10 кВ Чернаковская; ПС 110/35/10 кВ Бегишево; ПС 110/10 кВ КС-9; ПС 110/10 кВ Татарка | 6,14; 0,51; 1,75; 86,98; 6,98 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 64,99; 20,83; 28,9; 73,36; 70,13 | 27,61; 3,459; 10,559; 128; 10,74 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований пп. 4, 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | 1988; 1971; 1982 | 69,12; 69,12; 69,12 | 57,33; 58,17; 46,40 | 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Гагарино; ПС Лариха; ПС Каратаевка | 1,81; 1,00; 0,32 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 24,50; 42,85; 15,56 | 17,609; 8,898; 2,556 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение требований пп. 4, 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | 1991; 1971; 1975; 2000 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | 57,48; 48,92; 54,55; 49,39 | 2024; 2024; 2024; 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сорокино; ПС Лотовка; ПС Кротово; ПС Н.Березовка | 3,69; 0,13; 0,35; 0,67 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 54,00; 4,58; 13,40; 8,38 | 24,5015; 1,453; 1,554; 7,7355 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований пп. 4, 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | 2007 | 87.97 | 0.49 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Химфарм | 4.7016 | 2024-12-18 | 84 | 10.757 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.41 программы ССПИ 2019-2024гг. от 30.09.2019г., решение задач в соответствии со Стандартом ПАО "Россети" СТО 34.01-6.1-002-2016. "ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОДСТАНЦИЙ 35-110 (150) кВ": 1. Повышение эффективности диспетчерского управления; 2. Улучшение ведения режимов и производственных процессов; 3. Предупреждение и ускорение ликвидации нарушений и аварий; 4. Снижение недоотпуска электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии оборудования объекта электроснабжения и возможности оперативного предупреждения нарушений в работе; 5. Повышение устойчивости работы электроустановки за счет наличия полной оперативной информации о работе оборудования; 6. Обеспечение возможности подробного ретроспективного анализа режимов работы основного электрооборудования. | - | +
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | 1994; 1984; 1978; 1992 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | 57,48; 48,92; 54,55; 49,39 | 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Горбуново; ПС Малышенка; ПС Евсино; ПС Аромашево | 0,53; 0,97; 0,42; 3,16 | 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024; 18.12.2024 | 6,94; 14,86; 6,25; 32,1 | 4,853; 12,448; 5,15; 15,5199 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований пп. 4, 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; | - | -
3.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Тобольское ТПО | M_TP3600.PR.0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи, ремонт которого не возможен из-за отсутствия запчастей; импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); повышение пропускной способности каналов ВЧ связи, что позволит расширить и улучшить функциональные, сервисные, эксплуатационные и производственно-технические характеристики каналов диспетчерской связи и телемеханики | - | -
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | 1986 | 75,19 | 0.041 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ингалинка | 0.98 | 2024-12-18 | 27 | 7.721 | 8.1 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 Ингалинка с организацие резервных каналов передачи телемеханики, резервирования контроллеров и серверов ТМ, повышение наблюдаемости энергообъекта СО ТРДУ. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи (автоматизированный узел корпоративной телефонной сети 4 шт., в т.ч. ТобТПО 1 шт. емкостью 410 номеров, Управление 1 шт. емкостью 968 номеров, ИшТПО 1 шт. емкостью 792 номера, ЮжТПО 1 шт. емкостью 402 номера.) | N_TP3300.PR.0100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В целях исполнения Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Фдерации", выполнения корпоративного плана преимущественного использованияотечественного программногоо обеспечения (ПО) | - | -
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Абатск (установка шкафа питания ССПИ, шкафа контроллеров ССПИ, шкафа контроллеров присоединений - 3 шт., АРМ оперативного персонала - 1 шт., АРМ переносной - 1 шт.) | L_TP3500.PR.0045 | 1968 | 86,83 | 0.28 | 2024 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Абатск | 4.31 | 2024-12-18 | 51 | 42,75 | 12 | 12 | 6.3 | 6.3 | - | - | 110 | 110 | Выполнение требований пп. 4, 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; | - | -
3.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка базовых станций DMR в количестве 35 шт., программно-аппаратного комплекса в количестве 1 шт.) | K_TP3300.PR.0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Задачи реализаци проекта: ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; | - | -