## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель замены выключателей (110 кВ)-4 шт.; показатель замены выключателей (35 кВ)-7 шт.; ; оценка изменения технического состояния - 76,60; показатель объема финансовых потребностей - 472,28 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 40.38
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 864.8245
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 812.2219

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 Орбита-1 | В-110 Орбита-1 | 2009 | 2009 | 2009 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2034 | не требуется | -
2 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 Орбита-2 | В-110 Орбита-2 | 2013 | 2013 | 2013 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2038 | не требуется | -
3 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 1Т | В-110 1Т | 2011 | 2011 | 2011 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2036 | не требуется | -
4 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 2Т | В-110 2Т | 2011 | 2011 | 2011 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2036 | не требуется | -
5 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 Комета-2 | В-110 Комета-2 | 2011 | 2011 | 2011 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2036 | не требуется | -
6 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 Комета-1 | В-110 Комета-1 | 2010 | 2010 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2035 | не требуется | -
7 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 КНС-32-1 | В-110 КНС-32-1 | 2011 | 2011 | 2011 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2036 | не требуется | -
8 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 КНС-32-2 | В-110 КНС-32-2 | 2011 | 2011 | 2011 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2036 | не требуется | -
9 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ОВ-110 | ОВ-110 | 2011 | 2011 | 2011 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2036 | не требуется | -
10 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ШСВ-110 | ШСВ-110 | 2013 | 2013 | 2013 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2038 | не требуется | -
11 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 Мирная-1 | В-110 Мирная-1 | 2013 | 2013 | 2013 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2038 | не требуется | -
12 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1 | В-110 Мирная-2 | В-110 Мирная-2 | 2013 | 2013 | 2013 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2038 | не требуется | -
13 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | DT1-145 F1 FK-1200-40 | DT1-145 F1 FK-1200-40 | В-110 3АТ | В-110 3АТ | 2009 | 2009 | 2009 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2034 | не требуется | -
14 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | DT1-145 F1 FK-1200-40 | DT1-145 F1 FK-1200-40 | В-110 4АТ | В-110 4АТ | 2009 | 2009 | 2009 | 110 | 110 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2034 | не требуется | -
15 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/1000 УХЛ1 | В-35 1Т | В-35 1Т | 1975 |  | 1975 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
16 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/1000 УХЛ1 | В-35 2Т | В-35 2Т | 1976 |  | 1976 | 35 | 35 |  |  | 2009 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
17 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/1000 УХЛ1 | СВ-35 | СВ-35 | 1975 |  | 1975 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
18 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф№1 | В-35 ф№1 | 1976 |  | 1976 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
19 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф№2 | В-35 ф№2 | 1976 |  | 1976 | 35 | 35 |  |  | 2009 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
20 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф№3 | В-35 ф№3 | 1976 |  | 1976 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
21 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф№4 | В-35 ф№4 | 1976 |  | 1976 | 35 | 35 |  |  | 2009 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
22 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВВМ-СЭЩ-1-10-20/1000 УХЛ2 | ВВ/TEL-10 | В-6 3ТСН | В-6 3ТСН | 2009 |  | 2009 | 6 | 6 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2034 | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
23 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВВМ-СЭЩ-1-10-20/1000 УХЛ2 | ВВ/TEL-10 | В-6 4ТСН | В-6 4ТСН | 2009 |  | 2009 | 6 | 6 |  |  | - | не требуется | Эксплуатация до 2034 | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
24 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВМП-10Э-2000/10 | ВВ/TEL-10 | В-6 КНС-6-1 | В-6 КНС-6-1 | 1975 |  | 1975 | 6 | 6 |  |  | 2010 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
25 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВМП-10Э-600/10 | ВВ/TEL-10 | В-6 1ТСН | В-6 1ТСН | 1981 |  | 1981 | 6 | 6 |  |  | 2010 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
26 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВМП-10Э-2750/10 | ВВ/TEL-10 | В-6 1Т | В-6 1Т | 1975 |  | 1975 | 6 | 6 |  |  | 2011 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
27 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВМП-10Э-2000/10 | ВВ/TEL-10 | В-6 КНС-6-2 | В-6 КНС-6-2 | 1975 |  | 1975 | 6 | 6 |  |  | 2010 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
28 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВМП-10Э-600/10 | ВВ/TEL-10 | В-6 2ТСН | В-6 2ТСН | 1981 |  | 1981 | 6 | 6 |  |  | 2010 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
29 | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | выключатель | ВМП-10Э-2750/10 | ВВ/TEL-10 | В-6 2Т | В-6 2Т | 1980 |  | 1980 | 6 | 6 |  |  | 2010 | Акт от 14.06.2018, ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН. | Эксплуатация продлена на 5 лет. | Акт от 14.09.2021г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. Реализация решений протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 15.02.2017 г. в части дистанционного (теле-) управления оборудованием и устройствами подстанций из центров управления сетями ДЗО ПАО "Россети" и диспетчерских центров АО "СО ЕЭС".
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В рамках данного инвестиционного проекта планируется осуществить замену: - масляных выключателей МКП-110 на элегазовые выключатели ВЭБ-110 – 4 шт; - масляных выключателей C-35 на элегазовые выключатели ВГБ-35 – 7 шт; - разъединителей РНДЗ-110 на РГП-СЭЩ-110 (с моторными приводом) 1 полюсных – 33 шт. 3 полюсных – 36 шт. - разъединителей РНДЗ-35 на РГП-СЭЩ-35 -16 шт, с ручными приводами; - КРУН- 6 кВ на ЗРУ-6 кВ с ячейками К-63; - оборудования АСУ ТП; - переустройство кабельных каналов и пр.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Увеличение показателя замены выключателей (35 кВ) - 7 шт. Увеличение показателя замены выключателей (6 кВ) - 8 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Удельная стоимость замены выключателей (35 кВ) - 50,56 млн. рублей Удельная стоимость замены выключателей (35 кВ) - 60,21 млн. рублей
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта планируется в два этапа: 1-й этап - реализация мероприятий по программе ССПИ и мероприятий дистанционного управления оборудованием подстанций из центров управления сетями ДЗО ПАО "Россети" и диспетчерских центров филиалов АО "СО ЕЭС", 2-й этап - реализация мероприятий по замене силового оборудования, благоустройство, мероприятия ИТСО.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. Реализация решений протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 15.02.2017 г. в части дистанционного (теле-) управления оборудованием и устройствами подстанций из центров управления сетями ДЗО ПАО "Россети" и диспетчерских центров АО "СО ЕЭС".
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2017-2019 | ПС Факел | 1.2533 | 6 |  | 7.52 |  | 226773 | 3.3161e-05 | 2.6458e-05 |  |  | 2023 | 0 | 4.8 | 0.8 | 3.4855e-06 | 229520 | 2.0913e-05 | 2.6142e-05 |  |  | -1.2248e-05 | -3.1666e-07
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-01-20 | 2021-10-25 | 2021-01-20 | 2021-10-25 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2021-10-25 | 2022-01-14 | 2021-10-25 | 2022-01-14 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-03-20 | 2022-05-19 | 2021-03-20 | 2022-05-19 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-04-15 | 2022-07-30 | 2022-04-15 | 2022-07-30 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022-09-30 | 2023-12-30 | 2022-09-30 | 2024-12-30 | 30% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022-10-15 | 2024-04-30 | 2022-10-15 | 2025-07-30 | 20% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2023-05-25 | 2024-06-05 | 2023-08-25 | 2025-08-30
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-06-05 | 2024-07-15 | 2023-06-05 | 2025-10-15
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-07-15 | 2024-07-20 | 2023-07-15 | 2025-10-20
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-07-20 | 2024-08-30 | 2023-07-20 | 2026-03-30
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2023-07-20 | 2024-08-25 | 2023-07-20 | 2025-11-20
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-08-25 | 2024-09-30 | 2023-08-25 | 2026-04-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-08-25 | 2024-10-30 | 2023-08-25 | 2026-08-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1221.6302 | 1259.2641 | 1129.8838 | 864.8245 | 265.0594 | 340.0474 |  | 158.391 |  | 383.458 |  | 92.9463 |  | 118.3263 |  | 307.3716 |  | 0 |  | 306.1156 |  | 0 |  | 0 |  | 841.8317 | 864.8245
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 248.4948 | 301.6328 |  | 131.9933 |  | 322.2675 |  | 80.2083 |  | 98.6052 |  | 256.143 |  | 0 |  | 255.0963 |  | 0 |  | 0 |  | 722.5055 | 723.441
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 16.5645 | 38.4146 |  | 26.3977 |  | 61.1905 |  | 12.7379 |  | 19.721 |  | 51.2286 |  | 0 |  | 51.0193 |  | 0 |  | 0 |  | 119.3262 | 141.3835
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1025.9691 | 1057.3646 | 947.9304 | 812.2219 | 135.7085 | 380.3481 |  | 220.7743 |  | 420.8727 |  | 91.4477 |  | 0 |  | 349.8624 |  | 0 |  | 150.1376 |  | 0 |  | 0 |  | 801.2208 | 812.2219
2.1 | проектно-изыскательские работы | 22.9007 | 22.8908 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 388.9896 | 403.1929 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 481.7499 | 494.0965 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 132.329 | 137.1844 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 145 | 4 | 145 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 145 | 145
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 145 | 145 |  |  | 0 | 63 |  | 63 |  | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 145 | 63
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1025.9691 | 1057.3646 |  |  | 0 | 492.297 |  | 357.285 |  | 425.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 591.4477 |  | 0 |  | 0 |  | 917.692 | 948.7327
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 63 |  | 63 |  | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 145 | 63
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 34 |  | 34 |  | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110 | 34
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2011.0205 | ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, устройств РЗА) филиала Нижневартовские электрические ОАО «Тюменьэнерго» | ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 14771 | Предварительный расчет стоимости | 14771 | ОЗП | ОЗП |  |  | Институт ДнепрВНИПИэнергопром ОАО | 13475 |  | 1 | 11780 | 11780 | Институт ДнепрВНИПИэнергопром ОАО | 13900 | 13900 | 25258 | www.b2b-mrsk.ru | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-07-08 | 2011-08-17 |  |  |  |  | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-12-31
[22 empty] | ОАО "Гидроэнергострой ТПМ" | 13517
[22 empty] | ООО "Энергопроект" | 11943
[22 empty] | НТК "ЮграСтройПроект" | 15930 | ООО НТК "ЮграСтройПроект"
2012.0930 | ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Факел (замена выключателей, разъединителей и ВЧ заградителей 110 кВ) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 99464 | Предварительный расчет стоимости | 99464 | ООК | ООК | 3 | 3 | Энергоспецстрой ЗАО | 97966 |  | 1 | 97966
[22 empty] | Комплексные энергетические решения ООО | 97288 |  |  | 93898
[22 empty] | ЭнергоТрансСиб ООО | 96568 |  |  | 93644 | 93644 | ЭнергоТрансСиб ООО | 110500 | 0 | 32059 | www.b2b-mrsk.ru | 17.10.2012 | 15.10.2012 | 20.11.2012 | 13.12.2012 |  |  |  |  | 30.12.2012 | 20.12.2012 | 18.02.2013 | 18.02.2013 | 30.11.2013
2020.0234 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО "СО ЕЭС" и филиала АО "Россети Тюмень"Нижневартовские электрические сети) | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 12122 | Предварительный расчет стоимости | 12122 | ВЗ | ОК | 22 | 22 | ООО "КЭТ" | 11637 |  | 1 | 8728 | 8728 | ООО "КЭТ" | 10473 | 0 | 32009221947 | www.roseltorg.ru | 15.06.2020 | 08.06.2020 | 23.06.2020 | 18.08.2020 | - | - | - | - | 19.08.2020 | 07.09.2020 | 19.08.2020 | 07.09.2020 | 18.06.2021 | В связи с необходимостью устранения замечаний по заявкам Участниками, выданным экспертами, итоги подведены в болеепоздний срок. | -
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 0 | ООО "Таврида Электрик Омск"
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 0 | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго"
[22 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 0 | ООО "Союзэнергопроект"
[22 empty] | ООО "СЭП" | 0 | ООО "СЭП"
[22 empty] | ООО "Северный Стандарт" | 0 | ООО "Северный Стандарт"
[22 empty] | ООО Проектный Центр "ЭКРА" | 0 | ООО Проектный Центр "ЭКРА"
[22 empty] | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 0 | ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 12122 |  |  | 8788
[22 empty] | ООО "Уралжилстрой" | 0 | ООО "Уралжилстрой"
[22 empty] | ООО "Интер Энерго" | 0 | ООО "Интер Энерго"
[22 empty] | ООО "Инженерная компания Сибири" | 12000 |  |  | 12000
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 0 | ООО ПТК "ЭКРА-Урал"
[22 empty] | ООО "Электрокомплект" | 0 | ООО "Электрокомплект"
[22 empty] | ООО СК "СТРОЙСТАНДАРТ" | 0 | ООО СК "СТРОЙСТАНДАРТ"
[22 empty] | ООО "Авалон" | 0 | ООО "Авалон"
[22 empty] | ООО "СМАРТЭЛ" | 0 | ООО "СМАРТЭЛ"
[22 empty] | ООО "БЭСК Инжиниринг" | 0 | ООО "БЭСК Инжиниринг"
[22 empty] | ООО "ЧЭСП" | 0 | ООО "ЧЭСП"
[22 empty] | ООО "Энергия Проект" | 0 | ООО "Энергия Проект"
[22 empty] | ООО "СП-Инновация" | 0 | ООО "СП-Инновация"
[22 empty] | ООО "Энерго Альянс" | 0 | ООО "Энерго Альянс"
2021.0446 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | ПИР | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий пообъекту: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, устройств РЗА, АСУ ТП для целейтелеуправления оборудованием из ДЦ АО "СО ЕЭС" и филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети)" 1этап | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 808 | Предварительный расчет стоимости работ | 808 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 808 |  |  |  | 808 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 970 | 970 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 19.10.2021 | 45/21 | 19.10.2021 | 01.09.2021 | 19.10.2021 | 01.10.2021 | 01.12.2021
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | ПИР | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации по объекту: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО "СО ЕЭС" и филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети)" 1 этап" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 207 | Прайс-листы | 207 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 207 |  |  |  | 207 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 249 | 249 | [5 empty] | 2022-04-15 | п.5.7.3.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) | 2021-06-30 |  |  | 2022-04-06 |  | 2022-04-15 | 2022-06-30 |  | АЗ №РТ4/1/1179 от 15.04.2022
2022.0317 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 11.2023 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | ПИР | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий пообъекту: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, устройств РЗА, АСУ ТП для целейтелеуправления оборудованием из ДЦ АО "СО ЕЭС" и филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети)" 2этап | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 912 | Предварительный расчет стоимости работ | 912 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 912 |  |  |  | 912 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 1095 | 1095 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 29.06.2022 | 44/22 | 04.07.2022 | 27.05.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 30.08.2022 |  | Договор подписан с протоколом урегулирования разногласий 13.07.2022
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 11.2023 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО "СО ЕЭС" и филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети), 1 этап | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 440214 | Не применимо | Не проводилась | - | 440214 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 528256 | 528256 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2022-06-30 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2022-07-13 | 2023-08-21 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 517242
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 510746
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 11.2023 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | СМР | Оказание услуг по строительному контролю на объекте: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО "СО ЕЭС" и филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети), 1 этап" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Закупка не включалась в ГКПЗ | Коммерческие предложения | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Россети ЦТЗ" | 5845 | Не применимо | Не проводилась | - | 5845 | АО "Россети ЦТЗ" | 7014 | 7014 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2022-07-26 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2022-07-26 | 2023-08-21 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
[22 empty] | ООО НПО "Новая Механика" | 6338
[22 empty] | ООО "МК 24" | 6527
2022.0413 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | ПИР | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за объектом: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ,КРУН-6 кВ, устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО "СО ЕЭС" и филиала АО "РоссетиТюмень"Нижневартовские электрические сети), 1 этап" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 843 | Проектно-сметная документация | 843 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "КЭТ" | 843 |  |  |  | 843 | ООО "КЭТ" | 1012 | 0 | [6 empty] | п.5.7.3.8 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 15.08.2022 | 57/22 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | 21.08.2023

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 145 шт. (прирост 35 шт.)
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1259.2641
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 673.4681
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 673.4681
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 673.4681
- по договору ПИР (ОАО Институт «ДнепрВНИПИэнергопром» 07-346/11 от 01.09.2011г.): | 13.9
% от сметной стоимости проекта | 1.104%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.9
освоено по договору, млн. руб. | 11.7797
объем заключенного договора 26Р-148/20 от 07.09.2020 . ООО "КЭТ" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 10.473
% от сметной стоимости проекта | 2.23%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.0147
освоено по договору, млн. руб. | 5.8456
- по договорам подряда (Договор на выполнение СМР № 07-567/12 от 20.12.2012г. с ООО "ЭнергоТрансСиб" | 110.5
% от сметной стоимости проекта | 8.775%
оплачено по договору, млн. руб. | 110.5
освоено по договору, млн. руб. | 93.644
объем заключенного договора №30.08.21_US04.1600.2021.665 от 01.09.2021г. АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.96979
% от сметной стоимости проекта | 0.07701%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.96979
освоено по договору, млн. руб. | 0.80816
объем заключенного договора 230-ЭС/3914/US04.1600.2022.173 от 06.04.2022 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.24857
% от сметной стоимости проекта | 0.01974%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.24857
освоено по договору, млн. руб. | 0.20714
объем заключенного договора 38/05/22/US04.1600.2022.254 от 27.05.2022 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 1.0948
% от сметной стоимости проекта | 0.08694%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.0948
освоено по договору, млн. руб. | 0.91231
объем заключенного договора PD01.1600.2022.267 от 30.06.2022 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 528.256
% от сметной стоимости проекта | 41.95%
оплачено по договору, млн. руб. | 237.8082
освоено по договору, млн. руб. | 108.7426
объем заключенного договора US04.1600.2022.339 от 31.08.2022 . ООО "КЭТ" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 1.012
% от сметной стоимости проекта | 0.08036%
оплачено по договору, тыс. руб. | 0.045855
освоено по договору, тыс. руб. | 0.038213
объем заключенного договора US04.1600.2022.301 от 26.07.2022 . АО "Россети ЦТЗ" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 7.014
% от сметной стоимости проекта | 0.557%
оплачено по договору, тыс. руб. | 2.0563
освоено по договору, тыс. руб. | 2.3635
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 54.88%
в том числе
- СМР, % | 60%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 85%
% оплаты по объекту(предоплата) | 31.32%
всего оплачено по объекту | 394.4396
% освоения по объекту за отчетный период | 23.36%
всего освоено по объекту | 245.1427
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети
- проектно-изыскательские организации | ОАО Институт «ДнепрВНИПИэнергопром», ООО "КЭТ" ; АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭнергоТрансСиб" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"; АО "Россети ЦТЗ"
- поставщики основного оборудования | нет
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Сибинстрой
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 20
в том числе
- строительный персонал | 20
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | ВЭБ-110 – 4 шт. ВГБ-35 - 7 шт. РГП-СЭЩ-110 (с мотор. приводом): 1 полюсных - 33 шт. 3 полюсных - 36 шт. РГП-СЭЩ-35 - 16 шт. вакуумные ВВ/TEL– 6 шт. НАМИ -2 шт
График поставки основного оборудования | 30.09.2022-30.12.2023
- дата поставки | 2022-12-15
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможна реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)