## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Урай
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | выключатели : 18 шт.; финансирование: 168,01 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не применимо
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не применимо
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 13,5 МВт
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 104.1561
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 102.4978

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | МКП-110-20/630 | DTB-145 | В-110 1Т | В-110 1Т | 1970 | 2020 | 1970 | 110 | 110 |  |  | 2018 | Акт №14/40 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
2 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | МКП-110-20/630 | DTB-145 | В-110 2Т | В-110 2Т | 1970 | 2020 | 1970 | 110 | 110 |  |  | 2018 | Акт №14/42 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
3 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | МКП-110-20/630 | ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1 | ОВ-110 | ОВ-110 | 1970 | 2017 | 1970 | 110 | 110 |  |  | 2018 | Акт №14/43 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
4 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | МКП-110-20/630 | DTB-145 | В-110 Евра | В-110 Евра | 1970 | 2020 | 1970 | 110 | 110 |  |  | 2018 | Акт №14/38 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
5 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | МКП-110-20/630 | DTB-145 | В-110 Шаим | В-110 Шаим | 1970 | 2020 | 1970 | 110 | 110 |  |  | 2018 | Акт №14/43 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
6 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | МКП-110-20/630 | DTB-145 | В-110 Новая-2 | В-110 Новая-2 | 1971 | 2020 | 1971 | 110 | 110 |  |  | 2017 | Акт №14/41 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
7 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | МКП-110-20/630 | DTB-145 | В-110 Новая-1 | В-110 Новая-1 | 1970 | 2020 | 1970 | 110 | 110 |  |  | 2017 | Акт №14/39 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
8 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | ВМД-35М-10/600 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | В-35 1Т | В-35 1Т | 1970 | 2020 | 1970 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт №14/35 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
9 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | ВБД-35-10/630 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | В-35 2Т | В-35 2Т | 1970 | 2020 | 1970 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт №14/9 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
10 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | ВМД-35М-10/600 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | СВ-35 | СВ-35 | 1970 | 2020 | 1970 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт №14/13 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
11 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | ВМД-35М-10/600 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | В-35 Нефтепарк-1 | В-35 Нефтепарк-1 | 1970 | 2020 | 1970 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт №14/36 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
12 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | ВМД-35М-10/600 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | В-35 Нефтепарк -2 | В-35 Нефтепарк -2 | 1970 | 2020 | 1970 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт №14/10 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
13 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | С-35М-630-10Б ХЛ1 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | В-35 Промзона -1 | В-35 Промзона -1 | 1970 | 2020 | 1970 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт №14/37 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
14 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | С-35М-630-10Б ХЛ1 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | В-35 Промзона -2 | В-35 Промзона -2 | 1970 | 2020 | 1970 | 35 | 35 |  |  | 2010 | Акт №14/2 от 29.05.2020г., филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС с участием инспектора Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 29.05.2025г. | - | -
15 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | ВБЭТ-35М-25/630 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | В-35 Половинка-1 | В-35 Половинка-1 | 2005 | 2020 | 2005 | 35 | 35 |  |  | - | - | - | - | -
16 | ПС 110/35/6 кВ Урай | ПС 110/35/6 кВ Урай | Выключатель | ВБЭТ-35М-25/630 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | В-35 Половинка- 2 | В-35 Половинка- 2 | 2005 | 2020 | 2005 | 35 | 35 |  |  | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций; - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, бесперебойной работы и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция»;
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Результаты реализации инвестиционного проекта: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций; - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования; - обеспечение безопасной работы электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования подстанции; - создание режима устойчивого электроснабжения путем замены основного и вспомогательного электросетевого оборудования подстанции (ПС предназначена для электроснабжения объектов «Урайэнергонефть» ЗС РУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», АО «ЮРЭСК», ОАО «Аэропорт-Урай», АО «ЮТЭК-Региональные сети», объектов нефтедобычи, а также для электроснабжения поселков). - возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; - организация АСТУ, удовлетворяющей техническим требованиям для распределенной автоматизированной системы диспетчерского, технологического, ситуационного управления объектами электроэнергетики Общества.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. ПС 110/35/6 кВ Урай: реконструкция ОРУ-110 с установкой элегазовых выключателей В-110кВ типа-УЭТМ-110II*-40-2500 УХЛ1 -7 шт., замена разъединителей РНДЗ-110 на разъединители с полимерной изоляцией - 38 шт., замена трансформаторов напряжения 110 кВ типа НАМИ-110 УХЛ1- 6шт.; реконструкция ОРУ-35 с заменой выключателей, типа ВМ-35-600 на вакуумные выключатели с электромагнитным приводом 35 кВ типа ВБПС-35III-25/630 УХЛ1- 9 шт., замена трансформаторов тока типа ТФЗМ-35 на трансформаторы тока 35 кВ типа ТЛ-ЭК-35 -27шт., замена разъединителей РНДЗ-35 на разъединители с полимерной изоляцией - 20 шт., замена трансформаторов напряжения 35 кВ типа НАМИ-35 УХЛ1 -2 шт., установка оборудования АСУ ТП - 1 комплект.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 24.9539
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапов реконструкции не предусмотрено
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ). Стратегия развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года (протокол СД № 388 от «26» декабря 2019 г.); Реализация стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 17.02.2020 № 69 «О стратегическом планировании в ПАО «Россети» на период до 2030 года» «Наблюдаемость сети»; Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на 2020-2030 годы;
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Описание
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-12-15 | 2018-12-30 | 2018-12-15 | 2018-12-30 | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-06-30 | 2018-08-30 | 2018-06-30 | 2018-08-30 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2018-12-25 | 2018-12-30 | 2018-12-25 | 2018-12-30 | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2018-11-01 | 2018-12-20 | 2018-11-01 | 2018-12-20 | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-01-20 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-05-01 | 2023-08-31 | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2020-04-01 | 2020-12-28 | 2020-04-01 | 2020-12-28 | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022-06-01 | 2023-10-01 | 2022-06-01 | 2023-10-01 | 55%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 2023-10-20 | 2023-10-30
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-11-01 | 2023-11-10
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 2023-11-20 | 2023-11-30
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 442.878 | 500.564 | 280.9609 | 104.1561 | 176.8048 | 105.1098 |  | 104.1561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 105.1098 | 104.1561
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 152.5883 | 88.6906 |  | 86.7967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.6906 | 86.7967
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 24.2165 | 16.4193 |  | 17.3593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.4193 | 17.3593
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 370.2536 | 426.5752 | 311.1492 | 102.4978 | 208.6514 | 92.4893 |  | 102.4978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.4893 | 102.4978
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5.3714 | 5.3714 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 132.5477 | 146.4313 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 194.4206 | 215.2431 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 37.9139 | 59.5294 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 18 | 18 |  |  | 0 | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 | 18
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 370.2536 | 426.5752 |  |  | 0 | 370.2536 |  | 426.5752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 370.2536 | 426.5752
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 | 18
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 16 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | 16
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2014.1066 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 2020-12-01 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НИИЦ МРСК ОАО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР TP2100.PS.0045 АО "ЦТЗ" (произошло переименование ОАО НИИЦ МРСК) проведена закупка на поставку основного электротехнического оборудования (2019.0573). Агентское вознаграждение составило 653.117.18 руб. | 0.653 | 0.653
Энерго-Плюс ООО
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
2017.1059 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2020-12-01 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции ПС Урай для филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети. | Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | 11776.673 | Предварительный расчет стоимости работ | 8243.671 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | ООО "ВЭК" | 8232.421 |  | 1 | 5371 | 5371 | ООО "ВЭК" | 6338 | 6338 | 916631 | www.b2b-mrsk.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-26 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-09-28 |  |  | 6.338 | 6.338
[22 empty] | ООО "Элвест" | 8243.22 |  |  | 6237
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 8154.466 |  |  | 6572
[22 empty] | ООО "ЧелябЭнергоПроектКом" | 7764.868 |  |  | 6541
[22 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 8234.465
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-УРАЛ" | 8237.457
2019.0573 | Филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка основного электротехнического оборудования для реконструкции ПС Урай филиала АО "Тюменьэнерго" Урайскиеэлектрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | 106588 | Проектно-сметная документация | 106588 | ВЗ | ОА | 4 | 4 | АО "АВВ-ЭНЕРГО" | 106588 |  | 1 | 104989 | 104989 | АО "АВВ-ЭНЕРГО" | 125987 | 125987 | 31908596993 | www.roseltorg.ru | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 25.12.2019 | 22.01.2020 |  |  |  |  | 29.01.2020 | 28.02.2020 | 01.02.2020 | 28.02.2020 | 31.10.2021 |  |  | 125.987 | 125.987
[22 empty] | АО ВО "Электроаппарат" | 0 | АО ВО "Электроаппарат"
[22 empty] | ООО "ТПИ" | 106588 |  |  | 105522
[22 empty] | ООО "Трансэнергоснаб" | 106588 |  |  | 106055
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)" филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | 187 | Предварительный расчет стоимости работ | 187 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 187 |  |  |  | 187 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 225 | 225 |  |  |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 5.8.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 11.03.2021 |  | 19.03.2021 | 30.06.2021 |  | АЗ РТ10/1/410 от 26.02.2021 | 0.225 | 0.225
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)" филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 227978 | Не применимо | Не проводилась | - | 227978 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 273574 | 273574 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-12-30 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2022-01-10 | 2023-11-30 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго нжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Заключено дополнительное соглашение № PD03.2100.2021.645ДС2 к договору подряда от 30.12.2021 г. № PD03.2100.2021.645 на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Урай на увеличение стоимости договора, цена определена в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (без проведения закупочных процедур) цена договора составляет не более 307 156 069,11 руб. (триста семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч шестьдесят девять рублей 11 копеек). | 273.574 | 273.574
[22 empty] | ООО "ЭнергоСтройИнжиниринг" | 237500
[22 empty] | ООО "УРАЛЭНЕРГОТЕЛ" | 241667

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP2100.PS.0045
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, г.Урай
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | вводимая мощность - 18 шт./ прирост - 2 шт.
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 500.564
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утв. ПСД от 21.11.2022 №17-Э
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 440.3591
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 440.3591
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 313.4944
объем заключенного договора на выполнение проектно-изыскательских работ № 09/2-174 от 26.12.2017 ООО "ВЭК" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 6.3383
% от сметной стоимости проекта | 1.266%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.3383
освоено по договору, млн. руб. | 5.3714
объем заключенного договора PD03.2100.2021.645 от 30.12.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, тыс. руб | 307.1561
% от сметной стоимости проекта | 61.36%
оплачено по договору, тыс. руб. | 246.676
освоено по договору, тыс. руб. | 196.456
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 125.987
объем заключенного договора № 22/2-2020 от 28.02.2020 АО "АВВ-ЭНЕРГО" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 125.987
% от сметной стоимости проекта | 25.17%
оплачено по договору, млн. руб. | 125.9871
освоено по договору, млн. руб. | 104.9893
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.87777
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.653
% от сметной стоимости проекта | 0.1305%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.65312
освоено по договору, млн. руб. | 0.54426
объем заключенного договора 161-ЭС/3165 от 11.03.2021 АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2021 года с НДС, тыс. руб | 0.22477
% от сметной стоимости проекта | 0.0449%
оплачено по договору, тыс. руб. | 0.22477
освоено по договору, тыс. руб. | 0.18731
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 79.19%
всего оплачено по объекту | 396.408
% освоения по объекту за отчетный период | 75.97%
всего освоено по объекту | 324.077
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Россети Тюмень"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ВологдаЭнергоКомплекс" (ООО "ВЭК") договор на выполнение проектно-изыскательских работ № 09/2-174 от 26.12.2017
АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" договор на проведение экспертизы сметной стоимости № 161-ЭС/3165 от 11.03.2021 .
- технические агенты | АО "ЦТЗ" агентский договор на оказание услуг по проведению закупочной процедуры № 17/1 от 06.11.2015
- подрядчики | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" договор подряда на выполнение СМР № PD03.2100.2021.645 от 30.12.2021
- поставщики основного оборудования | АО "АВВ-ЭНЕРГО" договор на поставку оборудования № 22/2-2020 от 28.02.2020
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не привлекаются
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 12
в том числе
- строительный персонал | 6
- монтажный персонал | 6
Основное оборудование | Выключатели элегазовые баковые В-110кВ типа-УЭТМ-110II*-40-2500 УХЛ1 -7 шт.; разъединители Р-110 кВ - 38 шт.; трансформаторы напряжения 110 кВ типа НАМИ-110 УХЛ1 - 6 шт., выключатель вакуумный 35 кВ типа ВБПС-35III-25/630 УХЛ1- 9 шт., разъединитель Р- 35 кВ - 20 шт.трансформатор напряжения 35 кВ типа НАМИ-35 УХЛ1 -2 шт., трансформатор тока 35 кВ типа ТЛ-ЭК-35 -27 шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2020-12-28
- задержки в поставке | отсутствуют
- причины задержек | отсутствуют
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)