## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Программа ТПиР-2022-2027, замена оборудования отработавшего нормативный срок, реализация национальной программы «Цифровая экономика РФ», утвержденная 24.12.2018г., замена существующего оборудования СДТУ и ТМ в рамках выполнения проекта «Цифровая энергетика»
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель замены разъединителей (110 кВ)-59 шт.; ; оценка изменения технического состояния - 76,60; показатель объема финансовых потребностей - 481,171 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | 0
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 35.8
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 14.1156
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 11.8298

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | HGF-1014ХЛ1 | HGF-1014ХЛ1 | 1В-220 Белозерная | 1В-220 Белозерная | 2008 | 2008 | 2009 | 220 | 220 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2033 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
2 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | HGF-1014ХЛ1 | HGF-1014ХЛ1 | 2В-220 Белозерная | 2В-220 Белозерная | 2008 | 2008 | 2009 | 220 | 220 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2033 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
3 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | HGF-1014ХЛ1 | HGF-1014ХЛ1 | СВ-220 | СВ-220 | 2008 | 2008 | 2009 | 220 | 220 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2033 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
4 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | LTB 145D1/B | LTB 145D1/B | В-110 2АТ | В-110 2АТ | 2009 | 2009 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2034 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
5 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | ШСВ-110 | ШСВ-110 | 2010 | 2010 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2035 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
6 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | LTB 145D1/B | LTB 145D1/B | В-110 1АТ | В-110 1АТ | 2009 | 2009 | 2009 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2034 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
7 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | В-110 Меридиан-2 | В-110 Меридиан-2 | 2010 | 2010 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2035 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
8 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | ОВ-110 | ОВ-110 | 2009 | 2009 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2034 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
9 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | В-110 Меридиан-1 | В-110 Меридиан-1 | 2009 | 2009 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2034 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
10 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | В-110 Сев.Хохряковская | В-110 Сев.Хохряковская | 2010 | 2010 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2035 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
11 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | В-110 Бахиловская | В-110 Бахиловская | 2009 | 2009 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2034 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
12 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | В-110 Пермяк-1 | В-110 Пермяк-1 | 2010 | 2010 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2035 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
13 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | В-110 Пермяк-2 | В-110 Пермяк-2 | 2010 | 2010 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2035 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
14 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | В-110 Хохряково-1 | В-110 Хохряково-1 | 2010 | 2010 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2035 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
15 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | GL-312 F1 | GL-312 F1 | В-110 Хохряково-2 | В-110 Хохряково-2 | 2010 | 2010 | 2010 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2035 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
16 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | 145 PM –4020 | 145 PM –4020 | В-110 КС Хохряковская | В-110 КС Хохряковская | 2005 | 2005 | 2007 | 110 | 110 |  |  | - | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2034 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
17 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | ВБЭС-14-10-31,5/3150УХЛ2 | ВБЭС-14-10-31,5/3150УХЛ2 | В-6 1АТ | В-6 1АТ | 2008 | 2008 | 2009 | 6 | 6 |  |  | 2021 | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2033 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
18 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | ВБЭС-14-10-31,5/3150УХЛ2 | ВБЭС-14-10-31,5/3150УХЛ2 | В-6 2АТ | В-6 2АТ | 2008 | 2008 | 2009 | 6 | 6 |  |  | 2021 | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2033 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
19 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | ВБЭС-14-10-31,5/1000УХЛ2 | ВБЭС-14-10-31,5/1000УХЛ2 | В-6 3ТСН | В-6 3ТСН | 2008 | 2008 | 2009 | 6 | 6 |  |  | 2021 | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2033 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
20 | ПС 220/110/6 кВ Узловая | ПС 220/110/6 кВ Узловая | выключатель | ВБЭС-14-10-31,5/1000УХЛ2 | ВБЭС-14-10-31,5/1000УХЛ2 | В-6 4ТСН | В-6 4ТСН | 2008 | 2008 | 2009 | 6 | 6 |  |  | 2021 | ТО не проводилось, не вышел срок эксплуатации 25 лет | Эксплуатация без ТО до 2033 | ТОБ не проводилось, замена выключателей не требуется
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Замена морально устаревшего оборудования
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В соответствии с план-графиком реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений. В ходе реализации инвестиционного проекта будет обеспечен выбор конкретных моделей (типов) оборудования, в техническом задании будет предусмотрено требование по преимущественному использованию отечественных решений. Оборудование/ПО будет выбрано с учетом наличия в отечественных реестрах и доступности на рынке
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд |  |  | 2023-06-30 | 2023-09-30
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд |  |  | 2024-01-30 | 2024-07-30
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | 2024-08-01 | 2024-10-30
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-30
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд |  |  | 2024-06-30 | 2024-11-15
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | нд | 14.1156 | 14.1156 | 14.1156 | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 14.1156 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд | 14.1156
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 11.8298 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд | 11.8298
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 2.2858 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд | 2.2858
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | 11.8298 | 11.8298 | 11.8298 | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 11.8298 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд | 11.8298
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | 11.4291 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | нд | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | нд | 0.40066 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | 11.8298 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_TP1600.PS.0141
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | не наступил срок реализации
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 14.1156
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | не наступил срок реализации
оплачено по договору, млн. руб. | не наступил срок реализации
освоено по договору, млн. руб. | не наступил срок реализации
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | Не наступил срок реализации
оплачено по договору, млн. руб. | не наступил срок реализации
освоено по договору, млн. руб. | не наступил срок реализации
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | Не наступил срок реализации
освоено по договору, млн. руб. | не наступил срок реализации
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | не наступил срок реализации
в том числе
- СМР, % | не наступил срок реализации
- поставка основного оборудования, % | не наступил срок реализации
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | не наступил срок реализации
% оплаты по объекту(предоплата) | не наступил срок реализации
всего оплачено по объекту | не наступил срок реализации
% освоения по объекту за отчетный период | не наступил срок реализации
всего освоено по объекту | не наступил срок реализации
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети
- проектно-изыскательские организации | не наступил срок реализации
- технические агенты | не наступил срок реализации
- подрядчики | не наступил срок реализации
- поставщики основного оборудования | не наступил срок реализации
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не наступил срок реализации
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не наступил срок реализации
в том числе
- строительный персонал | не наступил срок реализации
- монтажный персонал | не наступил срок реализации
Основное оборудование | Будет определено по результатам проектирования
График поставки основного оборудования | не наступил срок реализации
- дата поставки | не наступил срок реализации
- задержки в поставке | не наступил срок реализации
- причины задержек | не наступил срок реализации
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможна реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)