## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Группы инвестиционых проектов (выбрать) | Цели инвестиционных проектов (выбрать)
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | 0.1 Технологическое присоединение | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
|  |  | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо | 0.3 Инвестиционые проекты, реализация которых обуславливается схемами и програмами перспективного развития электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра | 0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Радужный | 0.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется | 0.6 прочие инвестиционные проекты | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструкттуры, хозяйственной обеспечение деятельности
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 32 МВА, Финансирование 28,73 млн. руб с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 5.98
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Показатель оценки технического состояния |  | Год определения ИТС | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[19 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | трансформатор | ТДТН–25000/110/35/6 | ТДТН–16000/110/35/6 | 1Т | 1Т | 1987 | 1979 | 2005 | 110 | 110 | 25 | 16 | 2007 | 84.04 | 91.61 | 2020 | Акт от 08.05.2019. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 5 лет | не требуется
2 | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | трансформатор | ТДТН–25000/110/35/6 | ТДТН–16000/110/35/6 | 2Т | 2Т | 1997 | 1980 | 2005 | 110 | 110 | 25 | 16 | 2014 | 89.25 | 91.61 | 2020 | Акт от 08.05.2019. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 5 лет | не требуется
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Целевое использование резерва трансформаторной мощности с "ПС КНС-1" (2х25МВА) для исключения перегруза силовых трансформаторов на ПС "Тагринская" (2х16МВА) в ремонтных и аварийных режимах. Выполнение СиПР электроэнергетики ХМАО-Югра на период до 2025 года, утверждённой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Распоряжением №239-рп от 30.04.2020.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | замена: • Существующих трансформаторов ТДТН–25000/110/35/6 кВ на ТДТН–16000/110/35/6 кВ
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Уменьшение мощности силовых трансформаторов (110 кВ) - 2 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Удельная стоимость - млн. рублей
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | По результатам контрольных замеров загрузки трансформаторов перегруз одного трансформатора ПС "Тагринская" в ремонтных или аварийных режимах (при отключении второго трансформатора) составляет: в 1кв. 2019 - 140,2%; во 2кв. 2019 - 150,3%; в 3кв. 2019 - 134,7%; в 4кв. 2019 - 140,4%; в 1кв. 2020 - 138,2%; во 2кв. 2020 - 128,8%. Таким образом, на ПС Тагринская вывод в ремонт одного из существующих силовых трансформаторов (16МВА) приводит к перегрузу оставшегося в работе трансформатора, что в соответствии с таблицей 5 Приказ Минэнерго России от 08.02.2019 №81 при самом минимальном зафиксированном перегрузе 128,8% допустимо не более чем на 24 часа при температуре охлаждающего воздуха +100С, и не более чем 30 минут при температуре охлаждающего воздуха +200С. Этого времени недостаточно для выполнения ежегодных регламентных работ по техническому обслуживанию или текущему ремонту как самих трансформаторов, так и остального первичного оборудования подстанции в соответствии утвержденной распоряжением АО «Россети Тюмень» от 12.02.2020г. №30р «Периодичность проведения технического обслуживания и ремонтов основного оборудования подстанций и линий электропередачи в филиалах АО "Россети Тюмень"», что снижает надежность электроснабжения потребителей ПАО «Варьеганнефть». При этом по результатам контрольных замеров загрузки трансформаторов загрузка одного трансформатора ПС "КНС-1" в ремонтных или аварийных режимах (при отключении второго трансформатора) составляет: в 1кв. 2019 - 36,4%; во 2кв. 2019 - 34,7%; в 3кв. 2019 - 41,5%; в 4кв. 2019 - 29,0%; в 1кв. 2020 - 28,8%; во 2кв. 2020 - 30,9%. Перемещение недогруженных трансформаторов 2х25МВА ПС КНС-1 на место нагруженных более 50% трансформаторов 2х16МВА ПС Тагринская позволит: - исключить перегруз трансформаторов в ремонтных и аварийных режимах; - выполнять плановые ТО и ТР силового оборудования без ограничения по времени; - исключить ограничение потребителя по нагрузке в ремонтных и аварийных режимах на ПС Тагринская
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 21287205
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | -24727309.8182
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 3939.7029
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 3.6% | 3.9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 3.6% | 7.64% | 11.95% | 16.42% | 21.08% | 25.92% | 30.96% | 36.2% | 41.65% | 47.31% | 53.21% | 59.33% | 65.71% | 72.34% | 79.23% | 86.4% | 93.85% | 101.6% | 109.7% | 118.1% | 126.8% | 135.9% | 145.3% | 155.1% | 165.3% | 175.9% | 187% | 198.4% | 210.4% | 222.8% | 235.7% | 249.1% | 263.1% | 277.6% | 292.7% | 308.4% | 324.8% | 341.7% | 359.4% | 377.8% | 396.9% | 416.8% | 437.5% | 459% | 481.3% | 504.6% | 528.7% | 553.9% | 580.1% | 607.3% | 635.5%
Доход, руб. без НДС | 0 | 427457.7683 | 440281.3109 | 453491.0557 | 467095.1619 | 481107.228 | 495540.4448 | 510406.6582 | 525718.8579 | 541490.4237 | 557735.1364 | 574467.1905 | 591701.2062 | 609452.2424 | 627735.8096 | 646567.8839 | 665964.9204 | 685943.8681 | 706522.1841 | 727717.8496 | 749549.3851 | 772035.8667 | 795196.9427 | 819052.8509 | 843624.4365 | 868933.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 2022: 427.4578; 2023: 440.2813; 2024: 453.4911; 2025: 467.0952; 2026: 481.1072; 2027: 495.5404; 2028: 510.4067; 2029: 525.7189; 2030: 541.4904; 2031: 557.7351; 2032: 574.4672; 2033: 591.7012; 2034: 609.4522; 2035: 627.7358; 2036: 646.5679; 2037: 665.9649; 2038: 685.9439; 2039: 706.5222; 2040: 727.7178; 2041: 749.5494; 2042: 772.0359; 2043: 795.1969; 2044: 819.0529; 2045: 843.6244; 2046: 868.9332
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 2022: 4.7276; 2023: 4.8695; 2024: 5.0156; 2025: 5.166; 2026: 5.321; 2027: 5.4806; 2028: 5.6451; 2029: 5.8144; 2030: 5.9888; 2031: 6.1685; 2032: 7.9419; 2033: 8.1802; 2034: 8.4256; 2035: 8.6784; 2036: 8.9387; 2037: 9.2069; 2038: 9.4831; 2039: 9.7676; 2040: 10.0606; 2041: 10.3624; 2042: 12.808; 2043: 13.1922; 2044: 13.588; 2045: 13.9956; 2046: 14.4155
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Доход | 0 | 427457.7683 | 440281.3109 | 453491.0557 | 467095.1619 | 481107.228 | 495540.4448 | 510406.6582 | 525718.8579 | 541490.4237 | 557735.1364 | 574467.1905 | 591701.2062 | 609452.2424 | 627735.8096 | 646567.8839 | 665964.9204 | 685943.8681 | 706522.1841 | 727717.8496 | 749549.3851 | 772035.8667 | 795196.9427 | 819052.8509 | 843624.4365 | 868933.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -462891.8427 | -453643.6619 | -444399.0405 | -435158.0537 | -425920.827 | -416687.4818 | -407458.1274 | -398232.8835 | -389011.8733 | -379795.224 | -371906.7234 | -362738.9018 | -353577.0366 | -344421.3066 | -335271.8958 | -326128.9937 | -316992.7957 | -307863.5029 | -298741.3224 | -289626.4676 | -282298.0427 | -273251.8717 | -264215.3067 | -255188.6358 | -246172.156 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -3939.7029 | -4057.8923 | -4179.6411 | -4305.0245 | -4434.168 | -4567.193 | -4704.2088 | -4845.3351 | -4990.6951 | -5140.416 | -6618.2856 | -6816.8342 | -7021.3392 | -7231.9794 | -7448.9388 | -7672.4069 | -7902.5791 | -8139.6565 | -8383.8462 | -8635.3616 | -10673.3069 | -10993.5061 | -11323.3113 | -11663.0106 | -12012.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -458952.1398 | -449585.7696 | -440219.3994 | -430853.0292 | -421486.659 | -412120.2888 | -402753.9186 | -393387.5484 | -384021.1782 | -374654.808 | -365288.4378 | -355922.0676 | -346555.6974 | -337189.3272 | -327822.957 | -318456.5868 | -309090.2166 | -299723.8464 | -290357.4762 | -280991.106 | -271624.7358 | -262258.3656 | -252891.9954 | -243525.6252 | -234159.255 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848
EBITDA | 0 | -35434.0745 | -13362.3509 | 9092.0153 | 31937.1081 | 55186.401 | 78852.963 | 102948.5308 | 127485.9744 | 152478.5503 | 177939.9124 | 202560.4671 | 228962.3044 | 255875.2058 | 283314.5031 | 311295.9882 | 339835.9267 | 368951.0723 | 398658.6812 | 428976.5272 | 459922.9175 | 489737.824 | 521945.0709 | 554837.5442 | 588435.8006 | 622761.0136 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848
Амортизация | 0 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | -851488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | -886922.2745 | -864850.5509 | -842396.1847 | -819551.0919 | -796301.799 | -772635.237 | -748539.6692 | -724002.2256 | -699009.6497 | -673548.2876 | -648927.7329 | -622525.8956 | -595612.9942 | -568173.6969 | -540192.2118 | -511652.2733 | -482537.1277 | -452829.5188 | -422511.6728 | -391565.2825 | -361750.376 | -329543.1291 | -296650.6558 | -263052.3994 | -228727.1864 | -1076281.0848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -886922.2745 | -864850.5509 | -842396.1847 | -819551.0919 | -796301.799 | -772635.237 | -748539.6692 | -724002.2256 | -699009.6497 | -673548.2876 | -648927.7329 | -622525.8956 | -595612.9942 | -568173.6969 | -540192.2118 | -511652.2733 | -482537.1277 | -452829.5188 | -422511.6728 | -391565.2825 | -361750.376 | -329543.1291 | -296650.6558 | -263052.3994 | -228727.1864 | -1076281.0848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848
Налог на прибыль | 0 | 177384.4549 | 172970.1102 | 168479.2369 | 163910.2184 | 159260.3598 | 154527.0474 | 149707.9338 | 144800.4451 | 139801.9299 | 134709.6575 | 129785.5466 | 124505.1791 | 119122.5988 | 113634.7394 | 108038.4424 | 102330.4547 | 96507.4255 | 90565.9038 | 84502.3346 | 78313.0565 | 72350.0752 | 65908.6258 | 59330.1312 | 52610.4799 | 45745.4373 | 215256.217 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577 | 44958.577
Чистая прибыль | 0 | -709537.8196 | -691880.4407 | -673916.9478 | -655640.8735 | -637041.4392 | -618108.1896 | -598831.7354 | -579201.7805 | -559207.7197 | -538838.6301 | -519142.1863 | -498020.7165 | -476490.3954 | -454538.9575 | -432153.7695 | -409321.8186 | -386029.7021 | -362263.615 | -338009.3382 | -313252.226 | -289400.3008 | -263634.5032 | -237320.5246 | -210441.9195 | -182981.7491 | -861024.8678 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078 | -179834.3078
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
EBIT | 0 | -886922.2745 | -864850.5509 | -842396.1847 | -819551.0919 | -796301.799 | -772635.237 | -748539.6692 | -724002.2256 | -699009.6497 | -673548.2876 | -648927.7329 | -622525.8956 | -595612.9942 | -568173.6969 | -540192.2118 | -511652.2733 | -482537.1277 | -452829.5188 | -422511.6728 | -391565.2825 | -361750.376 | -329543.1291 | -296650.6558 | -263052.3994 | -228727.1864 | -1076281.0848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848
Амортизация | 0 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 851488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -4257441 | 84703.6131 | 87244.6837 | 89862.2829 | 92558.0275 | 95334.612 | 98194.6504 | 101140.4899 | 104174.7046 | 107299.9457 | 110518.9441 | 113569.781 | 116976.8744 | 120486.1806 | 124100.7661 | 127823.789 | 131658.5027 | 135608.2578 | 139676.5055 | 143866.8007 | 148182.8047 | 152272.512 | 156840.6873 | 161545.9079 | 166392.2852 | 171384.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -21287205 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -25544646 | 49269.5386 | 73882.3328 | 98954.2982 | 124495.1356 | 150521.013 | 177047.6134 | 204089.0206 | 231660.679 | 259778.496 | 288458.8565 | 316130.248 | 345939.1788 | 376361.3864 | 407415.2691 | 439119.7772 | 471494.4294 | 504559.3301 | 538335.1867 | 572843.3279 | 608105.7222 | 642010.3359 | 678785.7583 | 716383.4522 | 754828.0858 | 794145.0673 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848 | -224792.8848
Накопленный ЧДП | -25544646 | -25495376.4614 | -25421494.1286 | -25322539.8304 | -25198044.6948 | -25047523.6818 | -24870476.0684 | -24666387.0478 | -24434726.3688 | -24174947.8728 | -23886489.0163 | -23570358.7683 | -23224419.5895 | -22848058.2031 | -22440642.934 | -22001523.1568 | -21530028.7273 | -21025469.3972 | -20487134.2105 | -19914290.8825 | -19306185.1603 | -18664174.8244 | -17985389.0661 | -17269005.614 | -16514177.5282 | -15720032.4608 | -15944825.3456 | -16169618.2304 | -16394411.1152 | -16619204 | -16843996.8848 | -17068789.7696 | -17293582.6544 | -17518375.5392 | -17743168.424 | -17967961.3088 | -18192754.1936 | -18417547.0784 | -18642339.9632 | -18867132.848 | -19091925.7328 | -19316718.6176 | -19541511.5024 | -19766304.3872 | -19991097.272 | -20215890.1568 | -20440683.0416 | -20665475.9264 | -20890268.8112 | -21115061.696 | -21339854.5808
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -25544646 | 43409.2851 | 57352.0408 | 67677.9318 | 75018.5968 | 79913.0718 | 82816.1253 | 84110.1894 | 84117.321 | 83107.5433 | 81306.4992 | 78507.5773 | 75691.9009 | 72553.5822 | 69198.2705 | 65712.0589 | 62164.5482 | 58611.4675 | 55096.9121 | 51655.2526 | 48312.7612 | 44939.5716 | 41862.3658 | 38926.0853 | 36136.6071 | 33496.7988 | -8353.9171 | -7360.2794 | -6484.8276 | -5713.5045 | -5033.9247 | -4435.1759 | -3907.644 | -3442.8582 | -3033.3552 | -2672.5597 | -2354.6781 | -2074.6063 | -1827.8469 | -1610.4378 | -1418.8879 | -1250.1215 | -1101.4287 | -970.4217 | -854.9971 | -753.3014 | -663.7017 | -584.7592 | -515.2064 | -453.9263 | -399.9351
NPV (без учета продажи) | -25544646 | -25501236.7149 | -25443884.6741 | -25376206.7423 | -25301188.1455 | -25221275.0737 | -25138458.9484 | -25054348.759 | -24970231.438 | -24887123.8947 | -24805817.3955 | -24727309.8182 | -24651617.9174 | -24579064.3352 | -24509866.0647 | -24444154.0058 | -24381989.4576 | -24323377.9901 | -24268281.078 | -24216625.8253 | -24168313.0641 | -24123373.4925 | -24081511.1268 | -24042585.0414 | -24006448.4343 | -23972951.6355 | -23981305.5526 | -23988665.832 | -23995150.6596 | -24000864.1642 | -24005898.0889 | -24010333.2648 | -24014240.9088 | -24017683.767 | -24020717.1222 | -24023389.6818 | -24025744.3599 | -24027818.9662 | -24029646.8131 | -24031257.2509 | -24032676.1389 | -24033926.2604 | -24035027.6891 | -24035998.1108 | -24036853.1079 | -24037606.4094 | -24038270.1111 | -24038854.8703 | -24039370.0766 | -24039824.0029 | -24040223.938
IRR | 0% | bar: 2022 to 2071
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-02-10 | 2021-03-02 | 2021-02-10 | 2021-03-02 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-04-15 | 2021-05-17 | 2021-04-15 | 2021-05-17 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2021-11-08 | 2021-11-22 | 2021-11-08 | 2021-11-22 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-04-15 | 2021-06-18 | 2021-04-15 | 2021-06-18 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2021-12-15 | 2021-12-25 | 2021-12-15 | 2022-01-15 | 50% | 50%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется |  | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-10 | 2022-01-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2021-12-15 | 2021-12-25 | 2022-01-30 | 2022-05-01
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2021-12-20 | 2021-10-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2022-05-09 | 2022-05-15
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021-12-25 | 2021-12-28 | 2022-05-17 | 2022-05-20
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-12-28 | 2022-05-30 | 2022-05-23 | 2022-05-25
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 2022-05-25 | 2022-05-31
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-05-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 25.5446 | 28.7296 | 21.3931 | 21.3931 | 21.3931 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 17.844 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 3.549 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 21.2872 | 24.1411 | 16.3238 | 16.3238 | 16.3238 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3.4227 | 1.5516 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 14.48 | 13.4579 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 1.7146 | 0.004758 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 1.6699 | 9.1269 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 16 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 4 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 16 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 4 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 21.2872 | 24.1411 |  |  | 24.1411 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 32 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 4 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 25 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 4 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2020.0820 | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | 4 | - | 32 | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Тагринская (увеличение трансформаторноймощности на 18 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ КНС-1 Варьеганского м/р;замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; перенос заземлителей ЗОН-110); ПС 110/35/6 кВ КНС-1(уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х16 МВА с ПС110кВ Тагринская) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | 3640 | Предварительный расчет стоимости работ | 3640 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 3140 |  |  |  | 3140 | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 3768 | 3768 | 32009819888 | www.roseltorg.ru | 25.12.2020 | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 19.01.2021 |  |  |  |  | 02.03.2021 | 08.02.2021 | 02.03.2021 | 08.02.2021 | 30.07.2021 |  | 1. L_TP1600.PS.0177-Исп обяз по дог ТП (03.02.2021 №Т4/20/0006-ДТП). L_TP1600.PS.0176- резерв трансф мощн "ПС КНС-1"для искл перегруза сил трансформ-в на ПС "Тагринская" в рем/авар режимах. Учт в проекте скор ИПР 2018-2022 (одобр СДАО РТ 25.02.2021 №04/21). 2. Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 3.767.909,05 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 1.824.308,28 руб. с НДС. | 1.824
[22 empty] | ООО "ВЭК" | 0 | ООО "ВЭК"
[22 empty] | ООО "АСН" | 3405
2021.0826 | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | 6 | - | 50 | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Тагринская (увеличение трансформаторной мощности на 18 МВА до 50МВА путем замены трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ КНС-1 Варьеганского м/р; замена свайного основаниясиловых трансформаторов 110 кВ; перенос заземлителей ЗОН-110); ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторноймощности на 18 МВА до 32 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х16 МВА с ПС 110 кВ Тагринская) для нуждфилиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрическиесети | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | 59787 | Предварительный расчет стоимости работ | 59787 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "М-Сетьстрой" | 59622 |  |  |  | 59622 | ООО "М-Сетьстрой" | 71547 | 15607 | 32110903058 | www.roseltorg.ru | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 13.12.2021 | 32110903058/2021.0826-1 | 27.12.2021 | 17.12.2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 31.05.2202 |  | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 71.546.830,97 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 25.121.006,44 руб. с НДС. | 25.121
[22 empty] | ООО "СЭТ" | 0 | ООО "СЭТ"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_TP1600.PS.0176
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём замены существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 32 МВА (прирост -18 МВА)
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 28.7296
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ № 5-Э от 26.05.2022
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 26.9453
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 26.9453
в том числе
по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 26.9453
объем заключенного договора 26р-17/21/189/006-15/21 от 08.02.2021 . АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 1.8243
% от сметной стоимости проекта | 6.35%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.8243
освоено по договору, млн. руб. | 1.5203
объем заключенного договора US01.1600.2022.52 от 01.02.2022 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 0.0376
% от сметной стоимости проекта | 0.1309%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD02.1600.2021.937 от 17.12.2021 . ООО "М-Сетьстрой" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 25.121
% от сметной стоимости проекта | 87.44%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.9103
освоено по договору, млн. руб. | 14.2749
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 58.6%
всего оплачено по объекту | 16.8346
% освоения по объекту за отчетный период | 70.57%
всего освоено по объекту | 16.8951
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети
- проектно-изыскательские организации | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "М-Сетьстрой"
- поставщики основного оборудования | нет
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не привлекались
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 11
в том числе | -
- строительный персонал | 5
- монтажный персонал | 6
Основное оборудование | существующие трансфоматоры ТДТН–16000/110/35/6 кВ (2 шт.) демонтированные с ПС 110/35/6 кВ Тагринская
График поставки основного оборудования | 10.01.2022-30.01.2022
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможна реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)