## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель замены выключателей (110 кВ) -2 шт.; показатель замены выключателей (35 кВ)-7 шт.; показатель замены выключателей (10 (6) кВ) -4 шт.; показатель оценки технического состояния - 67,00; финансирование - 247,85 млн.руб. с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 37.7
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 385.6136
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 321.8147

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | выключатель | ВМТ-110Б-25/1250 | ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1 | В-110 1Т | В-110 1Т | 1988 |  | 1988 | 110 | 110 |  |  | 2014 | Акт от 21.06.2021г. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 1 год | Акт от 04.12.2017г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
2 | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | выключатель | ВМТ-110Б-25/1250 | ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1 | В-110 2Т | В-110 2Т | 1986 |  | 1986 | 110 | 110 |  |  | 2014 | Акт от 21.06.2021г. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 1 год | Акт от 04.12.2017г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
3 | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/1000 УХЛ1 | В-35 1Т | В-35 1Т | 1981 |  | 1984 | 35 | 35 |  |  | - | Акт от 21.06.2021г. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 1 год | Акт от 04.12.2017г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
4 | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/1000 УХЛ1 | В-35 2Т | В-35 2Т | 1984 |  | 1984 | 35 | 35 |  |  | - | Акт от 21.06.2021г. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 1 год | Акт от 04.12.2017г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
5 | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/1000 УХЛ1 | СВ-35 | СВ-35 | 1984 |  | 1984 | 35 | 35 |  |  | - | Акт от 21.06.2021г. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 1 год | Акт от 04.12.2017г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
6 | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф.№1 | В-35 ф.№1 | 1986 |  | 1984 | 35 | 35 |  |  | - | Акт от 21.06.2021г. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 1 год | Акт от 04.12.2017г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
7 | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф.№2 | В-35 ф.№2 | 1986 |  | 1984 | 35 | 35 |  |  | - | Акт от 21.06.2021г. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 1 год | Акт от 04.12.2017г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
8 | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф.№3 | В-35 ф.№3 | 1984 |  | 1984 | 35 | 35 |  |  | - | Акт от 21.06.2021г. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 1 год | Акт от 04.12.2017г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
9 | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | выключатель | С-35М-630-10БХЛ | ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф.№4 | В-35 ф.№4 | 1984 |  | 1984 | 35 | 35 |  |  | - | Акт от 21.06.2021г. ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 1 год | Акт от 04.12.2017г. ТОБ проводилось комиссией НВЭС | Включить в ИПР мероприятия по реконструкции ПС с выборочной заменой отдельных видов оборудования.
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В рамках данного инвестиционного проекта планируется осуществить замену: • масляных выключателей ВМТ-110 , C-35 ; • опорно-стержневой изоляции на полимерную и разъединители РНДЗ-35, 110 кВ на РГ-35, 110 кВ; • разрядников 35, 110 кВ на ограничители перенапряжения 35, 110 кВ; • трансформаторов собственных нужд 6/0,23 кВ на 6/0,4 кВ; • устройств питания опер. тока на ШУОТ; • щита собственных нужд напряжением 0,23 кВ на 0,4 кВ; • переустройство кабельных каналов; • силовых и контрольных кабелей на кабельную продукцию, не поддерживающую горение; • существующих устройств РЗА на микропроцессорные защиты. • Предусмотреть оборудование и программное обеспечение для удалённого доступа к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики. • Предусмотреть оборудование АСУ ТП/ССПИ и расширение лицензий ОИК
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Увеличение показателя замены выключателей (110 кВ) - 2 шт. Увеличение показателя замены выключателей (35 кВ) - 7 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Удельная стоимость замены выключателей (110 кВ) - 118,05 млн. рублей Удельная стоимость замены выключателей (35 кВ) - 33,73 млн. рублей
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. Существующая система телемеханики : - не имеет резервирования контроллеров (низкая надежность), - отсутствует возможность дистанционного управления оборудованием СН и НН объекта, - отсутствует возможность расширения. Выполнение п.6.10 "СО 153-34.20.501-2003 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" в части оснащения энергообъекта системой АСУ ТП/ССПИ для обеспечения ОТУ. Повышение наблюдаемости объекта, осуществлять дистанционное управление оборудованием, улучшение показателей SAIDI, SAIFI, резервировать критически важные узлы.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2017-2019 | ПС Большечерногорская | 0.1 | 2 |  | 0.2 |  | 226773 | 8.8194e-07 | 8.8194e-06 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229520 | 0 | 8.7138e-06 |  |  | -8.8194e-07 | -1.0555e-07

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 210445631
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 5.489
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -7500000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 10.7344
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 3283844.1007
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -19585815.33
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2025 to 2074
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 19585815.33 | 20173389.7899 | 20778591.4836 | 21401949.2281 | 22044007.7049 | 22705327.9361 | 23386487.7742 | 24088082.4074 | 24810724.8796 | 25555046.626 | 26321698.0248 | 27111348.9655 | 27924689.4345 | 28762430.1175 | 29625303.0211 | 30514062.1117 | 31429483.975 | 32372368.4943 | 33343539.5491 | 34343845.7356 | 35374161.1077 | 36435385.9409 | 37528447.5191 | 38654300.9447 | 39813929.973 | 1518827.699 | 28262164.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 2025: 19585.8153; 2026: 20173.3898; 2027: 20778.5915; 2028: 21401.9492; 2029: 22044.0077; 2030: 22705.3279; 2031: 23386.4878; 2032: 24088.0824; 2033: 24810.7249; 2034: 25555.0466; 2035: 26321.698; 2036: 27111.349; 2037: 27924.6894; 2038: 28762.4301; 2039: 29625.303; 2040: 30514.0621; 2041: 31429.484; 2042: 32372.3685; 2043: 33343.5395; 2044: 34343.8457; 2045: 35374.1611; 2046: 36435.3859; 2047: 37528.4475; 2048: 38654.3009; 2049: 39813.93; 2050: 1518.8277; 2051: 28262.1642
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 2025: -9000; 2026: -9360; 2027: -9734.4; 2028: -10123.776; 2029: -10528.727; 2030: -10949.8761; 2031: -11387.8712; 2032: -11843.386; 2033: -12317.1215; 2034: -12809.8063; 2035: -13322.1986; 2036: -13855.0865; 2037: -14409.29; 2038: -14985.6616; 2039: -15585.088; 2040: -16208.4915; 2041: -16856.8312; 2042: -17531.1045; 2043: -18232.3486; 2044: -18961.6426; 2045: -19720.1083; 2046: -20508.9126; 2047: -21329.2691; 2048: -22182.4399; 2049: -34604.6062; 2050: -23069.7375; 2051: -23069.7375
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 2025: -23502.9784; 2026: -24208.0677; 2027: -24934.3098; 2028: -25682.3391; 2029: -26452.8092; 2030: -27246.3935; 2031: -28063.7853; 2032: -28905.6989; 2033: -29772.8699; 2034: -30666.056; 2035: -31586.0376; 2036: -32533.6188; 2037: -33509.6273; 2038: -34514.9161; 2039: -35550.3636; 2040: -36616.8745; 2041: -37715.3808; 2042: -38846.8422; 2043: -40012.2475; 2044: -41212.6149; 2045: -42448.9933; 2046: -43722.4631; 2047: -45034.137; 2048: -46385.1611; 2049: -47776.716; 2050: -1822.5932; 2051: -27798.85
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Доход | 0 | 19585815.33 | 20173389.7899 | 20778591.4836 | 21401949.2281 | 22044007.7049 | 22705327.9361 | 23386487.7742 | 24088082.4074 | 24810724.8796 | 25555046.626 | 26321698.0248 | 27111348.9655 | 27924689.4345 | 28762430.1175 | 29625303.0211 | 30514062.1117 | 31429483.975 | 32372368.4943 | 33343539.5491 | 34343845.7356 | 35374161.1077 | 36435385.9409 | 37528447.5191 | 38654300.9447 | 39813929.973 | 1518827.699 | 28262164.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 22548607.5256 | 23528778.0632 | 24538575.8345 | 25579009.6567 | 26651123.4111 | 27755997.2879 | 28894749.0744 | 30068535.4908 | 31278553.5744 | 32526042.1136 | 33812283.1337 | 35138603.4376 | 36506376.2011 | 37917022.6273 | 39372013.6607 | 40872871.7632 | 42421172.7559 | 44018547.7265 | 45666685.0076 | 47367332.2263 | 49122298.4289 | 50933456.2826 | 52802744.3591 | 54732169.4998 | 66336199.8871 | 18428706.9947 | 40075587.6408 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941
Ремонт объекта | 0 | 7500000 | 7800000 | 8112000 | 8436480 | 8773939.2 | 9124896.768 | 9489892.6387 | 9869488.3443 | 10264267.878 | 10674838.5932 | 11101832.1369 | 11545905.4224 | 12007741.6393 | 12488051.3048 | 12987573.357 | 13507076.2913 | 14047359.343 | 14609253.7167 | 15193623.8653 | 15801368.82 | 16433423.5728 | 17090760.5157 | 17774390.9363 | 18485366.5737 | 28837171.855 | 19224781.2367 | 19224781.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 19585815.33 | 20173389.7899 | 20778591.4836 | 21401949.2281 | 22044007.7049 | 22705327.9361 | 23386487.7742 | 24088082.4074 | 24810724.8796 | 25555046.626 | 26321698.0248 | 27111348.9655 | 27924689.4345 | 28762430.1175 | 29625303.0211 | 30514062.1117 | 31429483.975 | 32372368.4943 | 33343539.5491 | 34343845.7356 | 35374161.1077 | 36435385.9409 | 37528447.5191 | 38654300.9447 | 39813929.973 | 1518827.699 | 23165708.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -4537207.8044 | -4444611.7267 | -4352015.6491 | -4259419.5714 | -4166823.4938 | -4074227.4162 | -3981631.3385 | -3889035.2609 | -3796439.1832 | -3703843.1056 | -3611247.028 | -3518650.9503 | -3426054.8727 | -3333458.795 | -3240862.7174 | -3148266.6398 | -3055670.5621 | -2963074.4845 | -2870478.4068 | -2777882.3292 | -2685286.2516 | -2592690.1739 | -2500094.0963 | -2407498.0186 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941
EBITDA | 0 | 42134422.8556 | 43702167.8531 | 45317167.3181 | 46980958.8848 | 48695131.1161 | 50461325.224 | 52281236.8485 | 54156617.8982 | 56089278.454 | 58081088.7396 | 60133981.1585 | 62249952.4031 | 64431065.6356 | 66679452.7449 | 68997316.6817 | 71386933.8749 | 73850656.7309 | 76390916.2208 | 79010224.5567 | 81711177.9619 | 84496459.5365 | 87368842.2235 | 90331191.8782 | 93386470.4445 | 106150129.8601 | 19947534.6936 | 68337751.8219 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941
Амортизация | 0 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | -8417825.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 33716597.6156 | 35284342.6131 | 36899342.0781 | 38563133.6448 | 40277305.8761 | 42043499.984 | 43863411.6085 | 45738792.6582 | 47671453.214 | 49663263.4996 | 51716155.9185 | 53832127.1631 | 56013240.3956 | 58261627.5049 | 60579491.4417 | 62969108.6349 | 65432831.4909 | 67973090.9808 | 70592399.3167 | 73293352.7219 | 76078634.2965 | 78951016.9835 | 81913366.6382 | 84968645.2045 | 97732304.6201 | 19947534.6936 | 68337751.8219 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 33716597.6156 | 35284342.6131 | 36899342.0781 | 38563133.6448 | 40277305.8761 | 42043499.984 | 43863411.6085 | 45738792.6582 | 47671453.214 | 49663263.4996 | 51716155.9185 | 53832127.1631 | 56013240.3956 | 58261627.5049 | 60579491.4417 | 62969108.6349 | 65432831.4909 | 67973090.9808 | 70592399.3167 | 73293352.7219 | 76078634.2965 | 78951016.9835 | 81913366.6382 | 84968645.2045 | 97732304.6201 | 19947534.6936 | 68337751.8219 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941
Налог на прибыль | 0 | -6743319.5231 | -7056868.5226 | -7379868.4156 | -7712626.729 | -8055461.1752 | -8408699.9968 | -8772682.3217 | -9147758.5316 | -9534290.6428 | -9932652.6999 | -10343231.1837 | -10766425.4326 | -11202648.0791 | -11652325.501 | -12115898.2883 | -12593821.727 | -13086566.2982 | -13594618.1962 | -14118479.8633 | -14658670.5444 | -15215726.8593 | -15790203.3967 | -16382673.3276 | -16993729.0409 | -19546460.924 | -3989506.9387 | -13667550.3644 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882
Чистая прибыль | 0 | 26973278.0925 | 28227474.0905 | 29519473.6625 | 30850506.9158 | 32221844.7009 | 33634799.9872 | 35090729.2868 | 36591034.1265 | 38137162.5712 | 39730610.7997 | 41372924.7348 | 43065701.7305 | 44810592.3165 | 46609302.0039 | 48463593.1534 | 50375286.9079 | 52346265.1927 | 54378472.7846 | 56473919.4534 | 58634682.1776 | 60862907.4372 | 63160813.5868 | 65530693.3106 | 67974916.1636 | 78185843.6961 | 15958027.7549 | 54670201.4575 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
EBIT | 0 | 33716597.6156 | 35284342.6131 | 36899342.0781 | 38563133.6448 | 40277305.8761 | 42043499.984 | 43863411.6085 | 45738792.6582 | 47671453.214 | 49663263.4996 | 51716155.9185 | 53832127.1631 | 56013240.3956 | 58261627.5049 | 60579491.4417 | 62969108.6349 | 65432831.4909 | 67973090.9808 | 70592399.3167 | 73293352.7219 | 76078634.2965 | 78951016.9835 | 81913366.6382 | 84968645.2045 | 97732304.6201 | 19947534.6936 | 68337751.8219 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941 | -2314901.941
Амортизация | 0 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 8417825.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -6743319.5231 | -7056868.5226 | -7379868.4156 | -7712626.729 | -8055461.1752 | -8408699.9968 | -8772682.3217 | -9147758.5316 | -9534290.6428 | -9932652.6999 | -10343231.1837 | -10766425.4326 | -11202648.0791 | -11652325.501 | -12115898.2883 | -12593821.727 | -13086566.2982 | -13594618.1962 | -14118479.8633 | -14658670.5444 | -15215726.8593 | -15790203.3967 | -16382673.3276 | -16993729.0409 | -19546460.924 | -3989506.9387 | -13667550.3644 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882 | 462980.3882
НДС | -42089126.2 | 9334326.132 | 9629355.916 | 9933836.5934 | 10248075.6912 | 2943531.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -210445631 | 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0; 2048: 0; 2049: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -252534757.2 | 44725429.4645 | 46274655.2464 | 47871135.4959 | 49516407.847 | 43583201.8082 | 42052625.2272 | 43508554.5268 | 45008859.3665 | 46554987.8112 | 48148436.0397 | 49790749.9748 | 51483526.9705 | 53228417.5565 | 55027127.2439 | 56881418.3934 | 58793112.1479 | 60764090.4327 | 62796298.0246 | 64891744.6934 | 67052507.4176 | 69280732.6772 | 71578638.8268 | 73948518.5506 | 76392741.4036 | 86603668.9361 | 15958027.7549 | 54670201.4575 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528 | -1851921.5528
Накопленный ЧДП | -252534757.2 | -207809327.7355 | -161534672.4891 | -113663536.9932 | -64147129.1461 | -20563927.3379 | 21488697.8893 | 64997252.4162 | 110006111.7827 | 156561099.5939 | 204709535.6336 | 254500285.6084 | 305983812.5789 | 359212230.1354 | 414239357.3792 | 471120775.7726 | 529913887.9206 | 590677978.3533 | 653474276.3779 | 718366021.0713 | 785418528.4889 | 854699261.1661 | 926277899.9929 | 1000226418.5435 | 1076619159.9471 | 1163222828.8832 | 1179180856.6381 | 1233851058.0956 | 1231999136.5428 | 1230147214.99 | 1228295293.4372 | 1226443371.8844 | 1224591450.3316 | 1222739528.7788 | 1220887607.226 | 1219035685.6732 | 1217183764.1204 | 1215331842.5676 | 1213479921.0148 | 1211627999.462 | 1209776077.9092 | 1207924156.3564 | 1206072234.8036 | 1204220313.2508 | 1202368391.698 | 1200516470.1452 | 1198664548.5924 | 1196812627.0396 | 1194960705.4868 | 1193108783.934 | 1191256862.3812
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -252534757.2 | 39405664.7264 | 35921252.3017 | 32740563.0932 | 29837723.5108 | 23138746.3101 | 19670615.2392 | 17930963.4119 | 16342974.9401 | 14893729.5548 | 13571366.2086 | 12365002.0039 | 11264656.499 | 10261181.1628 | 9346193.7344 | 8512017.2383 | 7751623.4029 | 7058580.2302 | 6427003.4699 | 5851511.7548 | 5327185.1626 | 4849526.9795 | 4414428.4466 | 4018136.2847 | 3657222.7996 | 3652916.5664 | 593043.8634 | 1790038.6695 | -53424.2536 | -47069.827 | -41471.2132 | -36538.5138 | -32192.5232 | -28363.4566 | -24989.8296 | -22017.471 | -19398.6528 | -17091.3241 | -15058.4353 | -13267.3439 | -11689.2898 | -10298.9337 | -9073.9504 | -7994.67 | -7043.7621 | -6205.9578 | -5467.8042 | -4817.4487 | -4244.4482 | -3739.6019 | -3294.8034
NPV (без учета продажи) | -252534757.2 | -213129092.4736 | -177207840.1718 | -144467277.0787 | -114629553.5678 | -91490807.2578 | -71820192.0186 | -53889228.6067 | -37546253.6666 | -22652524.1118 | -9081157.9032 | 3283844.1007 | 14548500.5996 | 24809681.7624 | 34155875.4968 | 42667892.7351 | 50419516.138 | 57478096.3682 | 63905099.8381 | 69756611.5928 | 75083796.7554 | 79933323.7349 | 84347752.1816 | 88365888.4663 | 92023111.2659 | 95676027.8323 | 96269071.6956 | 98059110.3651 | 98005686.1115 | 97958616.2845 | 97917145.0714 | 97880606.5576 | 97848414.0344 | 97820050.5778 | 97795060.7483 | 97773043.2773 | 97753644.6244 | 97736553.3003 | 97721494.865 | 97708227.5211 | 97696538.2313 | 97686239.2976 | 97677165.3472 | 97669170.6772 | 97662126.9151 | 97655920.9574 | 97650453.1531 | 97645635.7045 | 97641391.2563 | 97637651.6544 | 97634356.851
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.409% | 6.159% | 8.922% | 11% | 12.58% | 13.81% | 14.77% | 15.54% | 16.15% | 16.65% | 17.05% | 17.38% | 17.66% | 17.88% | 18.07% | 18.23% | 18.37% | 18.48% | 18.57% | 18.66% | 18.68% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-07-15 | 2018-04-02 |  |  | 2011-07-15 | 2018-04-02 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2011-07-15 | 2019-05-16 |  |  | 2011-07-15 | 2019-05-16 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-07-15 | 2019-05-16 |  |  | 2018-07-15 | 2019-05-16 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2011-10-01 | 2019-12-30 |  |  | 2011-10-01 | 2019-12-30 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2024-01-10 | 2024-01-30 |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-30
1.11. | Разработка рабочей документации | 2011-09-16 | 2019-10-28 |  |  | 2011-09-16 | 2019-10-28 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024-01-10 | 2024-03-01 |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-01
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024-03-01 | 2024-05-15 |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-01
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется |  |  |  | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-05-01 | 2024-07-10 |  |  | 2023-12-01 | 2024-07-10
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024-05-10 | 2024-09-15 |  |  | 2024-02-10 | 2024-09-15
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-09-25 | 2024-10-05 |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-05
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-10-05 | 2024-10-25 |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-25
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-10-25 | 2024-11-01 |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-01
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-11-01 | 2024-11-05 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-05
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-11-05 | 2024-12-05 |  |  | 2024-11-05 | 2024-12-05
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-12-15 | 2024-12-20 |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-20
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024-12-05 | 2024-12-15 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-15

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План года 2022 | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2023 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 44 | 45
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 433.4597 | 403.4514 | 415.6225 | 415.6219 | 0.00058869 | 0 |  | 64.9302 |  | 0 |  | 320.6834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.6136
1.1 | федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  | 0 | 0 | 0.00058869 | 0 |  | 54.1086 |  | 0 |  | 267.7061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8147
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8216 |  | 0 |  | 52.9773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7989
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 363.7229 | 337.0639 | 348.4744 | 348.4738 | 0.00058869 | 0 |  | 54.1086 |  | 0 |  | 267.7061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8147
2.1 | проектно-изыскательские работы | 14.6813 | 14.5514 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 106.1025 | 99.2222 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 196.4187 | 180.052 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 46.5205 | 43.2383 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Другое, шт | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
3.10 | Другое, протяженность км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
4.12 | Другое, протяженность км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 363.7229 | 337.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 337.0639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0639
5.2 | МВ×А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | МВт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | га |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | шт | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
5.11 | протяженность км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
7.10 | Другое, протяженность км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2011.0410 | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 02.2020 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов:ПС 110 кВ Промзона, ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская, ПС 110/35/6 кВ Медвежья; ПС 110/35/6 кВ Январская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) филиала Нижневартовские электрические сети ОАО «Тюменьэнерго» | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 50644.06 | Предварительный расчет стоимости | 50644.06 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ОАО "ГЭС ТПМ" | 38347 |  | 1 | 38474.57 | 38347.45 | ОАО Гидроэнергострой ТПМ | 45250 | 11 312,5 (в части ПИР ПС Большечерногорская) | 76734 | www.b2b-energo.ru |  | 2011-05-23 | 2011-06-08 | 2011-07-06 | [5 empty] | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 2011-12-31 |  | Закупка проведена для нескольких объектов ИПР на сумму 45 250 тыс. руб. с НДС. стоимость выполнения работ в части ПС 110 кВ Большечерногорская составляет 11 312,5 тыс.руб. Заключ. доп. согл от 25.10.2011 на изменение графика выполнения работ, без изменения срока начала и окончания и графика оплаты. | 11.313 | 11.313
[22 empty] | ОАО "ДнепрВНИПИэнергопром" | 38432.2 |  |  | 38347.45
[22 empty] | ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" | 38474.57 |  |  | 38432.2
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 02.2020 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка по договору №0164/12-07-ДА от 06.09.2012 под под реконструкцию ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 1 | Постановление Правительства РФ №310 от 22.05.2007 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесных участков, находящихся в федеральной собственности" | 1 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 |  |  |  | 1 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 | 0 | [11 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2019-08-10 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 552,23 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 125,90 руб.
2018.0196 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 02.2020 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ замена оборудования) (корректировка) для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрическиесети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 9670 | Предварительный расчет стоимости работ | 6769 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | ООО "СЭП" | 6766 |  | 1 | 5094 | 5094 | ООО "СЭП" | 6011 | 6011 | 958534 | www.b2b-energo.ru | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 13.02.2018 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 09.04.2018 | 02.04.2018 | 09.04.2018 | 02.04.2018 | 07.12.2018 |  | Победителем выбран Участник с ненаименьшей ценой, т.к. по результатам ранжировки набрал наивысший балл за счет опыта выполнения аналогичных работ за последние 36 месяцев. Договор заключен на сумму 6.011.405,92 руб. с НДС В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено ДС на увеличение ставки НДС с 18% до 20% без проведения закупочной процедуры. Стоимость по договору с учетом ДС №2 от 21.05.2019 составляет 6.113.294,16 руб. с НДС. | 6.011 | 6.113
[22 empty] | ООО "Интер Энерго" | 6492 |  |  | 4915
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 6769 | ООО "Енисей Инжиниринг"
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 6763 |  |  | 5996
[22 empty] | ООО "ИНЦЭР" | 6759 |  |  | 6083
[22 empty] | АО "Энергосервис" | 6767 | АО "Энергосервис"
2 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 02.2020 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка по договору аренды №4795 от 05.03.2018г. под объект: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА)» | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 6 | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 17.02.2003 г. №29-п | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Нижневартовского района | 6 |  |  |  | 6 | Администрация Нижневартовского района | 6 | 1 | [5 empty] | 2019-06-24 | 5.8.1.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  |  | 2019-06-03 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2029-03-05 |  | Аренда земли НДС не облагается. АЗ Т4/1/2012 от 24.06.2019г. Сумма договора 5.511,60 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.595,88 руб. | 0.002 | 0.002
3 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 02.2020 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка под объект: "ВЛ 110 кВ Кирьяновская - ПП Восточный" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 6 | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 17.02.2003 г. №29-п | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Нижневартовского района | 6 |  |  |  | 6 | Администрация Нижневартовского района | 105 | 1 | [5 empty] | 2019-09-25 | 5.8.1.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2068-06-03 |  | Аренда земли НДС не облагается. АЗ Т4/1/3290от 25.09.2019г. Сумма договора 104.568,45 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 701,61 руб. | 0.001 | 0.001

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0040
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА).
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нет
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах II кВ 2019 года с НДС, млн. руб. | 327.3783
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ №53-Э от 27.11.2019г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 17.326 | Не учитывается ДС, заключенное в связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20%, так как заключено без проведения процедуры закупки.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 17.4286
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 17.4258
- объем заключенного договора ОАО «Гидроэнергострой ТПМ» 07-314/11 от 15.07.2011г. С НДС, тыс. руб. | 11.3125
% от сметной стоимости проекта | 3.455%
оплачено по договору, млн. руб. | 11.3125
освоено по договору, млн. руб. | 9.5869
объем заключенного договора 26Р-76/18 от 02.04.2018 . ООО "СЭП" в ценах 2018 года с НДС, тыс. руб | 6.1133
% от сметной стоимости проекта | 1.867%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.957
освоено по договору, млн. руб. | 5.094
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.002828
объем заключенного договора 0164/12-07-ДА от 06.09.2012 . Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры в ценах 2012 года с НДС, тыс. руб | 0.000126
% от сметной стоимости проекта | 3.849e-05%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.5e-05
освоено по договору, млн. руб. | 9.5e-05
объем заключенного договора 4795 от 05.03.2019 . Администрация Нижневартовского района в ценах 2019 года с НДС, тыс. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0.0006109%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001596
освоено по договору, млн. руб. | 0.001596
объем заключенного договора 23/М от 03.06.2019 . Администрация Нижневартовского района в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.000702
% от сметной стоимости проекта | 0.0002144%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 5.324%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 5.448%
всего оплачено по объекту | 17.8372
% освоения по объекту за отчетный период | 5.589%
всего освоено по объекту | 15.2486
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети
- проектно-изыскательские организации | ОАО «Гидроэнергострой ТПМ», ООО "СЭП"
- технические агенты | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры; Администрация Нижневартовского района
- подрядчики | не наступил срок реализации
- поставщики основного оборудования | не наступил срок реализации
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не наступил срок реализации
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не наступил срок реализации
в том числе | не наступил срок реализации
- строительный персонал | не наступил срок реализации
- монтажный персонал | не наступил срок реализации
Основное оборудование | ОРУ-110 кВ: Выключатель 110 кВ (110 кВ; 2500 А; 40 кА) со встроенными ТТ (600-400-300-200) - 2шт. Разъединитель 110 кВ с одним заземляющим ножом РН-СЭЩ-1а(1б)-110/1250 УХЛ1 - 4шт. Разъединитель 110 кВ с двумя заземляющими ножами РН-СЭЩ-2-110/1250 УХЛ1 - 4шт. ОРУ-35 кВ: Выключатель 35 кВ (35 кВ; 1000 А; 31,5 кА) со встроенными ТТ (1000-800-600/5 А) ВГБ-35 - 3шт. Выключатель 35 кВ (35кВ; 630 А; 31,5 кА) со встроенными ТТ (600-300-200/5 А) ВГБ-35 - 4шт. Разъединитель 35 кВ с одним заземляющим ножом РГПЗ СЭЩ-1а-35/1000 УХЛ1 - 6шт. Разъединитель 35 кВ с двумя заземляющими ножами РГПЗ СЭЩ-2-35/1000 УХЛ1 - 10шт. КРУН-6 кВ №1, КРУН-6 кВ №2: КРУ-6 СЭЩ-59 (К-59) - 2 комп./8 ячеек Ограничитель перенапряжений 6 кВ ОПН-6/7,2-10/250(I) 4УХЛ1 - 2 комп./6шт. Трансформатор 250 кВА, 6/0,4 кВ ТМГ-250/10 УХЛ1 - 2шт. ОПУ: Щит собственных нужд 0,4 кВ НКУ-СЭЩ - 1 комп./6шкафов Шкаф управления оперативного постоянного тока ШУОТ 2406-40-230-УХЛ4 - 2 комп./2шкафа Шкаф аккумуляторной батареи PowerSafe; 180 А·ч - 1 шкаф
График поставки основного оборудования | 01.12.2023-10.04.2024
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможна реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)