## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети и (или) усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях - 16 МВА; показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр )-0,42; показатель замены выключателей (110 кВ)-3 шт; показатель замены выключателей (35 кВ)-7 шт; оценка изменения технического состояния - 69,80; финансирование - 360,082 млн.руб. с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | 2020
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | 0
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 6.65
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | трансформатор | нет | ТДТН-16000/110-УХЛ1 |  | 2Т |  | 2017 | 2020 |  | 110 |  | 16 |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
2 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | трансформатор | ТДТН-16000/110-80 | ТДТН-16000/110-80 | 2Т | 1Т | 1983 | 1983 | 1988 | 110 | 110 | 16 | 16 | 2020 | Акт от 14.06.2018 ТО проводилось комиссией НВЭС с участием инспектора РТН | Эксплуатация продлена на 5 лет | не требуется
3 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | нет | ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1 |  | В-110 1Т |  | 2020 | 2020 |  | 110 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
4 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | ВМТ-110б-1250/25 | ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1 | В-110 2Т | В-110 2Т | 1986 | 2020 | 2020 | 110 | 110 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
5 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | ВМТ-110б-1250/25 | ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1 | СВ-110 | СВ-110 | 1991 | 2020 | 2020 | 110 | 110 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
6 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | нет | ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1 |  | В-35 1Т |  | 2020 | 2020 |  | 35 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
7 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | С-35-630-10 | ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1 | В-35 2Т | В-35 2Т | 1989 | 2020 | 2020 | 35 | 35 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
8 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | С-35-630-10 | ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1 | СВ-35 | СВ-35 | 1989 | 2020 | 2020 | 35 | 35 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
9 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | нет | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 |  | В-35 ф№1 |  | 2020 | 2020 |  | 35 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
10 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | нет | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 |  | В-35 ф№2 |  | 2020 | 2020 |  | 35 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
11 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | С-35-630-10 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф№3 | В-35 ф№3 | 1989 | 2020 | 2020 | 35 | 35 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
12 | ПС 110 кВ Ореховская | ПС 110 кВ Ореховская | выключатель | С-35-630-10 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 ф№4 | В-35 ф№4 | 1989 | 2020 | 2020 | 35 | 35 |  |  |  | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
[16 empty] | Разрешение Р-2024/5811 от 20.10.2020 на допуск в эксплатацию энергоустановки. Выдано инспектором РТН | Эксплуатация разрешена на 25 лет до 2045 года | не требуется
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | После | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. Приведение существующей схемы внешнего электроснабжения объектов нефтедобычи в соответствие с требуемой категорией по надежности (II), нормами технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ и требованиями Положения по проектированию схем электроснабжения объектов нефтяных месторождений и переработки попутного газа в Западной Сибири, т.к. отсутсвует невозможность перевода существующих нагрузок на другие источники питания в ремонтных режимах.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В рамках данного ИП предусматривается: - перенос ПС на новую площадку с установкой двух силовых трансформаторов 2х16 МВА типа ТДТН–16000/110/35/6 кВ; - схема ОРУ-110 кВ ПС - «110-5Н» с установкой элегазовых выключателей и разъединителей 110кВ с двигательными приводами главных и заземляющих ножей; - сооружение заходов существующей ВЛ110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный в реконструируемое ОРУ-110 кВ; - схема ОРУ-35 кВ ПС – «35-9» с установкой элегазовых выключателей и разъединителей 35кВ с двигательными приводами главных и заземляющих ножей; - решения по РЗА, СДТУ, ТМ, АИИСКУЭ; - строительство ОПУ для размещения устройств РЗА, ПАА, ТМ, АСКУЭ, СДТУ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Увеличение показателя увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), на 16 МВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Удельные стоимостные показатели увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), 1 МВА - 22,51 млн. рублей
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. Приведение существующей схемы внешнего электроснабжения объектов нефтедобычи в соответствие с требуемой категорией по надежности (II), нормами технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ и требованиями Положения по проектированию схем электроснабжения объектов нефтяных месторождений и переработки попутного газа в Западной Сибири, т.к. отсутсвует невозможность перевода существующих нагрузок на другие источники питания в ремонтных режимах.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2017-2019 |  | 1.55 | 2 | 2.35 | 3.1 | 3.6425 | 226773 | 1.367e-05 | 8.8194e-06 | Реквизиты акта 1 |  | 2020 |  | 1 | 0.5 | 2.1785e-06 | 229520 | 4.3569e-06 | 8.7138e-06 | 1.175 | 2.1785e-06 | -9.3131e-06 | -1.0555e-07
… |  | … | … | … | … | … | … | … | … | …
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 408358656.5316
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 5.1744
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -7500000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 9.6268
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 35736053.9493
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -3381157.44
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 3.4% | bar: 2021 to 2070
Кумулятивная инфляция | 3.4% | 7.536% | 11.84% | 16.31% | 20.96% | 25.8% | 30.83% | 36.07% | 41.51% | 47.17% | 53.06% | 59.18% | 65.55% | 72.17% | 79.06% | 86.22% | 93.67% | 101.4% | 109.5% | 117.8% | 126.6% | 135.6% | 145% | 154.9% | 165% | 175.6% | 186.7% | 198.1% | 210.1% | 222.5% | 235.4% | 248.8% | 262.7% | 277.2% | 292.3% | 308% | 324.3% | 341.3% | 359% | 377.3% | 396.4% | 416.3% | 436.9% | 458.4% | 480.7% | 504% | 528.1% | 553.3% | 579.4% | 606.6% | 634.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 85655988.48 | 88225542.4 | 90872251.52 | 93598401.92 | 96406353.9776 | 99298544.5969 | 102277500.9348 | 105345825.9629 | 108506200.7418 | 111761386.764 | 115114228.3669 | 118567655.2179 | 122124684.8745 | 125788425.4207 | 129562078.1833 | 133448940.5288 | 137452408.7447 | 141575981.0071 | 145823260.4373 | 150197958.2504 | 154703896.9979 | 159345013.9078 | 164125364.3251 | 169049125.2548 | 174120599.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 2021: 85655.9885; 2022: 88225.5424; 2023: 90872.2515; 2024: 93598.4019; 2025: 96406.354; 2026: 99298.5446; 2027: 102277.5009; 2028: 105345.826; 2029: 108506.2007; 2030: 111761.3868; 2031: 115114.2284; 2032: 118567.6552; 2033: 122124.6849; 2034: 125788.4254; 2035: 129562.0782; 2036: 133448.9405; 2037: 137452.4087; 2038: 141575.981; 2039: 145823.2604; 2040: 150197.9583; 2041: 154703.897; 2042: 159345.0139; 2043: 164125.3643; 2044: 169049.1253; 2045: 174120.599
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 2021: -9000; 2022: -9360; 2023: -9734.4; 2024: -10123.776; 2025: -10528.727; 2026: -10949.8761; 2027: -11387.8712; 2028: -11843.386; 2029: -12317.1215; 2030: -12809.8063; 2031: -13322.1986; 2032: -13855.0865; 2033: -14409.29; 2034: -14985.6616; 2035: -15585.088; 2036: -16208.4915; 2037: -16856.8312; 2038: -17531.1045; 2039: -18232.3486; 2040: -18961.6426; 2041: -19720.1083; 2042: -20508.9126; 2043: -21329.2691; 2044: -22182.4399; 2045: -23069.7375
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 2021: -4057.3889; 2022: -4179.1046; 2023: -4304.4751; 2024: -4433.6085; 2025: -4566.6168; 2026: -4703.6153; 2027: -4844.7237; 2028: -4990.0654; 2029: -5139.7674; 2030: -5293.9604; 2031: -4998.381; 2032: -5148.3324; 2033: -5302.7824; 2034: -5461.8658; 2035: -5625.7218; 2036: -5794.4935; 2037: -5968.3283; 2038: -6147.3781; 2039: -6331.7995; 2040: -6521.7535; 2041: -5903.175; 2042: -6080.2703; 2043: -6262.6784; 2044: -6450.5587; 2045: -6644.0755
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | 0 | 85655988.48 | 88225542.4 | 90872251.52 | 93598401.92 | 96406353.9776 | 99298544.5969 | 102277500.9348 | 105345825.9629 | 108506200.7418 | 111761386.764 | 115114228.3669 | 118567655.2179 | 122124684.8745 | 125788425.4207 | 129562078.1833 | 133448940.5288 | 137452408.7447 | 141575981.0071 | 145823260.4373 | 150197958.2504 | 154703896.9979 | 159345013.9078 | 164125364.3251 | 169049125.2548 | 174120599.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 2076944.8052 | 2658052.3741 | 3254205.5429 | 3865974.5518 | 4493951.7735 | 5138752.5695 | 5801016.6309 | 6481408.2385 | 7180617.2172 | 7899359.9263 | 8259715.0646 | 9008425.6832 | 9778648.0189 | 10571205.0526 | 11386951.5596 | 12226775.3482 | 13091598.5455 | 13982378.9349 | 14900111.3455 | 15845829.0957 | 16142079.6296 | 17126673.7568 | 18141988.743 | 19189209.1487 | 20269565.5887 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413
Ремонт объекта | 0 | 7500000 | 7800000 | 8112000 | 8436480 | 8773939.2 | 9124896.768 | 9489892.6387 | 9869488.3443 | 10264267.878 | 10674838.5932 | 11101832.1369 | 11545905.4224 | 12007741.6393 | 12488051.3048 | 12987573.357 | 13507076.2913 | 14047359.343 | 14609253.7167 | 15193623.8653 | 15801368.82 | 16433423.5728 | 17090760.5157 | 17774390.9363 | 18485366.5737 | 19224781.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 3381157.44 | 3482587.2 | 3587062.56 | 3694673.76 | 3805513.9728 | 3919679.392 | 4037269.7737 | 4158387.867 | 4283139.503 | 4411633.6881 | 4165317.4738 | 4290276.998 | 4418985.308 | 4551554.8672 | 4688101.5132 | 4828744.5586 | 4973606.8954 | 5122815.1022 | 5276499.5553 | 5434794.542 | 4919312.5142 | 5066891.8896 | 5218898.6463 | 5375465.6057 | 5536729.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -8804212.6348 | -8624534.8259 | -8444857.0171 | -8265179.2082 | -8085501.3993 | -7905823.5905 | -7726145.7816 | -7546467.9727 | -7366790.1638 | -7187112.355 | -7007434.5461 | -6827756.7372 | -6648078.9283 | -6468401.1195 | -6288723.3106 | -6109045.5017 | -5929367.6928 | -5749689.884 | -5570012.0751 | -5390334.2662 | -5210656.4573 | -5030978.6485 | -4851300.8396 | -4671623.0307 | -4491945.2218 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413
EBITDA | 0 | 87732933.2852 | 90883594.7741 | 94126457.0629 | 97464376.4718 | 100900305.7511 | 104437297.1665 | 108078517.5657 | 111827234.2014 | 115686817.9589 | 119660746.6903 | 123373943.4315 | 127576080.9011 | 131903332.8934 | 136359630.4733 | 140949029.743 | 145675715.877 | 150544007.2902 | 155558359.942 | 160723371.7828 | 166043787.3461 | 170845976.6275 | 176471687.6646 | 182267353.0681 | 188238334.4035 | 194390164.6012 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413
Амортизация | 0 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | -16334346.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 71398587.0239 | 74549248.5128 | 77792110.8017 | 81130030.2105 | 84565959.4898 | 88102950.9052 | 91744171.3045 | 95492887.9401 | 99352471.6977 | 103326400.429 | 107039597.1703 | 111241734.6399 | 115568986.6321 | 120025284.212 | 124614683.4817 | 129341369.6158 | 134209661.0289 | 139224013.6807 | 144389025.5215 | 149709441.0848 | 154511630.3662 | 160137341.4034 | 165933006.8068 | 171903988.1423 | 178055818.3399 | -20646613.6742 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 71398587.0239 | 74549248.5128 | 77792110.8017 | 81130030.2105 | 84565959.4898 | 88102950.9052 | 91744171.3045 | 95492887.9401 | 99352471.6977 | 103326400.429 | 107039597.1703 | 111241734.6399 | 115568986.6321 | 120025284.212 | 124614683.4817 | 129341369.6158 | 134209661.0289 | 139224013.6807 | 144389025.5215 | 149709441.0848 | 154511630.3662 | 160137341.4034 | 165933006.8068 | 171903988.1423 | 178055818.3399 | -20646613.6742 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413
Налог на прибыль | 0 | -14279717.4048 | -14909849.7026 | -15558422.1603 | -16226006.0421 | -16913191.898 | -17620590.181 | -18348834.2609 | -19098577.588 | -19870494.3395 | -20665280.0858 | -21407919.4341 | -22248346.928 | -23113797.3264 | -24005056.8424 | -24922936.6963 | -25868273.9232 | -26841932.2058 | -27844802.7361 | -28877805.1043 | -29941888.217 | -30902326.0732 | -32027468.2807 | -33186601.3614 | -34380797.6285 | -35611163.668 | 4129322.7348 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826
Чистая прибыль | 0 | 57118869.6191 | 59639398.8102 | 62233688.6413 | 64904024.1684 | 67652767.5918 | 70482360.7242 | 73395337.0436 | 76394310.3521 | 79481977.3581 | 82661120.3432 | 85631677.7362 | 88993387.7119 | 92455189.3057 | 96020227.3696 | 99691746.7854 | 103473095.6926 | 107367728.8231 | 111379210.9446 | 115511220.4172 | 119767552.8678 | 123609304.293 | 128109873.1227 | 132746405.4454 | 137523190.5138 | 142444654.6719 | -16517290.9394 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
EBIT | 0 | 71398587.0239 | 74549248.5128 | 77792110.8017 | 81130030.2105 | 84565959.4898 | 88102950.9052 | 91744171.3045 | 95492887.9401 | 99352471.6977 | 103326400.429 | 107039597.1703 | 111241734.6399 | 115568986.6321 | 120025284.212 | 124614683.4817 | 129341369.6158 | 134209661.0289 | 139224013.6807 | 144389025.5215 | 149709441.0848 | 154511630.3662 | 160137341.4034 | 165933006.8068 | 171903988.1423 | 178055818.3399 | -20646613.6742 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413 | -4312267.413
Амортизация | 0 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 16334346.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -14279717.4048 | -14909849.7026 | -15558422.1603 | -16226006.0421 | -16913191.898 | -17620590.181 | -18348834.2609 | -19098577.588 | -19870494.3395 | -20665280.0858 | -21407919.4341 | -22248346.928 | -23113797.3264 | -24005056.8424 | -24922936.6963 | -25868273.9232 | -26841932.2058 | -27844802.7361 | -28877805.1043 | -29941888.217 | -30902326.0732 | -32027468.2807 | -33186601.3614 | -34380797.6285 | -35611163.668 | 4129322.7348 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826 | 862453.4826
НДС | -81671731.3063 | 19307429.184 | 19901625.92 | 20514262.816 | 21145911.136 | 802502.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -408358656.5316 | 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -490030387.838 | 92760645.0644 | 95875370.9915 | 99082297.7186 | 102384281.5657 | 84789616.1034 | 86816706.9854 | 89729683.3048 | 92728656.6134 | 95816323.6194 | 98995466.6045 | 101966023.9975 | 105327733.9732 | 108789535.5669 | 112354573.6309 | 116026093.0466 | 119807441.9539 | 123702075.0844 | 127713557.2058 | 131845566.6785 | 136101899.1291 | 139943650.5542 | 144444219.384 | 149080751.7067 | 153857536.7751 | 158779000.9332 | -182944.6781 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304 | -3449813.9304
Накопленный ЧДП | -490030387.838 | -397269742.7736 | -301394371.7821 | -202312074.0635 | -99927792.4978 | -15138176.3944 | 71678530.5911 | 161408213.8959 | 254136870.5093 | 349953194.1287 | 448948660.7331 | 550914684.7306 | 656242418.7038 | 765031954.2707 | 877386527.9016 | 993412620.9483 | 1113220062.9022 | 1236922137.9866 | 1364635695.1924 | 1496481261.8709 | 1632583161 | 1772526811.5542 | 1916971030.9382 | 2066051782.6449 | 2219909319.42 | 2378688320.3532 | 2378505375.675 | 2375055561.7447 | 2371605747.8143 | 2368155933.8839 | 2364706119.9535 | 2361256306.0231 | 2357806492.0928 | 2354356678.1624 | 2350906864.232 | 2347457050.3016 | 2344007236.3712 | 2340557422.4409 | 2337107608.5105 | 2333657794.5801 | 2330207980.6497 | 2326758166.7193 | 2323308352.789 | 2319858538.8586 | 2316408724.9282 | 2312958910.9978 | 2309509097.0674 | 2306059283.1371 | 2302609469.2067 | 2299159655.2763 | 2295709841.3459
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -490030387.838 | 81727440.5854 | 74424398.6815 | 67765474.6699 | 61694981.8866 | 45015632.9812 | 40609546.4959 | 36979846.5107 | 33670306.9705 | 30653265.6975 | 27903372.1713 | 25322175.1368 | 23045832.5767 | 20972051.8534 | 19083089.8267 | 17362719.3555 | 15796104.9681 | 14369688.0082 | 13071080.6391 | 11888968.1095 | 10813018.7157 | 9795804.443 | 8908225.7144 | 8100592.0001 | 7365769.0645 | 6697250.2439 | -6798.7235 | -112955.5073 | -99520.2707 | -87683.0579 | -77253.7955 | -68065.0181 | -59969.1789 | -52836.281 | -46551.7894 | -41014.7924 | -36136.381 | -31838.2211 | -28051.2962 | -24714.7984 | -21775.1528 | -19185.1566 | -16903.2217 | -14892.7063 | -13121.3272 | -11560.6407 | -10185.5865 | -8974.085 | -7906.6828 | -6966.2404 | -6137.6567
NPV (без учета продажи) | -490030387.838 | -408302947.2526 | -333878548.5711 | -266113073.9011 | -204418092.0145 | -159402459.0334 | -118792912.5374 | -81813066.0268 | -48142759.0563 | -17489493.3588 | 10413878.8125 | 35736053.9493 | 58781886.5261 | 79753938.3794 | 98837028.2061 | 116199747.5616 | 131995852.5297 | 146365540.5379 | 159436621.177 | 171325589.2865 | 182138608.0023 | 191934412.4452 | 200842638.1596 | 208943230.1597 | 216308999.2242 | 223006249.4681 | 222999450.7446 | 222886495.2373 | 222786974.9666 | 222699291.9087 | 222622038.1132 | 222553973.0951 | 222494003.9162 | 222441167.6352 | 222394615.8458 | 222353601.0534 | 222317464.6724 | 222285626.4512 | 222257575.1551 | 222232860.3567 | 222211085.2039 | 222191900.0473 | 222174996.8256 | 222160104.1193 | 222146982.7921 | 222135422.1514 | 222125236.5649 | 222116262.4799 | 222108355.7971 | 222101389.5567 | 222095251.9
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.109% | 7.802% | 10.5% | 12.51% | 14.04% | 15.21% | 16.12% | 16.85% | 17.42% | 17.89% | 18.26% | 18.57% | 18.82% | 19.03% | 19.2% | 19.34% | 19.46% | 19.56% | 19.65% | 19.72% | 19.72% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | 19.71%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложение по корретировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-01-15 | 2017-01-30 |  |  | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-01-30 | 2017-01-28 |  |  | 2017-01-30 | 2017-01-28
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2017-02-15 | 2017-03-15 |  |  | 2017-02-15 | 2017-03-15 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2017-03-15 | 2017-04-15 |  |  | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-04-15 | 2017-05-15 |  |  | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 02.11.2017г, | 2017-11-22 |  |  | 02.11.2017г, | 2017-11-22 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-02-15 | 2019-09-28 |  |  | 2019-02-15 | 2019-09-28 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-09-28 | 2019-10-16 |  |  | 2019-09-28 | 2019-10-16 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-07-10 | 2019-10-18 |  |  | 2019-07-10 | 2019-10-18 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2019-09-28 | 2019-10-23 |  |  | 2019-09-28 | 2019-10-23 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-02-28 | 2019-10-18 |  |  | 2019-02-28 | 2019-10-18 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-11-16 | 2019-11-26 |  |  | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019-11-26 | 30.01..2020 |  |  | 2019-11-26 | 30.01..2020 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-01-13 | 2020-02-15 |  |  | 2020-01-13 | 2020-02-15 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2020-02-15 | 2020-06-10 |  |  | 2020-02-15 | 2020-06-10 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020-04-30 | 2020-09-15 |  |  | 2020-04-30 | 2020-09-15 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2020-10-01 | 2020-10-10 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 100% | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2020-10-10 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 100% | 100%
3.5. | Пусконаладочные работы | 2020-11-01 | 2020-11-15 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2020-11-15 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-20 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-11-20 | 2020-11-25 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2020-11-25 | 2020-12-02 |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-12-25 | 2020-12-30 |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-12-14 | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 100% | 100%
Formulas:
начало (дата) = [начало (дата)]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 473.6773 | 473.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | 396.2488 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  | 76.9965 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 396.2488 | 396.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 15.0573 | 15.0573 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 117.9304 | 117.9304 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 211.2686 | 211.2686 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 51.9926 | 51.9926 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт | 87 | 90 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км | 0 | 0.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.088 | 0.088 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.082 | 0.082 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0.135 | 0.135 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 90 | 90 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 396.1322 | 396.1322 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | МВ×А | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | км | 0.17 | 0.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы | 0.135 | 0.135 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт | 90 | 90 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2014.1066 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | 16 | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НИИЦ МРСК ОАО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР TP1600.PS.0113 АО "ЦТЗ" проведены закупки на поставку основного электротехнического оборудования (2017.0501 и 2019.0309). Агентское вознаграждение составило 1.212.952,32 руб. | 1.213
Энерго-Плюс ООО
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
2016.1084/2016.0009 | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | 16 | - | - | - | - | - | ПИР | Проведение предпроектного обследования ПС 110 кВ Ореховская филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрическиесети | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | 1246 | Предварительный расчет стоимости работ | 872 | ЗЗЦ ООК РС | ЗЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ООО "РАСТАМ-Экология" | 776 |  |  |  | 776 | ООО "РАСТАМ-Экология" | 916 | 0 | 725995 | www.b2b-energo.ru | 21.10.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | 02.11.2016 |  |  |  |  | 20.12.2016 | 22.11.2016 | 20.12.2016 | 20.12.2016 | 17.02.2017 |  |  | 0.916
[22 empty] | АО "ЦТЗ" | 868
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 830
2017.0501 | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | 16 | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка силового трансформатора напряжением 110 кВ для реконструкции ПС 110 кВ Ореховская филиала АО "Тюменьэнерго"Нижневартовские электрические сети | АО "ЦТЗ" | 46372 | Предварительный расчет стоимости работ | 32461 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "НПО "ПромТех-М" | 32458 |  | 2 | 31475 | 31102 | ООО "НПО "ПромТех-М" | 36700 | 36700 | 852857 | www.b2b-energo.ru | 07.07.2017 | 03.07.2017 | 24.07.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  | 21.09.2017 | 10.11.2017 | 21.09.2017 | 10.11.2017 | 15.10.2019 |  | Договор заключен на сумму 36.700.000,00 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора составила 36.702.400,00 руб. с НДС. | 36.7
[22 empty] | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 32460 |  |  | 32136
[22 empty] | ООО "СВЭЛ-Силовые трансформаторы" | 32461 |  |  | 32130
2017.0591 | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | 16 | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощностина 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрическиесети | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | 26849 | Предварительный расчет стоимости работ | 18794 | ООК | ООК | 9 | 9 | ООО "СЭП" | 18791 |  | 1 | 14592 | 14592 | ООО "СЭП" | 17218 | 0 | 887417 | www.b2b-energo.ru | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 02.11.2017 |  |  |  |  | 27.11.2017 | 22.11.2017 | 27.11.2017 | 22.11.2017 | 31.10.2018 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 17.218.482,31 руб. с НДС. Заключено доп соглашение №3 от 18.09.2019 об уменьшении цены договора до 17.137.526,40 руб.с НДС | 17.218
[22 empty] | ООО "СибАгроинтер" | 18659 |  |  | 18659
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 18452 |  |  | 14841
[22 empty] | ОАО "ИДЦ" | 12900 | ОАО "ИДЦ"
[22 empty] | АО "ЦТЗ" | 17949 |  |  | 17949
[22 empty] | ООО "Северный Стандарт" | 18763 |  |  | 18763
[22 empty] | ООО Проектный Центр "ЭКРА" | 18793 |  |  | 18793
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 18794 |  |  | 18794
[22 empty] | ООО "Компания Новая Энергия" | 18794 |  |  | 14576
2017.0762 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | 16 | - | - | - | - | - | СМР | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Предварительный расчет стоимости работ | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 251693 | АО "ЦТЗ" | 296998 | 101466 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 |  |  |  |  | 09.02.2018 | 13.04.2018 | 09.02.2018 | 13.04.2018 | 10.10.2020 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018перенеслидату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 12.03.2018; | Договор подряда заключен на несколько объектов. Стоимость оказания услуг в части ПС 110 кВ Ореховская составляет 5.436.274,67 руб. Заключено дополнительное соглашение на изменение ставки НДС с 18% до 20% без проведения закупочной процедуры. Сумма договора составила 5.528.414,92 рубс НДС. | 5.436
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106
2018.0618 | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | 16 | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка под реконструкцию ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА,выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) для филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | 1300 | Предварительный расчет стоимости работ | 1300 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1300 |  |  |  | 1300 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1300 | 15 | [6 empty] | п.5.11.1.10 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 15.06.2018 | 17/18 | 26.07.2018 | 10.05.2018 | 18.07.2018 | 28.05.2018 | 08.05.2067 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.300.141,01. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 106.379,93 руб. | 0.106
Т4/1/2635 | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | 16 | - | - | - | - | - | Прочие | Проведение проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту: "Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)" | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | 192 | Предварительный расчет стоимости работ | 192 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 192 |  |  |  | 192 | АУ ЯНАО "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 231 | 231 | [10 empty] | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 30.10.2019 |  |  | 0.231
2019.0309 | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | 16 | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка основного электротехнического оборудования для реконструкции ПС 110 кВ Ореховская (увеличениетрансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ разъединителей 110 кВ) филиала АО "Тюменьэнерго"Нижневартовские электрические сети | АО "ЦТЗ" | 47688 | Предварительный расчет стоимости работ | 47688 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "ТП" | 47410 |  |  |  | 47410 | ООО "ТП" | 56892 | 56892 | 31908136672 | www.roseltorg.ru | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 12.08.2019 | 22.08.2019 |  |  |  |  | 16.09.2019 | 12.09.2019 | 30.09.2019 | 12.09.2019 | 29.11.2019 |  |  | 56.892
[22 empty] | ООО ТПК "Энергетическая система" | 47688
[22 empty] | 199289 | 0 | 199289
[22 empty] | 199204 | 0 | 199204
2019.0352 | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | - | - | 88 | 82 | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей110 кВ, разъединителей 110 кВ) филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | 292647 | Проектно-сметная документация | 292647 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ООО "РДК "Электрические сети" | 292647 |  | 1 | 291769 | 291769 | ООО "РДК "Электрические сети" | 348875 | 0 | 31908310429 | www.roseltorg.ru | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 03.10.2019 | 06.11.2019 |  |  |  |  | 08.11.2019 | 26.11.2019 | 30.11.2019 | 26.11.2019 | 11.12.2020 |  |  | 348.875
[22 empty] | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 292238 |  |  | 291360
[22 empty] | ООО "ДИНАМИКА" | 0 | ООО "ДИНАМИКА"
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 292460 |  |  | 292460
[22 empty] | ООО "Энергофонд" | 0 | ООО "Энергофонд"
2019.0587 | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 90 | - | 16 | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение авиационных работ и воздушных коммерческих перевозок для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовскиеэлектрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" НВЭС | 9509 | Расчет авиатранспортных услуг на 2020 год | 9509 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | АО "НВА" | 9509 |  |  |  | 9509 | АО "НВА" | 11411 | 0 | 31908420539 | www.roseltorg.ru | 31.10.2019 | 21.10.2019 | 06.11.2019 | 02.12.2019 | п.7.5.4. | Закупочная комиссия | 02.12.2019 | 31908420539/2019.0587-3 | 31.12.2019 | 16.12.2019 | 31.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Закупка проведена для нескольких объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 11.410.800,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 1.425.000,00 руб. с НДС. | 1.425

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1600.PS.0113
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 16 МВА (прирост 16 МВА)
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 467.34
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ от 18.10.2019 №33-Э
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 469.012 | 1. ДС, заключенное в связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20%, не учитывается, так как заключено без проведения процедуры закупки. 2. ДС, заключенное на уменьшение стоимости договора, не учитывается, так как заключено без проведения процедуры закупки.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 469.026
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 372.6877
Договор на проведение предпроектного обследования №26р-339/16 от 22.11.2016г. С ООО "РАСТАМ-Экология" | 0.91572
% от сметной стоимости проекта | 0.1959%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.916
освоено по договору, млн. руб. | 0.776
Договор на проведение ПИР №26р-299/17 от 22.11.2017г. С ООО "Северэнергопроект" | 17.1375
% от сметной стоимости проекта | 3.667%
оплачено по договору, млн. руб. | 17.1375
освоено по договору, млн. руб. | 14.2813
- по договорам подряда (объем заключенного договора 495-ЭС/2035/26р-152/19 от 20.08.2019 с АУ ЯНАО "Управление государственной экспертизы проектной документации") | 0.23099
% от сметной стоимости проекта | 0.04943%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.23099
освоено по договору, млн. руб. | 0.19249
- по договорам подряда (объем заключенного договора 26Р-96/18 от 18.04.2018 . АО "ЦТЗ") | 5.5284
% от сметной стоимости проекта | 1.183%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.4346
освоено по договору, млн. руб. | 4.6
по договорам подряда (объем заключенного договора 26Р-189/19 от 26.11.2019 . ООО "РДК "Электрические сети" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб) | 348.875
% от сметной стоимости проекта | 74.65%
оплачено по договору, млн. руб. | 348.6342
освоено по договору, млн. руб. | 290.5759
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 93.594
- по договорам поставки основного оборудования (Договор №26р-191/19 от 12.09.2019г. с ООО "ТП"): | 56.892
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 56.892
% от сметной стоимости проекта | 12.17%
оплачено по договору, млн. руб. | 56.46
освоено по договору, млн. руб. | 47.41
- по договорам поставки основного оборудования (Договор №26р-236/17 от 10.11.2017г. с ООО "НПО "ПромТех-М"): | 36.702
% от сметной стоимости проекта | 7.853%
оплачено по договору, млн. руб. | 36.702
освоено по договору, млн. руб. | 31.102
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 2.7444
- по прочим договорам (Договор №17/1 от 06.11.2015г. с АО "ЦТЗ") | 1.213
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 1.213
% от сметной стоимости проекта | 0.2596%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.213
освоено по договору, млн. руб. | 1.0175
- по прочим договорам (объем заключенного договора 0065/18-05-ДА от 10.05.2018 . Депнедра и природных ресурсов Югры) | 0.10638
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.086
% от сметной стоимости проекта | 0.0184%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.084
освоено по договору, млн. руб. | 0.084
объем заключенного договора 26Р-298/19 от 16.12.2019 . АО "НВА" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 1.425
% от сметной стоимости проекта | 0.3049%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.825
освоено по договору, млн. руб. | 0.6875
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 101.2%
всего оплачено по объекту | 473.1596
% освоения по объекту за отчетный период | 101.7%
всего освоено по объекту | 396.249
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нижневартовские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "РАСТАМ-Экология", ООО "Северэнергопроект", АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты | АО "ЦТЗ" ; Депнедра и природных ресурсов Югры
- подрядчики | АО "ЦТЗ"; ООО "РДК "Электрические сети"
- поставщики основного оборудования | ООО "НПО "ПромТех-М";ООО "ТП"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «Динамика», ООО «Альфа ЭМС», АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 25
в том числе | -
- строительный персонал | 12
- монтажный персонал | 13
Основное оборудование | ТДТН-16000/110 (2шт.) ВГБ-35 (7шт.) ВГТ-110 (2шт.) РГ-35 (18шт.) РГ-110 (10шт.) КРУН-12ПП (ЯКНО) (2шт.) ЗНОЛП-6 (2шт.) ТОЛ-10 (6шт.) BB/TEL-10 (2шт.) ТМГ-160/6/0,4 (2шт.) отдельно стоящие
График поставки основного оборудования | ноябрь 2017г, декабрь 2019, май 2020
- дата поставки | ноябрь 2017г, декабрь 2019, май 2020
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет нет нет нет нет нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)