## 12
[13 empty] | Приложение № 12 | [14 empty] | Приложение № 12
[13 empty] | к приказу Минэнерго России | [14 empty] | к приказу Минэнерго России
[13 empty] | от «__» _____ 2016 г. №___ | [14 empty] | от 05.05.2016 № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.) | F_TP1600.PS.0113 | 1988 | 69.8 | 0.08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ореховская | 6.8 | 2021-12-15 | 44 | 13.56 | 16 | 32 | нд | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Схемы и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2024 года (распоряжение Правительства ХМАО-Югры №203-рп от 26.04.2019) Фактический ввод объекта (установка 2Т 16 МВА на ПС Ореховская) выполнен в 2020 году в соответствии с утвержденной СИПРЭ. В связи с проведением претензионной работы в 2021-2022 годы по проекту произведена оплата кредиторской задолженности по заключенным договорам подряда. Включение проекта в СИПРЭ 2021-2022 не требуется | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | 1988 | 74.5 | 1.2012 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Заобъе | 0.5 | 2021-12-15 | 5.1 | 5.48 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ОПУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём заменытрансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская) | L_TP1600.PS.0176 | 1979 | 68.41 | 0.17 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 5.5 | 2021-12-15 | 28 | 25.09 | 50 | 32 | 25 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Целевое использование резерва трансформаторной мощности с "ПС КНС-1" (2х25МВА) для исключения перегруза силовых трансформаторов на ПС "Тагринская" (2х16МВА) в ремонтных и аварийных режимах. Выполнение СиПР электроэнергетики ХМАО-Югра на период до 2025 года, утверждённой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Распоряжением №239-рп от 30.04.2020. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | 1986 | 67.97 | 0.7636 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ловинская | 15.8 | 2021-12-15 | 55 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савуйская (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 210 м) | M_TP1100.PS.0061 | 1978 | 93 | 8.303 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 14.0292 | 2021-12-15 | 88 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Новый объект. ПС 110 кВ Савуйская введена в эксплуатацию в 1978 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 100%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. Реализация необходима в целях: 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401, в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676, в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.); - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения); - системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | 1974 | 78.45 | 21.65 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Алябьево | 5 | 2021-12-15 | 27.5 | 12.33 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт. ; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | 1980 | 86.36 | 0.016 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Комаровская | 8.9 | 2021-12-15 | 77 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | 1986 | 91.7 | 0.0178 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Даниловка | 11.8 | 2021-12-15 | 40 | 18.4 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | 1986 | 89.67 | 0.59 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Филипповская | 3.9 | 2021-12-15 | 37 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | 1980 | 67 | 0.1683 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | 34.4 | 2021-12-15 | 88 | 39.78 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | 1974 | 48.6 | 0.6988 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Кольцевая | 21.9 | 2021-12-15 | 53 | 24.7 | 114 | 82 | 91 | 57 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | 1975 | 76.6 | 0.7613 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | 32.8 | 2021-12-15 | 146 | 27.02 | 300 | 300 | 175 | 175 | 0 | 0 | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 (замена выключателей 110 кВ 2 шт., выключателей 35 кВ 7 шт., разъединителей 110 кВ – 8 шт., разъединителей 35 кВ - 16 шт., ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт., устройств питания опер. тока - 1 шт., щита собственных нужд - 1 шт., замена оборудования УРЗА, АСУТП, СДТУ) | F_TP1600.PS.0056 | 1986 | 65 | 0.4203 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-28 | 40 | 2021-12-15 | 104 | 42.83 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | 1976 | 75.35 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-15 | 33.5 | 2021-12-15 | 87 | 41.2 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж зданий КРУН-12ПП (2 шт.) с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в зданииях КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | 1984 | 80.75 | 2.1752 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Тагринская | 14.8 | 2021-12-15 | 60 | 16.41 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Восток (замена ЗРУ- 10 кВ, ячеек 34 шт; выключателей 29 шт; переустройство кабельных каналов) | H_TP1600.PS.0133 | 1986 | 89.8 | 0.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Восток | 14.3 | 2021-12-15 | 36.5 | 37.87 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ) | F_TP1200.PS.0037 | 1978 | 48.3 | 0.0254 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Промысловая | 22.68 | 2019-12-18 | 91 | 24.0192 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Промысловая составляет 30 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 22.06.2018г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до31.12.2020г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | 1983 | 63.38 | 0.1011 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская | 47.29 | 2019-12-18 | 118.2 | 40.3 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Очимкинская составляет 34 года. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 22.06.2018г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 13.06.2023г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | 1991 | 65.28 | 0.0167 | 2027 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык | 38.9 | 2019-12-18 | 97.24 | 42.109 | 330 | 330 | 80 | 80 | нд | нд | 220 | 220 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Средний Балык составляет 26 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Техническое освидетельствование объекта пройдено 30.06.2016г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 30.06.2021г. Проект входит в утвержденную программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО "Тюменьэнерго" на период 2018-2026 гг., ((Протокол заседания Комитета по надежности Совета директоров АО "Тюменьэнерго" №06/18 от 25.06.2018). 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | 1983 | 91.14 | 0.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Сорум | 0.63 | нд | 3.34 | 7.15 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.65 | 0.65 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Вандмтор (замена резервных защит ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор-1(2), Красноленинская - Вандмтор-1(2), ДЗШ 110 кВ, ЦС) | H_TP1900.PS.0051 | 1988 | 93.34 | 2.319 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220 кВ Вандмтор | 6.89 | нд | 43 | 11.535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Снижение финансовых затрат на эксплуатацию. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение надежности и общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Обеспечение однотипности установленного оборудования РЗА. Объект включен на основании актов технического обследования оборудования перед ремонтом от 01.12.2015 г. Акт от 01.08.2016 № 19/10- 2016. Выполнение требований п.1.1.7, 1.1.9 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003г. №229., п. 6.2.11, 6.2.12 "Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети»" (СТО 34.01-4.1-002-2017) | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ) | F_TP2100.PS.0045 | 1969 | 68.93 | 1.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Урай | 12.1 | 2021-12-15 | 44 | 29.479 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Технолог" | F_TP1100.PS.0015 | 1981 | 58.7125 | 53.031 | 2018 | от 15.03.2019 № 5 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 27.8656 | 2021-12-15 | 54 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | 13.6 | 13.6 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | 1976 | 69.56 | 7.374 | 2019 | от 11.11.2015 № 53; от 13.11.2015 № 54; от 27.11.2015 № 55; от 14.06.2016 № 11 | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 21.7668 | 2021-12-15 | 65 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | 17 | 17 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 15 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | H_TP1100.PS.0055 | 1982 | 74.09 | 6.514 | 2019 | Акт № 56 от 19.11.2015 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вега | 23.3456 | 2021-12-15 | 78 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Алехинская, Алмаз, Дальняя, КСП-4, КНС-6, Нижне-Сортымская, Блочная, Сытомино, КНС-3, Водная, Трансгаз, Шукшинская, КНС-11, Куст (замена вентильных разрядников на ОПН 303 шт.) | H_TP1100.PS.0053 | 1986; 1985; 1989; 1982; 1991; 1987; 1983; 1985; 1986; 1977; 1989; 1987; 1988; 1990 | 72,14; 62,80; 71,73; 70,98; 71,10; 66,70; 56,83; 69,52; 71,74; 41,52; 63,98; 63,62; 73,17; 72,12 | 0,14; 0,07; 0,11; 0,12; 0,05; 0,55; 0,16; 30,50; 0,08; 0,04; 3,37; 16,68; 0,06; 0,08 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Алехинская; ПС 110/35/6 кВ Алмаз; ПС 110/35/6 кВ Дальняя; ПС 110/10 кВ КСП-4; ПС 110/35/6 кВ КНС-6; ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская; ПС 110/35/6 кВ Блочная; ПС 110/10 кВ Сытомино; ПС 110/35/6 кВ КНС-3; ПС 110/6 кВ Водная; ПС 110/10 кВ Трансгаз; ПС 110/6/6 кВ Шукшинская; ПС 110/35/10 кВ КНС-11; ПС 110/35/6 кВ Куст | 18,40; 19,56; 33,33; 1,91; 8,26; 20,44; 32,11; 1,64; 37,01; 0,27; 9,62; 7,75; 24,62; 22,12 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 73,20; 70,00; 62,00; 19,00; 32,00; 86,00; 72,00; 27,00; 76,00; 2,00; 30,80; 29,70; 65,00; 33,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 50,00; 50,00; 80,00; 20,00; 50,00; 50,00; 80,00; 22,30; 80,00; 32,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00 | 50,00; 50,00; 80,00; 20,00; 50,00; 50,00; 80,00; 22,30; 80,00; 32,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | В филиале АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети на ряде подстанций эксплуатируются средства по защите от перенапряжений – вентильные разрядники. срок эксплуатации которых составляет 27 лет и более. По результатам проведения тепловизионного контроля (ТВК) в период 2012-2016г.г., наблюдается рост дефектов, по результатам которых произведена замена вентильных разрядников. 2012г. – 1 дефект (1 фаза) 2013г. - 1 дефект (1 фаза) 2014г. - 1 дефект (1 фаза) 2015г. - 4 дефекта (4 фазы) 2016г. – 5 дефектов. В связи с прекращением производства вентильных разрядников нет возможности пополнять резерв оборудования. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Медвежий угол" (установка в РУ-10 новых ячеек-12 шт) | H_TP1100.PS.0048 | 2014 | 46.34 | 0.0556 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-ТП-10/0,4 кВ Медвежий угол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Установка дополнительных ячеек в РП,ТП для возможности подключения потребителей электрической энергии и обеспечения резервирования ответственных потребителей за счет более гибкой схемы электроснабжения,. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | 1985 | 70.35 | 15.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Покачевская | 24.7 | 2021-12-15 | 61.75 | 35.1532 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС введена в эксплуатацию в 1985 году. Содержание в эксплуатационной готовности основного первичного оборудования в результате длительной эксплуатации сопряжено с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием 35 кВ вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 и 110 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1983 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, позволит сэкономить время и средств на обслуживание за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена ограждения повысит антитерристическую защищенность объекта. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. ПС 110/35/6 кВ Покачевская осуществляет электроснабжение объектов l, ll и lll категории города Покачи и нефтегазодобывающего комплекса, что предъявляет высокие требования к эксплуатационному состоянию объекта. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 № 2. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 9 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., панелей релейных защит) | F_TP1500.PS.0041 | 1986 | 69.12 | 1.8009 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Сарымская | 31.4 | 2021-12-15 | 78.5 | 36 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | 1984 | 59,24 | 10.77 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская | 24 | 2021-12-15 | 60 | 25.7 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская введена в эксплуатацию в 1984 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы напряжения 35 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), не устойчивы к феррорезонансу. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1982 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена ограждения повысит антитерристическую защищенность объкета. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне, что может быть достигнуто заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на современное высоконадежное. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 №5. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | 1986; 1987; 1985; 1986; 1992; 1985; 1987; 1985; 1989; 1986; 1988 | 72,00; 81,00; 73,00; 58,00; 55,40; 55,40; 54,00; 56,70; 53,90; 53,90; 85,00 | 0,18; 0,36; 0,15; 0,51; 0,77; 0,12; 0,87; 0,45; 0,88; 1,47; 0,15 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/10 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган | 29,00; 24,30; 22,50; 11,20; 12,30; 8,00; 23,10; 15,00; 39,50; 44,50; 6,90 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 77,00; 98,00; 59,00; 32,00; 77,00; 81,00; 58,00; 39,00; 106,00; 115,00; 30,00 | 31,46; 25,39; 39,77; 23,56; 37,73; 39,26; 16,32; 10,10; 34,67; 39,19; 21,42 | 80,00; 50,00; 80,00; 80,00; 80,00; 80,00; 32,00; 20,00; 80,00; 80,00; 50,00 | 80,00; 50,00; 80,00; 80,00; 80,00; 80,00; 32,00; 20,00; 80,00; 80,00; 50,00 | 40,00; 25,00; 40,00; 40,00; 40,00; 40,00; 16,00; 10,00; 40,00; 40,00; 25,00 | 40,00; 25,00; 40,00; 40,00; 40,00; 40,00; 16,00; 10,00; 40,00; 40,00; 25,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Нивагальская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., устройства РЗА, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0035 | 1985 | 75,37 | 1.56 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Нивагальская | 24.5 | 2021-12-15 | 98 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС 110/35/6 кВ Нивагальская введена в эксплуатацию в 1985 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы напряжения 35 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), не устойчивы к феррорезонансу. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1982 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена ограждения повысит антитерристическую защищенность объекта. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нивагальская позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 б/н. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | 1987 | 76.1 | 1.0505 | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская | 22.94 | 2019-12-18 | 60 | 35.18 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Нефтеюганская составляет 31 год. Техническое освидетельствование объекта пройдено 31.07.2017г. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 31.07.2022г. службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Проект входит в утвержденную программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО "Тюменьэнерго" на период 2018-2026 гг., ((Протокол заседания Комитета по надежности Совета директоров АО "Тюменьэнерго" №06/18 от 25.06.2018). Выполнение требований: 1.Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019); 2. Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 13 февраля 2019 г.) 3. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 4. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лосинка (с заменой оборудования ОРУ-35 кВ, защит ВЛ-110 Пыть-Ях - Лосинка-1, 2; ВЛ-110 Ленинская - Лосинка 1(2)) | H_TP1200.PS.0046 | 1989 | 74.65 | 0.0105 | 2026 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35 кВ Лосинка | 32.53 | 2019-12-18 | 54 | 37.7 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Лосинка составляет 28 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 31.07.2019г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 31.07..2024г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" (реконструкция ОРУ, замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, зданий ОПУ,ЗРУ-6, установка повышающих трансформаторов) | M_TP1100.PS.0062 | 1983 | 94 | 959.377 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" | 7.3783 | 2021-12-15 | 32 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Новый титул. ПС 110 кВ Шукшинская введена в эксплуатацию в 1987 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 80%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 и ЗРУ-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. ПС 110/6/6 кВ Шукшинская предназначена для электроснабжения объектов нефтегазового сектора ООО «Сургутнефтегаз», ООО "Газпром трансгаз Сургут" (СЛПУ), потребителя ООО "Сургутские городские электрические сети", объектов Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 34 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Поддержание их в работоспособном состоянии требует сокращения полного цикла технического обслуживания, что приводит к существенному увеличению материальных, транспортных и людских затрат. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена оборудования ОРУ-110, КРУН-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сайма (реконструкция ЗРУ-10 кВ) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PS.0077 | 1977 | 95 | 503.237 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 28.4 | 2021-12-15 | 73 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Новый объект. Здание ЗРУ ПС 110 кВ Сайма введено в эксплуатацию в 1975 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, износ ЗРУ составляет 100%. Здание ЗРУ подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. Титул реализуется в связи с необходимостью исполнения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" . ПС 110/10/10 кВ Сайма предназначена для электроснабжения объектов жилого сектора г.Сургут, в том числе электроснабжения пиковой котельной, срок эксплуатации ЗРУ-10 составил 45 лет. ИТС-83,24 Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне, что может быть достигнуто заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на современное высоконадежное. Замена масляных выключателей в ЗРУ-10 кВ на вакуумные обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, очень большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение длительного срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты, а также надёжность питания жилого и жилищно коммунального сектора г. Сургут. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена оборудования ЗРУ-10 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и подстанции требуют полной модернизации либо восстановительного ремонта, существует риск заваливания всех конструкций ячеек оборудования 10 кВ. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Трансгаз (замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, ремонт здания ЗРУ-10, установка устройств компенсации емкостного тока I и II секциях 10 кВ) | M_TP1100.PS.0076 | 1989 | 81 | 141.719 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 9.6185 | 2021-12-15 | 30.8 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Новый объект. ПС 110 кВ Трансгаз введена в эксплуатацию в 1990 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 97%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ЗРУ-10 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Необходимось реализации проекта вызвана: 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401, в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0147 | 1984 | 90.74 | 0.5 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-27 | 44.5 | 2021-12-15 | 115 | 39.26 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований.оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0149 | 1984 | 88.49 | 0.5 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-3А | 39.5 | 2021-12-15 | 106 | 37.73 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ 2 шт; замена разъединителей 110 кВ 6 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; ОПУ; КРУН-6; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0146 | 1984 | 90.79 | 0.56 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-5А | 41.6 | 2021-12-15 | 116 | 40.28 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | 1987 | 85.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Скважина | 10.45 | нд | 15.9 | 17.7 | 80 | 80 | 40 | 40 | 15.26 | 15.26 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | 1988 | нд | 0.484 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-5 | 21.47 | нд | 26.84 | 18.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | 15.26 | 15.26 | 110 | 110 | 1. Устранение замечаний Акта-предписания ЦТН РУТН №АП-ЗС-098-17-КП от 27.10.17 г. 2. Возможность осуществления постоянного контроля замыкания на «землю» в сети 6 кВ персоналом подстанции. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | 1984 | 82.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Хугор | 18.74 | нд | 37.5 | 25.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | 9.54 | 9.54 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ТН-110 кВ - 7 шт.) | M_TP1900.PS.0065 | 1993 | 83.33 | 0.029 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 110 кВ Хора | - | нд | - | 27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | 1. Установка измерительных ТН-110 со вторичными обмотками, соответствующими современным требованиям к учёту электроэнергии. 2. Замена пожароопасных НКФ-110 на емкостные ТН-110 3. Сокращение затрат на обслуживание и ремонт при эксплуатации 4. Минимизация потерь электроэнергии в цепях учёта. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС КНС-5, ЦПС Южный, Верхнеказымская, Амня. (Замена системы оперативного тока 4 шт.) | M_TP1900.PS.0066 | 1988; 1988; 1984; 1987 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-5; ПС 110/35/6 кВ ЦПС Южный; ПС 110/10 кВ Верхнеказымская; ПС 110/10 кВ Амня | 19,39; 10,19; 2,52; 0,58 | 16.12.2021; 16.12.2021; 16.12.2021; 16.12.2021 | 48,48; 25,48; 10,08; 23,20 | 49,30; 17,96; 16,34; 1,27 | 80,00; 80,00; 50,00; 5,00 | 80,00; 80,00; 50,00; 5,00 | 40,00; 40,00; 25,00; 2,50 | 40,00; 40,00; 25,00; 2,50 | 7,60; 7,60; 4,75; 2,38 | 7,60; 7,60; 4,75; 2,38 | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Замена системы оперативного тока на ПС КНС-5, ПС ЦПС Южный, ПС Верхнеказымская, ПС Амня в связи с их частыми выходами из строя. Обеспечение надёжной работы РЗА подстанций и предотвращение возможных аварий из-за несрабатывания защит. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Амня (Замена В-10 - 9 шт.) | M_TP1900.PS.0067 | 1987 | 76.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Амня | 0.28 | нд | 1.6 | 0.04 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 110 | 110 | Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
1.2.1.2 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция защиты от дуговых замыканий на ПС 110/10 кВ Сытомино, ПС 110/6 кВ Песчаная, РП-ТП-41мкр. филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PR.0074 | 1985; 1991; 2010 | 89,00; 92,00; 88,83 | 1246,80; 0,008; 166,54 | 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ Сытомино; ПС 110/6 кВ Песчаная; РП-ТП-41мкр | 1,60; 0,93; 1.03 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 26,00; 15,00; 65,33 | нд; нд; нд | 7,90; 12,6; 2,00 | 7,90; 12,6; 2,00 | 1,60; 6,30; 1,00 | 1,60; 6,30; 1,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 10 | 110; 110; 10 | Новый объект. ПС Сытомино введена в эксплуатацию в 1985 году. ПС Песчаная введена в эксплуатацию в 1991 году. РП-ТП – 41 мкр. введено в эксплуатацию в 2010 году. Отсутствие на объектах защит от дуговых замыканий нарушает требование пункта 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Целью реконструкции является повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь за счет сокращения времени восстановительных работ после аварий. Титул реализуется в целях выполнения требований п.5.4.19 ПТЭ (Комплектные распределительные устройства (далее – КРУ) 6-10 кВ должны иметь быстродействующую ЗДЗ внутри шкафов КРУ); | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-2 (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 200 м) | M_TP1100.PS.0079 | 1979 | 87 | 2.531 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "КНС-2" | 12.5041 | 2021-12-15 | 64 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Новый объект. ПС 110 кВ КНС-2 введена в эксплуатацию в 1978 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 99%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 и ЗРУ-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. ПС 110/35/6 кВ КНС-2 введена в эксплуатацию в 1979г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 42 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Поддержание их в работоспособном состоянии требует сокращения полного цикла технического обслуживания, что приводит к существенному увеличению материальных, транспортных и людских затрат. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. ИТС составляет 87% По данным бухучета на 30.04.2013г. общий износ ПС составляет 100%. Замена оборудования ОРУ-110-35 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | M_TP1100.PS.0078 | 1982 | 92 | 3.643 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 24.4244 | 2021-12-15 | 101 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Новый объект. ПС 110 кВ Яун-Лор введена в эксплуатацию в 1982 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 96%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 и ЗРУ-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. Титул реализуется в связи с необходимостью исполнения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" . ПС 110/35/6 кВ «Яун-Лор» введена в эксплуатацию в 1982 году и предназначена для электроснабжения промышленных объектов, основной потребитель ОАО «Сургутнефтегаз». Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 39 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. ИТС составляет 90,2%. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Поддержание их в работоспособном состоянии требует сокращения полного цикла технического обслуживания, что приводит к существенному увеличению материальных, транспортных и людских затрат. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. По данным бухучета на 30.04.2013г. общий износ ПС составляет 84,87%. Замена оборудования ОРУ-110-35 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Слава (установка регистраторов аварийных событий РАС) | M_TP1500.PS.0054 | 1988; 1988 | 92,98; 88,15 | 0,24; 0,36 | 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Айка; ПС 110/35/6 кВ Слава | 13,60; 27,80 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 54,40; 69,50 | 17,00; 38,91 | 50; 80 | 50; 80 | 25; 40 | 25; 40 | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение в рамках реализации Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период с 2020 по 2025 год. Результатом реализации данного проекта является: - расширение наблюдаемости диспетчерским центром РДУ за параметрами технологического состояния оборудования; - автоматизация сбора данных о технологических нарушениях; - уменьшение влияния человеческого фактора на достоверность информации о технологических нарушениях на энергообъектах; - повышение достоверности и оперативности получения информации о технологических нарушениях; - сохранение массива зарегистрированнных значений с необходимыми атрибутами (метки времени, частота дискретизации, коэффициенты трансформации); - архивирование сигналов обнаружения неисправностей, сбоев в работе. - выявление энергообъектов с наибольшим количеством технологических нарушений для принятия соответствующих управленческих решений. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Инга (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0055 | 1985 | 96 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Инга | 13.5 | 2021-12-15 | 54 | 25.074 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Произведён замер ёмкостного тока замыкания на землю на 1С-10 кВ и 2С-10 кВ, в сумме значения ёмкостного тока замыкания на землю составили 44А и 33А соответственно, что на 34А и 22А соответственно, превышает допустимое значение согласно ПУЭ, 7 издание, п.1.2.16. Результатом реализации данного проекта является: • обеспечение надежного бесперебойного функционирования объекта; • компенсация емкостного тока замыкания на землю; • снижения скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги; • уменьшения перенапряжений при повторных зажиганиях дуги и создания условий для ее само погасания. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0056 | 1985 | 76 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Лангепас | 10.4 | 2021-12-15 | 41.6 | 9.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта позволит привести величину емкостного тока однофазного замыкания на землю, к нормируемым ПУЭ (п. 1.2.16) параметрам, повысит коммутационный ресурс выключателей ипозволит снизит затраты на эксплуатацию. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Тюменьэнерго" (замена 3Т,4Т -2 шт., ячеек и выключателей РУ 10, оборудования 0,4 кВ (автоматы-3шт, рубильники- 4 шт, трансформаторы тока-6 шт) | H_TP1100.PS.0049 | 2000 | 83.64 | 9.3482 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП,ТП-10/0,4 "Тюменьэнерго" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Причиной реализации инвестиционного проекта является загруженность трансформаторов ТП – 10/0,4 кВ Тюменьэнерго, отсутствие возможности увеличения потребления мощности, а также поддержание гибкого резервирования кабельной сети 10 кВ центральных районов города Сургута. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0052 | 1994 | 77.05 | 0.0179 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/10 кВ Водозабор | 0.16551 | 2021-12-15 | 2 | 10.9263 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в существующем здании ЗРУ. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аганская ( ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0025 | 1974 | 78.2 | 0.068 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Аганская | 17.7978 | 2021-12-15 | 4 | 40.5363 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Негус (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0037 | 1986 | 73 | 0.1725 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Негус | 13.4249 | 2021-12-15 | 1 | 55.9721 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савкинская (замена выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 16 шт; трансформаторов напряжения 35кВ - 2 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт) | H_TP1600.PS.0134 | 1979 | 82.7 | 0.0182 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Савкинская | 8.0496 | 2021-12-15 | 17 | 16.8471 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ОПУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Апрельская, ПС 110 кВ Южная (установка регистраторов аварийных событий РАС) | N_TP1500.PS.0057 | 1987; 1987 | 57,48; 83,91 | 0,72; 2,96 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Апрельская; ПС 110/35/10 кВ Южная | 5,1; 15,2 | 15.06.2022; 15.06.2022 | 13; 38 | 31,5; 39,79 | 80; 80 | 80; 80 | 40; 40 | 40; 40 | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Обеспечение наблюдаемости объекта. Выполнение Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022–2027 годов от 17.05.2022. | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,6 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на двух участках общей протяженностью 1,177 км с заменой двух опор) | N_TP1200.VL.0042 | 1982; 1982 | 93; 93 | 0; 0 | 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ленинская-Широковская/Ленинская-Восточно-Сургутская; ВЛ 110 кВ Ленинская - Восточно-Сургутская | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,415 км с установкой одной дополнительной опоры) | N_TP1200.VL.0043 | 1988 | 89 | 0.1199 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Северный Салым (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,341 км с установкой 6 дополнительных опор); реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Водозабор (переустройство ВЛ на одноцепных участках общей протяженностью 0,169 км с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,158 км с установкой 1 дополнительной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,365 м с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 2 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,391 км с установкой 3 дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0044 | 1986; 1993; 1988; 1984; 1984 | 92; 94; 89; 99; 100 | 0,00; 0,00; 0,1199; 0,00; 0,0026 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Правдинская – Меркурий I,II; ВЛ 110 кВ Правдинская – Меркурий III,IV; ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях; ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1 цепь; ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 2 цепь | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,399 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,366 км с установкой двух дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0045 | 1982; 1982 | 95; 95 | 0; 0 | 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ленинская-Широковская/Ленинская-Восточно-Сургутская; ВЛ 110 кВ Ленинская-Широковская/Ленинская-Восточно-Сургутская | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | 1977 | 83.34 | 2.3408 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях -Восточный/ Восточный-Угутский -4 отпайка КС-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0025 | 1985; 1985 | 90,95; 90,95 | 0,386; 0,52 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 1ц; ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 2ц | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 9 от 20.05.2016 г. Выполняется замена дефектных фундаментов - 2 опоры. Пучение свайного фундамента, разрушение свай, наклон опор. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 1 шт.) | F_TP1600.VL.0031 | 1980; 1980 | 97,55; 95,50 | 0,18; 0,18 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 1ц; ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 2ц | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 11 от 20.05.2016 г. Выполняется замена дефектных фундаментов - 1 опора. Пучение свайного фундамента, разрушение свай, наклон опоры. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | 1988 | 89.29 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Включение на основании протокола совещания от 18.12.2018 о состоянии водного перехода через судоходную протоку Мулка в пролете № 23-26 | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап) | F_TP1200.VL.0014 | 1983 | 89 | 0.0023 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-880 кВ. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0024 | 1972 | 69.73 | 1.8004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | 1976 | 86.37 | 2.1342 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях-Парус-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | 1973 | 93.24 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | 1973 | 94.37 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор_Югорская, отп. Федоровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | 1971 | 93.25 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | 1973 | 95.23 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Имилор-В. Моховая 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | 1973 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | 1977 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | 1978 | 85.33 | 2.6963 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | 1973 | 91.67 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | 1978 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | 1979 | 85.19 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | 1977 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | 1977 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Инга 1, Инга-Южная ( установка анкерно-угловой опоры для устранения негабарита) | H_TP1500.VL.0017 | 1991 | 74.03 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Инга-1, Инга-Южная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.216 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) расстояний по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных зданий и сооружений в населенной местности. При существующем конструктивном расположении участка ВЛ не обеспечиваются минимально-допустимые расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при их наибольшем отклонении до ближайших частей производственных зданий, расположенных вблизи электросетевого объекта. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | 1981 | 83.33 | 9.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Урьевская-Локосово - 1,2 с отпайкой на ПС Ладья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Цель проекта приведение в соответствие требованиям требований ПУЭ п.2.5.216 утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, приведение в соответствие расстояний по горизонтали от крайних проводов ВЛ.Существующее расположение отпаечного узла не позволяет в полном объеме производить регламентные и ремонтные работы на опорах ВЛ с применением специальных механизмов ввиду того, что участок ВЛ (фундаменты опор) расположены на территории захаранений малачисленных народов севера. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | 1985 | 86.37 | 1e-05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская опора № 60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.148 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) расстояний между ближайшими проводами разных цепей ВЛ при подвеске на общей опоре, с целью обеспечения безопасного проведения эксплуатационных и ремонтных работ, а также устранение травмоопасного места. Конструктивное исполнение ВЛ на опоре № 60 не обеспечиват безопасность персонала при выполнении работ на опоре, из-за несоблюдения при строительстве ВЛ минмальных расстояний между токоведущими частями разных цепей двухцепной ВЛ. | - | -
1.2.2.2 | Техническое переворужение ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахиловская 1,2 цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0035 | 1980 | 77.28 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахиловская 1,2ц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 13 от 20.05.2016 г. Выполняется замена дефектных фундаментов - 2 опоры. Пучение свайного фундамента, разрушение свай, наклон опор.Акт технического обследования оборудования и сооружения от 20.05.2016 №13. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская (замена грозотроса, установка спиральной арматуры, повышение грозоупорности). | H_TP1900.VL.0026 | 1983; 1983; 1983; 1987; 1983 | 68,92; 70,95; 64,10; 70,63; 75,83 | 0,27; 0,31; 0,28; 0,26; 0,29 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум; ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с от. 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Данные ВЛ введены в эксплуатацию в 1983 году. 1. Целевая программа по повышению грозоупорности утвержденная Протоколом заседания Комитета по надежности Совета директоров АО "Тюменьэнерго" № 03/19 от 11.04.2019. 2. Повышение грозоупорности, снижение количества отключений ВЛ по причине грозовых перенапряжений. 3. Снижение отключений по причине налипания гололедоизморозевых отложений. 4. Продление срока службы ВЛ и повышение технических характеристик ВЛ . 5. Повышение надежности транзита электроэнергии в направлении Нягань - Надым.Акты от 20.06.2015 б/н. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 (перестановка опоры № 2) | H_TP1500.VL.0031 | 1985 | 83.33 | 0.429 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 с перестановкой опоры № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.148 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) расстояний между ближайшими проводами разных цепей ВЛ при подвеске на общей опоре, с целью обеспечения безопасного проведения эксплуатационных и ремонтных работ, устранение травмоопасного места. При существующем конструктивном исполнении ВЛ не обеспечиваются минимальные расстояния между проводами различных цепей 2-х цепной ВЛ, данная особенность конструкции при выполнении регламентных работ на опоре № 2 ВЛ не обеспечивает безопасность эксплуатационного персонала в части поражения электрическим током. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайками на ПС Роса, ПС Нонг-Еганская(установка ОПН 1 215 шт.) | H_TP1500.VL.0024 | 1978 | 86.37 | 1e-05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайками на ПС Нонг-Еганская, ПС Роса | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим уделным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | 1979 | 86.37 | 1e-05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Прогресс-Фотон опора № 65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на переустройство отпаечного узла от ВЛ и необходима для приведения в соответствие требованиям нормативно-технической документацией предъявляемыми к воздушным линиям электропередачи так как существующее конструктивное исполнение отпаечного узла является отступлением от ПУЭ п. 2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) и ограничивает возможность безопасного выполнения, а также полного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, без вывода в ремонт обеих транзитных ВЛ 110 кВ обеспечивающих электроснабжение объектов нефтедобычи Покачевского, Нонг-Еганского, Повховского месторождений нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» НК «ЛУКОЙЛ». | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Кирилловская -Айка, Инга-Таврическая на ПС Вать-Еган (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0021 | 1979 | 83.33 | 84.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Кирилловская -Айка, Инга-Таврическая на ПС Вать-Еган опора № 102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на переустройство отпаечного узла от ВЛ и необходимо для приведения в соответствие требованиям нормативно-технической документацией предъявляемыми к воздушным линиям электропередачи так как существующее конструктивное исполнение отпаечного узла является отступлением ПУЭ п. 2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204 ) и ограничивает возможность безопасного выполнения, а также полного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, без вывода в ремонт обеих транзитных ВЛ 110 кВ обеспечивающих электроснабжение объектов нефтедобычи Покачевского, Нонг-Еганского, Повховского месторождений нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» НК «ЛУКОЙЛ». | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – КС-6 (Замена 2-х существующих и установка 2-х дополнительных опор) | K_TP1200.VL.0037 | 1976 | 77.4 | 0.0235 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204). Выполнить пересечение существующей ВЛ 110 кВ со строящейся двухцепной ВЛ 110 кВ, служащими для электроснабжения потребителей, цепи которых являются взаиморезервирующими, в разных пролетах пересекающей ВЛ, разделенных анкерной опорой. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 2 (установка ОПН 483 шт.) | K_TP1100.VL.0042 | 1976 | 79.53 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим удельным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | 1979 | 82.59 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Не соответствует ПУЭ 7, транзит ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 проходит через плашечные зажимы по отпаечной опоре № 71. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | 1976 | 80.3 | 0.8803 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | 1976 | 77.28 | 0.9907 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кинтус-Вандрас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | 1979 | 86.07 | 1.0911 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ленинская - Лосинка-2 цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | 1971 | 80.3 | 0.36 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км) | L_TP1100.VL.0047 | 1971 | 96.98 | 0.18 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение обязательств по исполнению Соглашения о компенсации затрат с МКУ "УКС" Администрации г. Сургута. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) | H_TP1200.VL.0021 | 1983 | 85.5 | 0.025 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-880 кВ. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 филиала Урайские электрические сети (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | 1976 | 98 | 52.34 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнения требований РД 35.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ). Данным проектом предусматривается замена дефектных отдельно стоящих опор в количестве 81 шт. (многочисленые дефекты, отклонение стоек опор по вертикали, продольные и поперечные трещины на поверхности опор, разрушение поверхности бетона свай и др.), а также замена отработавших срок: провода, линейной арматуры. В результате реализации инвестиционного проекта будут исключены аварийные ситуации на ВЛ, возникающие из-за падения опор, повысится надежность электроснабжения потребителей, в том числе объектов нефтедобычи и транспорта газа. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны (замена 43 опор на участке опор №№ 487-529, протяженностью 3,4 км) | M_TP1200.VL.0035 | 1986 | 88.5 | 0.53 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Установка дополнительных опор на ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская на участке ВЛ 110 кВ Вектор – Ленинская в пролетах опор №№ 47 - 48, 48 - 49 | M_TP1200.VL.0038 | 1989 | 90 | 0 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вектор-Ленинская 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 (замена 159 опор, 40 км провода) | M_TP1200.VL.0039 | 1976 | 83.5 | 0.9 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Снежная-КС-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка (замена 58 опор, 12 км провода) | M_TP1200.VL.0040 | 1974 | 84.5 | 1.51 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Речная от ВЛ Святогор – Средний Балык 1, 2 (замена 72 опор, 2х16,5 км провода) | M_TP1200.VL.0041 | 1982 | 99 | 1.1 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Святогор - Средний Балык 1,2 отпайка Речная 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | 1976 | 78.86 | 0.23 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км макс нагрузка 242 А. ВЛ 110 кВ Картопья – Вандмтор 1,2 с отпайками на ПС 110 Зеленоборская, ПС 110 Самза, ПС 110 Альфа, ПС 110 Ун-Юган построена в 1976 году, введена в эксплуатацию в 1979 году с целью обеспечения электроэнергией объектов жизнеобеспечения потребителей 1 категории национальных поселков Зеленоборский, Самза, Ун-Юган г. Нягань и промышленных объектов нефтяной и газовой промышленности. ВЛ 110 кВ Картопья – Вандмтор 1,2 выполнена на бетонных центрифугированных опорах типа ПБ 110-2. Провод АС 95/16. Общая протяжённость ВЛ от опоры № 1 (ПС 220 Картопья) до опоры № 583 (ПС 220 Вандмтор) составляет - 133,59 км. Данная ВЛ обслуживается филиалами АО «Россети Тюмень» УЭС и Энергокомплекс. Участок ВЛ от опоры № 390 до опоры № 583 (47,853 км.) обслуживается филиалом Энергокомплекс. В 2012 году в связи с вводом в эксплуатацию Няганьской ГРЭС на участке опор №№ 449 – 583 (35.64 км.) включая отпайку на ПС 110 Альфа (1.99 км.) была проведена реконструкция ВЛ по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования ЛЭП (Ж/Б опор и провода АС 95/16) на металлические типа П 110-6 и провод АС 120/19, что значительно улучшило технические характеристики и безопасную эксплуатацию данного участка. Оставшийся участок ВЛ от опоры № 390 до опоры № 449 требует продолжения реконструкции так как изношенные Ж/Б имеют продольные трещины на стойках опор, а сезонные пучения опор приводят к отклонениям от проектного положения что дополнительно требует финансовых вложений на ремонты и выправки опор, что снижает безопасную эксплуатацию данного участка ВЛ. Изношенный провод АС 95/16 после увеличения нагрузок, в условиях аварийного отключения одной цепи приводят к пограничным показателям по допустимому нагреву другой цепи. Нагрев провода происходит особенно в летний период и теряется механическая прочность провода по сравнению с АС-120/19 что приводит к увеличению стрел провеса провода. Реализация данного проекта приведёт к уменьшению затрат на ремонты железобетонных опор. Замена провода приведёт к снижению потерь электроэнергии, увеличению пропускной способности передаваемой мощности. Снижаются риски падения ж/бетонных опор и вероятность аварийного отключения, что позволяет снизить время простоя. В ходе реализации проекта ИПР по замене ж/бетонных опор, замене проводов и грозозащитного троса в пролётах опор № 390-449, подразумевается разделение ВЛ на участки, с возможностью организации электроснабжения потребителя в тупиковом режиме. Со стороны ПС «Картопья» организовать электроснабжение ПС «Самза», ПС «Зеленоборская». Со стороны ПС «Вандмтор» организовать электроснабжение ПС «Ун-Юган», ПС «Альфа» При составлении годовых графиков работ, с выводом в ремонт оборудования подведомственного ТРДУ, по реконструкции участка ВЛ в пролётах опор № 390-449 учесть ограничения по режимам сети При замене провода АС95/16 на АС 120/19 получим объём экономии в части потерь. В расчёте показателей за 11 месяцев 2021 - 1 227 224 кВтч ; в денежном выражении 2 976 127,58 руб без НДС; в месяц 270 557, 05 руб без НДС | + | -
1.2.2.2 | Замена провода АЖ120 на ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая протяженностью 32.51 км | M_TP1900.VL.0030 | 1987; 1987; 1987 | 82,52; 78,56; 76,21 | 0,45; 0,60; 0,80 | 2021; 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора; ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора; ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Улучшение технических характеристик ВЛ и приведение их к требованиям действующих правил. ВЛ 110 кВ Краснолденинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская – Нулевая построена и введена в эксплуатацию в 1983 году. Отдельные участки в 1987 году. Протяженность ВЛ составляет 36,2 км. Данные воздушные линии расположены на одних опорах по участкам: ВЛ 110 кВ Красноленинская -Хора. ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая на одних опорах от опоры №1 до опоры №12 ВЛ 110 кВ Красноленинская -Хора. ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора на одних опорах от опоры №13 до опоры № 121 ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая одноцепное исполнение от опоры №13 до опоры № 26 ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора одноцепное исполнение от опоры №1 до опоры № 12. макс нагрузка 285 А ЛЭП выполнена на металлических опорах типа П 110-4. Провод АЖ 120. Участок ВЛ от опоры № 107 до опоры № 121 – провод АС 120/19. Существующий провод АЖ-120 отработал свой нормативный срок (более 25 лет эксплуатации, ПУЭ-7 издание) имеет более низкую пропускную способность, чем АС 120/19, а после увеличения нагрузок, в условиях аварийного отключения одной цепи приводят к пограничным показателям по допустимому нагреву другой цепи следствие чего происходит нагрев провода особенно в летний период и теряется механическая прочность провода по сравнению с АС-120/19, что приводит к увеличению стрел провеса провода и уменьшению габаритов до различных объектов, в связи с чем увеличиваются риски к опасной эксплуатации ВЛ. После проведения реконструкции по замене физически изношенного и морально устаревшего провода АЖ-120 на провод АС 120/19 увеличится пропускная способность ВЛ, снижаются потери электроэнергии. Исключатся технологические нарушения по причине обрыва и расплетения жил провода. Увеличится срок службы ВЛ. Срок службы проводов марки АЖ определён требованием к надёжности согласно ГОСТ 839-2019 и составляет 25 лет. Срок службы исчисляется с даты изготовления провода. К началу реализации инвест проекта провод на отдельных участках ВЛ отработает 43 года. В ходе реализации проекта ИПР по замене провода АЖ-120 отработавшего свой нормативный срок, не предусматривается полное прерывание транзита. Замена проводов рассматривается с поочерёдным выводом ВЛ в ремонт. При замене провода АЖ120 на АС 120/19 получим объём экономии в части потерь. В расчёте показателей за 11 месяцев 2021 – 286 618 кВтч ; 695 073,8 руб без НДС; в месяц 63 188, 53 руб без НДС | + | -
1.2.2.2 | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (обследование, геологические изыскания, разработка технического решения на участок опор №34-39, ВЛ 110 кВ -1.52 км) | M_TP1900.VL.0031 | 1987 | 72.52 | 0.45 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | На объекте ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 произошло аварийное событие (указано в акте осмотра опоры №37), для выполнения комплекса работ по восстановлению электроснабжения по постоянной схеме необходимо провести обследование, геологические изыскания и разработку технического решения по реконструкции ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 (установка ОПН 792 шт.) | M_TP1100.VL.0043 | 1980 | 95.33 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Вновь включаемый проект. Мероприятие внесено в целях исполнения Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Меропрятие повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 (установка ОПН 483 шт.) | M_TP1100.VL.0044 | 1978 | 86.4 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Новый объект. Реализация проекта необходима для уменьшения потерь напряжения., а также, в связи с поступлением новой заявки от АО «ЮТЭК-РС» на увеличение мощности по точке присоединения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 3 (установка ОПН 756 шт.) | M_TP1100.VL.0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Имилор - Восточно-Моховая 3 с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Новый объект. Необходим для обеспечения резервного питания микрорайона «Гидронамыв» с жилыми домами и социально значимыми объектами | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Новин до РП-ТП-10/0,4кВ «Гидронамыв» (участок ВЛ 10 кВ 2х4300 м; КЛ 10 кВ 2х775 м) | M_TP1100.KL.0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-10 ПС Новин яч. 7 - РП-ТП-10 Гидронамыв Линия А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение объема освоения в связи с изменением стоимости на основании утвержденной ПСД (приказ №972 от 26.12.2017), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024 года.». Без изменения сроков освоения. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.12 ПС Шукшинская (замена провода 5.954 км) | M_TP1100.VL.0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая, ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка (замена фундаментов опор 19 шт.), ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная (замена фундаментов опор 3 шт.), ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон, ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая, ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая (замена фундаментов опор 11шт.) , ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I,II цепь Отпайка на ПС Диспетчерская (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | M_TP1500.VL.0043 | 1979; 1988; 1988; 1985; 1992; 1991; 1978; 1991; 1981; 1976 | 87,00; 84,00; 95,00; 91,00; 93,00; 68,00; 63,00; 83,00; 67,00; 98,00 | 0,26; 0,31; 0,19; 0,23; 0,21; 0,48; 0,51; 0,29; 0,43; 0,48 | 2021; 2021; 2021; 2021; 2021; 2021; 2021; 2021; 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Инга-Таврическая; ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая; ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка; ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь; ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная; ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон; ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая; ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая; ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I, II цепь; ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Включены в программу по предотвращению опор ВЛ утвержденную Комитетом по надежности Совета директоров АО "ТЭ" №10/18 от 24.12.2018г., также включены в новую программу по предотвращению падения опор утвержденнуюв 2021г. Приведение в соответствие с требованиями п.2.2.8, п.2.2.13 ПТЭЭЭСС утв. Приказом № 229 от 19.06.2003 г. Техническое состояние фундаментов опор неудовлетворяет требованиям п.3.2.2. пп.4.4.1., 4.4.4 РД 34.20.504-94. (типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач нпаряжением 35-800 кВ). Исключение рисков обесточения потребителя вследствии аварийных ситуаций из-за падения опор. Данным проектом предусматривается переустановка существующих опор на новый фундамент с целью предотвращения падения опор ВЛ. Обследованные фундаменты имеют следующие дефекты: разрушение оголовников, с имитацией проектной закладной пластины, рубленные сваи, непроектное крепление ростверков. Необходимость замены фундаментов опор подтверждается актами технического обследования оборудования и сооружений: Акт Технического обследования оборудования и сооружений №20.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №21.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №28.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №30.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №31.05/22 от 24.05.2022; | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская (переустройство отпаечного узла) | M_TP1500.VL.0032 | 1981 | 67 | 0.43 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на переустройство отпаечного узла от ВЛ и необходима для приведения в соответствие требованиям нормативно-технической документацией предъявляемыми к воздушным линиям электропередачи так как существующее конструктивное исполнение отпаечного узла является отступлением от ПУЭ п. 2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) и ограничивает возможность безопасного выполнения, а также полного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, без вывода в ремонт обеих транзитных ВЛ 110 кВ обеспечивающих электроснабжение объектов нефтедобычи | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 (замена опор 36 шт.) | M_TP1500.VL.0034 | 1987 | 93 | 0.21 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сова-Сарымская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие с требованиями п.2.2.8, п.2.2.13 ПТЭЭЭСС утв. Приказом № 229 от 19.06.2003 г. Техническое состояние фундаментов опор неудовлетворяет требованиям п.3.2.2. пп.4.4.1., 4.4.4 РД 34.20.504-94. (типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач нпаряжением 35-800 кВ). Исключение рисков обесточения потребителя вследствии аварийных ситуаций из-за падения опор. Данным проектом предусматривается замена существующих ж/б опор на новые металлические с целью предотвращения падения опор ВЛ. (Многочисленые дефекты, отклонение стоек опор по вертикали, разворот траверс, трещины, разрушения бетона). Необходимости замены опор подтверждается актом технического обследования оборудования и сооружения № 23.05/22 от 24.05.2022 | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова-Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 10 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 13 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин I,II цепь (замена фундаментов опор 4 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь (замена фундаментов опор 11 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь Отпайка на ПС Весна (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (замена фундаментов опор 7 шт.) | M_TP1500.VL.0037 | 1987; 1986; 1993; 1984; 1987; 1983 | 93,00; 95,00; 94,00; 75,00; 90,00; 86,00 | 0,21; 0,22; 0,20; 0,36; 0,36; 0,27 | 2021; 2021; 2021; 2021; 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сова-Сарымская; ВЛ 110 кВ Когалым - Сарымская; ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин; ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская; ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь Отпайка на ПС Весна; ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Включены в программу по предотвращению опор ВЛ утвержденную Комитетом по надежности Совета директоров АО "ТЭ" №10/18 от 24.12.2018г., также включены в новую программу по предотвращению падения опор утвержденнуюв 2021г. Приведение в соответствие с требованиями п.2.2.8, п.2.2.13 ПТЭЭЭСС утв. Приказом № 229 от 19.06.2003 г. Техническое состояние фундаментов опор неудовлетворяет требованиям п.3.2.2. пп.4.4.1., 4.4.4 РД 34.20.504-94. (типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач нпаряжением 35-800 кВ). Исключение рисков обесточения потребителя вследствии аварийных ситуаций из-за падения опор. Данным проектом предусматривается переустановка существующих опор на новый фундамент с целью предотвращения падения опор ВЛ. Обследованные фундаменты имеют следующие дефекты: разрушение оголовников, с имитацией проектной закладной пластины, рубленные сваи, непроектное крепление ростверков. Необходимости замены фундаментов опор подтверждается актами технического обследования оборудования и сооружений: Акт Технического обследования оборудования и сооружений №22.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №24.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №25.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №26.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №27.05/22 от 24.05.2022; Акт Технического обследования оборудования и сооружений №29.05/22 от 24.05.2022; | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Мачтовая-Истоминская 1 цепь (установка линейных разрядников на опорах №№ 1-225 в количестве 341 комплект) | M_TP1600.VL.0041 | 1980 | 95 | 0,24 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Мачтовая-Истоминская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Исключение возникновения аварийных отключений из-за грозовых перенапряжений. | + | +
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ в рамках повышения грозоупорности ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская II цепь (установка ОПН - 120 шт.) | N_TP1200.VL.0046 | 2015 | 95 | 0 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская II цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор - КНС-11 1,2 установка дополнительных опор в пролётах более 350м (установка 12 опор) | N_TP1100.VL.0050 | 1986 | 85 | 0.7203 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | - | ВЛ 110 кВ Пачетлор - КНС-11 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Позволит снизить, минимизировать обрывы и повреждения проводов и тросов в пролетах опор где ветровые нагрузки рассчитаны на длину менее 350 метров, на данный момент длинны пролетов от 374м до 454.2 м. (установка 12 опор, обводная цепь 18опор) | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/10 кВ "Шевченко" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0054 | 1977 | 83 | 0 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | - | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей переустройство узла отпайки на ПС110/35/6 кВ "Вачимская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0055 | 1981 | 82 | 0 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | - | ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | N_TP1600.VL.0019 | 1986 | 80; 80 | 0.29 | 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7 1ц; ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7 2ц | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 22/01-03 от 05.04.2022 г. Выполняется установка одной дополнительной промежуточной опоры. Предотвращение повторного приближения проводов ВЛ к конструктивным элементам опоры ВЛ 35 кВ параллельного следования смежного ТПО. | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (5 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (264 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 108 шт.) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета в соответствии с законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуотации при отсутствии приборов учета у потребителя (33 счетчика 0,4 кВ)» филиала Нижневартовские электрические сети | K_TP1600.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на вводах силовых трансформаторов 0.22(0.4) кВ 8 шт) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 120 шт.) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (замена ПУ 0,2 кВ - 2 точки учета, замена ПУ 0,4 кВ - 7 точек учета) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.AS.0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3ТТ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС | M_TP1200.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (17 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт. и модем-коммуникатор - 1 шт., трансформатор тока - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2022г) | M_TP2100.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по филиалу Урайские электрические сети в 2022 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 точка учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2024г) | M_TP2100.AS.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по филиалу Урайские электрические сети в 2024 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 4 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2025г) | M_TP2100.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по филиалу Урайские электрические сети в 2025 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт., трансформатор тока - 3шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2026г) | M_TP2100.AS.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по филиалу Урайские электрические сети в 2026 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по филиалу Урайские электрические сети в 2027 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 6 ТТ) 0,2-0,4кВ кВ филиал Энергокомплекс (2023-2028 г.) | N_TP1900.AS.0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (2 УСПД) 110 кВ кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2024 г.) | N_TP1200.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2025 г.) | N_TP1200.AS.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2026 г.) | N_TP1200.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2027 г.) | N_TP1200.AS.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ, 24 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2023 г.) | N_TP2100.AS.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2023 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2024 г.) | N_TP2100.AS.0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2024 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2025 г.) | N_TP2100.AS.0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2025 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2026 г.) | N_TP2100.AS.0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2026 году. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (5 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2027 г.) | N_TP2100.AS.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2027 году. | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (УСПД 6-20 кВ, 14 шт.) филиал Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПКУ 10 кВ с ТТ и ТН) филиал Энергокомплекс | M_TP1900.AS.0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (22 ПУ) 6 (10)кВ кВ филиал Энергокомплекс (2024-2028 г.) | N_TP1900.AS.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (13 ПУ, 306 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2023) | N_TP1100.AS.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (82 ПУ, 78 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (20 ПУ, 63 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (25 ПУ, 60 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (31 ПУ, 33 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2023) | N_TP1100.AS.0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета году в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (8 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в филиале Урайские электрические сети АО "Россети Тюмень" в 2027 году. | - | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 35 кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2023 г.) | N_TP1200.AS.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0053 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская | 13.7 | 2021-12-15 | 59 | 19.87 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-26 | 5.6 | 2021-12-15 | 23 | 5.2 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО, замена периметрального ограждения протяженностью 743,3 м по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Меридиан | 23.1 | 2021-12-15 | 58 | 34.67 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС. Реконструкция ремонтно-механической мастерской (незавершенного строительством объекта) под Цех по ремонту высоковольтного оборудования | F_TP1600.PH.0008 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках данного проекта планируется провести реконструкцию зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС на базе которого планируется создать цех по ремонту высоковольтного оборудования. Решаемые задачи: повышение качества ремонтов маслонаполненного оборудования, повышение качества капитальных ремонтов маслонаполненного оборудования, выполнение требования нормативных документов (ПТЭ п.2.1.1. и др.). Согласно требованиям СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций сетей» разделов 1 «Основные положения по организации технического обслуживания и ремонта» и раздела 5 «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей», на каждой электрической станции или электрических сетях должен быть организован цех по капитальному ремонту высоковольтного оборудования. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция здания синхронных компенсаторов (замена несущих конструкций, кровли здания, с применением блочно-модульных конструкций и расширением) | F_TP1600.PH.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Здание синхронных компенсаторов не используется по назначению, в этом здании располагается группа распределительных сетей Мегионского РЭС Филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети. В связи с этим возникла необходимость реконструкции здания синхронных компенсаторов. Решаемые задачи инвестиционным проектом: обеспечение персонала группы распределительных сетей Мегионского РЭС производственно-бытовым помещением, обеспечение здоровых и безопасных условий труда. В рамках данного проекта будут выполнены работы по демонтажу здания синхронных компенсаторов, устройства фундамента, установка модульных зданий, устройство систем водоснабжения, канализации, электроснабжения. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | F_TP1600.PR.0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках данного инвестиционного проекта планируется создание центрального маслохозяйства на базе законсервированного расходного склада нефтепродуктов. Выполнение требований нормативных документов (пункт 4.2.197. ПУЭ, СТО 70238424.27.100.051-2009 «Маслохозяйство электрических станций и сетей. Условия создания. Нормы и требования») по оснащению предприятия централизованным масляным хозяйством. Общее количество используемого масла залитого в оборудование подстанций НВЭС составляет 6390 тонн. Ежегодно на сезонные доливки в оборудование и проведение ремонта и ТО, используется порядка 30 тонн масла. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1200.PR.0025 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Звездная | 16.1018 | 2021-12-15 | 68.62 | 23.9688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА ПС 110 кВ Ловинская (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) | H_TP2100.PS.0050 | 1986 | 72.22 | 0.7636 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ловинская | 16 | 2021-12-15 | 55 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Программа по модернизации устройств и комплексов РЗА, утвержденная АО "Тюменьэнерго" 28.03 2017г. пункт 4.34. Проект включен в программу на основании:требований "Системного оператора единой энергетической системы" (письмо № Р57-б1-II-2-19-1228 от 01.04.2013г.) Для исключения возможности излишней работы ВЧЗ при к.з. в сети 35 кВ необходима установка БК на ПС 110 кВ Ловинская. Замена физически устаревших устройств РЗА, дальнейшая эксплуатация которых невозможна из-за физического и морального старения Акт 23/11 технического обследования оборудования перед реконструкцией от 07.06.2017г. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Геологическая (реконструкция инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, охраны периметра по программе "Антитеррор")) | F_TP2100.PR.0027 | 1976 | 68.53 | 36.061 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Геологическая | 7.8 | 2021-12-15 | 49 | 10.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 (п.п. 16., 31.-44). Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018-2025 годы, утверждена Приказом АО "Тюменьэнерго" от 27.02.2018 № 108. Реализация проекта повысит уровень антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 (п.п. 16., 31-44). Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018-2025 годы, утверждена Приказом АО "Тюменьэнерго" от 27.02.2018 № 108. Реализация проекта повысит уровень антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы СРЭС филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0031 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 (п.п. 16., 31.-44). Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018-2025 годы, утверждена Приказом АО "Тюменьэнерго" от 27.02.2018 № 108. Реализация проекта повысит уровень антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | 1987 | 74.71 | 0.061 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 26.6899 | 2021-12-15 | 61 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | 1990 | 72.12 | 0.0777 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Куст | 22.1246 | 2021-12-15 | 33 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | 1991 | 73.92 | 0.0003 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Песчаная | 0.92581 | 2021-12-15 | 15 | нд | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | 1983 | 70.02 | 0.1797 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 7.2685 | 2021-12-15 | 63 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | 2005 | 77.33 | 1.3724 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 22.4684 | 2021-12-15 | 51 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | 1991 | 68.84 | 1.4274 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Азерит | 5.6713 | 2021-12-15 | 33 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | 1989 | 75.8 | 0.9403 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Северная | 26.2078 | 2021-12-15 | 72 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | 1989 | 63.98 | 3.0768 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 9.6185 | 2021-12-15 | 40 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | 1977 | 41.52 | 0.069 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Водная | 0.26 | 2021-12-15 | 2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | 1987 | 66.96 | 0.0673 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-10 | 26.95 | 2021-12-15 | 59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | 1990 | 72.71 | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Лямино | 0.6 | 2021-12-15 | 1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | 1987 | 71.2 | 0.0715 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 3.66 | 2021-12-15 | 25 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | 2011 | 77.44 | 6.8253 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 15.6 | 2021-12-15 | 38 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | 1990 | 73.69 | 10.8898 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 28.42 | 2021-12-15 | 66 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | 2009 | 93.62 | 0.3863 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП 110 кВ Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | 2008 | 71.47 | 0.3063 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Солнечная | 7.96 | 2021-12-15 | 65 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | 1992 | 60.09 | 0.2155 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 29.99 | 2021-12-15 | 70 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | 2010 | 75.85 | 0.1457 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 23.56 | 2021-12-15 | 49 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | 2010 | 77.23 | 0.1276 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 14.32 | 2021-12-15 | 34 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | 1987 | 89.42 | 1.8917 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Весна | 48.2 | 2021-12-15 | 120.5 | 41.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7 и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | 1987 | 70,88 | 1.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ладья | 15.8 | 2021-12-15 | 39.5 | 22 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС введена в эксплуатацию в 1987 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы напряжения 110 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), взрыво -пожароопасные, не устойчивы к феррорезонансу. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1984 - 1986 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Ладья позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Акт обследования от 11.01.2017 №6. | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | 1992 | 69.8 | 0.8148 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Видная | 11.6 | 2021-12-15 | 46.4 | 7.086 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | 1986 | 69.15 | 1.7765 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 15.2 | 2021-12-15 | 60.8 | 12 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | 1989 | 73.43 | 1.0644 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Уральская | 28.6 | 2021-12-15 | 71.5 | 35.906 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | 1988 | 67.98 | 1.4749 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Слава | 27.8 | 2021-12-15 | 69.5 | 38.909 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,59 км) | H_TP1500.PR.0044 | 1986 | 72.12 | 1.8009 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сарымская | 31.4 | 2021-12-15 | 78.5 | 36 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6/6 кВ кВ Шукшинская; ПС 110/10/10 кВ Олимпийская; ПС 110/10/10 кВ Энергетик; ПП 110 кВ Победа; ПС 110/10/10 кВ Геолог; ПС 110/10/10 кВ Западная; ПС 110/10/10 кВ Форпост; ПС 110/6/6 кВ Бензиновая; ПС 110\35/6 кВ Солкино; ПС 110/35/6 кВ Югорская; ПС 110/35/6 кВ КНС-1; ПС 110/35/10 кВ Вынга; ПС 110/10/10 кВ Северная; ПС 110\35/6 кВ Березка; ПС 110/10 кВ Черный Мыс; ПС 110/10/10 кВ Зеленая; ПС 110/10 кВ Сайма; ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 7,69; 21,67; 16,82; нд; 7,63; 17,88; 2,92; 18,23; 6,50; 19,89; 9,48; 13,45; 28,93; 27,96; 15,40; 20,60; 26,68; 7,87 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 31,00; 51,00; 42,00; нд; 19,00; 44,00; 9,00; 73,00; 40,00; 49,00; 38,00; 34,00; 72,00; 70,00; 48,00; 51,00; 66,00; 31,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Создание системы КУБ. КУБ предназначен для обеспечения централизованного наблюдения, управления и обеспечения соответствующей реакции на нарушения режима охраны электросетевых объектов. Объектами автоматизации и интеграции при разработке и внедрении КУБ будут являться расположенные на объектах филиалов АО «Тюменьэнерго» технические средства охраны: - системы охранного телевидения; - системы периметральной охранной сигнализации; - системы охранного освещения. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ХМРЭС | H_TP1200.PH.0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в норму теплотехнических характеристик, уменьшение потерь тепла на объекте, с целью соблюдения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык (организация телеуправления оборудованием ПС, замена периметрального ограждения и установка ТСО) | J_TP1200.PR.0033 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Управление Росгвардии по ХМАО-Югре | + | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык | 195.7074 | 2021-12-15 | 133.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 №993 дсп «Об утверждении правил к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», и согласно Предписания об устранении выявленных нарушений от 16 марта 2018 года выданного отделом государственного контроля Управления Росгвардии по ХМАО-Югре | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция теплой автостоянки на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований п. 6.3.1 СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей о нормативной температуре в воздуха в здании Теплой автостоянки, а так же обеспечение стоянки/хранения автомобилей, которые всегда должны быть готовы к выезду в зимний период, при низких температурах наружного воздуха. \ Потеря теплотехнических свойств ограждающих конструкций стен и кровли здания и не удовлетворительное состояние его инженерных систем отражено в акте технического обследования от 03.07.2017 б/н. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат в отопительный период путём перехода на более дешёвое сырьё. В соответствии со стратегией развития электросетевого комплекса РФ распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, АО «Тюменьэнерго» проводит работу по оптимизации расходов на энергоносители. Топливную систему котельной на ПБ «Кирилловская» планируется перевести на более дешёвое сырьё. | - | -
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Обская | 23.6 | 2021-12-15 | 41 | 46.12 | 114 | 114 | 82 | 82 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение программы предотвращения старения основных производственных фондов АО «Тюменьэнерго». | - | -
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Индустриальная | 21.7 | 2021-12-15 | 54 | 29.28 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение программы предотвращения старения основных производственных фондов АО «Тюменьэнерго». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан, ПС 110 кВ Бахиловская, ПС 110 кВ Новомолодёжная, ПС 220 кВ Узловая, ПС 110 кВ Хохряково, ПС 110 кВ Пермяк, ПС 110 кВ Северо-Хохряковская, РДП Варьёганского РЭС, ПС 110 кВ Негус, ПС 110 кВ Газлифт, ПС 110 кВ Тагринская, ПС 110 кВ КНС-3 (реконструкция систем связи с организацией каналов связи по ВОЛС, замена каналообразующего оборудования в количестве 12 штук). | K_TP1600.PR.0070 | 1989; 1987; нд; 1999; 1986; 1986; 1988; нд; нд; 1984; 1972 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Бахиловская; ПС 110 кВ Новомолодёжная; ПС 220 кВ Узловая; ПС 110 кВ Хохряково; ПС 110 кВ Пермяк; ПС 110 кВ Северо-Хохряковская; ПС 110 кВ Негус; ПС 110 кВ Газлифт; ПС 110 кВ Тагринская; ПС 110 кВ КНС-3 | 23,10; 8,70; 1,20; 70,00; 15,00; 15,00; 11,20; 4,80; 6,40; 14,80; 9,20 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 58,00; 37,00; 8,00; 50,00; 63,00; 39,00; 47,00; 13,00; 21,00; 62,00; 100,00 | 34,67; 19,37; 15,30; нд; 25,12; 39,19; 19,50; 40,79; 28,55; 16,41; 9,89 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Новомолодежная по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0165 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новомолодежная | 1.2 | 2021-12-15 | 8 | 15.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Пермяк (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0166 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Пермяк | 15 | 2021-12-15 | 39 | 39.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Сороминская (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0167 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сороминская | 1.1 | 2021-12-15 | 7 | 1.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы телефонной связи АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (3 площадки с 3 медиа-шлюзами и 165 IP-абонентами) | I_TP1100.PR.0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция СТС является замещение абонентских устройств на IP-терминалы и применение коммутационного оборудования, взаимодействующего с терминалами по протоколу SIP, а также организация централизованной модели управления системой телефонной связи, унификацией применяемого оборудования и программных средств. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 "Южная" (установка ДГР 10 кВ) | L_TP1600.PS.0178 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Южная | 8.1 | 2021-12-15 | 33 | 17.92 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Создание устойчивой схемы электроснабжения потребителей путем установки дугогасящих реакторов, обеспечивающих полную компенсацию ёмкостного тока при замыканиях на землю в сети 10 кВ. • Выполнение требований п.5.11.8 ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. – В сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при ёмкостном токе замыкания на землю более 10 А. Работа сетей 6-35 кВ без компенсации ёмкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается. • Выполнение требований п.5.11.10. ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. - Работа сетей 6-35 кВ с недокомпенсацией ёмкостного тока не допускается. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Гидронамыв" (установка ДГР 6 кВ) | L_TP1600.PS.0179 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Гидронамыв | 6.9 | 2021-12-15 | 28 | 18.76 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Создание устойчивой схемы электроснабжения потребителей путем установки дугогасящих реакторов, обеспечивающих полную компенсацию ёмкостного тока при замыканиях на землю в сети 6 кВ. • Выполнение требований п.5.11.8 ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. – В сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при ёмкостном токе замыкания на землю более 10 А. Работа сетей 6-35 кВ без компенсации ёмкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается. • Выполнение требований п.5.11.10. ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. - Работа сетей 6-35 кВ с недокомпенсацией ёмкостного тока не допускается. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ПРЭС | H_TP1200.PH.0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в норму теплотехнических характеристик, уменьшение потерь тепла на объекте, с целью соблюдения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Водозабор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Компрессорная (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луговская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-10 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Луговская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лунная (Оснащение здания КРУН автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Лунная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Парус (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Парус | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пойковская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Пойковская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Речная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Замена защит ВЛ-110 на базе ШДЭ-2802, защит трансформатора на базе реле ДЗТ-21 ПС 110 кВ Приразломная. Комплексная реконструкция микроэлектронных защит на МП устройства РЗА | M_TP1200.PR.0036 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Приразломная | нд | нд | нд | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | В соответствии с п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ" выполняется замена существующих устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной элементной базе на современные МП устройства РЗА по следующим причинам: 1. Предельно допустимый срок эксплуатации устройств РЗА более 35 лет в эксплуатации при нормативном сроке 24 года 2. Работа устройств РЗА на переменном оперативном токе, что ведет к снижению надежности устройств РЗА 4. Отказы в работе устройтсв РЗА (Акт №27 от 09.10.21), поведших к потере электроснабжения потребителя (неселективное срабатывание МТЗ-110 1Т при внешнем К.З. на фидере 10 кВ Боровая-1 из за дефекта реле времени переменного тока РСВ-12 МТЗ-110 1Т) Планируемая замена оборудования: Замена защит трансформатора 1Т,2Т; кабельная продукция, | - | -
1.2.4.1 | Комплексная замена устройств РЗА на электромеханической элементной базе на ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | M_TP1200.PR.0037 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | нд | нд | нд | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | В соответствии с п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ" выполняется замена существующих устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной элементной базе на современные МП устройства РЗА по следующим причинам: 1. Предельно допустимый срок эксплуатации устройств РЗА более 35 лет в эксплуатации при нормативном сроке 24 года 2. Работа устройств РЗА на переменном оперативном токе, что ведет к снижению надежности устройств РЗА 4. Отказы в работе устройтсв РЗА (Акт №27 от 09.10.21), поведших к потере электроснабжения потребителя (неселективное срабатывание МТЗ-110 1Т при внешнем К.З. на фидере 10 кВ Боровая-1 из за дефекта реле времени переменного тока РСВ-12 МТЗ-110 1Т) Планируемая замена оборудования: Замена защит трансформатора 1Т,2Т; кабельная продукция, | - | -
1.2.4.1 | Комплексная реконструкция ВЧ защит и ПАА на ПС НЮЭС (замена 5 ВЧ постов ПВЗУ Е и 2-х АКА Кедр) | M_TP1200.PR.0038 | 2003; 1993; 1991 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 Кинтус; ПС 22/110/35/6 Средний Балык; ПС 110/35/6 Приобская | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 120,00; 80,00; 50,00 | 120,00; 80,00; 50,00 | 60,00; 40,00; 25,00 | 60,00; 40,00; 25,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 220; 110 | 110; 220; 110 | На основании информационного сообщения завода изготовителя ООО "Уралэнергосервис" №1/20 ИП от 28.05.2020 о рекомендациях по замене приемопередатчиков произведенных до конца 2005 года во избежание неправильной работы или отказа оборудования, а также руководствуюясь п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ" выполнить замену ВЧ аппаратуры в связи предельным сроком службы устройств (более 12 лет) и наблюдающимся увеличением вывода оборудования из работы в связи с потерей канала связи. Планируемое оборудование к замене: ПВЗУ-Е: ПС Приобская НВЧЗ ВЛ 110 Шубинская; ПС Приобская НВЧЗ ВЛ 110 Росляковская; ПС Кинтус НВЧЗ ВЛ 110 Магистральная-1; ПС Кинтус НВЧЗ ВЛ 110 Магистральная-2; ПС Пойковская ДФЗ ВЛ 110 Сибирь; ПАА Ака Кедр: ПС Средний Балык ВЛ 110 Кратер-1; ПС Средний Балык ВЛ 110 Кратер-2 Ожидаемый эффект от замены: 1. Выполняется замена только ВЧ оборудования без замены шкафов и релейной части, что влечет к минимизации затрат, 2. Повышается средний срок службы на отказ новых устройств (с 12 лет до 20 лет) 3. Уменьшение вывода защит и ПАА по неисправностям устройств в ведении ТРДУ. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сатарино (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сатарино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Юганская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-6 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выполнение требований СТО 34.01-27.3-001-2014. ВНПБ 28-14. Установки противопожарной защиты общие технические требования, выполнение требований СТО 34.01-27.1-001-2014Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) | M_TP1900.PS.0069 | 1984 | 84.88 | 0.045 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Перегребное | 2.96 | нд | 16.08 | 8.513 | 26 | 26 | 10 | 10 | 1.46 | 1.46 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Белая (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,19 км) | M_TP1500.PR.0051 | 1983 | 94 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Белая | 31.7 | 2021-12-15 | 79.25 | 30.8 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). Необходимость замены ограждений подтверждается актом проверки антитеррористической, противокримаинальной защищенности. | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Роса (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,33 км) | M_TP1500.PR.0052 | 1987 | 95 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Роса | 12.1 | 2021-12-15 | 30.25 | 14.5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). Необходимость замены ограждений подтверждается актом проверки антитеррористической, противокримаинальной защищенности. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покамасовская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0155 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | 5 | 2021-12-15 | 21 | 15.3 | 50 | 50 | 25 | 25 | - | - | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – “Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО “Россети Тюмень” до 2025 года.” – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Восточный-2, ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный - 2шт) | M_TP1600.PS.0157 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новопокурская | 13.7 | 2021-12-15 | 59 | 19.87 | 50 | 50 | 25 | 25 | - | - | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – “Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО “Россети Тюмень” до 2025 года.” – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская (замена панелей основных защит ВЛ 110 кВ Узловая-С.Хохряковская, ВЛ-110 кВ Бахиловская-С.Хохряковская - 2шт) | M_TP1600.PS.0156 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Северно-Хохряковская | 11.2 | 2021-12-15 | 47 | 19.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | - | - | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – “Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО “Россети Тюмень” до 2025 года.” – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского мр (замена панели блокирующего полукомплекта ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская-2 - 1шт) | M_TP1600.PS.0158 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринская мр | 11.2 | 2021-12-15 | 47 | 9.89 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 110 | 110 | Основание для реализации инвестиционного проекта: – “Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО “Россети Тюмень” до 2025 года.” – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0168 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-3А | 39.5 | 2021-12-15 | 106 | 37.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-8 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0169 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ КНС-8 | нд | 2021-12-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0170 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-8А | 28.7 | 2021-12-15 | 75 | 29.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Мегионского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0049 | 2008; 1985; 1971; 1981; 2005; 1992; 1988; 1994 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Центральная; ПС 110 кВ Южная; ПС 110 кВ Нижневартовская; ПС 110 кВ Индустриальная; ПС 110 кВ Западная; ПС 35 кВ Стройиндустриальная; ПС 35 кВ Новая; ПС 35 кВ Водозабор | 8,20; 8,10; 12,70; 21,70; 14,20; 3,96; 1,15; 0,17 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 33,00; 33,00; 32,00; 54,00; 36,00; 65,00; 18,00; 2,00 | 17,37; 17,92; 33,83; 29,28; 28,71; 5,89; 3,80; 1,30 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | Замена морально и физически устаревшей системы ШРД. В Мегионском РЭС филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети находится в эксплуатации система ШРД BreezeMaxExtrem5000, которая включает в себя четыре сектора базовой станции и 13 абонентских устройств, расположенных на подстанциях Мегионского РЭС. Данная система ШРД снята с производства, ЗИП отсутствует в продаже, что ставит под угрозу восстановление работоспособности вышеуказанной системы при аварийных ситуациях. Система ШРД Мегионского РЭС используется для организации основных и резервных каналов связи и передачи данных, в том числе и в филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. | - | -
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Вахского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0051 | 1974; 1978; 1978; 1973; 1980; 1973; 1993; 1986; 1992 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Медвежья; ПС 110 кВ КНС-8а; ПС 110 кВ КНС-16; ПС 110 кВ КНС-17; ПС 110 кВ КНС-17а; ПС 110 кВ КНС-9; ПС 110 кВ КНС-9а; ПС 110 кВ КНС-25; ПС 110 кВ КНС-3а | 7,90; 28,70; 41,40; 0,00; 24,00; 11,10; 27,40; 21,30; 39,50 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 33,00; 75,00; 108,00; 0,00; 63,00; 69,00; 78,00; 54,00; 106,00 | 18,77; 29,27; 41,72; нд; 36,20; 9,79; 30,59; 30,19; 37,73 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | Замена морально и физически устаревшей системы ШРД. В Вахском РЭС филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети находится в эксплуатации система ШРД BreezeMaxExtrem5000, которая включает в себя четыре сектора базовой станции и 16 абонентских устройств, расположенных на подстанциях Вахского РЭС. Данная система ШРД снята с производства, ЗИП отсутствует в продаже, что ставит под угрозу восстановление работоспособности вышеуказанной системы при аварийных ситуациях. Система ШРД Вахского РЭС используется для организации основных и резервных каналов связи и передачи данных, в том числе и в филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. Две подстанции Вахского РЭС (ПС 110 кВ Медвежья и ПС 110 кВ Вах) обеспечивают электроснабжение водозабора г. Нижневартовска. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | M_TP1600.PS.0172 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | 12.7 | 2021-12-15 | 32 | 33.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | M_TP1600.PS.0173 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Обская | 23.6 | 2021-12-15 | 41 | 46.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0171 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 11.1 | 2021-12-15 | 69 | 9.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Федоровская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф.А, КС-110 Сургут-Имилор-1 ф.В) | K_TP1100.PS.0063 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 15 | 2021-12-15 | 31 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Осуществление постоянного контроля технического состояния конденсаторов в реальном режиме времени (под рабочим напряжением), и выявление дефектов на начальной стадии их развития. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Элегаз в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф. А, С) | K_TP1100.PS.0064 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 22.334 | 2021-12-15 | 92 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Осуществление постоянного контроля технического состояния конденсаторов в реальном режиме времени (под рабочим напряжением), и выявление дефектов на начальной стадии их развития. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПП ПС Сова в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сарымская-1 ф.А) | K_TP1100.PS.0065 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сова | 19.4832 | 2021-12-15 | 41 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Осуществление постоянного контроля технического состояния конденсаторов в реальном режиме времени (под рабочим напряжением), и выявление дефектов на начальной стадии их развития. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачимская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ ( КС-110 Пачетлор-Контур-1 ф.В). | K_TP1100.PS.0066 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 3.6636 | 2021-12-15 | 25 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Осуществление постоянного контроля технического состояния конденсаторов в реальном режиме времени (под рабочим напряжением), и выявление дефектов на начальной стадии их развития. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Невская, ПС 110 кВ Батово, ПС 110 кВ Чапровская (установка оборудования РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская 1 цепь (2 цепь) с отпайкой на ПС 110 кВ Невская - 4 комплекта) | N_TP1200.PS.0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | ПС 110 кВ Невская; ПС 110 кВ Батово; ПС 110 кВ Чапровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в целях реализации проекта «Организация параллельной работы без выдачи мощности в сеть ГТЭС Кондинского месторождения – ПС 110/35/10 кВ «Невская» необходимо выполнение требований п. 3.2.115 ПУЭ при организации подключения к дейсвующей сети генерирующей мощности на ПС 110 кВ Невская необходимо оснастить ВЛ-110 кВ основной защитой. | - | -
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | N_TP1200.PR.0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО). Замена голосовых коммутаторов (Softswitch) с программным обеспечением производства немецкой компании UniFy (бывш. Siemens) на отечественные аналоги. Решаемая задача: обеспечение информационной безопасности технологической информационной инфраструктуры энергообъектов за счет исключения применения импортного оборудования. | - | -
1.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ ЛПХ по "Программе внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022 - 2027 годов" (установка шкафа регистратора аварийных событий - 1 шт.) | N_TP1200.PS.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | ПС 110 кВ ЛПХ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункты 168 и 176 Постановления правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пункта 11 «Требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики и принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 101 и дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России от 25.02.2020 № СТВ-12/2020, Программа внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022-2027 годов | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля доступа базы Казымского РЭС и Чульчам (установка турникетов - 2 шт.) | N_TP1900.PH.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), 220/110/10кВ Вандмтор (установка видеокамер 14 шт., ВОК - 2 км., видеосервер с АРМ и ПО - 1 шт.) | N_TP1900.PR.0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), 220/110/10кВ Хора (установка видеокамер 12 шт., ВОК - 1.8 км., видеосервер с АРМ и ПО - 1 шт.) | N_TP1900.PR.0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня антитеррористеческой защищенности. Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК утвержденных постановлением правительства РФ от 19.09.2015 № 993.Риск возникновения материального ущерба от противоправных действий в отношении собственности энергопредприятий | - | -
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи Филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети (АТС - 3 комплекта) | N_TP1100.PR.0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция СТС является замещение абонентских устройств на IP-терминалы и применение коммутационного оборудования, взаимодействующего с терминалами по протоколу SIP, а также организация централизованной модели управления системой телефонной связи, унификацией применяемого оборудования и программных средств. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово 1,2; Барсово-Берёзка (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 13.320 Га) | N_TP1100.VL.0051 | 1980 | 84 | 0.7815 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово 1,2; Барсово-Берёзка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение ширины просек к нормативному значению | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (Приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 82.400 Га) | N_TP1100.VL.0052 | 1973 | 84 | 0 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение ширины просек к нормативному значению | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская-1,2 (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 106.592 Га) | N_TP1100.VL.0053 | 1986 | 91 | 0 | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение ширины просек к нормативному значению | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110 кВ Инга | N_TP1500.PR.0057 | 1985 | 92.34 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Инга | 7.8 | 2022-06-15 | 31.2 | 25.074 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53. Выполнение Программы ССПИ 2022-2026, Повышение наблюдаемости и управляемости энергообъектов. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы ШРД на РПБ Варьёганского РЭС | N_TP1600.PR.0012 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена морально и физически устаревшей системы ШРД (в эксплуатации более 12 лет). Отсутствует в продаже ЗИП на существующую систему ШРД (импортного производства). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0066 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта в связи с физическим износом оборудования СКУД (в эксплуатации более 15 лет). Отсутствие в продаже ЗИП на эксплуатируемое оборудование. Невозможна установка дополнительных точек прохода (достигнуто максимально-возможное количество используемых лицензий на точки прохода). | - | -
1.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | N_TP1600.PR.0047 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение времени реагирования оперативного персонала ОДС при возникновении технологического нарушения. Снижение времени ликвидации технологического нарушения оперативным персоналом ОДС. Улучшение наблюдаемости объектов Филиала. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Участок ВЛ-110 кВ от РДП Вахского РЭС до ПС 110 кВ Кольцевая; с заходами на ПС 110 кВ Вах; ПС 110 кВ Медвежья; ПС 110 кВ Мередиан; ПС 110 кВ КНС-8; ПС 110 кВ КНС-8а; ПС 110 кВ КНС-16; ПС 110 кВ Малочерногорская | нд; 11,40; 7,90; 23,10; 0,00; 28,70; 41,40; 8,00 | нд; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | нд; 48,00; 33,00; 58,00; 0,00; 75,00; 108,00; 81,00 | нд; 18,69; 18,77; 34,67; нд; 29,27; 41,72; 10,10 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | 1986; 1988; 1985 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Негус; ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Малочерногорская | 4,80; 23,10; 8,00 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 13,00; 58,00; 81,00 | 40,79; 36,67; 10,10 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Сосновская (замена системы телемеханики 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосновская | 0.96 | нд | 4 | 9.7904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | 1987; 2007; 1981; 1986; 1978 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская; ПС 110/35/6 кВ Транспортная; ПС 110/35/6 кВ Брусничная; ПС 110/35/10 кВ КНС-7; ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 8,75; 22,73; 20,39; 4,61; 11,68 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 54,00; 57,00; 81,00; 11,00; 73,00 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Организация каналов связи – IP/Ethernet и повышение пропускной способности. Переход на цифровые протоколы обмена информации, Исполнение требовний Со в части перехода на протокол МЭК 104. Обеспечение обмена технологической информацией и диспетчерских каналов с энергообъектов. Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017г. №1632-р. | - | -
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС (ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Шаим, ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/10 кВ Зеленоборская, ПС 110/35/6 кВ Комаровская, ПС 110/35/6 кВ Филипповская, ПС 110/35/6 кВ Ловинская; замена аппаратуры ВЧ связи - 7 шт.) | I_TP2100.PR.0037 | 1987; 1987; 1988; 1977; 1980; 1986; 1986 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Яхлинская; ПС 110/10 кВ Шаим; ПС 110/35/6 кВ Лазаревская; ПС 110/10 кВ Зеленоборская; ПС 110/35/6 кВ Комаровская; ПС 110/35/6 кВ Филипповская; ПС 110/35/6 кВ Ловинская | 9,70; 0,80; 16,60; 1,70; 8,90; 3,90; 16,00 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 33,00; 4,00; 94,00; 33,00; 80,00; 35,00; 55,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Организация каналов связи, повышение пропускной способности. Переход на цифровые протоколы обмена информацией, достоверности передаваемых данных по телеметрии, повышение качества каналов диспетчерского и технологического управления в зоне обслуживания УРЭС. | - | +
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | K_TP1100.PR.0069 | 1989 | 69.59 | 0.1371 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Береговая | 3.7707 | 2021-12-15 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Утвержденная Программа модернизации и расширения сбора и передачи информации на подстанциях АО "Тюменьэнерго" на период с 2019 по 2024 год в соответствии с требованиями АО "СО ЕЭС". | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, АИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная). | K_TP1100.PS.0059 | 1989 | 75.8 | 0.9403 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Северная | 26.2078 | 2021-12-15 | 72 | нд | 80 | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской связи ДП Нижневартовские ЭС | L_TP1600.PR.0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ДП ОДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках данного инвестиционного проекта планируется осуществить: перевод каналов диспетчерской связи и ТМ РДП Вахского РЭС, Варьёганского РЭС, Самотлорского РЭС на ДП ОДС филиала АО Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети. Установка на ДП ОДС филиала основного и резервного диспетчерских коммутаторов с регистраторами диспетчерских переговоров. Существующие диспетчерские коммутаторы Миником-DX500 находятся в эксплуатации более 20 лет, ЗИП отсутствует и не доступен для приобретения. Реализация данного проекта позволит выполнить Технические требования по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017. в целях исполнения Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе АО «Россети Тюмень». | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция Надстройки 220 кВ ПС 110/35/10 кВ Хора с РП 110 кВ Хора филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (установка системы охранного освещения – 740 п.м. ограждения). | L_TP1900.PR.0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220 кВ Хора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Акт тех.обследования от 22.03.2016 б/н. | - | +
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220 кВ Хора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация утвержденной целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень» от 06.10.2021 (письмо ГИ-302 от 25.11.2021). Получение сигналов АПТС с терминалов РЗА. Выполнение программной ЭМБ вместо механической, с визуализацией в ОИК, с целью исключения ошибок персонала - ОП перед началом переключений будет видеть на мониторе разрешение/запрет на производство переключений. Существующая аппаратура телемеханики «ТМИУС» в работе с 2013 г. Замена устройства телемеханики «ТМИУС» (сбор, обработка, передача данных ТС, ТИ, ТУ) на устройство телемеханики типа «ARIS» (сбор, обработка, передача данных ТС, ТИ, ТУ в протоколе МЭК-61850, реализация программной ЭМБ). Организация «горячего резервирования» серверов ТМ. Установка шкафа питания ТМ c АВР, цифровых измерительных преобразователей типа Satec. Реконструкция контактов КСА приводов и разъединителей присоединений 15 шт. Возможность в дальнейшем организации телеуправления коммутационными аппаратами. | - | +
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 220/110/10 кВ Хора (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220 кВ Хора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация утвержденной целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень» от 06.10.2021 (письмо ГИ-302 от 25.11.2021). Получение сигналов АПТС с терминалов РЗА. Выполнение программной ЭМБ вместо механической, с визуализацией в ОИК, с целью исключения ошибок персонала - ОП перед началом переключений будет видеть на мониторе разрешение/запрет на производство переключений. Существующая аппаратура телемеханики «ТМИУС» в работе с 2013 г. Замена устройства телемеханики «ТМИУС» (сбор, обработка, передача данных ТС, ТИ, ТУ) на устройство телемеханики типа «ARIS» (сбор, обработка, передача данных ТС, ТИ, ТУ в протоколе МЭК-61850, реализация программной ЭМБ). Организация «горячего резервирования» серверов ТМ. Установка шкафа питания ТМ c АВР, цифровых измерительных преобразователей типа Satec. Реконструкция контактов КСА приводов и разъединителей присоединений 15 шт. Возможность в дальнейшем организации телеуправления коммутационными аппаратами. | - | +
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РЗА на ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА: ДЗШ(ДЗО)-110, комплектов РЗА (КСЗ, УРОВ, АПВ) ШСВ(СВ)-110) | M_TP2100.PS.0058 | 1988; 1987; 1997; 1987 | 89,16; 81,12; 88,80; 87,93 | 0,68; 0,59; 0,37; 1,19 | 2021; 2021; 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Лазаревская; ПС 110/35/6 кВ Яхлинская; ПС 110/10 кВ Советская; ПС 110/10 кВ Шаим | 16,60; 9,70; 3,80; 0,80 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 94,00; 33,00; 41,00; 4,00 | 16,00; 15,00; 20,15; 8,92 | 32; 50; 25; 20 | 32; 50; 25; 20 | 16; 25; 10; 10 | 16; 25; 10; 10 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований п.6 СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации и замене длительно эксплуатирующийся устройств РЗА энергосистем»: - обеспечение своевременной замены физически устаревших устройств РЗА с внедрением устройств, отвечающих современным требованиям. Выполнение требований "Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики", утверждённых приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555. Выполнение требований пп. 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.10, 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229. Техническое превооружение оборудования СРЗА, вырабатавшего нормативный срок эксплатации. Увеличение надёжности и снижения вероятности нарушений работы устройств РЗА и соответственно затрат, связанных с возможным аварийным режимом сети. | - | +
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": - создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). Предлагаемое решение по модернизации соответствуют стандарту организации группы компаний «Россети» СТО 34.01-9-005-2020 «Концепция построения сети связи электросетевого комплекса». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена диспетчерского мозаичного щита «S-2000», эксплуатируемого с 2006 года (производитель ООО «НТК Интерфейс», г. Екатеринбург) на современный диспетчерский щит типа «видеостена». Проект направлен на повышение наблюдаемости и управляемости энергосистемой, обеспечение визуализации схем электроустановок в SCADA системе, повышение эффективности диспетчерского управления. Выполнение п.2.8. Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» Выполнение Распоряжения Правительства РФ от 09.06.2020 N 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года». | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110/35/6 Дружная | M_TP1500.PR.0049 | 1986 | 94 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 Дружная | 31.1 | 2021-12-15 | 52.75 | 27 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | КП телемеханики на ПС 110кВ Дружная реализован на программном обеспечении «КП ТМИК Самотлор» и контроллерах ICPcon 7х серии устаревших морально и физически из-за прекращения поддержки и выпуска контроллеров данного программного обеспечения и лицензий, как следствие ограниченный функционал данного программного обеспечения и функций телемеханического контроллера не позволяет передавать полный объём информации с подстанции, не поддерживает современные средства измерений активной и реактивной мощности, напряжения, тока, минимальная наблюдаемость подстанции (отсутствуют данные о положении всех разъединителей, заземляющих ножей, телеметрической информации на системах шин и трансформаторах напряжения), отсутствует возможность предавать данные ТМ по стандартизированным протоколам МЭК-870-101(104), отсутствие ЗИП, отсутствует возможность реализовать требования Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53, следовательно, по всем параметрам не удовлетворяет минимальным требованиям к оборудованию средств диспетчерского и технологического управления. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПП 110 кВ "Таврическая" | M_TP1500.PR.0050 | 1985 | 97 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПП 110 кВ Таврическая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75 | 75 | 110 | 110 | КП телемеханики на ПП 110 кВ Таврическая реализована на основе контроллеров ТМИУС-КП в составе двух шкафов телемеханики с полным задействованием ресурсов системы и отсутствием возможности расширения функционала. Отсутствует техническая возможность получения технологически необходимых для узловой подстанции данных от цифровых панелей релейных защит. Состав телемеханики не позволяет получить достаточный объем, отсутствует возможность реализовать требования Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53. За период с 29.03.2021 по 21.05.2022 зафиксировано 18 инцидентов нарушений в работе оборудования телемеханики ПП 110 кВ Таврическая по причине неудовлетворительного состояния в связи с длительным сроком эксплуатации и естественным износом кабельной продукции, клемм, блоков телесигнализации, телеизмерений и интерфейсных модулей в составе контроллера телемеханики, сетевых интерфейсов. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена выработавшего срок службы оборудования ПТК уровня ОДС, модернизация и реорганизация рабочего пространства автоматизированных рабочих мест (АРМ) диспетчеров, замена морально и физически устаревших оборудования связи. Установка контроллеров видеостены на ОС Windows lля дальнейшей интеграции СК-11. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ватинская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0071 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ватинская | 39.5 | 2021-12-15 | 103 | 40.79 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0072 | 2001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Городская-5 | 18.8 | 2021-12-15 | 47 | 35.42 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0073 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ермаковская | 29 | 2021-12-15 | 77 | 31.64 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0074 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Индустриальная | 21.7 | 2021-12-15 | 54 | 29.28 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кетовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0075 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кетовская | 5.9 | 2021-12-15 | 39 | 16.01 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-13 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0076 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-13 | 17.6 | 2021-12-15 | 74 | 18.87 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-14 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0077 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-14 | 24.4 | 2021-12-15 | 98 | 26.77 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-18 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0078 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-18 | 14.9 | 2021-12-15 | 67 | 24.98 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-19 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0079 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-19 | 26.1 | 2021-12-15 | 111 | 27.53 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0080 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-2 | 3 | 2021-12-15 | 20 | 5.61 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (Вар. РЭС) 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0081 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-2 (Вар.РЭС) | 6.2 | 2021-12-15 | 46 | 16.01 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-21 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0082 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-21 | 20.3 | 2021-12-15 | 53 | 21.36 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-22 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0083 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-22 | 22.6 | 2021-12-15 | 97 | 17.34 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0084 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) | 9.2 | 2021-12-15 | 100 | 9.89 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0085 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Колмаковская | 10.9 | 2021-12-15 | 44 | 24.24 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малочерногорская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0086 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Малочерногорская | 8 | 2021-12-15 | 81 | 10.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мега 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0087 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Мега | 24.3 | 2021-12-15 | 98 | 25.39 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новомолодежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0088 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Новомолодежная | 1.2 | 2021-12-15 | 8 | 15.3 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новопокурская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0089 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Новопокурская | 13.7 | 2021-12-15 | 59 | 19.87 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0090 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Нижневартовская | 12.7 | 2021-12-15 | 32 | 33.83 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0091 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Обская | 23.6 | 2021-12-15 | 41 | 46.12 | 114 | 114 | 89 | 89 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Северо-Хохряковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0092 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | 11.2 | 2021-12-15 | 47 | 19.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0093 | 2005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Таежная | 13.9 | 2021-12-15 | 58 | 2.75 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0094 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Центральная | 8.2 | 2021-12-15 | 33 | 17.37 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – письмо ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 “О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования; – установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Ватинская | M_TP1600.PR.0095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Ватинская | 39.5 | 2021-12-15 | 103 | 40.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация программы ССПИ на период 2021-2025гг от 06.10.2021. Замена существующего УТМ КП ТМИК (введена в работу в 2006 году), позволит: повысить наблюдаемость электрической сети; осуществлять дистанционное управление оборудованием; улучшить показатели SAIDI, SAIFI; резервировать критически важные узлы; повысить надежность всей системы. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | 11.2 | 2021-12-15 | 47 | 19.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация программы ССПИ на период 2021-2025гг от 06.10.2021. Замена существующего УТМ КП ТМИК (введена в работу в 1998 году), позволит: повысить наблюдаемость электрической сети; осуществлять дистанционное управление оборудованием; улучшить показатели SAIDI, SAIFI; резервировать критически важные узлы; повысить надежность всей системы. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Малочерногорская | M_TP1600.PR.0098 | 1989; 1985 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Малочерногорская | 23,10; 0,01 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 58,00; 81,00 | 34,67; 10,10 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Замена существующего оборудования ШПД Winlink1000 "ПС Малочерногорская - ПС Меридиан" в связи с нестабильной работой. Резервный канал связи и ТМ с ПС Малочерногорская организован по системе ВЧ связи, которая будет выведена из эксплуатации после строительства на ПС Малочерногорская ВОЛС-ВЛ по титулу Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Новомолодёжная | M_TP1600.PR.0099 | 1989; 1986 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Новополодёжная | 23,10; 1,20 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 58,00; 8,00 | 34,67; 15,30 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Замена существующего оборудования ШПД Winlink1000 (в эксплуатации более 10 лет, работает нестабильно). Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Новомолодёжная до ДП ОДС НВЭС. Резервный канал с ПС Новомолодёжная организован с использованием аналогового оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0100 | 1989; 1980 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Молодёжная | 23,10; 17,10 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 58,00; 68,00 | 34,67; 24,48 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Молодёжная до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Молодёжная организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Узловая и ПС 110 кВ Хохряково | M_TP1600.PR.0102 | 1999; 1986 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220 кВ Узловая; ПС 110 кВ Хохряково | 70,00; 15,00 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 50,00; 63,00 | нд; 25,12 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Замена существующего оборудования ШПД Winlink1000 (работает нестабильно). Резервный канал с ПС Хохряково организован с использованием аналогового оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. Второй цифровой канал связи и передачи данных по ВОЛС будет организован по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан, ПС 110 кВ Бахиловская, ПС 110 кВ Новомолодёжная, ПС 220 кВ Узловая, ПС 110 кВ Хохряково, ПС 110 кВ Пермяк, ПС 110 кВ Северо-Хохряковская, РДП Варьёганского РЭС, ПС 110 кВ Негус, ПС 110 кВ Газлифт, ПС 110 кВ Тагринская, ПС 110 кВ КНС-3 (реконструкция систем связи с организацией каналов связи по ВОЛС, замена каналообразующего оборудования в количестве 12 штук)". После организации двух цифровых каналов связи по ШПД и ВОЛС система ВЧ связи на ПС Хохряково будет выведена из эксплуатации. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Бахиловская и ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0103 | 1987; 1988 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Бахиловская; ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | 8,70; 11,20 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 37,00; 47,00 | 19,38; 19,50 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Замена существующего оборудования ШПД Winlink1000 (в эксплуатации более 10 лет, работает нестабильно). Организация резервного канала связи и передачи данных с ПС Северохо-Хохряковская до ДП ОДС НВЭС и ДП филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ. Выполнение мероприятия программы ССПИ в части организации резервного канала передачи данных (срок исполнения - 2024). Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ КНС-5 и ПС 110 кВ Светлая. | M_TP1600.PR.0105 | 1988; 1981 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-5; ПС 110 кВ Светлая | 5,70; 15,00 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 24,00; 99,00 | 11,52; 16,01 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Организация основного канала связи и передачи данных ШПД с ПС КНС-5 до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Светлая организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. Второй цифровой канал связи и ТМ будет организован после оформления договорных с отношений ОАО "ВЭН" на аренду оптических волокон на участке РДП Варьёганского РЭС - ПС Светлая | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | M_TP1600.PR.0106 | нд; 1992 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ДП ОДС; ПС 35 кВ Стройиндустриальная | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; 5,89 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Организация резервного канала связи и передачи данных с ПС Стройиндустриальная до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Стройиндустриальная организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ШПД. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 КВ КНС-37 | 11.5 | 2021-12-15 | 74 | 8.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замена существующего УТМ КП ICP (введена в работу в 2002 году), позволит: повысить наблюдаемость электрической сети; осуществлять дистанционное управление оборудованием; улучшить показатели SAIDI, SAIFI; резервировать критически важные узлы; повысить надежность всей системы. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Кетовская и ПС 110 кВ Заобье | M_TP1600.PR.0065 | 1987; 1988 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Кетовская; ПС 110 кВ Заобье | 5,90; 0,50 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 39,00; 5,00 | 16,01; 5,48 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Организация резервного канала связи и передачи данных с ПС Кетовская до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Кетовская организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВОЛС. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Покамасовская и РПБ Урьевского РЭС Когалымских ЭС | M_TP1600.PR.0107 | 1987; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Покамасовская; РПБ Урьевского РЭС | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 15,30; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Организация резервного канала связи и передачи данных с ПС Покамасовская до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Покамасовская организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВОЛС. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ КНС-14 | M_TP1600.PR.0108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-14 | 24.4 | 2021-12-15 | 98 | 26.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС КНС-14 до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС КНС-14 организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ШРД. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ на участке "ПС 110 кВ КНС-23 - ПС 110 кВ Факел" с заходами на ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ КНС-22, ПС 110 кВ КНС-13 | M_TP1600.PR.0056 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-23; ПС 110 кВ Факел; ПС 110 кВ КНС-18; ПС 110 кВ КНС-22; ПС 110 кВ КНС-13 | 8,20; 32,80; 14,90; 22,60; 17,60 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 51,00; 146,00; 67,00; 97,00; 74,00 | 9,89; 27,02; 24,98; 17,34; 18,87 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС КНС-23, ПС КНС-18, ПС КНС-22 И ПС КНС-18 до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС КНС-23, ПС КНС-18, ПС КНС-22 И ПС КНС-18 организовано по единственному каналу связи и ТМ с использованием оборудования ШРД. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Каскад и РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0060 | 1987; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Каскад; РДП Вахского РЭС | 12,3; нд | 15.12.2021; нд | 77,00; нд | 16,32; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Каскад до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Каскад организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сороминская | 1.1 | 2021-12-15 | 1 | 1.02 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Сороминская до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Сороминская организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на ПС 110 кВ Ершовая | M_TP1600.PR.0063 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Сороминская; ПС 110 кВ Ершовая | 1,1; 11,2 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 1,00; 32,00 | 1,02; 23,56 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Ершовая до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Ершовая организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0061 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Молодёжная; ПС 110 кВ Меридиан | 17,1; 23,1 | 15.12.2021; 15.12.2021 | 68,00; 58,00 | 24,48; 34,67 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Молодёжная до ДП ОДС НВЭС. В данный момент с ПС Молодёжная организован единственный канал связи и ТМ с использованием оборудования ВЧ связи. Согласно Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017, с энергообъекта должно быть организовано два независимых цифровых канала связи и передачи данных. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан (замена шкафа ДЗШ-110 кВ - 1шт; замена шкафа ШСВ-110кВ -1шт.) | M_TP1600.PS.0175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Меридиан | 23.1 | 2021-12-15 | 58 | 34.67 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет, согласно п.6. СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем». | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гидронамыв (замена шкафов ДЗО -110кВ -2шт. замена шкафа СВ-110 кВ - 1шт) | M_TP1600.PS.0174 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гидронамыв | 6.9 | 2021-12-15 | 23 | 18.76 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет, согласно п.6. СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | M_TP1600.PS.0124 | 2005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Южная | 8.1 | 2021-12-15 | 33 | 17.92 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Нижневартовска. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гидронамыв (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0142 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Гидронамыв | 6.9 | 2021-12-15 | 23 | 18.76 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Нижневартовска. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | M_TP1600.PR.0064 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена существующих систем ВЧ связи в количестве 17 комплектов, находящихся в эксплуатации более 20 лет (нормативный срок службы - 10 лет). ЗИП и техподдержка со стороны производителей на данные системы ВЧ связи отсутствуют. Скоротсь передачи данных систем связи не позволяеет передать требуемый объём телепараметров в установленное время. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-33 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-33 | 20.2 | 2021-12-15 | 50 | 23.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замена существующего УТМ КП ICP (введена в работу в 2006 году), позволит: повысить наблюдаемость электрической сети; осуществлять дистанционное управление оборудованием; улучшить показатели SAIDI, SAIFI; резервировать критически важные узлы; повысить надежность всей системы. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0159 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Таежная | 13.9 | 2021-12-15 | 58 | 2.75 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Нижневартовска. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0160 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ ГПП-7 | 20.2 | 2021-12-15 | 52 | 40.36 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Нижневартовска. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радужная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0161 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Радужная | 11.8 | 2021-12-15 | 30 | 30.67 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – Благодаря выполнению мероприятий по установке распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера позволит сократить время анализа аварийных ситуаций и, как следствие, уменьшить время восстановления нормального режима функционирования, увеличит надёжность, обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение существующих объекты жилищно-коммунального сектора и промышленные предприятия города Радужного. Основание для реализации инвестиционного проекта: Выполнение п.п.3.2.96, 3.2.97 Правил устройства электроустановок (6-е издание). Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 2.4.2.3.5. Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять селективной, с возможностью определения поврежденного фидера, исключающей метод поочередного отключения линий. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-25 (замена блокирующих комплектов основных защит ВЛ-110 кВ Мираж - Кольцевая - 1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0162 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ КНС-25 | 21.3 | 2021-12-15 | 54 | 30.19 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Цель реконструкции – уменьшение затрат на техническое обслуживание (ТО), повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Основание для реализации инвестиционного проекта: – замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет, согласно п.6. СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация контроллера видеостены диспетчерского щита в ЦУС | M_TP1000.PR.0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внедрение программно-технический комплекс ОИК АСДУ Центра управления сетями филиалов АО «Россети Тюмень» на базе "СК-11" в ЦУС. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы конференц-связи АО «Россети Тюмень» | M_TP1000.PR.0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Обеспечение отказоустойчивой работы оборудования конференцзала ОА "Россети Тюмень". Устранение шумов при работе оборудования конференсвязи. Повышение надежности оборудования видеоконференцсвязи при проведении корпоративных мероприятий. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": - создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). Предлагаемое решение по модернизации соответствуют стандарту организации группы компаний «Россети» СТО 34.01-9-005-2020 «Концепция построения сети связи электросетевого комплекса». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Урайские электрические сети | N_TP2100.PR.0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": - создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). Предлагаемое решение по модернизации соответствуют стандарту организации группы компаний «Россети» СТО 34.01-9-005-2020 «Концепция построения сети связи электросетевого комплекса». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инга (системы охранного телевидения, охранная сигнализация и охранное освещение) | N_TP1500.PR.0056 | 1985 | 96 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Инга | 7.8 | 2022-06-15 | 31.2 | 25.074 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 пп. "б" п. 83, пп. "в" п. 6 раздела IV Приложения к Требованиям. Повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности энергообъектов. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | N_TP1500.PR.0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сети корпоративной и технологической телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи АО «Россети Тюмень», обеспечивающего функционирование сегментов корпоративной и технологической телефонной связи АО «Россети Тюмень», в том числе существующих, с последующей интеграцией с взаимодействующими подсистемами «Унифицированных коммуникаций». | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0069 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО) | - | -
1.2.4.2 | Модернизация сети корпоративной телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи в Исполнительном аппарате АО «Россети Тюмень» | N_TP1000.PR.0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация сети корпоративной и технологической телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи АО «Россети Тюмень», обеспечивающего функционирование сегментов корпоративной и технологической телефонной связи АО «Россети Тюмень», в том числе существующих, с последующей интеграцией с взаимодействующими подсистемами «Унифицированных коммуникаций». | - | +
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | 1988 | нд | 1.21 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новогодняя | 5,26 | 2021-12-15 | 19 | 14.96 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия, Совместимость технических средств электромагнитная, Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (п 4,2,4) (принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №55П от 25,03,2013) Показателями КЭ, относящимися к гармоническим составляющим напряжения являются: - значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения до 40‑го порядка ÊU(n) в процентах напряжения основной гармонической составляющей U1 в точке передачи электрической энергии; - значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения (отношения среднеквадратического значения суммы всех гармонических составляющих до 40‑го порядка к среднеквадратическому значению основной составляющей) KU, % в точке передачи электрической энергии,; 3) ГОСТ 721-77, Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п,2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27,05,77 №1376), 4) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 5) Выполнение п, 5,10,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок, 6) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", ПС 110/35/6кВ Новогодняя транзитной ПС через которую осуществляется связь между ПС 220 кВ «Вынгапур» и ПС 110 кВ «Губкинская», В процессе реконструкции предполагается осуществить: реконструкции системы компенсации реактивной мощности на ПС 110/35/6 кВ Новогодняя с установкой демпфирующих реакторов и разделения питания полупроводниковых преобразователей, обеспечивающих надежную работу в течение всего срока службы,В результате проведения реконструкции: 1, Обеспечивается надежное электроснабжение объектов нефтедобычи, 2, Обеспечивается необходимый уровень качества электроэнергии электроснабжения объектов, В связи с периодическими выходами из строя (пробоями высоковольтных конденсаторов) и аварией, произошедшей в 2017г, с идентичным оборудованием на ПП 110 кВ Таврическая Когалымских электрических сетей, необходима установка демпфирующих реакторов, для ограничения ударного тока в момент включения батареи конденсаторов, С развитием сети потребителя (ввод в эксплуатацию большого объема двигательной нагрузки), ухудшением качества электроэнергии (появление высших гармоник в составе кривых напряжения и тока сверх нормируемых параметров) на ПС 110 кВ Новогодняя необходима установка фильтра высших гармоник, для снижения искажения кривой питающего напряжения и тока частотой 50 Гц, путем устранения из состава кривых высших гармоник, В связи с отсутствием коммутационных аппаратов со стороны постоянного напряжения преобразовательного блока не обеспечивается безопасность проведения ремонтных работ на одном из преобразовательных трансформаторов без расшиновки оборудования и полного вывода реактора в ремонт, тем самым не обеспечивается требуемый уровень надежности электроснабжения потребителей (не соответствует требованиям норм технологического проектирования подстанций) – повышаются риски отказов оборудования, что может привести к нарушению электроснабжения объектов нефтедобычи, Доработка схемы с разделением питания полупроводниковых преобразователей для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на одном из преобразовательных трансформаторов без расшиновки оборудования и полного вывода реактора в ремонт, позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, Дальнейшая эксплуатация комплекса БСК и УШР без установки токоограничивающих реакторов, фильтров высших гармоник экономически не целесообразна, | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | 1984 | 69.3 | 2.43 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Янтарная | 18 | 2021-12-15 | 43 | 26,8 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 3) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОСЯ,463,006: по показателям надежности, срок службы выключателя до списания-25 лет, 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", В процессе реконструкции предполагается осуществить: Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменых выключателей типа С-35 в ячейках: В-35 1Т, В-35 2Т, СВ-35, В-35 Промзона-1, В-35 Промзона-2, В-35 к 78-1, В-35 к 78-2, В-35 к 53-1, В-35 к 53-2 на элегазовые типа ВГБЭ-35; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки, Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство, Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям, Время включения должно быть наименьшим, Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП, Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию, Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку, Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели, Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Янтарная в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Срок службы ПС 110/35/6 кВ Янтарная превышает 34 года, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей, Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Янтарная: это выключатели С-35 морально и физически устарело, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства, Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей, Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты, Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень», | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (замена выключателей ВМТ -7шт.) | H_TP1800.PS.0073 | 1988 | 69.3 | 1.21 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Новогодняя | 5,26 | 2021-12-15 | 19 | 18.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 3) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИБКЖ,674143,001 ТО п, 3,4 Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности: срок службы до списания 28 лет, 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", ПС 110/35/6кВ Новогодняя транзитной ПС через которую осуществляется связь между ПС 220 кВ «Вынгапур» и ПС 110 кВ «Губкинская», В процессе реконструкции предполагается осуществить: Реконструкцию ОРУ-110 кВ с заменых выключателей типа ВМТ-110 в ячейках: В-110 1Т, В-110 2Т, В-110 Маяк, В-110 Губкинская-1, В-110 Губкинская-2, В-110 Еты-Пур-2, В-110 Вынгапур на элегазовые типа ВГТ-110; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки, Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство, Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям, Время включения должно быть наименьшим, Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП, Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию, Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку, Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели, Элегазовый выключатель ВГТ-110 полностью взаимозаменяем (по присоединительным и установочным размерам) с маломасляными выключателями серии ВМТ, Высокая коррозионная стойкость покрытий, применяемых для стальных конструкций выключателя, Высокий коммутационный ресурс, Повышенный срок службы уплотнений и комплектующих выключателя, Низкие динамические нагрузки на фундаментные опоры, Не требуется обогрев колонн выключателя, Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Новогодняя в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Срок службы ПС 110/35/6 кВ Новогодняя превышает 30 года, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей, Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Новогодняя: это выключатели ВМТ-110 морально и физически устарело, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства, Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей, Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты, Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень», | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | 1981 | 68.8 | 0.146 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-3 | 5.1078 | 2021-12-15 | 55 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1981г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 36 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | 1981 | 68.7 | 0.1395 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-4 | 0.91611 | 2021-12-15 | 14 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1981г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 36 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | 1980 | 65.4 | 0.1395 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-5 | 0.63678 | 2021-12-15 | 12 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1980г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 37 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | 1995 | 67.6 | 0.1066 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-4 | 2.3354 | 2021-12-15 | 27 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1986г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 31 года, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Предусмотренная замена пожароопасных масляных линейных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ филиала Северные электрические сети (ЯГП-3, ЯГП-4, ЯГП-5, ЯГП-7) (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | H_TP2000.PS.0054 | 1989; 1995; 1987; 1990 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-3; ПС 110 кВ ЯГП-4; ПС 110 кВ ЯГП-5; ПС 110 кВ ЯГП-7 | 1,88; 2,69; 1,88; 2,08 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 19,00; 27,00; 19,00; 21,00 | нд; нд; нд; нд | 20,00; 20,00; 20,00; 20,00 | 20,00; 20,00; 20,00; 20,00 | 10,00; 10,00; 10,00; 10,00 | 10,00; 10,00; 10,00; 10,01 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПП 110 кВ Комсомольский, ПП 110 кВ Северный, ПС 110/35/6 кВ КНС-1, ПС 110/35/6 кВ Разряд, ПС 110/6 кВ Губкинская, ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа,ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/ 6кВ Комсомольская ( замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0072 | 1989; 2009; 2008; 1981; 1989; 1995; 1996; 1986; 1986; 1989; 1989 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,74; 0,00; 0,78; 1,80; 1,80; 0,73; 3,11; 2,43; 1,70; 1,70; 2,35 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПП 110 кВ Комсомольский; ПП 110 кВ Северный; ПС 110/35/6 кВ КНС-1; ПС 110/35/6 кВ Разряд; ПС 110/6 кВ Губкинская; ПС 110/35/6 кВ Геращенко; ПС 110/35/6 кВ Сугмутская; ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп, на ПС Ханупа; ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп, на ПС Ханупа; ПС 110/35/6 кВ Комсомольская | 2,23; нд; нд; 7,12; 39,31; 1,24; 6,55; 7,88; нд; нд; 12,13 | 15.12.2021; нд; нд; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; нд; нд; 15.12.2021 | 35,00; нд; нд; 27,00; 95,00; 21,00; 47,00; 41,00; нд; нд; 55,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 4,80; 12,00; 2,00; 24,00; 25,56; 0,00; 0,00; 12,56 | 12,60; 0,00; 0,00; 50,00; 80,00; 12,60; 50,00; 50,00; 0,00; 0,00; 50,00 | 12,60; 0,00; 0,00; 50,00; 80,00; 12,60; 50,00; 50,00; 0,00; 0,00; 50,00 | 6,30; 0,00; 0,00; 25,00; 40,00; 6,30; 25,00; 25,00; 0,00; 0,00; 25,00 | 6,30; 0,00; 0,00; 25,00; 40,00; 6,30; 25,00; 25,00; 0,00; 0,00; 25,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) Правила устройств электроустановок 7 издание п,1,1,19 в части соответствия соответствовать параметрам сети требованиям государственных стандартов или технических условий, для электротехнических изделий и материалов, 1,1,20 в части соответствовать параметрам сети для конструкции, исполнения, способа установки (утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197); 3) ГОСТ 15150-69, Исполнение для различных климатических условий п,1,2, в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29,12,19969 № 1394); 4) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; 5) Приказ АО «Тюменьэнерго» № 418 от 24,10,2014 г, В целях исключения случаев повреждений конденсаторов связи, конденсаторы связи с климатическим исполнением У1 заменить на конденсаторы производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» с климатическим исполнением УХЛ, В случае установки на них высокочастотных заградителей (далее – ВЧЗ) применить усиленные конденсаторы этого завода изготовителя, Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО «РН-ПНГ», В период с 2012 - 2014г,г в филиалах АО «Тюменьэнерго» произошло 15 случаев нарушения нормальной работы, находящихся в эксплуатации на объектах ОАО «Тюменьэнерго» конденсаторов связи 110 кВ производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» Республика Казахстан (11 случаев) и ОАО «СКЗ «КВАР» г,Серпухов (4 случая) из них 13 случаев с повреждением конденсаторов связи, Проведённый анализ показал, что наряду с причинами, связанными с внутренними дефектами (4 случая), атмосферными перенапряжениями (2 случая), применением конденсаторов связи не соответствующего климатического исполнения (1 случай) имелись случаи повреждения конденсаторов с установленными на них высокочастотными заградителями (ВЧЗ) (9 случаев), При этом установка ВЧЗ на конденсаторы связи была выполнена согласно проектным решениям, но без согласования заводами-изготовителями конденсаторов связи, Наибольшее число повреждений конденсаторов связано с воздействием нагрузок от установленных на них ВЧЗ (60% от всех случаев), Учитывая то, что на большинстве эксплуатируемых в настоящее время подстанций (с упрощенной схемой) выполнен такой способ установки ВЧЗ, а также возрастные характеристики конденсаторов связи, следует ожидать продолжение случаев повреждения конденсаторов связи, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей, | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Геолог (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | 1989 | нд | 3.15 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Геолог | 17,31 | 2021-12-15 | 65 | 19.1 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований пункта 5,11,8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части применения системы компенсации ёмкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металических опорах (измеренный емкостной ток замыкания на землю превысил значение 10А), | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | 1991 | нд | 1.25 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Майская | 2,27 | 2021-12-15 | 2 | 5,00 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) ГОСТ 721-77, Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п,2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27,05,77 №1376), 3) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 4) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО «РН-ПНГ», Модернизация предусматривает установку на ПС 110/35/6 кВ Майская трансформаторов напряжения 6 кВ (ТН-6) и подключение их цепей к схеме контроля изоляции шинного моста 6 кВ 1,2Т, В результате реализации данного проекта ожидается повышение надёжности ПС, и как следствие, электроснабжения потребителей электроэнергии, Инвестиционный проект предусматривает выполнение работ: 1, По установке трансформаторов напряжения 1,2ТН-6 1,2Т; 2, По восстановлению элементов вторичной коммутации схемы контроля изоляции в шкафу РЗА в ОПУ ПС; 3, По подключению вторичных цепей 1,2ТН-6 к цепям схемы контроля изоляции шинных мостов 6 кВ, Работы проводятся на основании требования РУТН ЗС по устранению следующего замечания – «Принять техническое решение по контролю изоляции сети с изолированной нейтралью ненагруженных обмоток силовых трансформаторов (отсутствие потребителя), исключающий возможность травмирования оперативного персонала при однофазных замыканиях в сети 6-10 кВ (ШМ-6 кВ идущих от силовых трансформаторов 1Т, 2Т к отключенным разъединителям ТР-6 1Т, ТР-6 2Т на ПС 110 кВ Майская)», На данный момент, на ПС Майская, 1,2Т не подключены по стороне 6 кВ к какому-либо оборудованию потребителя: к шинным мостам 6 кВ подключены только 1,2ТСН, Поэтому, при возникновении однофазного замыкания на землю на шинном мосту 6 кВ, своевременно выявить данное повреждение не представляется возможным – данное повреждение не является аварийным, не сопровождается протеканием тока КЗ, и на него не реагируют защиты, но такой режим сопровождается увеличением нормальных фазных напряжений в 1,73 раза, что повышает нагрузку на изоляцию оборудования, Следовательно, возникает риск повреждения оборудования при длительной работе трансформатора с возникшим однофазным замыканием на землю на стороне 6 кВ, Также, такое замыкание на землю представляет опасность для жизни и здоровья людей, оказавшихся в области замыкания на землю, Для обеспечения своевременной сигнализации о возникновении замыкания на землю на шинном мосту 6 кВ и возможности принятия мер по его своевременному устранению реализуется данный проект, | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/10/10 кВ НПС-Холмогорская, ПП 110 кВ Северный ПС 110/10 кВ Кирпичная, СП 110 кВ Барсуковская, ПС 110/35/6 кВ Орловская (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | J_TP1800.PS.0091 | 2005; 1985; 2008; 1994; 2008; 1997 | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 1,80; 0,73; 0,78; 0,93; 0,00; 1,57 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Итурская; ПС 110/10/10 кВ НПС-Холмогорская; ПП 110 кВ Северный; ПС 110/10 кВ Кирпичная; СП 110 кВ Барсуковская; ПС 110/35/6 кВ Орловская | 11,36; 1,15; нд; 1,58; нд; 17,69 | 15.12.2021; 15.12.2021; нд; 15.12.2021; нд; 15.12.2021 | 40,00; 1,00; нд; 21,00; нд; 35,00 | 23,60; 2,80; нд; 5,44; нд; 38,00 | 50,00; 80,00; 0,00; 0,00; 0,00; 80,00 | 50,00; 80,00; 0,00; 0,00; 0,00; 80,00 | 25,00; 40,00; 0,00; 10,00; 0,00; 40,00 | 25,00; 40,00; 0,00; 10,00; 0,00; 40,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) Правила устройств электроустановок 7 издание п,1,1,19 в части соответствия соответствовать параметрам сети требованиям государственных стандартов или технических условий, для электротехнических изделий и материалов, 1,1,20 в части соответствовать параметрам сети для конструкции, исполнения, способа установки (утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197); 3) ГОСТ 15150-69, Исполнение для различных климатических условий п,1,2, в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29,12,19969 № 1394); 4) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; 5) Приказ АО «Тюменьэнерго» № 418 от 24,10,2014 г, В целях исключения случаев повреждений конденсаторов связи, конденсаторы связи с климатическим исполнением У1 заменить на конденсаторы производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» с климатическим исполнением УХЛ, В случае установки на них высокочастотных заградителей (далее – ВЧЗ) применить усиленные конденсаторы этого завода изготовителя, Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО «РН-ПНГ», В период с 2012 - 2014г,г в филиалах АО «Тюменьэнерго» произошло 15 случаев нарушения нормальной работы, находящихся в эксплуатации на объектах ОАО «Тюменьэнерго» конденсаторов связи 110 кВ производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» Республика Казахстан (11 случаев) и ОАО «СКЗ «КВАР» г,Серпухов (4 случая) из них 13 случаев с повреждением конденсаторов связи, Проведённый анализ показал, что наряду с причинами, связанными с внутренними дефектами (4 случая), атмосферными перенапряжениями (2 случая), применением конденсаторов связи не соответствующего климатического исполнения (1 случай) имелись случаи повреждения конденсаторов с установленными на них высокочастотными заградителями (ВЧЗ) (9 случаев), При этом установка ВЧЗ на конденсаторы связи была выполнена согласно проектным решениям, но без согласования заводами-изготовителями конденсаторов связи, Наибольшее число повреждений конденсаторов связано с воздействием нагрузок от установленных на них ВЧЗ (60% от всех случаев), Учитывая то, что на большинстве эксплуатируемых в настоящее время подстанций (с упрощенной схемой) выполнен такой способ установки ВЧЗ, а также возрастные характеристики конденсаторов связи, следует ожидать продолжение случаев повреждения конденсаторов связи, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей, | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-5 | 1.8512 | 2021-12-15 | 19 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-6 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0060 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-6 | 3.044 | 2021-12-15 | 24 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ямбург | 2.5954 | 2021-12-15 | 14 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | 1995; 1988; 1996 | 73,59; 69,59; 84,90 | 0,00; 0,73; 2,00 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Кедр; ПС 110/6 кВ Губкинская; ПС 110/35/6 кВ Кристалл | 1,76; 1,33; 6,98 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 28,00; 21,00; 43,00 | 2,53; 1,53; 13,97 | 16,30; 12,60; 32,00 | 16,30; 12,60; 32,00 | нд; нд; 16,00 | нд; нд; 16,00 | нд; нд; 0,00 | нд; нд; 0,00 | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | 1) Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период с 2020 по 2025 год, утвержденная 30,11,2020; 2) Моральный и физический износ оборудования; 3) Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерского центра; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030"; 6) Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13,08,2018 N 937 (ред, от 08,12,2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; 7) Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 8) Выполнение п,6,11,1, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | 1995 | 82 | 3.11 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6кВ Геращенко | 6,55 | 2021-12-15 | 47 | 13.74 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 3) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИБКЖ,674143,001 ТО п, 3,4 Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности: срок службы до списания 28 лет, 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", ПС 110/35/6кВ Геращенко транзитной ПС через которую осуществляется связь между ПС 220 кВ «Пуль-Яха» и ПС 220 кВ «Муравленковская», В процессе реконструкции предполагается осуществить: Реконструкцию ОРУ-110 кВ с заменых выключателей типа ВМТ-110 в ячейках: В-110 Пуль-Яха, В-110 Пяку-Пур-2, ОВ-110, В-110 2Т, В-110 1Т, В-110 Пяку-Пур-1, В-110 Муравленковская на элегазовые типа ВГТ-110; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки, Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство, Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям, Время включения должно быть наименьшим, Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП, Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию, Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку, Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели, Элегазовый выключатель ВГТ-110 полностью взаимозаменяем (по присоединительным и установочным размерам) с маломасляными выключателями серии ВМТ, Высокая коррозионная стойкость покрытий, применяемых для стальных конструкций выключателя, Высокий коммутационный ресурс, Повышенный срок службы уплотнений и комплектующих выключателя, Низкие динамические нагрузки на фундаментные опоры, Не требуется обогрев колонн выключателя, Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Геращенко в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Срок службы ПС 110/35/6 кВ Геращенко превышает 30 года, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей, Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Новогодняя: это выключатели ВМТ-110 морально и физически устарело, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства, Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса, Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей, Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты, Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень», | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | 1987 | 87,73 | 2.43 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ударная | 16,95 | 2021-12-15 | 45 | 23,84 | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) ГОСТ 721-77, Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п,2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27,05,77 №1376), 3) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 4) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 5) В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35, Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью, , Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п,1,1,7, 1,1,9, | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Новогодняя ПС 110/10 кВ Маяк, ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская, ПС 110/35/6 кВ Крайняя, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Жемчужина (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | M_TP1800.PS.0092 | 1988; 1991; 1986; 1986; 1998; 1993 | 85,78; 73,81; 91,08; 86,52; 83,18; 89,47 | 1,21; 0,73; 1,80; 1,83; 0,78; 1,80 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новогодняя; ПС 110/10 кВ Маяк; ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская; ПС 110/35/6 кВ Крайняя; ПС 110/6 кВ Градиент; ПС 110/35/6 кВ Жемчужина | 5,26; 16,84; 21,98; 14,01; 1,71; 7,65 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 19,00; 52,00; 36,00; 68,00; 30,00; 31,00 | 14,97; 12,27; 21,25; 23,76; 2,60; 20,90 | 50,00; 50,00; 80,00; 50,00; 12,80; 50,00 | 50,00; 50,00; 80,00; 50,00; 12,80; 50,00 | 25,00; 25,00; 40,00; 25,00; 6,30; 25,00 | 25,00; 25,00; 40,00; 25,00; 6,30; 25,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) Правила устройств электроустановок 7 издание п,1,1,19 в части соответствия соответствовать параметрам сети требованиям государственных стандартов или технических условий, для электротехнических изделий и материалов, 1,1,20 в части соответствовать параметрам сети для конструкции, исполнения, способа установки (утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197); 3) ГОСТ 15150-69, Исполнение для различных климатических условий п,1,2, в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29,12,19969 № 1394); 4) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; 5) Приказ АО «Тюменьэнерго» № 418 от 24,10,2014 г, В целях исключения случаев повреждений конденсаторов связи, конденсаторы связи с климатическим исполнением У1 заменить на конденсаторы производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» с климатическим исполнением УХЛ, В случае установки на них высокочастотных заградителей (далее – ВЧЗ) применить усиленные конденсаторы этого завода изготовителя, Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО «РН-ПНГ», В период с 2012 - 2014г,г в филиалах АО «Тюменьэнерго» произошло 15 случаев нарушения нормальной работы, находящихся в эксплуатации на объектах ОАО «Тюменьэнерго» конденсаторов связи 110 кВ производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» Республика Казахстан (11 случаев) и ОАО «СКЗ «КВАР» г,Серпухов (4 случая) из них 13 случаев с повреждением конденсаторов связи, Проведённый анализ показал, что наряду с причинами, связанными с внутренними дефектами (4 случая), атмосферными перенапряжениями (2 случая), применением конденсаторов связи не соответствующего климатического исполнения (1 случай) имелись случаи повреждения конденсаторов с установленными на них высокочастотными заградителями (ВЧЗ) (9 случаев), При этом установка ВЧЗ на конденсаторы связи была выполнена согласно проектным решениям, но без согласования заводами-изготовителями конденсаторов связи, Наибольшее число повреждений конденсаторов связано с воздействием нагрузок от установленных на них ВЧЗ (60% от всех случаев), Учитывая то, что на большинстве эксплуатируемых в настоящее время подстанций (с упрощенной схемой) выполнен такой способ установки ВЧЗ, а также возрастные характеристики конденсаторов связи, следует ожидать продолжение случаев повреждения конденсаторов связи, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей, Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей, | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | 1991 | 86,94 | 2.18 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Стрела | 17,28 | 15.12.2021 | 16,73 | 67 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34,20,501-2003 п,1,1,7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1,1,9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв, Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229, изм,ред, от 13,02,2019 №98); 2) ГОСТ 721-77, Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п,2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27,05,77 №1376), 3) Выполнение пункта 3, статьи 5, (в ред, Федерального закона от 23,06,2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 4) Выполнение п, 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19,12,2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70), 5) В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35, Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью, , Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п,1,1,7, 1,1,9, | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | 1982 | 88,64 | 7.57 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Городская | 13,43 | 15.12.2021 | 27.3 | 26.65 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30,04,2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06,05,2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09,07,2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденная 30,11,2020; 3) Моральный и физический износ оборудования, Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030", | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | 1994 | 81,21 | 17.12 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Владимирская | 9,77 | 15.12.2021 | 20.2 | 20.2 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30,04,2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06,05,2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09,07,2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденная 30,11,2020; 3) Моральный и физический износ оборудования, Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030", | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | 1985 | 88,32 | 15.62 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Летняя | 13,88 | 15.12.2021 | 24.9 | 24.9 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30,04,2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06,05,2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09,07,2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденная 30,11,2020; 3) Моральный и физический износ оборудования, Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030", | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новоуренгойская (ГПП-3) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PS.0057 | 1984 | нд | нд | нд | № ДГ/134/1855 от 31.10.2017 | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Новоуренгойская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» (далее – Оперативное сообщение) и в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 5.11.8, 5.11.12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части компенсации емкостного тока замыкания на землю . | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (установка ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0063 | 1980 | нд | нд | нд | № ДГ/134/1855 от 31.10.2017 | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Морошка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» (далее – Оперативное сообщение) и в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 5.11.8, 5.11.12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части компенсации емкостного тока замыкания на землю . | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0064 | 1987 | нд | нд | нд | + | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Ева-Яха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» (далее – Оперативное сообщение) и в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 5.11.8, 5.11.12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части компенсации емкостного тока замыкания на землю . | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-4 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт №16/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ УГП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт №17/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ УГП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-7 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт №20/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-8 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт №21/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-9 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт №23/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-10 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт №23/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-3 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт №23/15-17 от 28.04.2017 | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | + | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Фарафонтьевская (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0065 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Фарафонтьевская | нд | нд | нд | 110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Старый Надым (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0066 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Старый Надым | нд | нд | нд | 110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУМ-6кВ ПС 110/35/6кВ Северное Сияние (замена выключателей 6 кВ с выкатным элементом – 3шт.) | M_TP2000.PS.0072 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6кВ Северное Сияние | нд | нд | нд | 110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). | - | -
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ -36.88 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмгорская 2 – 152 опоры) | K_TP1800.VL.0111 | 1979; 1981 | 61,34; 59,71 | 0,34; 0,41 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1; ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1, 2 (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | 1985; 1988 | 75,82; 72,34 | 0,24; 0,24 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1; ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко отпайка на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | 1995; 1994 | 58,27; 59,76 | 0,42; 0,40 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп, на ПС Ханупа; ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп, на ПС Ханупа | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС, на ПС ГКС (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | 1979; 1979 | 64,72; 68,79 | 0,27; 0,20 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС; отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 на ПС ГКС | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | 1985 | 66,12 | 0,28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Левохеттинская, 1 цепь (замена фундаментов для 30 опор) | F_TP2000.VL.0024 | 1982 | 72.29 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Введена в эксплуатацию в 1982 году. В результате неравномерного интенсивного морозного выпучивания свай, отдельные опоры имеют критический наклон, что повышает вероятность падения опор при сильных ветровых нагрузках. В целях сохранения надежности электроснабжения объектов нефте-газодобывающих предприятий и предприятий транспорта газа и снижения рисков связанных с падением опор, необходимо выполнить перестановку опор на новые фундаменты. ПУЭ п.2.5.216 | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Ударная 1 с отпайкой на ПС Трудовая (установка ОПН - 213шт) | H_TP1800.VL.0067 | 1988 | 79,49 | 0,55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Ударная, отпайка на ПС "Трудовая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,116, 2,5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п,9,1, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п,9,3, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии,Акт ТО от 03,10,2016 №38, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская отпайка на ПС Пурпе, ПС 110/35/6 кВ Победа (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | 1986 | 90,28 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, отпайка на ПС Пурпе, отпайка на ПС Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,116, 2,5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п,9,1, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п,9,3, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Акт ТО от 03,10,2016 №39, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Погружная (установка ОПН - 279шт) | H_TP1800.VL.0070 | 1986 | 88,64 | 0.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1, отпайка на ПС Погружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,116, 2,5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п,9,1, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п,9,3, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Акт ТО от 03,10,2016 №39, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга, отпайка ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичая, одноцепной участок ВЛ 110 кВ от ПС Таланга до ВЛ Кирпичная-Пурпейская (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | 1999 | 92,11 | 0.85 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная, отпайка на ПС Таланга, отпайка на ПС Айваседопур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,116, 2,5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п,9,1, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п,9,3, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Акт ТО от 03,10,2016 №39, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл(1,2), заходы ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл1,2, ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2 отпайка, ВЛ 110 кВ Кристалл-Карьер (установка ОПН -879 шт, спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0077 | 1986 | 65,57 | 8.71 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Арсенал-Геолог с отпайкой на ПС Карьер, Кристалл | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,116, 2,5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п,9,1, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п,9,3, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Акт ТО от 03,10,2016 №39, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ к ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (ВЛ-110 кВ Янга-Яха - Спорышевская 2 с отпайкой на ПС Хрустальная) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0035 | 2002 | 96,43 | 0.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Янга-Яха - Спорышевская 2, отпайка на ПС Хрустальная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы, ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли, Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п, 9,1, - в части проведения модернизации, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Акт ТО от 03,10,2016 №44, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация отпайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ-Владимирская, НПГЭ-Летняя на ПС Адмиральская (отпайка на ПС Адмиральская от ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0036 | 2008 | 89,74 | 0,01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя, отпайка на ПС Адмиральская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы, ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли, Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п, 9,1, - в части проведения модернизации, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Акт ТО от 03,10,2016 №46, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация захода 110 кВ к ПС Западная от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0037 | 1981 | 89,74 | 0,01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы, ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли, Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п, 9,1, - в части проведения модернизации, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Акт ТО от 03,10,2016 №45, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -33шт.) | H_TP1800.VL.0053 | 1989; 1989 | 90,01; 90,01 | 0,75; 0,75 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1; ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Реализация по установке дополнительных опор выполняется на основании Технического отчета по выполнению комплекса работ по обследованию технического состояния действующих ВЛ и разработке ремонтно-восстановительных мероприятий ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», Тех,обоснование от 2015 г,№ 9734-21-Т1, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | 1988 | 58,08 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Янга-Яха-Городская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0081 | 1992 | 90,48 | 0,04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Городская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками, Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п, 9,1, - в части проведения модернизации; п, 9,3, - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов, Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17,12,2007г,»), Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах, Акт ТО от 03,10,2016 №61, | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Комсомольский -СП Барсуковский (установка ОПН 438 шт) | J_TP1800.VL.0093 | 2009 | 86,9 | 0 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ ПП Комсомолький -СП Барсуковская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2,5,116, 2,5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п,9,1, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п,9,3, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Акт ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 (замена фундаментов опор - 15 шт., замена опор - 6 шт.) | J_TP1800.VL.0071 | 1985 | 95,33 | 0,01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя, Отпайка от ВЛ 110кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Пуль-Яха-Крайняя, Отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя, Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | 1983 | 95,48 | 0,03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмгорская-Крайняя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - Пурпейская (замена фундаментов опор - 4 шт.) | J_TP1800.VL.0099 | 1990 | 92,49 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - Пурпейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная (перестановка опор 6 шт) | J_TP1800.VL.0100 | 1999 | 95,48 | 0.72 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 44.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | 1990 | 87,62 | 0,14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34,04,181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п,9,3, - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29,060,50,015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15,07,2008), Акты тех,обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.06 км) | J_TP1800.VL.0106 | 1999 | 90,83 | 0,14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отп,на ПС 110/35/10 кВ Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34,04,181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п,9,3, - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29,060,50,015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15,07,2008), Акты тех,обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная с отпайкой на ПС Таланга, отпайка ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная (замена грозозащитного троса 66.87 км) | J_TP1800.VL.0090 | 1999 | 87,92 | 0.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичная c отп, на ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34,04,181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п,9,3, - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29,060,50,015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15,07,2008), Акты тех,обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Тарко-Сале-Комсомольский 1,2 с отпайкой на ПС 110/6 кВ УКПГ (замена грозозащитного троса 18.95 км) | J_TP1800.VL.0107 | 1988 | 85,77 | 0,01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Комсомольский с отп,на ПС Комсомольская, УКПГ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34,04,181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п,9,3, - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29,060,50,015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15,07,2008), Акты тех,обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя с отпайками на ПС НПС, ПС Карамовская (замена фундаментов опор - 45 шт, замена опор -2 оп) | K_TP1800.VL.0080 | 1983; 1986 | 62,37; 60,41 | 0,43; 0,72 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя; отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя на ПС НПС | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 1,2 с отпайкой на ПС Курская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0074 | 1998; 1998 | 90,15; 91,66 | 0,27; 0,34 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 1; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 2, отпайка на ПС Курская, | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2,5,85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками, Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п, 9,1, - в части проведения модернизации; п, 9,3, - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов, Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17,12,2007г,»), Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах, Акт ТО от 03,10,2016 №60, | - | +
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) | J_TP2000.VL.0043 | 2018 | нд | нд | нд | Акт №45 от 23.11.2018; Акт №40 от 24.09.2019; Акт №8 от 07.02.2021 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 220 кВ Надым - Салехард-1, ВЛ 220 кВ Надым - Салехард-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надежной работы ВЛ 220 кВ и надежного электроснабжения потребителей | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная ПС ПСП 1,2; ВЛ 110кВ Кирпичная-Пур (ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП I цепь с отпайкой на ПС Пур) (установка ОПН 786 шт) | M_TP1800.VL.0115 | 2017; 2017 | 82,43; 80,98 | 0,01; 0,01 | 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирпичная ПС ПСП 1,2; ВЛ 110кВ Кирпичная-Пур | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2,5,116, 2,5,119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое, Раздел 2, Передача электроэнергии, Глава 2,5, Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187 (ред, изменение от 20,12,2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине, В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН), Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями, Выполнение п,9,1, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, Выполнение п,9,3, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений, Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19,06,2003 №229 (изм,ред, от 13,02,2019 №98) п, 1,1,7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п,1,1,9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии, Акт ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 2 (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | 1985 | 57,49 | 0,01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь ( ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь отпайка на ПС ПЗПК, Лимбей) (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | 2017 | 80.98 | 0.01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | 1999 | 59,72 | 0,08 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Выполнение п, 2,5,137, Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2,5,(утв,Приказом Миэнерго России от 20,05,2003 №187, изменение от 20,12,2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов, Выполнение п, 9,5, Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34,20,504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками, Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор, Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ, Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм, Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений, Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кедр - Губкинская отп. на ПС Ханымей (замена грозозащитного троса 37.32км) | M_TP1800.VL.0102 | 1987 | 61,93 | 0,04 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Кедр-Губкинская отп, на ПС Ханымей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34,04,181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п,9,3, - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29,060,50,015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15,07,2008), Акты тех,обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | 1986; 1986; 1986 | 78,91; 80,44; 79,86 | 0,01; 0,07; 0,04 | 2021; 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34,04,181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п,9,3, - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29,060,50,015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15,07,2008), Акты тех,обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | 1986; 1986 | 81,55; 82,42 | 0,06; 0,04 | 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34,04,181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п,9,3, - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29,060,50,015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15,07,2008), Акты тех,обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | 1994 | 87,21 | 0,01 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | отпайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ-Янга-Яха,Янга-Яха-Владимировская на ПС Западно-Ноябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34,04,181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п,9,3, - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29,060,50,015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15,07,2008), Акты тех,обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (замена грозозащитного троса - 32км) | M_TP1800.VL.0109 | 1988 | 70,12 | 0,12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,5,7,17, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34,20,501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19,06,20223 № 229 (ред, от 13,02,2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта, Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет, Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное, ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет, Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств, Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ, СО34,04,181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25,12,2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34,20,504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19,09,1994) п,9,1,- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п,9,3, - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29,060,50,015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15,07,2008), Акты тех,обследования | - | +
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) (ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь, с отпайками - 219,54 га; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь, с отпайками - 25,14 га; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, с отпайками - 26,15 га; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь -10,33 га) -281.16 га | N_TP1800.VL.0119 | 1989; 1985; 1990; 1900 | 87; 90; 93; 91,5 | 0,09; 0,11; 0,13; 0,1 | 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская с отпайками; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Мероприятие включено на основании выполнения требований ПУЭ 7-е издание, раздел.2. Протокол заседания Технического совета АО "Россети Тюмень" от 24.06.2022 " 7/22-ТС. Выполнение требований п.8 пп."А" приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 №434 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечень случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута". Протокол защиты производственной программы Ноябрьских электрических сетей на 2023-2027 год, №ПП-11.НоЭС-22 от 22.07.2022. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр (замена фундамента опор -43 опоры, установка дополнительных опор -13 шт., замена грозозащитного троса -66,73 км) | N_TP1800.VL.0118 | 1986 | 74 | 0.09 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. При проведении строительства отпаечные узлы данных ВЛ были выполнены не проектным решением. Приведение мест отпаек ВЛ к проектным исполнениям, является необходимым перечнем основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Проведение модернизации ВЛ обеспечит:- безопасные условия для эксплуатации ВЛ при различных (в том числе и аварийных) режимах.- уменьшится производство ремонтных работ.- возможность своевременно принять и реализовать решение, позволяющее свести к минимуму риски и обеспечить надежную работу энергосистемы и устойчивое энергоснабжение потребителей в условиях экстремальных и продолжительных морозов, в районе Крайнего Севера.- повышение оперативности в принятии и реализации решений, направленных на обеспечение надежности энергосистемы, в том числе и решений по ограничению потребления электрической энергии с целью избежания перегрузочных режимов работы отдельных линий электропередачи и трансформаторного оборудования подстанций. | - | +
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (Прибор учета - 256 шт. 0,4 кВ) Филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.AS.0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети в 2022-2026гг. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ у потребителя (без ПУ, 6 ТТ, 3 ТН) 6(10) кВ филиал Северные ЭС (2023) | N_TP2000.AS.0009 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Хасырейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети в 2022-2026гг. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (102ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2024) | N_TP2000.AS.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | N_TP2000.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (63ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2026) | N_TP2000.AS.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2027) | N_TP2000.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0.4 кВ в филиале Северные электрические сети. | - | -
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (32 точек учета) -филиал Ноябрьские электрические сети | K_TP1800.AS.0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27,12,2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | +
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6 (10) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (1шт) | N_TP1800.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27,12,2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | +
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (21 ПУ, 36 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) 21шт | N_TP1800.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27,12,2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | +
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | 1991 | 68,18 | 7.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Комплект | 9.1241 | 2021-12-15 | 42 | 13,47 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники, | - | +
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | 1995; 1988 | 73,59; 69,59 | 0,00; 0,73 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Кедр; ПС 110/6 кВ Губкинская | 1,76; 1,33 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 28,00; 21,00 | 2,53; 1,53 | 16,30; 12,60 | 16,30; 12,60 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) 2шт | H_TP1800.PS.0075 | 1984 | 67,11 | 0.73 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ НПС Холмогоры | 1.1205 | 2021-12-15 | 1 | 2.28 | 80 | 80 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) 2шт | H_TP1800.PS.0076 | 1985 | 67,36 | 1.8 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 6.0905 | 2021-12-15 | 29 | 12.81 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ, ДЗШ-110 кВ, ОМП и организация удаленного доступа) 11 шт. | H_TP1800.PS.0082 | 1995 | 71,93 | 3.11 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Геращенко | 6.532 | 2021-12-15 | 47 | 13.74 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т ) 5шт | H_TP1800.PS.0083 | 1994 | 74,04 | 2.18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Стрела | 17.8779 | 2021-12-15 | 67 | 38.83 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г, № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21,07,2011г, Акт техюобследования от 03,09,2016 №1, | - | +
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | 1997; 1998; 1988; 1989; 1985; 1997; 1994; 1996 | 91,11; 91,08; 82,93; 79,97; 84,35; 87,91; 82,34; 80,50 | 3,99; 1,51; 2,11; 2,35; 0,71; 0,85; 2,24; 1,78 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Орловская; ПС 110/6 кВ Градиент; ПС 110/35/6 кВ Погружная; ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПС 110/6 кВ Пяку-Пур; ПС 35/6 кВ Северный Купол; ПС 110/35/6 кВ Стрела; ПС 110/35/6 кВ Сугмутская | 14,21; 1,91; 11,33; 2,25; 0,63; 0,77; 16,73; 10,37 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 35,00; 30,00; 45,00; 35,00; 4,00; 19,00; 67,00; 41,00 | 38,75; 2,60; 24,27; 3,67; 3,82; 1,15; 38,83; 26,07 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г, № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21,07,2011г, Акт техюобследования от 03,09,2016 №5, | - | +
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | 1985; 2005; 2005 | 69,38; 89,10; 87,52 | 1,74; 1,74; 0,00 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Песчаная; ПС 110/35/6 кВ Итурская; ПС 110/35/6 кВ Хрустальная | 3,57; 10,17; 13,34 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 56,00; 40,00; 53,00 | 3,04; 24,07; 22,60 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г, № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21,07,2011г, Акт техюобследования от 03,09,2016 №8, | - | +
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | 1982; 1994; 1986; 1987; 1987; 1989; 1991; 1994 | 86,63; 82,90; 81,09; 76,37; 84,71; 84,73; 82,66; 80,50 | 1,74; 2,35; 2,35; 2,07; 1,74; 1,74; 0,71; 0,71 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Суторминская; ПС 110/6 кВ Таланга; ПС 110/35/6 кВТарасовская; ПС 110/35/6 кВ Трудовая; ПС 110/35/6 кВ Ударная; ПС 110/6 кВ УКПГ; ПС 110/35/6 кВ Харампурская; ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская | 9,28; 2,55; 6,10; 4,46; 17,90; 1,28; 12,37; 17,64 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 58,00; 25,00; 24,00; 11,00; 45,00; 20,00; 49,00; 70,00 | 9,71; 3,29; 16,65; 6,98; 23,84; 6,04; 12,72; 24,84 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г, № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21,07,2011г,Акт техюобследования от 03,09,2016 №6, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция магистральных узлов передачи данных филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (замена оборудования сети передачи данных - 4шт.) | J_TP1800.PR.0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на магистральных узлах связи РПБ НЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (6 комплектов) | K_TP1800.PR.0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-5, ПС 110 кВ УГП-5В | K_TP2000.PR.0072 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-5; ПС 110 кВ УГП-5В | 0,78; 2,06 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 12,00; 13,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Комплексная программа по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018–2025 годы, утвержденная приказом Общества от 27.02.2018 № 108 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 | + | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Буран | K_TP2000.PR.0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Буран | 5.3813 | 2021-12-15 | 91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Комплексная программа по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018–2025 годы, утвержденная приказом Общества от 27.02.2018 № 108 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-2 (установка регистраторов аварийных событий (РАС)) | J_TP2000.PR.0062 | 1999 | 67.2 | 0.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-2 | 2.397 | 2021-12-15 | 28 | 17.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 5шт | M_TP1800.PR.0065 | 1986 | 69,78 | 1,83 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Крайняя | 13.9581 | 2021-12-15 | 26,44 | 23.3 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция серверного оборудования магистральных узлов корпоративной вычислительной сети АБК РПБ НЭС (7 комплектов) | M_TP1800.PR.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект, ПС-110кВ Летняя) | M_TP1800.PR.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1) Моральный и физический износ оборудования; 2) Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 3) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерского центра; 4) Реализация программы "Цифровые сети России 2030"; 5) Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13,08,2018 N 937 (ред, от 08,12,2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; 6) Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 7) Выполнение п,6,11,1, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1) Моральный и физический износ оборудования; 2) Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 3) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерского центра; 4) Реализация программы "Цифровые сети России 2030"; 5) Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13,08,2018 N 937 (ред, от 08,12,2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; 6) Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 7) Выполнение п,6,11,1, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.1 | Модернизация РЗА ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиентна, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10шт | M_TP1800.PR.0075 | 1999; 1997 | 76,21; 71,97 | 0,78; 0,93 | 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Градиент; ПС 110/10 кВ Кирпичная | 1,99; 2,26 | 15.12.2021; 15.12.2021 | нд; нд | 3,4; 5,43 | 12,60; 20,00 | 12,60; 20,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники, | - | +
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Пурпейская - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 8шт | M_TP1800.PR.0076 | 1989; 1997 | 73,50; 71,97 | 0,77; 0,93 | 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПС 110/10 кВ Кирпичная | 2,25; 2,26 | 15.12.2021; 15.12.2021 | нд; нд | 4,80; 5,43 | 12,60; 20,00 | 12,60; 20,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования, Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13,02,2019 г, N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники, | - | +
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Приозерная | M_TP2000.PR.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Приозерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) | M_TP2000.PR.0069 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ева-Яха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УКПГ-1А | M_TP2000.PR.0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-1А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | M_TP2000.PR.0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Фарафонтьевская | M_TP2000.PR.0075 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Фарафонтьевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0067 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Береговая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Левохеттинская (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0068 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Левохеттинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Старый Надым (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0069 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Старый нНадым | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Лонг-Юган (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0070 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Лонг-Юган | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Уренгойского РЭС) | M_TP2000.PR.0077 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Надымского РЭС) | M_TP2000.PR.0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Фарафонтьевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация антитеррористической деятельности, предупреждение возможных фактов проявления терроризма, совершенствование системы безопасности объекта | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-1 (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0075 | 1987 | 65.91 | 1.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-1 | 2.1518 | 2021-12-15 | 9.12 | 7 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0076 | 1984 | 65.91 | 1.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Варенга-Яха | 9.2281 | 2021-12-15 | 23.95 | 28.125 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5В (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0077 | 1987 | 65.91 | 1.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-5В | 1.9924 | 2021-12-15 | 12.25 | 14 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0078 | 1987 | 65.91 | 1.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Береговая | 20.7119 | 2021-12-15 | 39.68 | 3.857 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0079 | 1980 | 65.91 | 1.19 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Морошка | 12.056 | 2021-12-15 | 49 | 20.812 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Оборудование выработало свой срок службы, морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-10 кВ УГТЭС (реконструкция автоматики ликвидации асинхронного режима ВЛ-110 Уренгой-УГТЭС-1,2,3) | M_TP2000.PS.0080 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10-10 кВ УГТЭС | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 1.1 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Иисполнении требования филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 30.01.2021) | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-7 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | M_TP2000.PR.0083 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ ЯГП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Программа реализации ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция технических средств охраны ПС 110 кВ Геолог, ПС 110кВ Ханупа, ПС 110кВ Сигнал (программа "Антитеррор") | N_TP1800.PR.0080 | 1989; 1986; 1989 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | акты проверки управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ямала-Ненецкому округу: №89-37-2022 от 29.07.2022г; №89-36-2022 от 29.07.2022г; №89-38-2022 от 29.07.2022г | нд | + | нд | - | - | ПС 110 кВ Геолог; ПС 110кВ Ханупа; ПС 110кВ Сигнал | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 1) Устранение предписаний актов проверки управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ямала-Ненецкому округу: №89-37-2022 от 29.07.2022г., №89-36-2022 от 29.07.2022г., №89-38-2022 от 29.07.2022г. Обеспечит соответствие ТСО категорированных объектов требованиям 2) Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и в правилах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458. | - | +
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха II цепь с отпайками (установка ОПН-228 шт. на 76 опорах) | N_TP2000.VL.0051 | 1984 | 93 | 0.37 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха II цепь с отпайками | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». При длительных ветровых нагрузках, образования гололедно-изморозевых отложений и возникновения интенсивной «пляски» проводов, происходит снижение механических характеристик, образование усталостных повреждений и обрывы проводов и тросов. Провода и тросы, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, имеющие большое количество повреждений, необходимо заменить, для продления эксплутационного срока службы ВЛ, обеспечения надежного электроснабжения существующих потребителей 1 категории. На основании "Целевой программы на 2017 - 2011 год по замене грозотроса выработавшего эксплуатационный ресурс и находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии на ВЛ 110 кВ в АО "Россети Тюмень" | - | -
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган (повышение грозоупорности, установка ОПН -1875 шт. на 625 опор) | N_TP2000.VL.0052 | 1983 | 84 | 0.33 | 2023 | Акт ТН №34 от 15.06.2016 Акт ТН №43 от 07.07.2016 Акт ТН №47 от 02.08.2016 Акт ТН №49 от 14.08.2016 Акт ТН №52 от 23.08.2016 Акт ТН №53 от 26.08.2016 Акт ТН №22 от 23.06.2017 Акт ТН №6 от 13.06.2018 Акт ТН №11 от 17.06.2018 Акт ТН №20 от 28.06.2018 Акт ТН №32 от 16.08.2018 Акт ТН №20 от 05.07.2019 Акт ТН №20 от 05.07.2019 Акт ТН №35 от 12.08.2019 Акт ТН №35 от 13.08.2019 Акт ТН №12 от 19.05.2020 Акт ТН №17 от 11.06.2020 Акт ТН №24 от 18.07.2020 Акт ТН №24 от 18.07.2020 Акт ТН №24 от 18.07.2020 Акт ТН №24 от 18.07.2020 Акт ТН №24 от 18.07.2020 Акт ТН №24 от 19.07.2020 Акт ТН №31 от 11.08.2020 Акт ТН №31 от 11.08.2020 Акт ТН №31 от 11.08.2020 Акт ТН №17 от 14.06.2021 | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган с отпайкой на ПС Приозерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ НЭС - ПС "Кедр" - ПС "Губкинская" - ПС "Вынгаяхинская" - ПС "Новогодняя" - ПС "Маяк" - РДП ВРЭС" | F_TP1800.PR.0012 | 1995; 1988; 1987; 1986; 1986 | 89,55; 88,67; 78,88; 87,50; 90,73 | 0,71; 2,42; 1,15; 0,71; 0,00 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Кедр; ПС 110/6 кВ Губкинская; ПС 110/35/6 кВ Вынгаяхинская; ПС 110/35/6 кВ Новогодняя; ПС 110/10 кВ Маяк | 1,76; 1,33; 27,36; 4,72; 12,95 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 28,00; 21,00; 68,00; 19,00; 52,00 | 2,53; 1,53; 38,04; 14,97; 12,24 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | 1994; 1988; 1991 | 84,71; 84,73; 78,88 | 1,74; 1,74; 1,15 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская; ПС 110/35/6 кВ Новогодняя; ПС 110/35/6 кВ Харампурская | 17,64; 4,72; 12,37 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 70,00; 19,00; 49,00 | 24,84; 14,97; 12,72 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | 1) Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период с 2020 по 2025 год, утвержденная 30,11,2020; 2) Моральный и физический износ оборудования; 3) Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерского центра; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030"; 6) Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13,08,2018 N 937 (ред, от 08,12,2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; 7) Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 8) Выполнение п,6,11,1, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п,п,48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ ПС 110 кВ ЯГП-6 | F_TP2000.PR.0024 | 1992; 1988; 1987 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-1В; ПС 110 кВ ЯГП-6; ПС 110 кВ ЯГП-5 | 4,70; 3,91; 1,88 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 19,00; 24,00; 19,00 | нд; нд; нд | 50,00; 32,00; 20,00 | 50,00; 32,00; 20,00 | 25,00; 16,00; 10,00 | 25,00; 16,00; 10,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Буран | 5.3813 | 2021-12-15 | 91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Левохеттинская (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | K_TP2000.PR.0066 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Левохеттинская | 1.6876 | 2021-12-15 | 6 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Карамовская,ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная | M_TP1800.PR.0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1) Моральный и физический износ оборудования; 2) Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 3) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерского центра; 4) Реализация программы "Цифровые сети России 2030"; 5) Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13,08,2018 N 937 (ред, от 08,12,2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; 6) Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 7) Выполнение п,6,11,1, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.2 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 22.5 км ) | M_TP1800.PR.0077 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Владимирская; ПС 110/10/10 кВ Адмиральская; ПС 220/110/35/10 кВ Янга-Яха | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи | M_TP1800.PR.0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | +
2.2.4.2 | Модернизация источника реактивной мощности на ПС-220кВ Салехард для корректной работы УШР-220кВ в паузе трехфазного АПВ ВЛ-220кВ Надым-Салехард 1, 2 цепи | M_TP2000.PS.0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110кВ Салехард | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация необходима в целях выполнения пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Ямбург, ПС 110кВ Взлетная, ПС 110кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ ЯГП-3 (организации прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0079 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ямбург; ПС 110кВ Взлетная; ПС 110кВ ЯГП-2; ПС 11кВ ЯГП-3 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | Наличие цифровых скоростных каналов позволит повысить оперативность, надежность и эффективность работы средств диспетчерского и технологического управления. Организация каналов связи – IP/Ethernet и повышение пропускной способности. Переход на цифровые протоколы обмена информации, Исполнение требовний Со в части перехода на протокол МЭК 104. Обеспечение обмена технологической информацией и диспетчерских каналов с энергообъектов. Реализация программы Цифровые сети России. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ УКПГ-10, ПС 110 кВ Табь-Яха, ПС 220кВ Оленья (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) | M_TP2000.PR.0080 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Табьяха; ПС 220кВ Оленья | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Наличие цифровых скоростных каналов позволит повысить оперативность, надежность и эффективность работы средств диспетчерского и технологического управления. Организация каналов связи – IP/Ethernet и повышение пропускной способности. Переход на цифровые протоколы обмена информации, Исполнение требовний Со в части перехода на протокол МЭК 104. Обеспечение обмена технологической информацией и диспетчерских каналов с энергообъектов. Реализация программы Цифровые сети России. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС Буран - ПС УГП-10 (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 31 км | M_TP2000.PR.0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС 220 кВ Оленья – ПС 110 кВ Ямбург (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 102 км | M_TP2000.PR.0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Салехард (реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из ЦУС) | M_TP2000.PS.0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110 кВ Салехард | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-3, ПС 110кВ ЯГП-4, ПС 110кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ ЯГП-7 (организация прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ева-Яха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» (далее – Оперативное сообщение) и в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 5.11.8, 5.11.12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части компенсации емкостного тока замыкания на землю . | - | -
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" | H_TP1800.PR.0011 | 1990; 1998; 1990; 1995; 1994 | 82,96; 79,81; 87,91; 82,66; 83,76 | 2,50; 0,87; 0,85; 0,71; 0,87 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Победа; ПС 110/6 кВ Градиент; ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПС 110/6 кВ Таланга; ПС 110/10 кВ Кирпичная | 12,52; 1,91; 2,22; 2,55; 2,09 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 50,00; 30,00; 35,00; 25,00; 21,00 | 18,11; 2,60; 3,67; 3,29; 3,84 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение п,п,50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г, N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок, Выполнение п, 1,1,9, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п,6,11,1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19,06,2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем, Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах, | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | +
2.2.4.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ в части установки ИКЗ на ВЛ 110 кВ фиалала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети (установка ИКЗ -159 шт.) | N_TP2000.VL.0050 | 1984; 1979; 1983; 1983; 1987; 1983; 1985; 1985; 2012; 1984 | 90,00; 89,00; 85,00; 88,00; 85,00; 85,00; 83,00; 83,00; 90,00; 90,00 | 0,37; 0,35; 0,23; 0,24; 0,29; 0,25; 0,28; 0,25; 0,23; 0,26 | 2023 | Акт ТН №49 от 03.09.2015; Акт ТН №51 от 14.10.2015; Акт ТН №55 от 08.11.2015; Акт ТН №3 от 03.01.2016; Акт ТН №5 от 04.01.2016; Акт ТН №6 от 07.01.2016; Акт ТН №9 от 09.01.2016; Акт ТН №9 от 09.01.2016; Акт ТН №12 от 12.01.2016; Акт ТН №23 от 26.02.2016; Акт ТН №32 от 08.06.2016; Акт ТН №36 от 25.06.2016; Акт ТН №37 от 25.06.2016; Акт ТН №38 от 25.06.2016; Акт ТН №39 от 25.06.2016; Акт ТН №35 от 25.06.2016; Акт ТН №29 от 18.07.2016; Акт ТН №44 от 27.07.2016; Акт ТН №51 от 14.08.2016; Акт ТН №48 от 31.08.2016; Акт ТН №62 от 03.11.2016; Акт ТН №66 от 19.11.2016; Акт ТН №8 от 21.03.2017; Акт ТН №11 от 03.05.2017; Акт ТН №19 от 19.06.2017; Акт ТН №24 от 24.06.2017; Акт ТН №26 от 24.06.2017; Акт ТН №24 от 24.06.2017; Акт ТН №25 от 29.06.2017; Акт ТН №32 от 05.08.2017; Акт ТН №35 от 26.08.2017; Акт ТН №4 от 20.04.2018; Акт ТН №8 от 16.06.2018; Акт ТН №15 от 20.06.2018; Акт ТН №18 от 24.06.2018; Акт ТН №17 от 24.06.2018; Акт ТН №27 от 14.08.2018; Акт ТН №29 от 14.08.2018; Акт ТН №35 от 07.10.2018; Акт ТН №38 от 07.10.2018; Акт ТН №38 от 08.10.2018; Акт ТН №38 от 09.10.2018; Акт ТН №38 от 10.10.2018; Акт ТН №39 от 25.10.2018; Акт ТН №43 от 01.11.2018; Акт ТН №51 от 17.12.2018; Акт ТН №2 от 13.01.2019; Акт ТН №4 от 17.01.2019; Акт ТН №15 от 19.05.2019; Акт ТН №11 от 07.05.2020; Акт ТН №21 от 26.06.2020; Акт ТН №29 от 03.08.2020; Акт ТН №32 от 14.08.2020; Акт ТН №35 от 23.08.2020; Акт ТН №3 от 26.01.2021; Акт ТН №15 от 16.05.2021; Акт ТН №32 от 12.06.2022; Акт ТН №40 от 24.06.2022; Акт ТН №41 от 25.06.2022; | нд | нд | нд | + | - | + | - | ВВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха-2; ВЛ 110 кВ Уренгой - УГП-5В; ВЛ 110 кВ Уренгой - Звезда-1; ВЛ 110 кВ Уренгой - Звезда-2; ВЛ 110 кВ Буран - УГП-10; ВЛ 110 кВ Буран - Табъяха; ВЛ 110 кВ Оленья - УГП-13-1; ВЛ 110 кВ Оленья - УГП-13-2; ВЛ 110 кВ Уренгой - Лимбя-Яха-1; ВЛ 110 кВ Уренгой - Лимбя-Яха-2 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Оптимизация затрат на выполнение осмотров ВЛ с целью поиска мест повреждений после аварийных отключений. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ Береговая (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт., организация каналов связи - 1шт.) | N_TP2000.PS.0084 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110 кВ Береговая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение анализа функционирования комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, разрабатка мероприятий по повышению надежности их работы и устранению причин неправильного функционирования релейной защиты и автоматики | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УГТЭС-72 (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0085 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110 кВ УГТЭС-72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение анализа функционирования комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, разрабатка мероприятий по повышению надежности их работы и устранению причин неправильного функционирования релейной защиты и автоматики | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УКПГ-2В (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0086 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110 кВ УКПГ-2В | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение анализа функционирования комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, разрабатка мероприятий по повышению надежности их работы и устранению причин неправильного функционирования релейной защиты и автоматики | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС110кВ УКПГ-4, ПС110кВ Взлетная (378 м) | N_TP2000.PR.0092 | 1981; 1988 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС 110кВ УКПГ-4; ПС 110кВ Взлетная | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Морошка (система видеоаналитики с функцией СОТ, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0093 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110кВ Морошка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Опорная (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0087 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110кВ Опорная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1 шт.) | N_TP2000.PR.0088 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110кВ Варенга-Яха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Голубика (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.). | N_TP2000.PR.0089 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ПС-110кВ Голубика- | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Северные Электрические сети. | N_TP2000.PR.0090 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры | - | -
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение). | F_TP3600.PS.0024 | 1969 | 70.62 | 7.6697 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10/35 кВ Тобольская | 21.1074 | 2021-12-15 | 43 | 99.07 | 75 | 80 | 50 | 50 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2019-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 27.04.2018 г. № 39-р). ПС введена в эксплуатацию в 1969г. В 2005г. проведена реконструкция здания ЗРУ-10кВ с заменой оборудования 10кВ., в 2012году выполнена реконструкция ПАА с заменой разъединителей 110кВ в 9-тя ячейках из 12ти. Эксплуатация остального основного первичного оборудования производится на протяжении 49 лет, при нормативном сроке в 25 лет (срок службы превышен в два раза), и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35кВ (в количестве 7шт.) типа МКП-35 и В-110кВ (12шт.) типа МКП-110-3,5 на элегазовые, а также разъединителей 110кВ (в кол-ве 12шт) типа РЛН-110 и разъединителей 35кВ (в кол-ве 16шт) типа РНДЗ-35 вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 35-110кВ на элегазовые, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. . Замена 2-х силовых трансформаторов типа ТДТН -25000/110/35 и одного трансформатора типа ТРДН-25000/110 вызвана износом основной изоляции трансформаторов( ИТС -1Т-31, 2Т-26,6; рост кислотного числа и тангенса масла говорит о развивающихся дефектах твердой изоляции), а также восстановление типовой схемы подстанции путем увеличения мощности основных трансформаторов 1Т и 2Т (2х40МВА) и исключения дополнительного трансформатора 3Т, освобождением ячейки обходного выключателя для организации выполнения плановых ремонтов без снижения надежности сети, т.е. приведение схемы ОРУ-110 кВ ПС к типовой (п. 1.1.2 СТО 56947007-29.240.30.010-2008) и снятие ограничения на использование ОВ-110 в период зимнего максимума для аварийной замены неисправного выключателя. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Панели устройств РЗА изготовленные в 1969, 1970 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №1-Р ПС Тобольская от 04.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения полноценного ближнего резервирования устройств РЗА. ( П.3.2.15 ПУЭ). Замена устройств системной ПА типа АЛАР по указанию ТРДУ №Р57-б1-II-1-19-854 от 10.03.2017. Разделение существующих комплектов системной ПА по токовым цепям при работе через ОВ-110 по письму ТРДУ. По результатам контрольных замеров загрузка трансформаторов ПС 110 кВ Тобольская показала, что при отключении 3Т (аварийное отключение или вывод в ремонт для освобожнения ОВ-110 для перевода присоединений через ОВ-110 ) нагрузка оставшегося в работе трансформатора 1Т превышает 109% от номинального значения, а при переводе присоединений через ОВ-110 и аварийном отключении 1Т не соблюдается условие n-1, т.к. загрузка 2Т составит более 169% от номинального значения. Здание ОПУ на ПС Тобольская (1970 года постройки) находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что подтверждается проведенным ППО специализированной организацией. Отдельные элементы здания необходимо заменить на новые, отличающиеся по конструкции или материалам. Водоотведение необходимо для отвода дождевых и талых вод с территории ПС из-за повышения окружающей нулевой отметки связаным с развитеем города Тобольска и прилежащем строительствеВ связи с подтоплением кабельных каналов и фундаментов талыми и дождевыми водами, происходит разрушеение строительных конструкций здания. С предстоящими большими затратами на реконструкцию существующего здания и постоянными затратами на эксплуатацию, принято решение о его демонтаже и строительстве двух модульных зданий с подводкой всех коммуникаций, включая водопровод и канализацию; обустройство помещений ДЭМ бытовыми условиями отвечающие требованиям СаНПиН и всем необходимым хозбытовым инвентарем. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Тобольская составила 26,5393 МВА что превышает еденичную мощность установленных трансформаторов, при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,4647 МВА и по заявкам на техприсоединение - 0,2596МВА. Общее количество населения запитанных от ПС 98434 чел. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 557,18 млн. руб. | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | 1984 | 93.37 | 12.5 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 6/10 кВ 21Т Метелево | 5 | 2021-12-15 | 125 | 93.37 | 4 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Рзукрупнение сети 10 кВ с разделением воздушной линий на участки и возможностью ее секционирования с иного источника питания. Обеспечение надежного электроснабжение посредством КВЛ-10 кВ Воронино при суммарной нагрузке с КВЛ 10 кВ Луговая (и наоборот) при отключении ПС 110 кВ Метелево. На 01.06.2020 ВЛ 10 кВ Воронино запитана от ПС 110 кВ Сибжилстрой - 175А | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслово (замена трансформатора 1х2,5 МВА на 1х6,3 МВА) | I_TP3600.PS.0044 | 1983 | 75.44 | 24.14 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кв Маслово | 1.34 | 2022-12-21 | 25 | 8.002 | 2.5 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Проект реализуется в целях обеспечения возможности подключения новых потребителей согласно поданным заявкам на технологическое присоединение. | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Нижняя Тавда с установкой ИРМ (СТК) мощностью 10 МВАр на РУ 35 кВ (1 шт.) | K_TP3300.PS.0112 | 1972 | 92.35 | 3.15 | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ПС 110 кВ Нижняя Тавда | 8.49 | 2022-12-21 | 53 | 82.84 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятия включено в Схему и программу развития электроэнергетики Тюменской области на 2022-2026 гг. (утверждено распоряжением Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 30.04.2021 №37-р) | - | -
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | 1976; 1977; 1985; 1985; 1987; 1976; 1976; 1977 | 56,65; 54,55; 64,32; 57,52; 60,32; 62,66; 54,44; 57,52 | 25,11; 11,59; 8,44; 6,01; 8,17; 17,73; 3,99; 13,79 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Упорово; ПС 110/35/10 кВ Емуртла; ПС 110/35/10 кВ Буньково; ПС 110/35/10 кВ Ингалинка; ПС 110/35/10 кВ Плетнёво; ПС 110/35/10 кВ Юрга; ПС 110/35/10 кВ Красный Яр; ПС 110/35/10 кВ Армизон | 5,23; 2,67; 1,26; 1,17; 1,62; 5,10; 2,12; 2,47 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 52,00; 27,00; 20,00; 19,00; 26,00; 51,00; 33,00; 25,00 | 56,65; 54,55; 64,32; 57,52; 60,32; 62,66; 54,44; 57,52 | 16,50; 20,00; 6,30; 8,10; 12,60; 20,00; 12,60; 20,00 | 16,50; 20,00; 6,30; 8,10; 12,60; 20,00; 12,60; 20,00 | 6,50; 10,00; 0,00; 1,80; 6,30; 10,00; 6,30; 10,00 | 6,50; 10,00; 0,00; 1,80; 6,30; 10,00; 6,30; 10,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Подстанции 35-110 кВ введены в эксплуатацию в период 1976 – 1987 гг. и предназначены для электроснабжения потребителей сельского хозяйства, а также промышленных, коммунально-бытовых и социально-значимых объектов. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. Реконструкция проводится на основании «План-графика ликвидации травмоопасного оборудования АО «Тюменьэнерго». Реализация проекта позволит исключить травмоопасное оборудование, снизить затраты на эксплуатацию, повысить безопасность при оперативных переключениях. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9..Акт тех.обследования от 14.07.2016 №2. Загрузка трансформаторов ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр, 5,83, 3,45, 1,22, 1,19, 1,29, 6,64, 2,65, 161,50, 37,00 21,40, 70,00, 22,00 70,20, 45,40, Мощность по ДТП 18.21, 5.67, 3.10, 3.37, 5.54, 7.50, 4.49 | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | 1978; 1976; 1976; 1982; 1977; 1976; 1979 | 54,44; 64,77; 58,25; 58,25; 62,33; 54,74; 68,32 | 5,43; 3,30; 4,49; 10,62; 8,29; 0,00; 7,54 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ситниково; ПС 35/10 кВ Жданово; ПС 35/10 кВ Коркино; ПС 35/10 кВ Масали; ПС 35/10 кВ Иваново; ПС 35/10 кВ Нефтянник; ПС 35/10 кВ Арболитовая | 1,33; 0,41; 0,36; 0,73; 0,19; 0,60; 1,85 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 33,00; 23,00; 14,00; 18,00; 7,00; 15,00; 74,00 | 54,44; 64,77; 58,25; 58,25; 62,33; 54,74; 68,32 | 10,30; 4,30; 5,00; 4,00; 2,50; 8,00; 2,50 | 10,30; 4,30; 5,00; 4,00; 2,50; 8,00; 2,50 | 4,00; 1,80; 2,50; 0,00; 0,00; 4,00; 0,00 | 4,00; 1,80; 2,50; 0,00; 0,00; 4,00; 0,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | Подстанции 35 кВ введены в эксплуатацию в период 1976 – 1986 гг. и предназначены для электроснабжения потребителей сельского хозяйства, а также промышленных, коммунально-бытовых и социально-значимых объектов. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. Реконструкция проводятся на основании «План-графика ликвидации травмоопасного оборудования АО «Тюменьэнерго». Реализация проекта позволит исключить травмоопасное оборудование, снизить затраты на эксплуатацию, повысить безопасность при оперативных переключениях. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 14.07.2016 №11. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция телемеханики с выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ КС-7 | F_TP3600.PS.0040 | 1980 | 77.17 | 0.0051 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ КС-7 | 46.1252 | 2021-12-15 | 82 | 66.2676 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1980г. Реконструкций связанной с заменой первичного оборудования с начала эксплуатации не проводилось. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 37 лет что соответствует 1,5 срока эксплуатации, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Территория ПС подтапливается талыми водами – требуется отсыпка территории ПС, устройство внутриплощадочных проедов, организация системы водоотведения, укрепления откосов георешеткой. Свайные фундаменты под оборудованием, блоками помещений ОПУ и АБ, маслоприемные устройства под трансформаторами и складом масла имеют многочисленные дефекты и подвержены силам морозного пучения. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 110кВ типа МКП-110М-1000 в количестве 4шт. на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудования, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 110кВ на элегазовые, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителей 110кВ (в кол-ве 17шт) типа РНДЗ-110 вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Повышение оперативности и экономия времени и средств за счет и дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №4-Р ПС КС-7 от 05.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения ближнего резервирования устройств РЗА. ( п.3.2.15 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204). Существующие блоки помещений ОПУ и АБ превысили свой нормативный срок эксплуатации. Необходимо их демонтировать и установить одно модульное здание с размещением в нем помещений для ДЭМ отвечающих требованиям СанПиН, оборудованных всем необходимым хозбытовым инвентарем. Кроме того необходимо установить модуль для ремонтного персонала. В связи с пучинистыми грунтами происходит выдавливание стоек ж/б ограждения, что приводит к его отклонению от вертикальных осей, требующего постоянной выправки. Необходимо ж/б ограждение заменить на облегченный вариант из панелей "ТОПАЗ" заводского изготовления. По результатам замеров 21.06.2017г. нагрузка на ПС КС-7 составила 25,5013 МВт, при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0МВт. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 94,45 млн. руб. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена КТП №1505 н.п.Бегишевские,КТП №1983 н.п.Сузгун,КТП №2092 н.п.Сузгун,КТП №2180 н.п.Сузгун,КТП №1432 н.п.Зверосовхоз,КТП №1615н.п.Быково,КТП №1705 н.п.Булашево) | H_TP3600.VL.0085 | 1964; 1989; 1989; 1989; 1965; 1963; 1973 | 71,37; 62,12; 61,15; 72,40; 59,09; 71,37; 51,95 | 7,62; 1,2; 1,01; 12,49; 4,58; 8,39; 5,43 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1505 н.п.Бегишевские; КТП №1983 н.п.Сузгу; КТП №2092 н.п.Сузгун; КТП №2180 н.п.Сузгун; КТП №1432 н.п.Зверосовхоз; КТП №1615н.п.Быково; КТП №1705 н.п.Булашево | 0,14; 0,22; 0,18; 0,07; 0,11; 0,04; 0,21 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,16; 0,25; 0,20; 0,10; 0,16; 0,06; 0,25 | 0,16; 0,25; 0,20; 0,10; 0,16; 0,06; 0,25 | 0,16; 0,25; 0,20; 0,10; 0,16; 0,06; 0,25 | 0,16; 0,25; 0,20; 0,10; 0,16; 0,06; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 54 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение потерь холостого хода трансформатора за счет замены старых трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками потерь. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 30 660 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 70 826 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 44 450 руб. (в год) за счет применения герметичных, необслуживаемых трансформаторов типа ТМГ вместо устаревших трансформаторов типа ТМ. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на обслуживание КТП, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 11.03.2016 №85. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | 1985 | 80.55 | 26,91 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Казанка | 9.0125 | 2021-12-15 | 58 | 80.55 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1967г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 47 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Реконструкция ПС Казанка включает в себя замену пожароопасных масляных баковых выключателей 110кВ на элегазовые в количестве 6 шт, и маслянных выключателй на вакуумные 35 кВ в количестве 5 шт вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей, переустройство ОРУ-110, 35кВ, без увеличения мощности. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обследования от 16.06.2016 №1. Загрузка силовых трансформаторов составляет 10,97 МВт(ПУЭ п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27) . Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | 1983; 1983; 1975; 1972; 1978; 1991; 1989; 1987; 1978; 1969; 1968 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бархатово; ПС 35/10 кВ Миясы; ПС 35/10 кВ Черепаново; ПС 110/10 кВ Боровое; ПС 110/10 кВ Ембаево; ПС 110/10 кВ КС-10; ПС 110/10 кВ Онохино; ПС 110/10 кВ Пышминская; ПС 110/10 кВ Слобода-Бешкиль; ПС 110/10 кВ Созоново; ПС 110/10 кВ Чугунаево | 2,73; 0,44; 0,84; 12,98; 3,83; 1,42; 6,10; 7,68; 0,57; 2,37; 2,31 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 81,00; 19,00; 46,00; 44,00; 21,00; 18,00; 66,00; 45,00; 10,00; 33,00; 33,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 8,00; 2,50; 5,80; 48,00; 32,00; 12,60; 20,00; 32,00; 12,60; 12,60; 12,60 | 8,00; 2,50; 5,80; 48,00; 32,00; 12,60; 20,00; 32,00; 12,60; 12,60; 12,60 | 4,00; 0,00; 1,80; 32,00; 16,00; 6,30; 10,00; 16,00; 6,30; 6,30; 6,30 | 4,00; 0,00; 1,80; 32,00; 16,00; 6,30; 10,00; 16,00; 6,30; 6,30; 6,30 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 35; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 35; 35; 35; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | В настоящее время сооружения системы маслоулавливания указанных объектов разрушены и не соответствуют требованиям ПУЭ издание 7 п. 4.2.69. Борта и основания МПУ полностью разрушены. Емкости для улавливания масла отсутствуют. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | -
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | 1976; 1975; 1973; 1978; 1972; 1983 | 59,78; 62,32; 64,34; 52,44; 56,46; 53,45 | 4,50; 3,44; 4,12; 4,86; 5,02; 4,32 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Червишево; ПС 110/10 кВ Тараскуль; ПС 110/10 кВ Торгили; ПС 110/10 кВ Рафайлово; ПС 110/10 кВ Шорохово; ПС 110/10 кВ Созоново | 7,62; 1,50; 12,59; 6,89; 1,75; 2,37 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 48,00; 19,00; 16,00; 17,00; 32,00; 33,00 | 59,78; 62,32; 64,34; 52,44; 56,46; 53,45 | 12,60; 12,60; 120,00; 80,00; 12,60; 12,60 | 12,60; 12,60; 120,00; 80,00; 12,60; 12,60 | 6,30; 6,30; 80,00; 40,00; 6,30; 6,30 | 6,30; 6,30; 80,00; 40,00; 6,30; 6,30 | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Оборудование физически и морально устаревшее и имеет нулевую балансовую остаточную стоимость. Отсутствие запчастей к МКП, наличие большего объема масла в выключателях, повышение наджености за счет установки элегазовых выключателей. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. ПС Торгили, Потребители: Тюменское УМН Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 40,0 2,37 0,50 6% 2,42 2Т 40,0 4,12 0,78 10% 4,20 3Т 40,0 17,72 3,54 45% 18,07 - ПС Рафайлово, Потребители: Тюменское УМН Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 40,0 8,59 1,52 22% 8,72 2Т 40,0 0,21 0,18 1% 0,28 | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | 1988 | 88.08 | 4.89 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Граничная | 23.5443 | 2021-12-15 | 55 | 88.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | На основании акта технического обследования № 1Т-ИПР от 20.08.2018 необходимо выполнить замену оборудования отработавшего нормативный срок, повышение качества электроснабжения (акт технического обследования). Индекс технического состояния ячеек 10 кВ с выключателями составляет 62,5. Вторичные цепи выполнены алюминиевым кабелем, оболочка которых может поддерживать горение, что является нарушением п.15.3. СП 256.1325800.2016. Отсутствует возможность установки ОПН-10 для защиты от перенапряжений, а также с целью исключения (уменьшения) явления самоиндукции при коммутации выключателей согласно п.4.3.2 Методических указаний по применению ограничителей перенапряжения нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ, утвержденных Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 27.04.01 г., необходимость компенсации емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Граничная, таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | 1985 | 84.94 | 13.27 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Щербаковская | 11.643 | 2021-12-15 | 80 | 84.94 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | На основании акта технического обследования № 8Т-ИПР от 30.08.2019 необходимо выполнить замену ОДиКЗ на выключатель 110 кВ, что позволит сократить аварийные отключения ВЛ 110 кВ при работе ОДиКЗ на подстанции, обеспечит большие механические и коммутационные ресурсы, работу выключателя без ремонта в течение всего срока службы, а также организовать мониторинг состояния и телеуправление оборудованием в сети 110 кВ согласно Концепции Цифровая трансформация 2030. В связи с превышением ёмкостных токов в сети 10 кВ нормируемых значений ПТЭСС необходима установка систем компенсации емкостных токов. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Арболитовая Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0025 | 1986 | 82.73 | 6.94 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Арболитовая | 1.8223 | 2021-12-15 | 74 | 82.73 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №2 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тумашово Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0027 | 1980 | 81.28 | 9.74 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тумашово | 0.43184 | 2021-12-15 | 18 | 81.28 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №4 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | 1986 | 71.78 | 1.45 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кировская | 0.4209 | 2021-12-15 | 15 | 71.78 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №5 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | 1993 | 85.04 | 0.88 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Верх-Бешкиль | 1.286 | 2021-12-15 | 24 | 85.04 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №6 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | 1997 | 56.34 | 0.04 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Турнаевская | 0.6236 | 2021-12-15 | 24 | 56.34 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №7 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | 1976 | 79.55 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Минино | 0.926 | 2021-12-15 | 29 | 79.55 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №8 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | 1976 | 36.16 | 0.25 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Красново | 1.426 | 2021-12-15 | 91 | 36.16 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №9 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | 1995 | 90.07 | 0 | 2022 | Акт ТН №84 26.09.2019 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110/10 кВ Ожогино | 87.7633 | 2021-12-15 | 46 | 90.07 | 330 | 330 | 205 | 205 | нд | нд | 220 | 220 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Ожогино таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Граничная (2 шт.) | L_TP3300.PS.0114 | 1988 | 88.08 | 0 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Граничная | 23.5443 | 2021-12-15 | 58 | 88.08 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Бурдун таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | 1998 | 84.14 | 23 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бурдун | 24.3745 | 2021-12-15 | 60 | 84.14 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Граничная, таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | 2004 | 85.68 | 0 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Алебашево | 25.8145 | 2021-12-15 | 69 | 85.68 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Алебашево таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково (восстановительные работы после пожара, замена КРУН-10 кВ) | L_TP3300.PS.0117 | 1977 | 80.81 | 6,77 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Пятково | 1.1608 | 2021-12-15 | 23 | 80.81 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Проведение аварийно-востановительных работ на ПС 110/10кВ Пятково Южного ТПО для восстановления технических и эксплуатационных качеств КРУН-10 кВ до уровня, который имелся до повреждения из-за пожара 28.10.2019 | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гладилово (замена КРУН-10, установка реакторов 10 кВ, установка АКБ) | M_TP3500.PS.0025 | 1976 | 94 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Гладилово | 0.87127 | 2021-12-15 | 48,25 | 94 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсирование ёмкостных токов в связи с возросшей нагрузкой в сети 10 кВ, возможность подключения дополнительных потребителей, замена морально устаревшего оборудования. ,выполнение требований Письма ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» в части необходимости требований пункта 5.11.8 Правил Технической Эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229) | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 19шт.) | M_TP3400.PS.0050 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и достичь следующих показателей: 1. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год); 2. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юрга Южного ТПО (установка ДГР-10 - 2 шт.). | M_TP3400.PS.0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Юрга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Суходольская (замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в кол-ве 6 штук) | M_TP3300.PS.0120 | 2006 | 90.24 | 0.045 | 2022 | ТН № 84 от 18.06.2021 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Суходольская | 18.3891 | 2021-12-15 | 46 | 90.24 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Устранение последствий технологического нарушения (аварии) произошедшей 18.06.2021г., а именно: замена измерительных трансформаторов напряжения 110кВ в количестве 6 штук | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 1 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 30шт.) | M_TP3400.PS.0054 | 1966; 1966; 1956; 1970; 1968; 1970; 1970; 1985; 1985; 1966; 1966; 1972; 1979; 1982; 1968; 1966; 1966; 1975; 1965; 1965; 1965; 1968; 1959; 1970; 1985; 1969; 1962; 1971; 1967; 1967 | 78,24; 80,34; 80,26; 82,49; 80,26; 65,48; 91,49; 79,98; 81,89; 80,86; 79,75; 82,49; 78,56; 83,08; 83,08; 65,48; 83,08; 82,49; 68,26; 82,49; 81,51; 76,56; 64,65; 68,47; 83,68; 78,88; 67,17; 65,48; 64,65; 83,08 | 10,16; 12,6; 6,4; 9,27; 9,27; 24,81; 2,9; 18,8; 11,58; 20,18; 7,42; 9,08; 21,9; 9,27; 2,99; 21,9; 9,27; 5,7; 5,9; 27,12; 22,49; 5,59; 21,9; 11,58; 11,58; 9,27; 19,4; 9,27; 6,77; 2,99 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 10/0,4 кВ №103 н.п. Яр; МТП 10/0,4 кВ №104 н.п. Яр; МТП 10/0,4 кВ №108 н.п. Анисимовка; МТП 10/0,4 кВ №116 н.п. Старый Кавдык; МТП 10/0,4 кВ №117 н.п. Старый Кавдык; МТП 10/0,4 кВ №120 н.п. Старый Кавдык; МТП 10/0,4 кВ №121 н.п. Старый Кавдык; КТП 10/0,4 кВ №129 н.п. Старый Кавдык; МТП 10/0,4 кВ №144 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №145 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №149 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №150 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №151 н.п. Аслана; КТП 10/0,4 кВ №154 н.п. Аслана; МТП 10/0,4 кВ №170 н.п. Авазбакеево; МТП 10/0,4 кВ №172 н.п. Озерная; МТП 10/0,4 кВ №184 н.п. Кулики; МТП 10/0,4 кВ №189 н.п. Ревда; МТП 10/0,4 кВ №198 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №200 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №204 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №209 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №21 н.п. Зиново; МТП 10/0,4 кВ №210 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №211 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №223 н.п. Петелино; МТП 10/0,4 кВ №237 н.п. Хохлово; МТП 10/0,4 кВ №246 н.п. Хохлово; МТП 10/0,4 кВ №258 н.п. Новоатьялово; МТП 10/0,4 кВ №259 н.п. Новоатьялово | 0,22; 0,15; 0,13; 0,14; 0,12; 0,15; 0,15; 0,13; 0,14; 0,12; 0,22; 0,15; 0,22; 0,23; 0,21; 0,13; 0,15; 0,13; 0,14; 0,00; 0,13; 0,15; 0,13; 0,23; 0,12; 0,22; 0,09; 0,20; 0,23; 0,12 | 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021; 12.11.2021 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,25; 0,00; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,01; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,16; 0,16; 0,10; 0,01; 0,25; 0,25 | 0,25; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,04; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,10; 0,25; 0,25; 0,16 | 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,25; 0,10; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,25; 0025 | 0,25; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,04; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,10; 0,25; 0,25; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, находятся в эксплуатации с 1962 года. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и достичь следующих показателей: 1. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 780 000 руб. (в год); 2. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 2 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 29шт.) | M_TP3400.PS.0055 | 1979; 1967; 1967; 1967; 1967; 1969; 1966; 1966; 1966; 1979; 1965; 1965; 1986; 1968; 1967; 1966; 1959; 1971; 1971; 1959; 1967; 1959; 1969; 1970; 1956; 1956; 1956; 1986; 1982 | 86,66; 80,99; 83,90; 81,63; 83,90; 67,64; 71,27; 71,27; 81,40; 59,01; 83,90; 54,84; 59,01; 72,66; 72,66; 68,49; 71,27; 71,27; 86,81; 59,01; 80,80; 73,58; 82,18; 69,42; 71,08; 83,90; 71,27; 59,01; 83,90 | 6,77; 21,90; 19,10; 6,77; 21,30; 21,30; 2,79; 9,74; 9,70; 7,27; 15,90; 10,40; 11,58; 9,27; 2,90; 11,90; 19,40; 21,90; 17,73; 14,70; 14,50; 21,90; 22,31; 21,30; 11,90; -7,16; 20,90; 11,70; 17,73 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 10/0,4 кВ №260 н.п. Новоатьялово; МТП 10/0,4 кВ №273 н.п. Большое Тихвино; МТП 10/0,4 кВ №274 н.п. Большое Тихвино; МТП 10/0,4 кВ №280 н.п. Малая Тихвина; МТП 10/0,4 кВ №281 н.п. Малая Тихвина; МТП 10/0,4 кВ №286 н.п. Ивановка; КТП 10/0,4 кВ №302 н.п. Коктюль; МТП 10/0,4 кВ №303 н.п. Коктюль; МТП 10/0,4 кВ №318 н.п. Каньга; МТП 10/0,4 кВ №323 н.п. Криволукская; МТП 10/0,4 кВ №324 н.п. Криволукская; МТП 10/0,4 кВ №325 н.п. Криволукская; КТП 10/0,4 кВ №327 н.п. Криволукская; МТП 10/0,4 кВ №329 н.п. Криволукская; МТП 10/0,4 кВ №335 г.Ялуторовск; МТП 10/0,4 кВ №46 н.п. Русский Сингуль; МТП 10/0,4 кВ №49 н.п. Южная; МТП 10/0,4 кВ №56 н.п. Черемушки; МТП 10/0,4 кВ №59 н.п. Черемушки; МТП 10/0,4 кВ №69 н.п. Памятное; МТП 10/0,4 кВ №7 н.п. Памятное; МТП 10/0,4 кВ №70 н.п. Беркут; МТП 10/0,4 кВ №71 н.п. Беркут; МТП 10/0,4 кВ №77 н.п. Беркут; МТП 10/0,4 кВ №89 н.п. Прогресс; МТП 10/0,4 кВ №93 н.п. Сингуль Татарский; МТП 10/0,4 кВ №94 н.п. Сингуль Татарский; КТП 10/0,4 кВ №8 н.п. Памятное; КТП 10/0,4 кВ №11 н.п. Памятное | 0,19; 0,09; 0,07; 0,14; 0,12; 0,07; 0,09; 0,07; 0,14; 0,21; 0,22; 0,24; 0,20; 0,08; 0,12; 0,07; 0,15; 0,13; 0,04; 0,21; 0,12; 0,24; 0,22; 0,23; 0,21; 0,24; 0,15; 0,22; 0,23 | 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021; 17.11.2021 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,25; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,10; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; 0,18; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,25; 0,16 | 0,25; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,10; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,06; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25 | 0,25; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,10; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; 0,18; 0,16; 0,16; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,25; 0,16 | 0,25; 0,01; 0,10; 0,16; 0,16; 0,10; 0,10; 0,10; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16; 0,06; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,16; 0,25; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, находятся в эксплуатации с 1956 года. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и достичь следующих показателей: 1. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 800 000 руб. (в год); 2. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". | - | -
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Курья от ПС 35/10кВ Супра | F_TP3600.VL.0076 | 1979 | 40.53 | 54.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Курья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 39 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 на СИП 3 1х95) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 119 600 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 276 276 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 149 240 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 28.01.2016 №76. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | 1972 | 46.53 | 3.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Чебурга | нд | нд | нд | 46.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 46 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (АС-50 на СИП 3 1х95) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 532 680 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 1 230 491 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 664 692 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 08.02.2016 №74. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово) | H_TP3600.VL.0086 | 1962; 1972; 1968; 1968; 1989; 1967; 1973 | 62,30; 62,12; 61,15; 62,39; 62,24; 72,17; 59,18 | 2,32; 1,21; 1,01; 1,01; 1,15; 4,73; 1,52 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские; ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун; ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун; ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун; ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз; ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково; ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 62,30; 62,12; 61,15; 62,39; 62,24; 72,17; 59,18 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 56 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 и А-16 на СИП-2 3х95+1х95) на ВЛ за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 264 240 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 614 798 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 421 316 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех. обследования от 16.05.2016 №86. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | 1982; 1969; 1989; 1988; 1990; 1975; 1991; 1969; 1985; 1990; 1988 | 78,20; 86,50; 87,55; 94,85; 68,87; 68,52; 79,50; 80,40; 77,25; 81,58; 68,54 | 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 11,10; 8,54; 7,65; 6,84 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Щебрак от ПС-110/10 кВ "Борки"; ВЛ-10 кВ Совхозный от ПС-110/10 кВ "Нариманово"; ВЛ-10 кВ Комарово от ПС-110/10 кВ "Тополя"; ВЛ-10 кВ Червишево-1 от ПС-110/10 кВ "Червишево"; ВЛ-10 кВ "Сосновый" от ПС-110/10 кВ "Перевалово"; ВЛ-10 кВ Леваши от ПС-110/10 кВ "Леваши"; ВЛ-10 кВ Кармак от ПС-110/10 кВ "Кармак"; ВЛ-10 кВ "Муллаши" от ПС-110/10 кВ " Винзили"; ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча»; ВЛ-10 кВ Каскара от ПС-110/10 кВ "Каскара"; ВЛ-10 кВ Комплекс от ПС-110/10 кВ "Каскара" | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 78,20; 86,50; 87,55; 94,85; 68,87; 68,52; 79,50; 80,40; 77,25; 81,58; 68,54 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1982 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 28 054 кВтч и экономии на 65 207 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 400 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 110 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0065 | 1990; 1969; 1989; 1991 | 93,32; 29,75; 92,57; 45,49 | 1,32; 0,51; 0,69; 0,33 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Сл.Бешкиль от ПС-110/10 кВ "Сл.Бешкиль"; ВЛ-10 кВ Батени от ПС-110/10 кВ "Сл.Бешкиль"; ВЛ-10 кВ Бархатово от ПС 35/10 кВ Бархатово; ВЛ-10 кВ Бобылево от ПС-ПС 35/10 Бобылево | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 93,32; 29,75; 92,57; 45,49 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1990 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Исетского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 21 187 кВтч и экономии на 59 354 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 500 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 80 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 13.02.2016 №15. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Велижаны, ВЛ-10 кВ ф.РКС-1, ВЛ-10 кВ ф.РКС-2) (замена провода на СИП 8,665 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0066 | 1976; 1976 | 87,27; 90,50 | 10,87; 2,34 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Велижаны от ПС-110/35/10 кВ Велижаны; ВЛ-10 кВ КРС от ПС-110/35/10 кВ Велижаны | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 87,27; 90,50 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 10 | 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1986 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Н-Тавдинского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 12 054 кВтч и экономии на 24 174 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 50 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 60 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 18.02.2016 №14. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | 1990; 1969; 1989; 1991; 1967; 1988; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967; 1988; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967; 1988; 1990 | 91,19; 91,76; 87,83; 86,50; 87,55; 94,85; 89,96; 91,03; 90,58; 92,13; 92,14; 90,08; 92,63; 90,32; 92,5; 90,08; 92,63; 90,32; 92,50 | 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Шатаново от РП-10кВ Караульный Яр; ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр; ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик; ВЛ-10кВ ф.Дубровное от ПС 110/10 Матуши; ВЛ-10кВ ф.Травное от ПС 110/10 Покровка; ВЛ-10кВ ф.Сидорово от ПС 110/10 Усть-Тавда; ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.Матуши-1 от ПС 110/10 Созоново; ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик; ВЛ-10кВ ф.Н-Никольск от ПС 35/10 Большевик; ВЛ-10кВ ф.Матуши-2от ПС 110/10 Матуши; ВЛ-10кВ ф.Тарханы от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.РП от ПС 110/35/10 Ярково; ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр; ВЛ-10кВ ф.Иска от РП-10кВ Щетково; ВЛ-10кВ ф.Щетково от ПС 110/35/10 Ярково; ВЛ-10кВ ф.Гилево от ПС 110/10 Усть-Тавда | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 91,19; 91,76; 87,83; 86,50; 87,55; 94,85; 89,96; 91,03; 90,58; 92,13; 92,14; 90,08; 92,63; 90,32; 92,50; 90,08; 92,63; 90,32; 92,50 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1986 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Ярковского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 29 841 кВтч и экономии на 65 365 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 420 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,13 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,32 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 120 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 04.02.2016 №5. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | 1982; 1969; 1989; 1988; 1990; 1975; 1991; 1969; 1990 | 78,20; 87,55; 94,85; 68,87; 68,52; 79,50; 77,25; 81,58; 68,54 | 9,45; 9,61; 9,33; 8,34; 7,67; 11,1; 8,54; 7,65; 6,84 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Решетниково от ПС 110/10 кВ Молчаново; ВЛ-10 кВ Чикча от ПС-110/10 кВ "Борки"; ВЛ-10 кВ Перевалово от ПС-110/10 кВ Перевалово; ВЛ-10 кВ Насосная от ПС-110/10 кВ "Винзили"; ВЛ-10 кВ Салаирка от ПС-110/10 кВ "Нариманово"; ВЛ-10 кВ Каменка от ПС-110/10 кВ Кулаково; ВЛ-10 кВ Зырянка от ПС-110/10 кВ "Перевалово"; ВЛ-10 кВ ПТУ от РП-10 кВ "Успенка"; ВЛ-10 кВ Космаково от ПС-110/10 кВ "Перевалово" | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 78,20; 87,55; 94,85; 68,87; 68,52; 79,50; 77,25; 81,58; 68,54 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1990 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 30 145 кВтч и экономии на 68 315 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 320 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 160 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967; 1988; 1990; 1975; 1988; 1990; 1975 | 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,00; 81,70; 92,40; 69,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50 | 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 6,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №440; 121; 207; 179; 152; 199; 350; 132; 489; 501; 204; 120 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,00; 81,70; 92,40; 69,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1985 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Исетского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 25 258 кВтч и экономии на 61 269 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 240 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,41 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 100 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех. освидетельствования от 25.02.2016 №16. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967; 1988; 1990; 1975 | 60,30; 71,00; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50 | 7,67; 6,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,87 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ермачиха, КТП №737; 878; 752; 89; 734; 835; 681; 735; ВЛ-0.4 кВ | 1,90; 1,60; 1,30; 2,10; 1,90; 1,80; 2,00; 2,20; 1,40 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 60,30; 71,00; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50 | 1,90; 1,60; 1,30; 2,10; 1,90; 1,80; 2,00; 2,20; 1,40 | 1,90; 1,60; 1,30; 2,10; 1,90; 1,80; 2,00; 2,20; 1,40 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | По данному титулу предусматривается замена деревянных опор на железобетонные и замена не изолированного провода на провод типа СИП большего сечения с целью выполнения плана сокращения потерь в электросетевом комплексе филиала, а также повышение надёжности функционирования электросетевого комплекса в целом, сокращения количества аварий путем их предупреждения и локализации. За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1985 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Н-Тавдинского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 22 054 кВтч и экономии на 34 174 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 50 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,17 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,40 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 90 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех. обследования от 17.02.2016 №12. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | 1975; 1988; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967 | 51,50; 89,96; 91,03; 90,58; 92,13; 92,14; 90,08 | 6,40; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ "Успенка" от ПС-110/10 кВ "Перевалово"; ВЛ-10 кВ Сосновый" от ПС-110/10 кВ Перевалово; ВЛ-10 кВ Кармак от ПС-110/10 кВ "Ушаково"; ВЛ-10 кВ Чаплык от РП-10 кВ Успенка; ВЛ-10 кВ ПТУ от РП-10 кВ Успенка; РП-10 кВ Успенка; ВЛ-0.4 кВ от ТП-368 н.п. Успенка | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 51,50; 89,96; 91,03; 90,58; 92,13; 92,14; 90,08 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1975 года. Нормативный срок службы оборудования РС-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 47 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в результате чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (указать). В связи с ростом нагрузок в сети 0,4 кВ силовые трансформаторы работают с перегрузом. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования РС-10/0,4 кВ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 32 896 кВтч и экономии на 21 007 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 330 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,12 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,30 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 200 000 руб (в год). 6. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 8. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 10. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №4. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.) | F_TP3300.VL.0059 | 1975; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1974; 1983; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967;1988; 1990; 1975 | 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50; 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50 | 8,26; 25,60; 23,26; 27,26; 26,76; 27,42; 28,09; 28,75; 29,42; 30,09; 30,75; 34,20; 24,26; 25,60; 23,26; 27,26; 26,76; 27,42; 28,09; 28,75; 29,42; 30,09; 30,75; 34,20 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ №265 с.Рассвет; КТП-10/0,4 кВ №266 с.Рассвет; КТП-10/0,4 кВ №309 с.Лога; КТП-10/0,4 кВ №292 с.В.Бешкиль; КТП-10/0,4 кВ №302 с.В.Ингал; КТП-10/0,4 кВ №345 с.Малыши; КТП-10/0,4 кВ №367 с.Бархатово; КТП-10/0,4 кВ №250 с.Кукушки; КТП-10/0,4 кВ №297 с.Лога; КТП-10/0,4 кВ №409 с.Исетское; КТП-10/0,4 кВ №463 н.п. Дуброво; КТП-10/0,4 кВ №209 с. Караульный Яр; КТП-10/0,4 кВ №235 н.п. Сеиты; КТП-10/0,4 кВ №726 н.п. Ахманы; КТП-10/0,4 кВ №767 н.п. Киндер; КТП-10/0,4 кВ №741 н.п. Андрюшино; КТП-10/0,4 кВ №746 н.п. Крысово; КТП-10/0,4 кВ №772 н.п. Сартово; КТП-10/0,4 кВ №91 н.п. Маслянка; КТП-10/0,4 кВ №199 п.Каскара; КТП-10/0,4 кВ №180 п.Каскара; КТП-10/0,4 кВ №288 н.п. Созоново; КТП-10/0,4 кВ №206 с. Борки; КТП-10/0,4 кВ №329 с. Княжево | 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,60; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61 | 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации трансформаторных подстанций в основной производились только плановые ремонты установленного электрооборудования. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1980 года. Нормативный срок службы КТП-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс эксплуатации. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования КТП, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями, а также достичь следующих показателей: 1. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 350 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,21 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 85 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №1. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой" | F_TP3300.VL.0060 | 1977 | 34 | 19.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Воронино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1977 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 18 054 кВтч и экономии на 35 207 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 440 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,34 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 90 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №3. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Учхоз от ПС 110/10 кВ «Утяшево»» в пос. Рощино ул. Гагарина 25 г. Тюмень | H_TP3300.VL.0071 | 1972 | 34 | 8.2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. Учхоз | нд | нд | нд | 34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по переустройству электросетевого объекта ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС 110 кВ Утяшево необходимого для обеспечения строительства ООО "Эксполес-2000". Исполнение соглашения о возмещении расходов № 14.4/04 от 20.05.2013г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 8.74 км, ВЛ-0,4кВ - 13,01 км, замена КТП - 9 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | 1967; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1991; 1968; 1967; 1971; 1971; 1971; 1971; 1967; 1971 | 57,26; 62,54; 69,78; 59,82; 60,21; 64,85; 59,41; 57,23; 58,65; 66,12; 55,89; 56,24; 69,71; 52,33; 59,17; 63,74; 45,55; 67,23; 59,76 | 74,53; 1,27; 2,36; 1,89; 4,56; 3,89; 7,56; 4,55; 1,87; 1,23; 9,45; 7,42; 6,89; 11,87; 13,75; 8,83; 9,36; 7,45; 8,56 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1497 н,п,Рахвалово; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1496 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1680 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2046 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2182 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1502 н,п,Байгара; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2183 н,п,Байгара; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1500 н,п,Шамша; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2184 н,п,Шамша; КТП-2138 250 кВА; КТП-1497 160 кВА; КТП-1496 250 кВА; КТП-1680 63 кВА; КТП-2046 100 кВА; КТП-1502 100 кВА; КТП-2183 160 кВА; КТП-1500 100 кВА; КТП-2184 160 кВА | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,22; 0,14; 0,21; 0,04; 0,10; 0,08; 0,13; 0,06; 0,14 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 57,26; 62,54; 69,78; 59,82; 60,21; 64,85; 59,41; 57,23; 58,65; 66,12; 55,89; 56,24; 69,71; 52,33; 59,17; 63,74; 45,55; 67,23; 59,76 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,06; 0,10; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,06; 0,10; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,06; 0,10; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,06; 0,10; 0,10; 0,16; 0,10; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,01; 0,01; 0,01; 0,003; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,01; 0,01; 0,01; 0,003; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4.92 км, ВЛ-0,4кВ - 8,81 км, замена КТП - 6 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 1 км.) | K_TP3600.VL.0100 | 1990; 1984; 1984; 1970; 1975; 1970; 1970; 1984; 1984; 1959; 1967; 1970; 1970 | 71,23; 68,32; 64,75; 52,28; 62,88; 56,28; 68,44; 59,73; 63,21; 59,52; 61,98; 69,45; 43,66 | 69,42; 2,87; 3,23; 1,27; 1,98; 5,86; 7,42; 9,85; 11,13; 8,63; 14,57; 9,86; 10,23 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Преображенка; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2205 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2206 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1486 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1432 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2203 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1865 н,п,Абалак; КТП-2205 100 кВА; КТП-2206 100 кВА; КТП-1486 160 кВА; КТП-1432 160 кВА; КТП-2203 160 кВА; КТП-1865 250 кВА | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,08; 0,10; 0,11; 0,12; 0,14; 0,23 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 71,23; 68,32; 64,75; 52,28; 62,88; 56,28; 68,44; 59,73; 63,21; 59,52; 61,98; 69,45; 43,66 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | 1967; 1974; 1989; 1989; 1975; 1975; 1984; 1974; 1974; 1974; 1974; 1965; 1989; 1975; 1965; 1965; 1984; 1970; 1959; 1974 | 58,63; 54,28; 67,43; 62,45; 55,96; 57,10; 58,32; 54,86; 67,85; 64,52; 52,36; 69,44; 62,56; 59,88; 63,21; 59,63; 62,04; 58,17; 68,48; 63,20 | 87,16; 4,32; 3,66; 1,78; 5,36; 7,85; 1,45; 4,87; 8,45; 3,21; 15,08; 4,91; 9,72; 3,94; 5,71; 13,24; 9,82; 11,17; 13,88; 9,89 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1491 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2279 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1493 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1482 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2197 н,п,Белкино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2204 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1487 н,п,Перображенка; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1488 н,п,Перображенка; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2031 н,п,Перображенка; КТП-1805 250 кВА; КТП-1491 250 кВА; КТП-2279 400 кВА; КТП-1493 160 кВА; КТП-1482 160 кВА; КТП-2197 63 кВА; КТП-2204 160 кВА; КТП-1487 100 кВА; КТП-1488 160 кВА; КТП-2031 160 кВА | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,21; 0,18; 0,34; 0,11; 0,14; 0,05; 0,11; 0,08; 0,12; 0,11 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 58,63; 54,28; 67,43; 62,45; 55,96; 57,10; 58,32; 54,86; 67,85; 64,52; 52,36; 69,44; 62,56; 59,88; 63,21; 59,63; 62,04; 58,17; 68,48; 63,20 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,40; 0,16; 0,16; 0,06; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,40; 0,16; 0,16; 0,06; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,40; 0,16; 0,16; 0,06; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,40; 0,16; 0,16; 0,06; 0,16; 0,10; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,013; 0,013; 0,02; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,013; 0,013; 0,02; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | 1972 | 87.26 | 32.213 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Учхоз | нд | нд | нд | 87.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | - | -
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Демьянская – КС-7 с отпайкой на ПС Нелым, ВЛ 110 кВ Демьянская - Кедровая | L_TP3600.VL.0104 | 1983 | 84 | 0 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Демьянская | нд | нд | нд | 84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | 1972 | 85 | 0 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Тарманы | 19.4625 | 2021-12-15 | 84 | 85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | - | -
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ф. Комарово от ПС Тополя | L_TP3300.VL.0085 | 1988 | 92.5 | 12.301 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Комарово | нд | нд | нд | 92.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Птицефабрика Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4,92 км) | M_TP3500.VL.0077 | 1977 | 89,77 | 0.71 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Птицефабрика | нд | нд | нд | 89,77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция Электросетевой комплекс ВЛ-10кВ ф. Учхоз с ВЛ-0,4кВ от ПС 110/10кВ "Утяшево" | M_TP3300.KL.0001 | 1985 | 87 | 11.36 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС 110 кВ Утяшево | нд | нд | нд | 87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | В рамках заключенного соглашения о компенсации расходов при переустройстве объектов АО "Россети Тюмень" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ИСК ЭНКО" | M_TP3300.VL.0099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1975 года. Нормативный срок службы оборудования РС-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 47 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в результате чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (указать). В связи с ростом нагрузок в сети 0,4 кВ силовые трансформаторы работают с перегрузом. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования РС-10/0,4 кВ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 32 896 кВтч и экономии на 21 007 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 330 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,12 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,30 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 200 000 руб (в год). 6. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 8. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 10. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №4. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Северного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 46,71 км, КТП-10/0.4кВ - 37,390 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 64,6 км) | M_TP3300.VL.0100 | 1982; 1982; 1986; 1976; 1978; 1978; 1982; 1972; 1978; 1976; 1986; 1998; 1998; 1975; 1979; 1977; 1987; 1984; 1984; 1985; 1985; 1989; 1995; 1980; 1978; 1978; 1978; 1970; 1999; 1974; 1990; 1978; 1976; 2013; 1998; 1977; 1968; 1976; 1978; 1985; 1978; 1993; 1995; 1980; 1973; 1973; 1980; 1972; 1967; 1969; 1978; 1986; 1996; 1996; 1976; 1993 | 61,40; 61,40; 61,40; 66,00; 61,40; 61,40; 61,40; 64,60; 64,20; 64,60; 63,60; 64,60; 64,50; 63,60; 64,60; 64,50; 64,60; 64,60; 65,30; 65,30; 65,30; 65,20; 65,00; 66,30; 65,30; 65,10; 65,30; 65,20; 66,30; 50,00; 51,00; 52,00; 53,00; 54,00; 55,00; 56,00; 57,00; 58,00; 59,00; ; 61,00; 62,00; 63,00; 64,00; 65,00; 66,00; 67,00; 68,00; 69,00; 61,40; 61,40; 61,40; 61,40; 65,30; 64,60; 64,60 | 6,77; 21,90; 19,10; 9,74; 9,70; 7,16; 20,90; 11,70; 17,73; 7,270; 15,90; 10,40; 11,58; 9,27; 2,90; 11,90; 6,77; 11,61; 14,61; 24,11; 26,61; 11,58; 14,50; 26,50; 16,00; 2,00; 16,00; 22,42; 20,76; 4,89; 8,17; 20,13; 22,46; 6,79; 8,55; 18,59; 20,54; 2,42; 21,30; 21,30; 2,79; 19,40; 21,90; 17,73; 14,70; 8,55; 18,59; 20,54; 2,42; 21,30; 21,30; 2,79; 19,40; 21,90; 17,73; 14,70 | 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022; 2022 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Созоново-1 от ПС Созоново; КВЛ 10 кВ Созоново-2 от ПС Созоново; КВЛ 10 кВ Луговая от ПС 21Т Метелево; КВЛ 10 кВ Дружба от РП В.Бор; ВЛ 10 кВ Птичник-1 от ПС Созоново; ВЛ 10 кВ Птичник-2 от ПС Созоново; ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново; КВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново; ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара; КВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Утяшево; ВЛ 0,4 кВ от ТП-111 н.п. Коняшино; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-85 н.п. Луговое; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-490 н.п. Луговое; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-492 н.п. Луговое; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-170 н.п. Речкино; ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-133 н.п. Решетниково; ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-333 н.п. Салаирка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-342 н.п. Салаирка; ВЛ 0,4 кВ №6 от ТП-344 н.п. Салаирка; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-239 н.п. Созоново; ВЛ 04 кВ №1 от ТП-240 н.п. Созоново; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-241 н.п. Созоново; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-321 н.п. Созоново; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-215 н.п. Щербак; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-216 н.п. Щербак; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-39 н.п. Янтык; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-430 н.п. Янтык; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-431 н.п. Янтык КТП-224-2х400 Борки; КТП-397-250 Каменка; КТП-111-160 Коняшино; КТП-85-250 Луговая; КТП-490-250 Луговая; КТП-492-160 Луговая; КТП-160-630 Рембаза; КТП-170-250 Речкино; КТП-164-2х630 Рембаза; КТП-338-250 Салаирка; КТП-342-250 Салаирка; КТП-344-2х250 Салаирка; КТП-138-100 Созоново; КТП-143-100 Созоново; КТП-223-250 Созоново; КТП-239-250 Созоново; КТП-240-400 Созоново; КТП-241-400 Созоново; КТП-253-100 Созоново; КТП-321-250 Созоново; КТП-215-250 Щербак; КТП-216-100 Щербак; КТП-217-250 Щербак; КТП-39-160 Янтык; КТП-197-400 Янтык; КТП-430-160 Янтык; КТП-431-250 Янтык; КТП-167-2х630 Каскара; КТП-339-250 Салаирка | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 41 года. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-16; А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ за счёт реконструкции КТП. В результате реконструкции планируется снижение потерь до 50 000 кВтч. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Южного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 37,94 км, КТП-10/0.4кВ - 40,430 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 54,8 км) | M_TP3300.VL.0101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1975 года. Нормативный срок службы оборудования РС-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 47 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в результате чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (указать). В связи с ростом нагрузок в сети 0,4 кВ силовые трансформаторы работают с перегрузом. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования РС-10/0,4 кВ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 32 896 кВтч и экономии на 21 007 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 330 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,12 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,30 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 200 000 руб (в год). 6. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 8. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 10. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №4. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ Крылья, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,11 км, монтаж ВЛ 0,4 кВ - 0,11 км.) | M_TP3300.VL.0097 | 1971 | 87 | 12.69 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №7 | нд | нд | нд | 87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | В рамках заключенного соглашения о компенсации расходов при переустройстве объектов АО "Россети Тюмень" | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км) | M_TP3400.VL.0070 | 1973; 1973 | 89,11; 89,06 | 6,12; 6,12 | 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Новопашина от ТП-34 н.п. Антипино; ВЛ 0,4 кВ Тюменская от ТП-34 н.п. Антипино | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1973 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Нижнетавдинском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 70 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 2шт; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Заводоуковск Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.72км) | M_TP3400.VL.0071 | 1972; 1972; 1978; 1978; 1978; 2005; 2005; 1976; 1976; 1976; 1975; 1975; 1975; 1961; 1961; 1978; 1975; 1975; 1975; 1975; 1975; 1975 | 68,77; 83,90; 81,40; 68,77; 83,30; 83,30; 59,01; 71,27; 71,27; 71,27; 83,90; 83,90; 73,58; 71,27; 83,90; 83,90; 81,40; 83,90; 79,73; 81,40; 83,90; 83,90 | 18,73; 19,40; 24,75; 26,90; 21,64; 19,40; 6,31; 29,81; 22,30; 26,88; 17,27; 19,82; 21,77; 27,72; 35,72; 11,08; 22,90; 11,58; 21,40; 11,73; 14,73; 6,77 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-71 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-71 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-152 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-152 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-152 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-186 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-186 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-41 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-41 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-41 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-114 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-114 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-114 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-79 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-79 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-435 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-56 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-56 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-56 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-116 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-116 н.п. Заводоуковск; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-116 н.п. Заводоуковск | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1961 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Заводоуковском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 138 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 3шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Старая Заимка Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.49км) | M_TP3400.VL.0072 | 1971; 1971; 1966; 1966; 1983; 1983; 1983; 1983; 1983; 1971; 1971 | 74,27; 87,90; 86,05; 85,63; 81,83; 74,20; 86,23; 59,95; 63,57; 84,66; 76,20 | 14,27; 7,80; 18,90; 15,70; 14,08; 10,27; 5,10; 0,84; 11,77; 17,14; 21,90 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-27 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-27 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-91 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-91 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-442 н.п. Ст. заимка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-442 н.п. Ст. Заимка; ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-442 н.п. Ст. Заимка; ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-442 н.п. Ст. заимка; ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-442 н.п. Ст. Заимка; ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-45 н.п. Старая Заимка; ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-45 н.п. Старая Заимка | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1966 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Заводоуковском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 250 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 4шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Тумашово Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.52км) | M_TP3400.VL.0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ н.п. Тумашово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1966 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Заводоуковском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 2шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Аслана Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 5.42км) | M_TP3400.VL.0074 | 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986; 1986 | 71,27; 68,77; 59,01; 73,58; 80,99; 67,10; 76,82; 71,08; 80,99; 80,99; 83,90; 71,27; 67,64; 83,90 | 29,90; 14,27; 1,59; 21,90; 17,27; 10,10; 6,90; 27,12; 30,49; 10,10; 22,90; 11,58; 19,58; 14,27 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Пилорама от ТП-145 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Мехток от ТП-145 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП-148 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-148 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-3 от ТП-148 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Магазин от ТП-149 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП-149 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-149 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Котельная от ТП-150 н.п.Аслана; ВЛ 0,4 кВ Контора от ТП-150 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Детсад от ТП-150 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Молзавод от ТП-150 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Гараж от ТП-151 н.п. Аслана; ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-154 н.п. Аслана | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1986 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Ялуторовском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 120 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 1шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Новоатьялово Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 6.16км) | M_TP3400.VL.0075 | 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987; 1987 | 71,27; 59,01; 71,27; 74,18; 63,91; 70,16; 54,84; 59,01; 71,27; 83,90; 68,77 | 17,27; 11,77; 10,99; 11,58; 26,99; 10,10; 15,82; 9,08; 26,99; 23,99; 22,90 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-257 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Клуб от ТП-257 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-258 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-259 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП-263 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-263 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-269 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт-1 от ТП-256 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Быт-2 от ТП-256 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Мехток-1 от ТП-260 н.п. Новоатьялово; ВЛ 0,4 кВ Мехток-2 от ТП-260 н.п. Новоатьялово | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1987 года. Нормативный срок службы ВЛ 10-0.4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Ялуторовском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 160 000 руб. (в год); 3. Снизить количество отключений в год на 1шт.; 4. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 6. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Осиново Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.19км) | M_TP3400.VL.0076 | 1989 | 87,95 | - | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-177 н.п. Осиново | нд | нд | нд | 87,95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За период эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек опор, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры. Линейные разъединители имеют следы перекрытия, коррозию токоведущих частей, наличие трещин в арматуре и деформация отдельных деталей, невозможность регулировки контактов. В пролетах опор линейный провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки, наличие оборванных и перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, следы коррозии. Учитывая, что в муниципальных районах реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери; 2. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI); 3. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI); 4. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций; 5. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электроэнергетике"; 7. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 12.07.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Памятное Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 6.982км) | M_TP3400.VL.0077 | 1965 | 90,56 | - | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ Памятное | нд | нд | нд | 90,56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За период эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек опор, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры. Линейные разъединители имеют следы перекрытия, коррозию токоведущих частей, наличие трещин в арматуре и деформация отдельных деталей, невозможность регулировки контактов. В пролетах опор линейный провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки, наличие оборванных и перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, следы коррозии. Учитывая, что в муниципальных районах реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери; 2. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI); 3. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI); 4. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций; 5. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электроэнергетике"; 7. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 12.07.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сингуль Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 2.454км) | M_TP3400.VL.0078 | 1982 | 88,07 | - | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ Сингуль | нд | нд | нд | 88,07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За период эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек опор, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры. Линейные разъединители имеют следы перекрытия, коррозию токоведущих частей, наличие трещин в арматуре и деформация отдельных деталей, невозможность регулировки контактов. В пролетах опор линейный провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки, наличие оборванных и перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, следы коррозии. Учитывая, что в муниципальных районах реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери; 2. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI); 3. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI); 4. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций; 5. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электроэнергетике"; 7. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 12.07.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кавдык Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 4.92км) | M_TP3400.VL.0079 | 1968 | 88,97 | - | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10кВ Кавдык | нд | нд | нд | 88,97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За период эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек опор, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры. Линейные разъединители имеют следы перекрытия, коррозию токоведущих частей, наличие трещин в арматуре и деформация отдельных деталей, невозможность регулировки контактов. В пролетах опор линейный провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки, наличие оборванных и перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, следы коррозии. Учитывая, что в муниципальных районах реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери; 2. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI); 3. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI); 4. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций; 5. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электроэнергетике"; 7. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 12.07.2021) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ярковского и Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 8.301 км., реклоузер 47шт.) | M_TP3400.VL.0080 | 1972; 1992; 1985; 1977; 1988; 1976; 1975; 1973; 1970; 1976; 1965; 1970; 1976; 1973; 1977; 1971; 1989; 1971; 1981; 1996; 1982; 1974; 2002; 1996; 1978; 2001; 1985; 2017; 1969; 1987; 1966; 1987; 1967; 1986; 1993; 1966; 1969; 1978; 1975; 1968; 1969; 1994; 1978; 1980; 1985; 1989; 1979; 1986; 1988; 1995; 1981; 1978; 1981; 1985; 1967; 1986; 1988; 1969; 1973 | 81,15; 78,44; 86,66; 80,99; 83,90; 81,63; 83,90; 67,64; 71,27; 71,27; 81,40; 59,01; 83,90; 54,84; 59,01; 72,66; 72,66; 68,49; 71,27; 71,27; 86,81; 59,01; 80,80; 73,58; 82,18; 69,42; 71,08; 83,90; 71,27; 59,01; 83,90; 71,27; 67,10; 67,10; 89,12; 84,49; 67,10; 83,90; 73,58; 73,58; 71,27; 81,40; 71,27; 68,77; 59,01; 73,58; 80,99; 67,10; 76,82; 71,08; 80,99; 80,99; 83,90; 71,27; 67,64; 83,90; 71,27; 59,01; 71,27 | 19,83; 26,48; 34,53; 30,50; 31,26; 27,29; 35,05; 18,32; 27,75; 34,37; 42,44; 39,24; 27,96; 15,79; 33,05; 29,01; 27,70; 17,25; 32,65; 18,15; 36,12; 32,20; 37,61; 36,26; 43,72; 21,23; 36,15; 33,03; 40,47; 35,91; 36,61; 44,61; 39,11; 36,61; 14,58; 21,50; 37,50; 26; 35; 13,00; 32,42; 38,76; 14,89; 11,17; 10,13; 20,46; 36,60; 10,55; 36,59; 15,54; 28,42; 26,67; 36,91; 34,56; 11,51; 36,54; 25,39; 32,18; 13,30 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Александровка от ПС Велижаны; ВЛ 10 кВ Антипино от ПС Черноярка; ВЛ 10 кВ Антропово от РП Соколовка; ВЛ 10 кВ Аракчино от ПС Велижаны; ВЛ 10 кВ Березово от ПС Чугунаево; ВЛ 10 кВ Велижаны от ПС Велижаны; ВЛ 10 кВ Девятково от ПС Черепаново; ВЛ 10 кВ Ермачиха от ПС Н-Тавда; ВЛ 10 кВ Заморозовка от ПС Чугунаево; ВЛ 10 кВ Конченбург от ПС Картымская; ВЛ-10кВ Мияссы от ПС Мияссы; ВЛ-10кВ Морозовка от ПС Мияссы; ВЛ 10 кВ Новотроицк от ПС Картымская; ВЛ-10кВ Паченка от ПС Н-Тавда; ВЛ-10кВ Сартово от ПС Н-Тавда; ВЛ-10кВ Сенное от ПС Н-Тавда; ВЛ 10 кВ Соколовка от ПС Чугунаево; ВЛ-10кВ Темная Речка от ПС Велижаны; ВЛ 10 кВ Троицк от ПС Антипино; ВЛ 10 кВ Тюнево от ПС Караганда; ВЛ 10 кВ Юрт-Иска от ПС Чугунаево; ВЛ 10 кВ Подхоз-1 от ПС Караганда; ВЛ 10 кВ Кунчур 2 от 21Т Торгили; ВЛ 10 кВ Красный Яр от 21Т Торгили; ВЛ-10кВ Первомайка от ПС Мияссы; ВЛ 10кВ Янтык от ПС Каскара; ВЛ 10 кВ Подхоз-2 от ПС Караганда; ВЛ 10кВ Свинокомплекс 2; ВЛ 10 кВ Аксарино от РП Караульный Яр; ВЛ 10 кВ Быт от ПС КС-10; ВЛ 10 кВ Быт от РП Щетково; ВЛ 10 кВ Ганихино ПС Иевлево; ВЛ 10 кВ Гилево от ПС 21Т Бачкун; ВЛ 10 кВ Дубровное от ПС Матуши; ВЛ 10 кВ Заречный от ПС Ярково; ВЛ 10 кВ Иска от РП Щетково; ВЛ 10 кВ Курган от ПС Иевлево; ВЛ 10 кВ Матуши-1 от ПС Матуши; ВЛ 10 кВ Матуши-2 от ПС Матуши; ВЛ 10 кВ Никитино от ПС Покровка; ВЛ 10 кВ Н-Никольск от ПС Большевик; ВЛ 10 кВ Пальяновка от ПС Большевик; ВЛ 10 кВ Покровка от ПС Покровка; ВЛ 10 кВ Рембаза от ПС Ярково; ВЛ 10 кВ РП от ПС Ярково; ВЛ 10 кВ Север от ПС Иевлево; ВЛ 10 кВ Сидорово от ПС Усть-Тавда; ВЛ 10 кВ Степановка от ПС Большевик; ВЛ 10 кВ Тарханы от ПС Междуреченская; ВЛ 10 кВ Тахтаир от ПС Байкалово; ВЛ 10 кВ Травное от ПС Покровка; ВЛ 10 кВ Ульяновка от ПС Усть-Тавда; ВЛ 10 кВ Усалка-1 от ПС Ярково; ВЛ 10 кВ Усалка-2 от ПС Ярково; ВЛ 10 кВ Чеганово от ПС Иевлево; ВЛ 10 кВ Шатаново от РП Караульный Яр; ВЛ 10 кВ Щетково от ПС Ярково; ВЛ 10 кВ Щучье от ПС Покровка; ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Ярково | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Существующая распределительная сеть 10 кВ Ярковского и Нижнетавдинского районов имеет большую протяженность со множеством потребительских отпаек и недостаточным количеством секционирующих пунктов. Таким образом основными и наиболее существенными недостатками схемы электроснабжения является следующие: 1. Отсутствие наблюдаемости сети, низкая оперативность реагирования на аварийные ситуации; 2. Необходимость ручного секционирования сети с непосредственным выездом на место переключений; 3. Преимущественно радиальная топология распределительной сети с протяженными не секционированными линиями; 4. Отсутствие возможности удаленного управления аварийными и ремонтными режимами распределительной сети. На сегодняшний день распределительная сеть 10 кВ требует разгрузки, разукрупнения и реконструкции с разделением воздушных линий на участки и возможностью их секционирования. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Ярковского и Нижнетавдинского районов, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 25.2 км., реклоузер 34шт.) | M_TP3400.VL.0081 | 1976; 1965; 1969; 1987; 1989; 1965; 1981; 1969; 1986; 1964; 1990; 1969; 1980; 1985; 1969; 1987; 1966; 1976; 1980; 1988; 1968; 1988; 1978; 1988; 1966; 1987; 1984; 1967; 1996; 1987; 1976; 1976; 1969; 1990; 1990; 1982; 1978; 1978; 1978; 1988; 1968; 1991; 1989; 1988; 1975; 1964; 1980; 1987; 1986 | 83,90; 81,40; 81,40; 83,90; 81,40; 81,40; 85,29; 52,53; 52,53; 79,73; 77,53; 81,40; 83,90; 82,36; 81,40; 83,90; 81,40; 79,73; 83,90; 84,24; 83,90; 81,40; 83,90; 83,90; 83,90; 81,40; 84,36; 81,40; 79,73; 83,90; 77,53; 62,24; 52,53; 52,53; 52,53; 52,53; 69,32; 52,53; 56,69; 54,84; 52,53; 83,90; 85,29; 54,84; 56,69; 58,89; 83,90; 52,53; 52,53 | 18,12; 17,2; 11,61; 14,26; 25,72; 26,23; 11,15; 3,03; 25,47; 24,91; 11,61; 14,61; 24,11; 26,61; 11,58; 14,5; 26,5; 16; 2; 16,00; 22,42; 20,76; 4,89; 8,17; 20,13; 22,46; 6,79; 8,55; 18,59; 20,54; 2,42; 4,67; 18,91; 19,56; 6,51; 6,54; 10,39; 21,18; 8,30; 7,11; 19,33; 13,77; 0,43; 12,66; 23,96; 17,87; 4,66; 7,04; 21,34 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Бигила от ПС Дроново; ВЛ 10 кВ Боровинка от ПС Боровинка; ВЛ 10 кВ Горюново от ПС Горюново; ВЛ 10 кВ Зерновой от ПС Заводоуковск; ВЛ 10 кВ Колесниково-2 от ПС Колесниково; ВЛ 10 кВ Комплекс-2 от ПС Колесниково; ВЛ 10 кВ Марково от ПС Новая Заимка; ВЛ 10 кВ Мичуринский от ПС Горюново; ВЛ 10 кВ Падун от ПС Арболитовая; ВЛ 10 кВ Правда от ПС Заводоуковск; ВЛ 10 кВ Сосновка от ПС Новая Заимка; ВЛ 10 кВ Спорткомплекс от ПС Озерки; ВЛ 10 кВ Тумашово от ПС Тумашово; ВЛ 10 кВ Хорзово от ПС Дроново; ВЛ 10 кВ Центральный от ПС Горюново; ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС Боровинка; ВЛ 10 кВ Школьный от ПС Лыбаево; ВЛ 10 кВ Кошелево от ПС Боровинка; ВЛ 10 кВ АБЗ от ПС Комсомольская; ВЛ 10 кВ База от ПС Заводоуковск; ВЛ 10 кВ Гилево от ПС Лыбаево; ВЛ 10 кВ Дроново-1 от ПС Дроново; ВЛ 10 кВ Завод от ПС Комсомольская; ВЛ 10 кВ Заимка от ПС Полевая; ВЛ 10 кВ Карьер от ПС Тумашово; ВЛ 10 кВ Колесниково-1 от ПС Колесниково; ВЛ 10 кВ Комарово от ПС Лыбаево; ВЛ 10 кВ Котельный от ПС Новая Заимка; ВЛ 10 кВ Красная от ПС Дроново; ВЛ 10 кВ Крашенинино от ПС Колесниково; ВЛ 10 кВ КРС-1 от ПС Новая Заимка; ВЛ 10 кВ КРС-2 от ПС Новая Заимка; ВЛ 10 кВ Лесной от ПС Горюново; ВЛ 10 кВ Лесхоз-1 от ПС Комсомольская; ВЛ 10 кВ Лесхоз-2 от ПС Комсомольская; ВЛ 10 кВ Лыбаево - 2 от ПС Лыбаево; ВЛ 10 кВ МСО от ПС Комсомольская; ВЛ 10 кВ Озерки-1 от ПС Озерки; ВЛ 10 кВ Озерки-2 от ПС Озерки; ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Заводоуковск; ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Озерки; ВЛ 10 кВ Речной от ПС Комсомольская; ВЛ 10 кВ Сединкино от ПС Колесниково; ВЛ 10 кВ Сельэнерго от ПС Заводоуковск; ВЛ 10 кВ Совхоз-1 от ПС Новая Заимка; ВЛ 10 кВ Сунгурово от ПС Лыбаево; ВЛ 10 кВ Ферма от ПС Тумашово; ВЛ 10 кВ Шиликуль от ПС Лыбаево; ВЛ 10 кВ Южный от ПС Новая Заимка | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Существующая распределительная сеть 10 кВ Заводоуковского района имеет большую протяженность со множеством потребительских отпаек и недостаточным количеством секционирующих пунктов. Таким образом основными и наиболее существенными недостатками схемы электроснабжения является следующие: 1. Отсутствие наблюдаемости сети, низкая оперативность реагирования на аварийные ситуации; 2. Необходимость ручного секционирования сети с непосредственным выездом на место переключений; 3. Преимущественно радиальная топология распределительной сети с протяженными не секционированными линиями; 4. Отсутствие возможности удаленного управления аварийными и ремонтными режимами распределительной сети. На сегодняшний день распределительная сеть 10 кВ требует разгрузки, разукрупнения и реконструкции с разделением воздушных линий на участки и возможностью их секционирования. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Заводоуковского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 24.5 км., реклоузер 31шт.) | M_TP3400.VL.0082 | 1965; 1969; 1987; 1978; 1965; 1965; 1986; 1978; 1988; 1964; 1988; 1973; 1992; 1988; 1966; 1980; 1966 | 79,73; 59,01; 83,90; 88,33; 79,14; 93,40; 52,53; 80,92; 59,01; 83,90; 58,08; 85,09; 52,53; 56,69; 59,47; 46,67; 52,53 | 24,70; 22,90; 2,99; 32,30; 22,73; 21,90; 27,96; 23,37; 22,90; 17,73; 25,73; 20,73; 12,73; 25,73; 22,73; 18,73; 24,81 | 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020; 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Завод; ВЛ 10кВ Ивановка оп 232/20-232/52; ВЛ-10кВ к-с Осиново 1-136; ВЛ 10кВ Аслана оп 83/27/1-83/27/9; ВЛ 10 кВ Аслана; ВЛ 10кВ Анисимовка оп 124-207; ВЛ 10 кВ Анисимовка; ВЛ-10 кВ Хохлово оп 17-61; ВЛ-10 кВ Хохлово оп 94-124; ВЛ 10 кВ Памятное; ВЛ 10 кВ Мыс; ВЛ 10 кВ Беркут; ВЛ 10 кВ Элеватор; ВЛ 10 кВ Новый; ВЛ 10 кВ Бердюгино; ВЛ 10 кВ Ивановка; ВЛ 10 кВ Сингуль | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Существующая распределительная сеть 10 кВ Ялуторовского района имеет большую протяженность со множеством потребительских отпаек и недостаточным количеством секционирующих пунктов. Таким образом основными и наиболее существенными недостатками схемы электроснабжения является следующие: 1. Отсутствие наблюдаемости сети, низкая оперативность реагирования на аварийные ситуации; 2. Необходимость ручного секционирования сети с непосредственным выездом на место переключений; 3. Преимущественно радиальная топология распределительной сети с протяженными не секционированными линиями; 4. Отсутствие возможности удаленного управления аварийными и ремонтными режимами распределительной сети. На сегодняшний день распределительная сеть 10 кВ требует разгрузки, разукрупнения и реконструкции с разделением воздушных линий на участки и возможностью их секционирования. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Ялуторовского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Упоровского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 31.6 км., реклоузер 22 шт.) | M_TP3400.VL.0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Существующая распределительная сеть 10 кВ Упоровского района имеет большую протяженность со множеством потребительских отпаек и недостаточным количеством секционирующих пунктов. Таким образом основными и наиболее существенными недостатками схемы электроснабжения является следующие: 1. Отсутствие наблюдаемости сети, низкая оперативность реагирования на аварийные ситуации; 2. Необходимость ручного секционирования сети с непосредственным выездом на место переключений; 3. Преимущественно радиальная топология распределительной сети с протяженными не секционированными линиями; 4. Отсутствие возможности удаленного управления аварийными и ремонтными режимами распределительной сети. На сегодняшний день распределительная сеть 10 кВ требует разгрузки, разукрупнения и реконструкции с разделением воздушных линий на участки и возможностью их секционирования. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Упоровского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Янтык Южного ТПО (кольцевание с ВЛ 10кВ Подхоз-2 - 0,45км., реклоузер 1 шт.) | M_TP3400.VL.0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Янтык | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Существующая распределительная сеть 10 кВ Нижнетавдинского района имеет большую протяженность со множеством потребительских отпаек и недостаточным количеством секционирующих пунктов. Повреждение оборудования в сетях иных собственников приводит к обесточению всех потребителей, которые присоединены к данной ВЛ, при этом, в связи с отсутствием автоматизации в сетях 10кВ, единственным источником информации об отключениях являются сообщения от потребителей. Таким образом основными и наиболее существенными недостатками схемы электроснабжения является следующие: 1. Отсутствие наблюдаемости сети, низкая оперативность реагирования на аварийные ситуации; 2. Необходимость ручного секционирования сети с непосредственным выездом на место переключений; 3. Преимущественно радиальная топология распределительной сети с протяженными не секционированными линиями; 4. Отсутствие возможности удаленного управления аварийными и ремонтными режимами распределительной сети. На сегодняшний день распределительная сеть 10 кВ требует разгрузки, разукрупнения и реконструкции с разделением воздушных линий на участки и возможностью их секционирования. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Нижнетавдинского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Глубокое ПС 220 кВ Голышманово (замена опор, замена провода 2,5 км. Замена кабеля 0.2 км). | M_TP3500.VL.0080 | 1976 | 66,93 | 0.28 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Глубокое | нд | нд | нд | 66,93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Гагарино (установка 2 реклоузера, замена 1 км провода АС-70 на СИП 3) | M_TP3500.VL.0081 | 1967 | 91.67 | 6.12 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Гагарино | нд | нд | нд | 91.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Колос Ишимского ТПО (кольцующая перемычка между ВЛ 10 кВ Колос ПС 110/10кВ Горбуново и ВЛ 10 кВ Королево ПС 110/10кВ Малышенка) (13 км замена опор, провода) | M_TP3500.VL.0082 | 1982 | 89.88 | 0.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ Колос | нд | нд | нд | 89.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ , ТП 10/0,4 кВ в н.п. Майский Ишимского ТПО(замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 1,5 км, ВЛ-0,4кВ - 5 км, замена КТП - 5 шт.) | M_TP3500.VL.0078 | 1980; 1983; 1971; 1986; 1980; 1970; 1978 | 87,10; 87,10; 87,10; 87,10; 87,10; 83,30; 85,97 | 0,80; 1,65; 0,62; 0,61; 0,90; 4,40; 4,70 | 2021; 2021; 2021; 2021; 2021; 2021; 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2056 160 кВА; КТП №323 160 кВА; КТП №408 160 кВА; КТП №282 160кВА; КТП №2055 160 кВА; ВЛ 0,4 кВ н.п. Маслянка; ВЛ 10 кВ Маслянка | 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; нд; нд | 16.12.2021; 16.12.2021; 16.12.2021; 16.12.2021; 16.12.2021; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 87,10; 87,10; 87,10; 87,10; 87,10; 83,30; 85,97 | 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Усть-Барсук Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 29,82 км) | M_TP3500.VL.0076 | 1969 | 86 | 2.1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Усть-Барсук | нд | нд | нд | 86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ "К2", монтаж ВЛ 10 кВ - 0,475 км.) | N_TP3300.VL.0104 | 1971 | 87 | 12.69 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. "Московский" | нд | нд | нд | 87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Переустройство электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Томилово" ВЛ 10 кВ фидер "Садовод" (АО "КСМ", демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,444 км, монтаж ВЛ 10 кВ - 0,444 км.) | N_TP3400.VL.0084 | 1969 | 93.5 | - | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. "Садовод" от ПС 110/10 "Томилово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | В рамках заключенного соглашения о компенсации расходов при переустройстве объектов АО "Россети Тюмень" | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ «Шорохово» ВЛ-10 кВ ф. Денисово (ООО «Племенная индейка», переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,114 км) | N_TP3400.VL.0085 | 2000 | 84 | 0 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. "Денисово" | нд | нд | нд | 84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бурдун-Сибжилстрой I-II в пролетах опор №№ 41-46 (заявитель ООО СЗ "К2", замена ВЛ 110 кВ протяженностью 2*0,87 км на КЛ 110 кВ - 2*0,87 км, монтаж ВОЛС 2*0,87 км) | N_TP3300.KL.0002 | 1998 | 86 | нет | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | ВЛ-110 кВ Бурдун-Сибжилстрой I-II | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (ООО «СЗ «ИСБ-Девелопмент», замена ВЛ 10 кВ протяженностью 0,210 км на КЛ 10 кВ 0,210 км.) | N_TP3300.KL.0004 | 1971 | 87 | 12.69 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. Московский | нд | нд | нд | 87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция Электросетевого комплекса ВЛ-10кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4кВ от ПС 110/10кВ «Тополя» (замена ВЛ 0,4 кВ 1,53 км. на КЛ 10 кВ 2,32 км.) | N_TP3300.KL.0003 | 1988 | 92.5 | 12.301 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Комарово | нд | нд | нд | 92.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Поток 1,2 от ПС 110 Березняки до РП 10 кВ Новотарманский (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 2*8,28 км) | N_TP3300.KL.0005 | 2018 | 95 | 10.3 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ Поток 1,2 | 2,1/2,4 | 2022-11-15 | 164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Перевалово 1,2 от ПС 110 Горьковка до РП 10 кВ Перевалово (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 2*9,6 км) | N_TP3300.KL.0006 | 2018 | 76 | 12.7 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ Перевалово 1,2 | 3,05/3,0 | 2022-11-15 | 192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кв Перевалово с заменой КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кВ Перевалово до оп. № 1 (2х0,595 км), КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от оп. № 45 до ТП-405-2 (2х0,03 км), КВЛ 10 кВ отпайка на ТП-404 от оп. № 1 до ТП-404 (1,06 км) (замена КЛ 10 кВ 1,25 км, ВЛ 10 кВ 1,06 км) | N_TP3300.KL.0007 | 2018 | 86.4 | 11.5 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 | 2.5 | 2022-11-15 | 88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Новотарманский 1, 2 от РП 10 кВ Новотарманский с заменой КЛ 10 кВ ф. Новотарманский 1 от РП 10 кВ Новотарманский до оп. № 44 (2х0,12 км), КЛ 10 кВ ф. Новотарманский 2 от РП 10 кВ Новотарманский до оп. № 45 (2х0,12 км) (замена КЛ 10 кВ 0,48 км) | N_TP3300.KL.0008 | 2019 | 96.2 | 9.7 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ 10 кВ ф. Новотарманский 1,2 | 2.4 | 2022-11-15 | 125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. ОПХ 1,2 от ПС 110 кВ Молодежная, с заменой КЛ 10 кВ ф. ОПХ-1 (2х2,232 км), ф. ОПХ-2 (2х2,236 км) (замена КЛ 10 кВ 8,936 км) | N_TP3300.KL.0009 | 2019 | 80.34 | 8.4 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ф. ОПХ 1,2 | 0,25/0,12 | 2022-11-15 | 118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Гусево 2 от ПС 110 кВ Молодежная с заменой КЛ 10 кВ ф. Гусево 2 от ПС 110 кВ Молодежная до оп. № 1 (2*1,328 км), реконструкцией КВЛ 10 кВ ф. Гусево 2 от оп. № 155 до ТП-404 (5,837 км), установка ВДТ (замена КЛ 10 кВ 2,656 км, ВЛ 10 кВ 5,837 км, установка ВДТ 1 шт.) | N_TP3300.VL.0105 | 2018 | 81.64 | 10.8 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ 10 кВ ф. Гусево 2 | 2.4 | 2022-11-15 | 166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. Медик 1,2 от ПС 110 кВ Березняки до РП 10 кВ В. Бор с заменой КЛ 10 кВ ф. Медик-1 (7,965 км), КЛ 10 кВ ф. Медик-2 (7,965 км) (замена КЛ 10 кВ 15,93 км) | N_TP3300.KL.0010 | 2018 | 78.74 | 9.912 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ ф. Медик 1,2 | 1,15/2,05 | 2022-11-15 | 102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. 21Т Метелево от ПС 110 кВ Метелево с заменой КЛ 10 кв ф. 21 Т Метелево до оп. № 1, ВЛ 10 кВ ф. 21Т Метелево оп. № 1-4 (замена КЛ 10 кВ 0,017 км, ВЛ 10 кВ 0,21 км) | N_TP3300.VL.0106 | 2012 | 85.2 | 11.3 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КВЛ 10 кВ ф. 21Т Метелево | 2.4 | 2022-11-15 | 114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф. Комарово, ВЛ 10кВ ф. Кордон (ГКУ ТО "УАД", переустройство ВЛ 10кВ ф. Комарово протяженностью - 1,66 км на КЛ 10кВ протяженностью 1,815 км; переустройство ВЛ 10кВ ф. Кордон - протяженностью - 1,649 км на КЛ 10кВ протяженностью - 1,804 км) | N_TP3300.KL.0011 | 1988; 1987 | 92,5; 91,98 | 19,12; 27,70 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | ПС Ожогино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | 1970 | 53 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Кулаково | нд | нд | нд | 53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С момента ввода в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново, участок Сибжилстрой-Кулаково, происходит постоянный рост нагрузок в данном регионе. В 2017 году в связи с ростом нагрузок в рамках реконструкции ПС Кулаково был заменен трансформатор мощностью 6,3 кВА на 16 кВА и установлен 2-й трансформатор такой же мощности 16 кВА. В период максимальных нагрузок участок ВЛ загружен под номинал. Провод марки АС-70/11 и грозотрос марки ТК-50 отработали свой нормативный срок 25 лет, в следствии чего теряется их механическая прочность и увеличиваются риски аварийных отключений из-за их обрывов. Реализация данного проекта увеличит пропускную способность ВЛ, тем самым даст возможность увеличить передачу мощности в Свердловскую энергосистему и значительно повысит качество электроснабжения потребителей, снизит риски аварийных отключений, связанных с обрывами проводов и тросов, а также вследствие грозовых перенапряжений. | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | 1971 | 51 | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Химфарм-Караганда | нд | нд | нд | 51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С момента ввода в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Тюмень-Караганда, участок Химфарм-Караганда, происходит постоянный рост нагрузок в данном регионе. Провод марки АЖ и грозотрос марки С-50 отработали свой нормативный срок 25 лет в следствии чего теряется их механическая прочность и увеличиваются риски аварийных отключений из-за обрывов. Реализация данного проекта значительно повысит качество электроснабжения потребителей, снизит риски аварийных отключений, связанных с обрывами проводов и тросов, а также вследствие грозовых перенапряжений. | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | 1982; 1973 | 90,17; 88,67 | 0,30; 4,00 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Горная – Косач; ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 90,17; 88,67 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Основным потребителем является районный центр – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека, для которых указанные ВЛ являются единственным источником электроснабжения. В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач протяженностью 3,24 км предполагается замена всех типов опор на данном участке ВЛ (в т.ч. опор большого перехода через р. Иртыш) с возможным изменением трассы ВЛ; замена провода АС-120/19 и С-100 на компактированный провод с повышенным разрывным усилием, со сниженным коэффициентом аэродинамического сопротивления и уменьшенным объемом образования изморозевых отложений; замена грозотроса типа С-50 на грозотрос из списка аттестованного оборудования ПАО «Россети». С момента строительства до 2007 года наблюдалось незначительное движение береговой линии в сторону опоры № 40 и к концу 2007 года наименьшее расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 75 м. За периоды половодья с 2008 по 2015 годы расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 37,5 м. Наименьшее расстояние от линии берега до края ближайшего ростверка, на момент обследования (29.04.2016 г.), составляет 31,5 метра. В 2017 г. значительного обрушения береговой линии не наблюдалось. Реализация данного проекта предотвратит падение опоры № 40 ВЛ 110 кВ Горная – Косач из-за подмыва и разрушения берега и исключит прекращение электроснабжения (единственный источник) на неопределенное время потребителей районного центра – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека. | - | +
3.2.2.2 | Перезавод ВЛ на ПС Тюмень, Реконструкция устройств РЗ и ПА на обратных концах отходящих ВЛ, ВОЛС | H_TP3300.VL.0052 | 1987; 1973; 1987; 2003; 1983 | 63,90; 67,40; 68,18; 59,80; 71,13 | 5,69; 0,26; 2,79; 0,54; 5,16 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Туринская; ПС 110/10 кВ Торгили; ПС 110/10 кВ Домостроительная; ПС 110/10 кВ Химфарм; ПС 110/10 кВ Созоново | 3,89; 12,59; 6,37; 2,80; 2,37 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 38,00; 16,00; 29,00; 53,00; 33,00 | 63,90; 67,40; 68,18; 59,80; 71,13 | 20,00; 120,00; 50,00; 12,60; 12,60 | 20,00; 120,00; 50,00; 12,60; 12,60 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | В рамках синхронизации ИПР с филиалом АО "ФСК ЕЭС" МЭС Западной Сибирипри по реконструкции ПС-500 Тюмень проводится замена/установка основных защит на собратных концах, организация мултисервисных каналов связи для повышение наблюдаемости и управляемости объектами электросетевого комплекса. С учетом этого повышается надежность защиты ВЛ-110 принадлежащих АО "Россети Тюмень", а также в целом прилегающей сети 110кВ, за счет локализации возникающих аварийных ситуаций в кратчайшие сроки. | - | -
3.2.2.2 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ишимского ТПО (ВЛ 10 кВ Майка-1 шт., ВЛ 10 кВ Никулино-1 шт., ВЛ 10 кВ Александровка-2 шт, ВЛ 10 кВ Осинцево-2 шт., ВЛ 10 кВ Ершово-1 шт., ВЛ 10 кВ Чкалово-1 шт., ВЛ 10 кВ Тоболово-1 шт.) | F_TP3500.VL.0036 | 1975; 1966; 1983; 1983; 1988; 1988; 1974; 1986 1972 | 89,00; 86,00; 86,00; 86,00; 92,00; 92,00; 88,00; 78,00; 86,00 | 3,00; 7,60; 5,50; 5,50; 12,00; 12,00; 7,70; 5,30; 3,20 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Майка - Р 10 №0575; ВЛ 10 кВ Никулино - Р 10 №051; ВЛ 10 кВ Александровка- Р 10 № 024; № 0244; ВЛ 10 кВ Осинцево- Р 10 №048; №047; ВЛ 10 кВ Ершово- Р 10 №016; ВЛ 10 кВ Чкалово-опора №1 отпайка на КТП 2264; ВЛ 10 кВ Тоболово- Р 10 №0196 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 89,00; 86,00; 86,00; 86,00; 92,00; 92,00; 88,00; 78,00; 86,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Автоматизация процессов поиска и локолизации повреждений ВЛ, умньшение затрат на обслуживание, оптимизация работы диспетчерского персонала, повышение технического уровня эксплуатации ВЛ, создание управляемой и автоматизированной сети. Снижение времени обесточения потребителей, снижение времени отыскания повреждения. Исполнение Письма ОАО "Холдинга МРСК" О применении автоматических сенкционированных пунктов (реклоузеров) № БМ-73 от 17.01.2011г.Снижение аварийности сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год.Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.) | K_TP3300.VL.0092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании актов обследования необходимо выполнить модернизацию реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения. Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского района, сокращение потерь электроэнергии, а также развитие функциональности существующих реклоузеров 10 кВ и обеспечения возможности интеграции в перспективную SCADA систему в соответствии с концепцией Цифровой трансформации 2030 | - | +
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Ишимского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 53 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 10 шт.) | K_TP3500.VL.0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании актов обследования необходимо выполнить модернизацию реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения. Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского района, сокращение потерь электроэнергии, а также развитие функциональности существующих реклоузеров 10 кВ и обеспечения возможности интеграции в перспективную SCADA систему в соответствии с концепцией Цифровой трансформации 2030 | - | +
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Тобольского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 4 шт.) | K_TP3600.VL.0103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании актов обследования необходимо выполнить модернизацию реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения. Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского района, сокращение потерь электроэнергии, а также развитие функциональности существующих реклоузеров 10 кВ и обеспечения возможности интеграции в перспективную SCADA систему в соответствии с концепцией Цифровой трансформации 2030 | - | +
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.) | K_TP3400.VL.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании актов обследования необходимо выполнить модернизацию реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения. Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского района, сокращение потерь электроэнергии, а также развитие функциональности существующих реклоузеров 10 кВ и обеспечения возможности интеграции в перспективную SCADA систему в соответствии с концепцией Цифровой трансформации 2030 | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 835 шт.) филиал Тюменские электрические сети | I_TP3300.VL.0090 | 1964 | 47.4 | 7.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 47.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Мероприятия, предусмотренные данным инвестиционным проектом позволят: осуществлять сбор достоверных данных для формирования технико-экономических показателей; снизить уровень потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях; осуществлять куплю-продажу и передачу электроэнергии со смежными субъектами рынка электроэнергии; оптимизировать затраты на эффективное управление режимами работы электрической распределительной сети; сократить эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования распределительных сетей; оптимизацировать затраты на выполнение программ по ремонту электросетевого оборудования распределительных сетей. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 кВ в Тюменском районе (установка вольтодобавочных транформаторов низкого напряжения) | M_TP3300.VL.0102 | 1970 | 85.8 | 10.42 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ в Тюменском районе | нд | нд | нд | 85.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Во исполнение п. 2.18. протокола совещания главных инженеров группы компаний «Россети» по актуальным вопросам производственной деятельности 16-17 сентября 2021 года г. Горно-Алтайск, а также в соответствии с целевыми ориентирами, ранее доведенными письмом ПАО «Россети» от 02.08.2021 № 197/227 требуется приобретение в аварийный запас филиала в 2022 устройств регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ с протяженными и перегруженными линиями электропередачи. Наличие данных устройств позволит сформировать парк резервных стабилизаторов, предназначенных для временного оперативного решения по обеспечению показателей качества электроэнергии у конечных потребителей согласно ГОСТ 32144-2013, а также значительно сократить время реагирования по жалобам потребителей на качество электроэнергии. | - | -
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ишим на ПС Казанка с установкой микропроцессорного комплекта ступенчатых защит (КСЗ) и автоматики | M_TP3500.VL.0083 | 1984 | 69.12 | 47.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 9.0125 | 2021-12-15 | 61.94 | 69.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | РД 153-34.0-35.648-01 п.2 «Основные критерии, определяющие необходимость замены устройств РЗА, выработавших срок службы или морально устаревших»: • п.2.1 Техническое перевооружение энергообъекта или его части — замена защищаемого основного оборудования (генератора, трансформатора, выключателей и др.), внедрение АСУ ТП (необходима установка как минимум одного микропроцессорного устройства на каждом присоединении). • п.2.4 «Эксплуатация электромеханического устройства более 25 лет, микроэлектронного – более 12 лет; • п.2.9 «Прекращение выпуска устройств и запасных частей к ним. • снижение уровня износа устройств РЗА со сверхнормативным сроком эксплуатации; • выполнение требований распоряжения Правительства РФ от 03.04.2013 № 511р «О стратегии развития электросетевого комплекса РФ» На ПС 110/35/10 кВ Казанка и ПС 110/10 Сорокино необходима замена устройств РЗА, так как электромеханические устройства выработали свой срок службы и прекращен выпуск устройств защиты ПЗ 2/2 и запчастей к ним. | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с заменой переходной опоры №2 на участке отп. на ПС Боровое автомобильной дороги Тюмень-Боровский-Богандинский (замена провода в пролетах опор №№ 1, 2 протяженностью 0,3 км) | N_TP3300.VL.0107 | 1989 | 72 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево отпайка на ПС Боровое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (1048 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9878 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (41767 точек учета 0,2-0,4 кВ, 817 устройств сбора и передачи данных) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1440 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя (5 315 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (991 шт УСПД 0,4 кВ) филиала Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.4 | Создание и модернизация системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных на объектах АО "Тюменьэнерго" (210 точек учета) | H_TP3300.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | 1978; 1982; 1988 | 60,25; 63,56; 51,04 | 13,80; 2,97; 10,20 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Пятково; ПС 110/35/10 кВ Армизон; ПС 110/10 кВ Калмак | 1,16; 2,28; 0,26 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 22,00; 25,00; 4,00 | 60,25; 63,56; 51,04 | 6,30; 20,00; 6,30 | 6,30; 20,00; 6,30 | 6,30; 10,00; 6,30 | 6,30; 10,00; 6,30 | 6,30; 20,00; 6,30 | 6,30; 20,00; 6,30 | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической и микроэлектронной базе фактически отслуживших свой нормативный срок. Повышение надежности за счет установки современных микропроцессорных устройств РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Зиново Южного ТПО ( установка защит и автоматики) | F_TP3400.PS.0013 | 1979 | 64.85 | 2.626 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Зиново | 1.7202 | 2021-12-15 | 28 | 64.85 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 110 | 110 | Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе фактически отслуживших свой нормативный срок. Повышение надежности за счет установки современных микропроцессорных устройств РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | 1966; 1963; 1977; 1983; 1977; 1980; 1980; 1978; 1981; 1977; 1984 | 77,33; 64,67; 76,04; 76,96; 80,29; 71,90; 74,04; 72,44; 67,88; 78,22; 70,71 | 4,58; 0,05; 7,48; 10,83; 10,20; 9,67; 8,30; 14,50; 2,68; 7,94; 0,05 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Новая Заимка; ПС 35/10 Колос; ПС 35/10 Лыбаево; ПС 35/10 Масали; ПС 110/10 Пятково; ПС 35/10 Тумашово; ПС 35/10 Иваново; ПС 110/10 Орлово; ПС 110/10 Раздолье; ПС 110/10 Зоново; ПС 35/10 Нефтяник | 3,90; 0,00; 3,04; 1,13; 1,16; 0,43; 0,17; 0,48; 0,27; 1,21; 0,51 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 84,00; 0,00; 78,00; 18,00; 22,00; 18,00; 7,00; 9,00; 9,00; 22,00; 15,00 | 77,33; 64,67; 76,04; 76,96; 80,29; 71,90; 74,04; 72,44; 67,88; 78,22; 70,71 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (с изменениями и дополнениями от 2 июля 2013 г., 20 апреля, 14 октября 2014 г., 9 марта, 3, 6 июля 2016 г.) Статьи 7. "Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса". 1. Целевая программа "Антитеррор 2015-2020"; 2. Правила обеспечения антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» (утверждены приказом Общества от 30.11.2015 № 523); Обеспечение надежного бесперебойного функционирования объекта, создание условий, исключающих возникновение угроз безопасности, в том числе диверсионно-террористических угроз или существенно ослабляющих их последствия, защита объекта от актов незаконного вмешательства: обеспечение безопасности персонала, предотвращение краж и хищений, причинения вреда имуществу предприятия, вывода из строя электросетевого оборудования и технических средств охраны. Разделы III и IV Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса (утвер¬жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993).энергетического комплекса (утвер¬жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993). | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | 1973 | 67.33 | 0.3354 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Горная | 6.6725 | 2021-12-15 | 20 | 67.33 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1973г. Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 43 года (превышение срока эксплуатации в 1.7 раза). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ типа ВМП-10 (16шт) на вакуумные вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Применение вместо страрых ячеек КРУ-10 типа К-XII (К-26) новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Повышение оперативности,экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Шкафы устройств РЗА изготовленные в 1972 и 1973 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №14-Р ПС Горная от 02.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения полноценного ближнего резервирования устройств РЗА. ( п.3.2.15 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) Существующее здание ОПУ превышает номативный срок эксплуатации. Ограждающие конструкции (стены, кровлю) необходимо заменить на новые, выполнить ремонт внутренних помещений с заменой системы обогрева и освещения на энергосберегающее. По результатам замеров 21.06.2017г. нагрузка на ПС Горная составила 25,7767 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0194 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0 МВт. Потребитель АО «Транснефть- Сибирь» Тобольское управление магистральных нефтепроводов. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 181,49 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | 1968 | 74.98 | 6.376 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ Байкалово | 1.8832 | 2021-12-15 | 29 | 74.98 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 49 лет (срок службы превышен почти в два раза). Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ типа ВМТ-110-1250/25 (3шт) и 10кВ типа ВК-10 (13шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-110кВ на ваккумные, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителей 110кВ типа РНДЗ-110 (8 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена измерительных трансформаторов 110кВ типа НКФ-110 (6 фаз) вызвана износом основной изоляции (ИТС ТТ-110 и ТН 110 -38,88; высокая степень повреждаемости НКФ-110, увеличение влагосодежания масла, неэффективность проведения сушки, cнижение Rиз, учащенное проведение ВВИ и ХАРГ после 25 лет эксплуатации, пожоопасны). Применение на подстанции приемных порталов 110кВ для исключения тяжения на оборудование ОРУ-110кВ. Повышение оперативности, экономии времени и средств за счет оперативного доступа к устройствам РЗА. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов отходящих присоединений 10кВ. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Байкалово составила 2,706 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0065 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0389 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 20 н.п. общей численностью 3788 чел. СЗО - 31 Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 166,83 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | 1992 | 83.65 | 3.1582 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Зверосовхоз | 1.2799 | 2021-12-15 | 32 | 83.65 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 25 лет. Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 35кВ типа ВТ-35-630 (2шт) и В-10кВ типа ВК-10 (11шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-35кВ на элегазовые (ваккумные), во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Применение, вместо травмоопасных ячеек КРУН-10 серии КРН-IV, новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обсл. №19-Р ПС Зверосовхоз от 11.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Зверосовхоз составила 1,59 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0209 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,2499 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 5 н.п. общей численностью 2090 чел. СЗО -8. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 80,24 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) | F_TP3600.PS.0035 | 1972 | 56.83 | 3.1749 | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубровное | 0.57462 | 2021-12-15 | 64 | 56.83 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 45 лет (превышение срока эксплуатации в 1,8 раза). Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 35кВ типа ВТ-35-630 (1шт), С-35-630 (2шт) и В-10кВ типа ВММ-10 (4шт), ВМП-10 (3шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-35кВ на элегазовые (ваккумные), во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Применение, вместо травмоопасных ячеек КРУН-10 серии КРН-IV, новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Замена разъединителей 35кВ типа РНДЗ-35 (5 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена силового трансформатора типа ТМ-1000/35 на ТМН-1000/35 (без увеличения мощности) вызвана износом основной изоляции трансформатора (ИТС - 1Т-26,6; о старении твердой изоляции сигнализирует увеличение до граничных значений кислотного числа и тангенса масла, а также снижение Rиз обмотки ВН,НН), а также применения трансформатора с РПН увеличенного диапазона (существующий диапазон ПБВ трансформатора не обеспечивает номинальное напряжение на шинах 10кВ потребителей). Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности,экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Дубровное составила 0,776 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0138 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 10 н.п. общей численностью 1539 чел. СЗО - 7. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 93,55 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0026 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция здания планируется в связи с необходимостью увеличения и доведения площадей производственно-бытовых помещений до санитарных норм, обеспечения здоровых и безопасных условий труда персонала РЭС. Также в рамках данного проекта будут выполнены работы по усилению фундамента здания, в целях экономии энергоресурсов переоборудование электокотельной на газовое отопление, замена ограждения производственной базы РЭС для повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тобольское ТПО 81,59 га (ВЛ 110 кВ Горная - Уват с отпайками -6,82га., ВЛ 110 кВ Горная - Косач с отпайкой на ПС Кирсарай - 2,57 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-1 - 18,43 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-2 - 13,05 га, ВЛ 110 кВ Кутарбитка - Байкалово - 14,87га, Отпайка на ПС Ингаир от ВЛ 110 кВ Менделеево - КС-8 - 25,85 га) | I_TP3600.VL.0095 | 1973; 1982; 1981; 1980; 1967; 1984 | 78,38; 83,17; 75,51; 76,88; 78,30; 84,26 | 16,18; 12,78; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Горная - Уват с отпайками; ВЛ 110 кВ Горная - Косач с отпайкой на ПС Кирсарай; ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-1; Иртыш - КС-9-2; ВЛ 110 кВ Кутарбитка - Байкалово; ВЛ 110 кВ Менделеево - КС-8 Отпайка на ПС Ингаир | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 78,38; 83,17; 75,51; 76,88; 78,30; 84,26 | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | В результате реконструкции будет выполнено расширение просек ВЛ 110 кВ в соответствии с требованиями ПП РФ № 160 от 24.02.2009 г. и Распоряжения ПАО «Россети» № 453р от 29.08.2017 г. «Об утверждении Программы расширения просек ВЛ ДЗО ПАО «Россети». Реализация проекта значительно повысит устойчивость ВЛ к воздействию неблагоприятных природных явлений (падение деревьев на ВЛ вследствие сильного ветра и ледяного дождя), снизит недоотпуск электроэнергии потребителям, а также обеспечит надёжное функционирование электросетевого комплекса в целом. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | 1988; 1971; 1982 | 69,12; 69,12; 69,12 | 57,33; 58,17; 46,40 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Аромашево; ПС 110/10 кВ Кротово; ПС 110/10 кВ Ламенка | 3,54; 0,43; 1,32 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 37,00; 18,00; 22,00 | 69,12; 69,12; 69,12 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бердюжье (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Бердюжье - Ишим) | F_TP3500.PS.0017 | 1990 | 69.12 | 48.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Бердюжье | 4.3112 | 2021-12-15 | 48 | 69.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 Абатск, ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Ишим - Абатск, Ишим - Маслянка, Ишим - Сорокино - 1, 2, Ишим - Казанка) | F_TP3500.PS.0018 | 1994; 1984; 1978; 1992 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | 57,48; 48,92; 54,55; 49,39 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 Абатск; ПС 110 кВ Маслянка; ПС 110 кВ Сорокино; ПС 110 кВ Казанка | 4,19; 1,53; 4,05; 9,29 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 66,00; 24,00; 64,00; 58,00 | 32,73; 11,03; 14,53; 37,91 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | 1971; 1982; 1986 | 63,24; 69,12; 69,12 | 53,63; 49,63; 52,13 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сорокино; ПС 110 кВ Лотовка; ПС 110 кВ Кротово | 4,05; 0,16; 0,45 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 64,00; 6,00; 18,00 | 63,24; 69,12; 69,12 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | 1969; 1985; 1984 | 73,53; 69,12; 69,12 | 51,24; 54,68; 47,65 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Маслянка; Ченчерь; Казанка | 1,53; 0,33; 9,29 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 24,00; 5,00; 58,00 | 73,53; 69,12; 69,12 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Бердюжье | 4.3112 | 2021-12-15 | 48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Существующее здание ОПУ является аварийным по заключению о техническом состоянии строительных конструкций зданий Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень"-"Тюменские рапсределительные сети" № ЗиС 668/6 от 18.11.2010г. В ходе реконструкции будет построенно новое здание ОПУ отвечающее всем эксплуатационным требованиям. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | 1964; 1965; 1964; 1997; 1993; 1969; 1991; 1976; 1998 | 84,00; 84,00; 91,00; 86,00; 85,00; 60,00; 85,00; 84,00; 84,03 | 0,00; 1,90; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ИРЭС; ВЛ 10 кВ Зырянка; ВЛ 10 кВ База; КТП №30; КТП №36; КТП №1; КТП №151; КТП №188; КТП № 7 | нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,05; 0,05 | нд; нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 84,00; 84,00; 91,00; 86,00; 85,00; 60,00; 85,00; 84,00; 84,03 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью реконструкции является обеспечение Ишимского ТПО современным новым зданием узла связи, повысить надёжность и качество передачи информации и обеспечить резервирование действующих средств связи и передачи данных, повысить надёжность электроснабжения потребителей. Здание узла связи находится в аварийном состоянии, из-за неудовлетворительного состояния фундаментов и несущих стен. Кирпичные стены имеют сквозные трещины, оголена арматура перемычек над дверными и оконными проёмами, отслоение нижних рядов кирпичной кладки из силикатного кирпича до 20% толщины наружной несущей стены. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Расширение просек ВЛ-35кВ Ишимского ( Бердюжье-Казанка с отпайкой на ПС Тундрово, Бердюжье-Уктуз, Казанка-Усово, Сладково-Усово, Викулово-Озерное с отпайкой на ПС Калинино, Иваново-Чирки) | H_TP3500.VL.0069 | 1966; 1966; 1978; 1967; 1967; 1970; 1983; 1969 | 67,52; 79,87; 74,22; 64,80; 80,88; 79,58; 80,26; 73,12 | 50,00; 50,00; 49,44; 50,00; 50,00; 88,20; 88,20; 67,61 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Казанка-Бердюжье; ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Тундрово; ВЛ 35 кВ Бердюжье-Уктуз; ВЛ 35 кВ Казанка-Усово с отпайкой на ПС Копотилово; ВЛ 35 кВ Сладково-Усово; ВЛ 35 кВ Викулово-Озерное с отпайкой на ПС Калинино; ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Калинино; ВЛ 35 кВ Иваново-Чирки | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 67,52; 79,87; 74,22; 64,80; 80,88; 79,58; 80,26; 73,12 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | В результате реконструкции будет выполнено расширение просек ВЛ 35 кВ в соответствии с требованиями ПП РФ № 160 от 24.02.2009 г. и Распоряжения ПАО «Россети» № 453р от 29.08.2017 г. «Об утверждении Программы расширения просек ВЛ ДЗО ПАО «Россети». Реализация проекта значительно повысит устойчивость ВЛ к воздействию неблагоприятных природных явлений (падение деревьев на ВЛ вследствие сильного ветра и ледяного дождя), снизит недоотпуск электроэнергии потребителям, а также обеспечит надёжное функционирование электросетевого комплекса в целом. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Рафайлово, ПС 110/10кВ Червишево, ПС 220/110/10кВ Ожогино (установка основных защит ВЛ 110 кВ Рафайлово - Червишево - Ожогино) | F_TP3300.PS.0089 | 1978; 1982; 2008 | 79,17; 78,90; 75,34 | 0,37; 11,10; 3,96 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Рафайлово; ПС 110/10 кВ Червишево; ПС 220/110/10 кВ Ожогино | 6,89; 7,62; 87,76 | 15.12.2021; 15.12.2021; 15.12.2021 | 17,00; 48,00; 172,00 | 79,17; 78,90; 75,34 | 80,00; 12,60; 80,00 | 80,00; 12,60; 80,00 | 80,00; 12,60; 80,00 | 80,00; 12,60; 80,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Существующий состав защит ВЛ-110 не имеет абсолютную селективность. Установка основных быстродействующих защит позволит обеспечить надежност защиты ВЛ-110, а также в целом работы прилегающей к объектам сети 110кВ с учетом локализации возникающих аварийных ситуаций в кратчайшие сроки в соответствии с требованием ПУЭ п.3.1.8. утвержденым приказом Министерства энергетики РФ от 8 июля 2002 г. N 204 Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Большевик, ПС 110/10 кВ Иевлево, ПС 110/10 кВ Горьковка, ПС 35/10 кВ Турнаевская Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0053 | 1978; 1982; 1988; 1992 | 60,25; 63,56; 51,04; 62,32 | 13,80; 2,97; 10,20; 5,24 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Большевик; ПС 110/10 кВ Иевлево; ПС 110/10 кВ Горьковка; ПС 35/10 кВ Турнаевская | 0,73; 1,76; 12,59; 0,44 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 73,00; 70,00; 78,00; 24,00 | 60,25; 63,56; 51,04; 62,32 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 35; 110; 110; 35 | 35; 110; 110; 35 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | 1967; 1969; 1967; 1977; 1983 | 44,20; 52,44; 62,32; 56,35; 66,86 | 6,26; 17,11; 13,14; 6,52; 3,83 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бархатово; ПС 35/10 кВ Бобылево; ПС 110/10 кВ Солобоево; ПС 110/10 кВ Чикча; ПС 110/10 кВ Шорохово | 3,26; 0,49; 1,26; 11,30; 2,04 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 81,00; 19,00; 50,00; 112,00; 32,00 | 44,20; 52,44; 62,32; 56,35; 66,86 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 110; 110; 110 | 35; 35; 110; 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания склада деталей Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0018 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Здание в эксплуатации 43 года. В настоящее время здание одноэтажное складского назначения, с помещением дизегенератора аварийного питания. В ходе реконструкции предусматривается снос и возведение на его месте 4-х этажного здания с примыканием к административному зданию филиала ТРС. Объект предназначен для размещения персонала Тюменского ТПО и последующего отказа от наима помещений стронних организаций. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0019 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Здание в эксплуатации 55 лет. Имеет множественные разрушения основных конструкций. Согласно отчета по обследованию № 35-2-428 признано ограниченно работоспособным. В помещениях объекта находится персонал численностью до 79 человек. В настоящее время ПСД разработана. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | 1973; 1979; 1981; 1990; 1996; 1998; 1979; 1981; 1973; 1981; 1973; 1975; 1982; 1971; 1987; 1978; 1985; 1998; 2007; 1974; 1967; 1970; 1974; 1971; 1982; 2003; 1988; 1978 | 85,68; 89,52; 88,12; 87,50; 88,42; 86,08; 86,53; 87,13; 44,28; 64,86; 87,92; 85,94; 74,44; 86,19; 84,71; 67,11; 62,27; 78,55; 62,69; 86,14; 85,43; 88,87; 83,90; 81,43; 87,60; 84,04; 86,77; 89,31 | 0,00; 0,58; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 100,00; 22,02; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 5,13; 0,00; 74,06; 0,00; 74,06; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10кВ "Соколовка"; ВЛ 10кВ "Калиновка"; ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево); ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево); ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево); ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево); ВЛ 10кВ Усалка 2; ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП; ВЛ 10кВ Кордон; ВЛ 10кВ Тараскуль; ВЛ 10кВ Нариманово; ВЛ 10кВ Мальково; ВЛ 10кВ Воронино; ВЛ 10кВ Птичник 2; ВЛ 10кВ Акияры; ВЛ 10кВ Якорь; ВЛ 10кВ Червишево 2; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Торфяник; ВЛ 10кВ ОПХ; ВЛ 10кВ Перевалово; ВЛ 10кВ Муллаши; ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково; ВЛ 10кВ "Антропово"; ВЛ 10кВ "Девятково"; ВЛ 10кВ Пальяновка; ВЛ 10кВ Денисово; ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 85,68; 89,52; 88,12; 87,50; 88,42; 86,08; 86,53; 87,13; 44,28; 64,86; 87,92; 85,94; 74,44; 86,19; 84,71; 67,11; 62,27; 78,55; 62,69; 86,14; 85,43; 88,87; 83,90; 81,43; 87,60; 84,04; 86,77; 89,31 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.) | I_TP3400.VL.0066 | 1980; 1978; 1980; 1969; 1964; 1986; 1985; 1990; 1966; 1969; 1980; 1986; 1978; 1985; 1980; 1980; 1987; 1978; 1988; 1986; 1986; 1991; 1982; 1978; 1967; 1977; 1978; 1964; 1977; 1989; 1970; 1970; 1983; 1978; 1973; 1969; 1969; 1979; 1981; 1979; 1969; 1969; 1978; 1983; 1983; 1987; 1968; 1986; 1989; 1987; 1976; 1975; 1966; 1980; 1967; 1964; 1977; 1979; 1989; 1986; 1988; 1977; 1973; 1994; 1989; 1980; 1977; 1978; 1978; 1978; 1991; 1988; 1964; 1998; 1965; 1989; 1980; 1968; 1987; 1987; 1987; 1978; 1988; 1965 | 90,53; 89,43; 86,64; 95,03; 94,54; 93,39; 92,77; 92,15; 87,14; 91,86; 92,21; 85,25; 92,55; 94,85; 82,94; 94,13; 94,14; 82,87; 93,97; 93,08; 96,30; 96,30; 86,56; 92,26; 96,59; 89,17; 93,78; 92,86; 90,56; 90,50; 94,25; 95,64; 92,73; 93,86; 87,05; 90,59; 83,62; 93,93; 74,22; 91,02; 91,53; 93,06; 93,33; 92,47; 89,72; 89,71; 94,95; 88,59; 95,94; 94,26; 95,18; 95,31; 95,44; 92,52; 92,69; 96,51; 90,58; 95,35; 93,69; 87,56; 91,76; 94,16; 95,87; 94,75; 86,92; 92,28; 93,19; 90,48; 94,70; 89,04; 89,50; 89,82; 93,51; 94,81; 93,51; 85,55; 87,61; 82,83; 84,17; 91,35; 95,45; 96,59; 97,51; 88,32 | 3,87; 9,11; 2,93; 9,85; 7,29; 0,00; 11,16; 1,00; 8,53; 3,57; 3,28; 27,75; 1,56; 9,63; 15,19; 1,34; 23,28; 8,79; 15,04; 0,74; 6,55; 6,55; 12,07; 5,95; 0,91; 3,08; 12,91; 11,93; 13,14; 2,71; 4,69; 10,30; 16,11; 8,08; 8,26; 8,48; 1,05; 6,48; 11,86; 11,25; 22,61; 10,23; 15,70; 1,64; 15,71; 0,00; 18,16; 3,87; 2,67; 9,19; 14,60; 18,34; 5,48; 10,55; 6,82; 3,24; 6,42; 6,12; 18,04; 4,30; 0,00; 2,59; 4,16; 7,01; 8,09; 4,70; 5,18; 1,98; 5,45; 3,15; 4,54; 20,85; 4,58; 4,88; 7,17; 10,69; 8,60; 4,73; 14,85; 1,87; 1,65; 0,79; 2,41; 6,83 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Плоское; ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное; ВЛ 10 кВ Кр.Орлово; ВЛ 10 кВ Прохорово; ВЛ 10 кВ Снегирево; ВЛ 10 кВ Семискуль; ВЛ 10 кВ Жиряки; ВЛ 10 кВ М.Кайнак; ВЛ 10 кВ Крашенево; ВЛ 10 кВ ф. Горюново; ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский; ВЛ 10 кВ ф.Лесной; ВЛ 10 кВ ф. Озерки; ВЛ 10 кВ ф. Правда; ВЛ 10 кВ ф.Хорзово; ВЛ 10 кВ ф.Сосновка; ВЛ 10 кВ ф.Кошелево; ВЛ 10 кВ ф.Шестаково; ВЛ 10 кВ ф.Поселок; ВЛ 10 кВ ф.Карьер; ВЛ 10 кВ ф.Ферма; ВЛ 10 кВ ф.Падун; ВЛ 10 кВ ф.Южный; ВЛ 10 кВ ф.Сединкино; ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино; ВЛ 10 кВ ф.Бигила; ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль; ВЛ 10 кВ ф.Зерновой; ВЛ 10 кВ ф.Завод; ВЛ 10 кВ ф.Речной; ВЛ 10 кВ ф.Школьный; ВЛ 10 кВ ф.Тумашово; ВЛ 10 кВ ф.Котельный; ВЛ 10 кВ ф.Сунгурово; ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2; ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго; ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2; ВЛ 10 кВ ф. Шабановский; ВЛ 10 кВ ф. Журавли; ВЛ 10 кВ ф. Кудрино; ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1; ВЛ 10 кВ ф. Вагайский; ВЛ 10 кВ ф. Зимовье; ВЛ 10 кВ ф. Савиново; ВЛ 10 кВ ф. Горьковский; ВЛ 10 ф. Манай; ВЛ 10 кВ ф. Осеево; ВЛ 10 кВ ф. Слободчики; ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка; ВЛ 10 кВ ф. Черная 2; ВЛ 10 кВ ф. Скородум; ВЛ 10 кВ ф. Одино; ВЛ 10 кВ ф. Полевой; ВЛ 10 кВ ф. Видоново; ВЛ 10 кВ ф. Зернокомплекс; ВЛ 10 кВ ф. Гурик; ВЛ 10 кВ ф. Пятково; ВЛ 10 кВ ф. Киселево; ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево; ВЛ 10 кВ ф. Губино; ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво; ВЛ 10 кВ ф. Комплекс; ВЛ 10 кВ ф. Черная 1; ВЛ 10 кВ Карьер; ВЛ 10 кВ ПМК; ВЛ 10 кВ Лесная Юрга; ВЛ 10 кВ Чуманово; ВЛ 10кВ Авазбакеево; ВЛ 10кВ Аслана; ВЛ 10кВ Беркут; ВЛ 10кВ Зиново; ВЛ 10кВ Ивановка; ВЛ 10кВ Кавдык; ВЛ 10кВ Каньга; ВЛ 10кВ Осиново; ВЛ 10кВ КРС; ВЛ 10кВ КРС 1; ВЛ 10кВ КРС 2; ВЛ 10кВ Менгар; ВЛ 10кВ Новый; ВЛ 10кВ Прогресс; ВЛ 10кВ Сингуль; ВЛ 10кВ Чукреево; ВЛ 10кВ Шорино | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 90,53; 89,43; 86,64; 95,03; 94,54; 93,39; 92,77; 92,15; 87,14; 91,86; 92,21; 85,25; 92,55; 94,85; 82,94; 94,13; 94,14; 82,87; 93,97; 93,08; 96,30; 96,30; 86,56; 92,26; 96,59; 89,17; 93,78; 92,86; 90,56; 90,50; 94,25; 95,64; 92,73; 93,86; 87,05; 90,59; 83,62; 93,93; 74,22; 91,02; 91,53; 93,06; 93,33; 92,47; 89,72; 89,71; 94,95; 88,59; 95,94; 94,26; 95,18; 95,31; 95,44; 92,52; 92,69; 96,51; 90,58; 95,35; 93,69; 87,56; 91,76; 94,16; 95,87; 94,75; 86,92; 92,28; 93,19; 90,48; 94,70; 89,04; 89,50; 89,82; 93,51; 94,81; 93,51; 85,55; 87,61; 82,83; 84,17; 91,35; 95,45; 96,59; 97,51; 88,32 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | 1979; 1977; 1968; 1977; 1979; 1967; 1984; 1977; 1989; 1994; 1976; 1973; 1976; 1973; 1978; 1969; 2003; 1981; 1982; 1968; 1967; 1976; 1985; 1984; 1971; 1968; 1968; 1999; 1970; 1996; 1968; 1966; 1978; 1971; 1964; 1982; 1957; 1969; 1983; 1986; 1985; 1973; 1972; 1975; 1998; 1975; 2008; 2008; 1999; 1995; 1983; 1970; 1977; 1987; 1969; 1977; 1998; 1983; 1987; 1975; 1988; 2016; 1966; 1978; 1972; 1968; 1971; 1996; 1990; 1967; 1985; 1969; 1973; 2008; 1977; 1966; 1974; 2015; 1964; 1966; 1978; 1971; 1964; 1982; 1957; 1969; 1983; 1986; 1985; 1973; 1972; 1975; 1998; 1975; 2008; 2008; 1999; 1995; 1983; 1970; 1977; 1987; 1969; 1977; 1998; 1983; 1987; 1975; 1988; 2016; 1966; 1978; 1972; 1969; 2003; 1981; 1982; 1968; 1967; 1976; 1985; 1984; 1971; 1968; 1968; 1999; 1970; 1996 | 89,73; 92,26; 92,97; 88,83; 87,38; 89,40; 90,70; 92,60; 88,38; 93,35; 93,19; 84,58; 92,61; 83,11; 92,01; 87,36; 87,32; 96,65; 89,75; 88,57; 84,24; 90,03; 91,50; 91,81; 93,64; 91,76; 88,59; 88,32; 96,65; 90,68; 96,38; 92,29; 88,28; 94,37; 87,81; 96,53; 81,93; 90,01; 92,90; 83,80; 86,68; 90,41; 88,94; 83,93; 91,07; 100,00; 88,17; 92,23; 83,93; 89,48; 85,24; 88,80; 88,87; 89,29; 87,08; 87,27; 86,77; 93,20; 88,79; 88,74; 92,77; 83,72; 96,60; 89,90; 92,37; 84,35; 96,65; 91,34; 87,14; 80,25; 93,83; 90,50; 90,01; 88,45; 96,64; 89,57; 93,81; 93,31; 88,36; 88,35; 92,93; 86,65; 92,88; 95,96; 84,20; 93,15; 93,49; 90,93; 86,02; 89,22; 91,39; 90,32; 93,26; 93,11; 84,92; 92,56; 70,14; 91,68; 91,01; 92,35; 93,28; 90,12; 90,88; 92,15; 89,80; 82,22; 86,08; 83,39; 95,10; 88,10; 86,90; 96,24; 89,54; 86,77; 88,65; 95,69; 90,88; 83,84; 96,53; 90,21; 90,79; 92,98; 89,10; 83,81; 88,71; 88,40; 83,64; 88,41 | 0,71; 6,20; 8,07; 7,57; 3,25; 7,85; 10,22; 10,47; 0,44; 1,69; 6,99; 0,28; 0,58; 7,66; 2,55; 6,58; 2,68; 6,02; 1,68; 0,34; 0,15; 15,76; 5,31; 3,24; 11,40; 8,20; 12,54; 1,78; 9,51; 4,05; 0,56; 9,99; 1,15; 2,47; 4,43; 1,06; 1,08; 3,90; 3,34; 6,34; 4,60; 6,76; 4,86; 8,78; 1,55; 2,92; 1,35; 0,84; 3,64; 2,46; 3,37; 0,94; 9,98; 5,46; 2,50; 4,71; 6,67; 6,91; 14,84; 10,30; 4,85; 4,30; 3,69; 4,74; 3,91; 7,03; 5,53; 2,97; 7,23; 0,97; 5,22; 3,90; 3,34; 6,34; 4,60; 6,76; 4,86; 8,78; 1,55; 2,92; 1,35; 0,84; 3,64; 2,46; 10,90; 3,09; 4,84; 21,49; 9,20; 3,50; 8,78; 16,89; 5,21; 0,34; 6,66; 11,12; 13,49; 2,80; 3,00; 4,93; 15,5; 2,98; 3,59; 0,27; 4,43; 4,54; 2,11; 9,49; 0,39; 4,05; 7,43; 6,15; 6,62; 12,34; 6,32; 7,37; 10,73; 1,67; 1,79; 6,94; 5,34; 6,07; 1,57; 1,25; 12,54; 4,98; 1,97; 0,98 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10кВ Яровское; ВЛ 10кВ Смирное; ВЛ 10кВ Хутор; ВЛ 10кВ Огнево; ВЛ 10кВ Вакарино; ВЛ 10кВ Кордон; ВЛ 10кВ Восток; ВЛ 10кВ Чирки; ВЛ 10кВ Пионер; ВЛ 10кВ Дубынка; ВЛ 10кВ Грачи; ВЛ 10кВ Баландино; ВЛ 10кВ Афонькино; ВЛ 10кВ Сибиряк; ВЛ 10кВ Ельцово; ВЛ 10кВ Ельцово; ВЛ 10кВ Сладчанка; ВЛ 10кВ Пешнево; ВЛ 10кВ Боровлянка; ВЛ 10кВ Балаир; ВЛ 10кВ Березняки; ВЛ 10кВ Пайково; ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300; ВЛ 10кВ Ленинка; ВЛ 10кВ Мирный; ВЛ 10кВ Челноково; ВЛ 10кВ Яузяк; ВЛ 10кВ Спирино; ВЛ 10кВ Юрга; ВЛ 10кВ Максимово; ВЛ 10кВ Бурдино; ВЛ 10кВ Логиново; ВЛ 10кВ Тушнолобово; ВЛ 10кВ Комлекс; ВЛ 10кВ Речкуново; ВЛ 10кВ Боково; ВЛ 10кВ Осинцево; ВЛ 10кВ Лапино; ВЛ 10кВ Озерной; ВЛ 10кВ Тельцово; ВЛ 10кВ Быструха; ВЛ 10кВ Марухи; ВЛ 10кВ Болдырево; ВЛ 10кВ Б.Куртал; ВЛ 10кВ Вознесенка; ВЛ 10кВ Новоказанка; ВЛ 10кВ Станичное; ВЛ 10кВ Долматово; ВЛ 10кВ Новоандреевка; ВЛ 10кВ Каравай; ВЛ 10кВ Большое; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Рязаново; ВЛ 10кВ Ермаки; ВЛ 10кВ Ивановка; ВЛ 10кВ Каргалы; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Поддубровное; ВЛ 10кВ Калинино; ВЛ 10кВ Балаганы; ВЛ 10кВ Одино; ВЛ 10кВ У Барсук; ВЛ 10кВ Бобры; ВЛ 10кВ Тамакуль; ВЛ 10кВ Борки; ВЛ 10кВ Чуртан; ВЛ 10кВ Коточиги; ВЛ 10кВ Ачимово; ВЛ 10кВ Бородино; ВЛ 10кВ Городище; ВЛ 10кВ Александровка; ВЛ 10кВ Лебяжье; ВЛ 10кВ Жидоусово; ВЛ 10кВ Желнино; ВЛ 10кВ Тиханы; ВЛ 10кВ Шаблыкино; ВЛ 10кВ Речка; ВЛ 10кВ Птицефабрика; ВЛ 10кВ Ожогино; ВЛ 10кВ Бокаревка; ВЛ 10кВ Черемшанский; ВЛ 10кВ Быково; ВЛ 10кВ Мизоново; ВЛ 10кВ Десятово; ВЛ 10кВ 2 Песьяново; ВЛ 10кВ Кирова; ВЛ 10кВ Кр. Озерки; ВЛ 10кВ Тоболово; ВЛ 10кВ Александровский; ВЛ 10кВ Латынцево; ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976; ВЛ 10кВ Полднево; ВЛ 10кВ Мелехино; ВЛ 10кВ Слободчиковский; ВЛ 10кВ Преображенка; ВЛ 10кВ Семеноводческий; ВЛ 10кВ Октябрь; ВЛ 10кВ Овсово; ВЛ 10кВ Н.Юрты ВЛ 10кВ Маяк; ВЛ 10кВ Кармацкий; ВЛ 10кВ Земляная; ВЛ 10кВ Ражевский; ВЛ 10кВ Луговая; ВЛ 10кВ Южный; ВЛ 10кВ Гладилово; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Шабаново; ВЛ 10кВ Малиновка; ВЛ 10кВ Колос; ВЛ 10кВ Ситниково; ВЛ 10кВ Никольск; ВЛ 10кВ Терёхино; ВЛ 10кВ Овцекомплекс; ВЛ 10кВ Горбуново; ВЛ 10кВ Усть Ламенка; ВЛ 10кВ Голышманово; ВЛ 10кВ Глубокое; ВЛ 10кВ Кузнецово; ВЛ 10кВ Целинный; ВЛ 10кВ Шулындино; ВЛ 10кВ Заветы; ВЛ 10кВ Королёво; ВЛ 10кВ Боровлянка; ВЛ 10кВ Новоселковский; ВЛ 10кВ Хмелевка; ВЛ 10кВ Брованово; ВЛ 10кВ Кошары; ВЛ 10кВ Птицефабрика | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 89,73; 92,26; 92,97; 88,83; 87,38; 89,40; 90,70; 92,60; 88,38; 93,35; 93,19; 84,58; 92,61; 83,11; 92,01; 87,36; 87,32; 96,65; 89,75; 88,57; 84,24; 90,03; 91,50; 91,81; 93,64; 91,76; 88,59; 88,32; 96,65; 90,68; 96,38; 92,29; 88,28; 94,37; 87,81; 96,53; 81,93; 90,01; 92,90; 83,80; 86,68; 90,41; 88,94; 83,93; 91,07; 100,00; 88,17; 92,23; 83,93; 89,48; 85,24; 88,80; 88,87; 89,29; 87,08; 87,27; 86,77; 93,20; 88,79; 88,74; 92,77; 83,72; 96,60; 89,90; 92,37; 84,35; 96,65; 91,34; 87,14; 80,25; 93,83; 90,50; 90,01; 88,45; 96,64; 89,57; 93,81; 93,31; 88,36; 88,35; 92,93; 86,65; 92,88; 95,96; 84,20; 93,15; 93,49; 90,93; 86,02; 89,22; 91,39; 90,32; 93,26; 93,11; 84,92; 92,56; 70,14; 91,68; 91,01; 92,35; 93,28; 90,12; 90,88; 92,15; 89,80; 82,22; 86,08; 83,39; 95,10; 88,10; 86,90; 96,24; 89,54; 86,77; 88,65; 95,69; 90,88; 83,84; 96,53; 90,21; 90,79; 92,98; 89,10; 83,81; 88,71; 88,40; 83,64; 88,41 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО (849,61 Га) | I_TP3600.VL.0094 | 1980; 1979; 1974; 1973; 1974; 1979; 1979; 1974; 1982; 1976; 1972; 1972; 1991; 2002; 1986; 1986; 1967; 1967; 1967; 1987; 1986; 1967; 1982; 1972; 1967; 1971; 1967; 1967; 1971; 1987; 1984; 1986; 1968; 1978; 1983; 1967; 1989; 1972; 1965; 1990; 1987; 1976; 1967; 1984; 1967; 1986; 1976; 1989; 1988; 1972; 1978; 1971; 1970; 1970; 1982; 1976; 1982; 1999; 1999; 1965; 1972; 1984; 1975; 1975; 1984; 1993; 1993; 1984; 1984; 1966; 1975; 1971; 1978; 1984; 1971; 1975; 1971; 1976; 1971; 1972 | 72,18; 80,83; 70,83; 71,79; 73,15; 79,13; 77,44; 91,67; 78,27; 65,71; 84,38; 70,36; 82,94; 81,63; 91,22; 91,71; 85,03; 92,26; 71,34; 94,47; 87,14; 76,96; 77,26; 76,53; 91,35; 89,57; 83,20; 91,67; 88,81; 88,99; 89,12; 77,78; 70,00; 79,17; 78,90; 75,34; 83,33; 82,29; 87,30; 92,70; 92,59; 89,35; 90,35; 85,23; 90,53; 91,05; 89,59; 83,33; 92,50; 89,25; 88,43; 86,03; 85,13; 91,50; 93,65; 88,78; 76,08; 97,80; 86,57; 93,00; 92,64; 90,40; 78,19; 87,18; 88,49; 96,35; 93,57; 93,13; 94,42; 92,46; 91,92; 93,55; 91,35; 90,20; 90,91; 95,43; 89,21; 87,37; 91,87; 93,05 | 8,35; 6,14; 6,16; 3,03; 3,22; 7,01; 4,19; 4,41; 3,39; 5,14; 4,95; 5,27; 7,21; 7,15; 6,24; 9,19; 6,46; 7,53; 6,53; 4,30; 6,78; 4,42; 5,34; 9,35; 6,65; 8,33; 8,52; 4,60; 7,73; 2,24; 8,08; 5,13; 8,28; 2,50; 2,24; 8,12; 4;25; 8,10; 4,39; 2,92; 6,29; 5,13; 5,00; 9,64; 6,40; 9,58; 5,74; 2,15; 2,19; 7,33; 2,05; 1638,25; 9,24; 7,03; 6,19; 7,12; 8,46; 4,10; 5,08; 3,08; 5,32; 0,03; 2,04; 3,54; 7,59; 8,01; 8,24; 3,04; 8,64; 5,22; 4,01; 5,05; 7,63; 3,02; 3,15; 4,22; 4,45; 5,31; 1,70 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10кВ Ярково; ВЛ 10кВ Сулеймени; ВЛ 10кВ Звезда; ВЛ 10кВ Леспромхоз; ВЛ 10кВ Фатеево; ВЛ 10кВ Шабры; ВЛ 10кВ Доронино; ВЛ 10кВ Курья; ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий); ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза); ВЛ 10кВ Касьяново; ВЛ 10кВ Копылы; ВЛ 10кВ Домнино; ВЛ 10кВ Араксул; ВЛ 10кВ Фокино; ВЛ 10кВ Тукуз; ВЛ 10кВ Сычи; ВЛ 10кВ Шокурово; ВЛ 10кВ Ишаир; ВЛ 10кВ Карагай; ВЛ 10кВ Шапошниково; ВЛ 10кВ Мирный; ВЛ 10кВ Ренчики; ВЛ 10кВ Родина; ВЛ 10кВ Желнино; ВЛ 10кВ Восток; ВЛ 10кВ Малюгино; ВЛ 10кВ Шестовое; ВЛ 10кВ Ушаково; ВЛ 10кВ Бакланово; ВЛ 10кВ Надцы; ВЛ 10кВ Фабрика; ВЛ 10кВ Звероферма; ВЛ 10кВ Михайловка; ВЛ 10кВ Семаково; ВЛ 10кВ Сузгун; ВЛ 10кВ Зыряново; ВЛ 10кВ Филатово; ВЛ 10кВ Ягодный; ВЛ 10кВ Поселок; ВЛ 10кВ Преображенка; ВЛ 10кВ Чукманка; ВЛ 10кВ Булашево; ВЛ 10кВ Блинниково; ВЛ 10кВ Бачелино; ВЛ 10кВ Македоново; ВЛ 10кВ Кугаево; ВЛ 10кВ Ермаково; ВЛ 10кВ Елань; ВЛ 10кВ Подрезово; ВЛ 10кВ Ушарово; ВЛ 10кВ Медянки; ВЛ 10кВ Зверосовхоз; ВЛ 10кВ Абалак; ВЛ 10кВ Тахтаир; ВЛ 10кВ Полуяново; ВЛ 10кВ Чебурга; ВЛ 10кВ Бишура; ВЛ 10кВ Карачино; ВЛ 10кВ Панушково; ВЛ 10кВ Пушнятские; ВЛ 10кВ Маслово; ВЛ 10кВ Санниково; ВЛ 10кВ Шестаково; ВЛ 10кВ Пионерлагерь; ВЛ 10кВ Пионерлагерь; ВЛ 10кВ М.Зоркальцево; ВЛ 10кВ Лесхоз; ВЛ 10кВ Г Слинкино; ВЛ 10кВ Л База; ВЛ 10кВ Уки; ВЛ 10кВ Красный Яр; ВЛ 10кВ Ивановка; ВЛ 10кВ Алымка; ВЛ 10кВ Верхний Роман; ВЛ 10кВ Осинник; ВЛ 10кВ Шилово; ВЛ 10кВ Солянка; ВЛ 10кВ Нефтебаза; ВЛ 10кВ Демьянск | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 72,18; 80,83; 70,83; 71,79; 73,15; 79,13; 77,44; 91,67; 78,27; 65,71; 84,38; 70,36; 82,94; 81,63; 91,22; 91,71; 85,03; 92,26; 71,34; 94,47; 87,14; 76,96; 77,26; 76,53; 91,35; 89,57; 83,20; 91,67; 88,81; 88,99; 89,12; 77,78; 70,00; 79,17; 78,90; 75,34; 83,33; 82,29; 87,30; 92,70; 92,59; 89,35; 90,35; 85,23; 90,53; 91,05; 89,59; 83,33; 92,50; 89,25; 88,43; 86,03; 85,13; 91,50; 93,65; 88,78; 76,08; 97,80; 86,57; 93,00; 92,64; 90,40; 78,19; 87,18; 88,49; 96,35; 93,57; 93,13; 94,42; 92,46; 91,92; 93,55; 91,35; 90,20; 90,91; 95,43; 89,21; 87,37; 91,87; 93,05 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Граничная (монтаж основного и козырькового ограждения) | J_TP3300.PR.0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Граничная | 23.5443 | 2021-12-15 | 55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Торгили (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Торгили | 12.586 | 2021-12-15 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сибжилстрой | 13.59 | 2021-12-15 | 54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бачкун (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бачкун | 0.088 | 2021-12-15 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-10 (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ КС-10 | 1.42 | 2021-12-15 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Ожогино (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 220/110/10 кВ Ожогино | 87.7633 | 2021-12-15 | 48 | нд | 330 | 330 | 205 | 205 | нд | нд | 220 | 220 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей здания г. Тюмень, ул. Даудельная, д. 44 | I_TP3300.PR.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Синхронизация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Тюмени (утв. Решением Тюменской городской Думы от 25.06.2009 № 332 (ред. от 25.12.2014)). Монтаж дизель-генераторной станции для обеспечения автоматической установки пожаротушения ПС 110/10 кВ Центральная первой категорией электроснабжения и реконструкции инженерных коммуникаций (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, наружное электроснабжение) | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кыштырла (замена дополнительного козырькового ограждения) | L_TP3300.PR.0085 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кыштырла | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Домостроительная (монтаж системы охранного телевидения) | L_TP3300.PR.0086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Домостроительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей путем надежной охраны объектов от преступных посягательств, в том числе террористических актов, ликвидация или нейтрализация влияния иных угроз, мешающих устойчивому и безопасному функционированию объектов Ишимского ТПО, защита обслуживающего персонала и работников ИТПО от посягательств преступных элементов. Исключение рисков возможности возникновения несчастных случаев при проникновения на объект посторонних лиц, в том числе детей. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бачкун Южного ТПО (замена АПАХ ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово на микропроцессорное устройство ПА) | M_TP3400.PS.0053 | 1980 | 62.41 | 17.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юрга | 4.8448 | 2021-12-15 | 51 | 62.41 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция административного здания Ишимского ТПО ЛК № 1 по ул. Шаронова 16 (замена наружных и внутренних инженерных сетей, охранно-пожарной системы, кровли, устройство вентилируемой подсистемы с утеплением фасада, благоустройство прилегающей территории) | M_TP3500.PR.0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС "Сорокино". Замена панелей защит и автоматики выключателей на элетромеханической базе на м/п комплект ступенчатых защит и м/п автоматику управления выключатем В-110 Ишим-1, Ишим-2. | M_TP3500.PR.0040 | 1971 | 69.12 | 52.13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сорокино | 3.6853 | 2021-12-15 | 63.81 | 69.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | РД 153-34.0-35.648-01 п.2 «Основные критерии, определяющие необходимость замены устройств РЗА, выработавших срок службы или морально устаревших»: • п.2.1 Техническое перевооружение энергообъекта или его части — замена защищаемого основного оборудования (генератора, трансформатора, выключателей и др.), внедрение АСУ ТП (необходима установка как минимум одного микропроцессорного устройства на каждом присоединении). • п.2.4 «Эксплуатация электромеханического устройства более 25 лет, микроэлектронного – более 12 лет; • п.2.9 «Прекращение выпуска устройств и запасных частей к ним. • снижение уровня износа устройств РЗА со сверхнормативным сроком эксплуатации; • выполнение требований распоряжения Правительства РФ от 03.04.2013 № 511р «О стратегии развития электросетевого комплекса РФ» На ПС 110/35/10 кВ Казанка и ПС 110/10 Сорокино необходима замена устройств РЗА, так как электромеханические устройства выработали свой срок службы и прекращен выпуск устройств защиты ПЗ 2/2 и запчастей к ним. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Исетсткого РЭС Тюменской области, район Исетсткий, с. Исетское, ул. Строителей 20А | M_TP3400.PH.0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, находятся в эксплуатации с 1966 года. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и достичь следующих показателей: 1. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год); 2. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Нижнетавдинский РЭС Тюменской области, район Нижнетавдинский, с.Нижняя Тавда, ул. Сакко,24 | M_TP3400.PH.0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, находятся в эксплуатации с 1966 года. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и достичь следующих показателей: 1. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год); 2. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Ярковского РЭС Тюменской области, район Ярковский, с. Ярково, ул. Энергетиков,6 | M_TP3400.PH.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, находятся в эксплуатации с 1966 года. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения, уменьшить затраты на ремонты ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и достичь следующих показателей: 1. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год); 2. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция РП 10 кВ Перевалово (установка вакуумных выключателей 10 кВ в количестве 5 шт., блоков РЗА в количестве 6 шт.) | N_TP3300.PS.0131 | 2017 | 92.86 | - | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10 кВ Перевалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение и установка (восстановление) оборудования, похищенного неустановленным(и) лицом(ами) с целью восстанволения исходных характеристик объекта | - | +
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | 1977; 1983 | 62,32; 56,65 | 3,83; 2,80 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Рафайлово; ПС 110/35/10 кВ Коммунар | 7,02; 4,89 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 17,00; 49,00 | 62,32; 56,65 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция систем связи и передачи информации (ССПИ) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (ПС 110/35/10кВ Ульяновская, ПС 110/10 Чернаковская, ПС 110/35/10 Бегишево, ПС 110/10 КС-9, ПС 110/10 Татарка) | F_TP3600.PR.0011 | 1967; 1972; 1983; 1980; 1967 | 90,02; 74,16; 82,13; 77,57; 85,25 | 43,75; 5,62; 0,00; 2,66; 7,73 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская; ПС 110/10 кВ Чернаковская; ПС 110/35/10 кВ Бегишево; ПС 110/10 кВ КС-9; ПС 110/10 кВ Татарка | 6,34; 0,49; 1,50; 72,23; 6,58 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 63,00; 19,00; 38,00; 52,00 | 90,02; 74,16; 82,13; 77,57; 85,25 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | 1988; 1971; 1982 | 69,12; 69,12; 69,12 | 57,33; 58,17; 46,40 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Гагарино; ПС Лариха; ПС Каратаевка | 1,98; 1,14; 0,45 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 31,00; 45,00; 18,00 | 69,12; 69,12; 69,12 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - ПС Ламенка, Ишимский РЭС - ПС Юбилейная | F_TP3500.PR.0032 | 1976; 1982 | 62,32; 56,65 | 3,14; 6,52 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Ламенка; ПС Юбилейная | 1,38; 0,66 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 22,00; 10,00 | 62,32; 56,65 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Перевалово (замена оборудования телемеханизации) | K_TP3300.PR.0088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Перевалово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Реализации объекта направлена на введение обработки и передачи данных для оперативно – технологического управления сети (ТУ, ТИ, ТС, ИПУ, ИВК) от объектов электросетевого хозяйства в ЦУС | - | +
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | 1991; 1971; 1975; 2000 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | 57,48; 48,92; 54,55; 49,39 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сорокино; ПС Лотовка; ПС Кротово; ПС Н,Березовка | 4,05; 0,16; 0,45; 0,72 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 64,00; 6,00; 18,00; 11,00 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бегишево (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | J_TP3600.PR.0027 | 1983 | 82.13 | 0 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 1.8326 | 2021-12-15 | 24 | 82.13 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Россети Тюмень. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | 2007 | 84.99 | 0.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Химфарм | 2.7959 | 2021-12-15 | 53 | 84.99 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.41 программы ССПИ 2019-2024гг. от 30.09.2019г., решение задач в соответствии со Стандартом ПАО "Россети" СТО 34.01-6.1-002-2016. "ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОДСТАНЦИЙ 35-110 (150) кВ": 1. Повышение эффективности диспетчерского управления; 2. Улучшение ведения режимов и производственных процессов; 3. Предупреждение и ускорение ликвидации нарушений и аварий; 4. Снижение недоотпуска электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии оборудования объекта электроснабжения и возможности оперативного предупреждения нарушений в работе; 5. Повышение устойчивости работы электроустановки за счет наличия полной оперативной информации о работе оборудования; 6. Обеспечение возможности подробного ретроспективного анализа режимов работы основного электрооборудования. | - | +
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | 1994; 1984; 1978; 1992 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | 57,48; 48,92; 54,55; 49,39 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Горбуново; ПС Малышенка; ПС Евсино; ПС Аромашево | 0,67; 1,20; 0,47; 3,73 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 11,00; 19,00; 7,00; 37,00 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | 1986 | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ингалинка | 1.098 | 2021-12-15 | 30 | нд | 8.1 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 Ингалинка с организацие резервных каналов передачи телемеханики, резервирования контроллеров и серверов ТМ, повышение наблюдаемости энергообъекта СО ТРДУ. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи (автоматизированный узел корпоративной телефонной сети 4 шт., в т.ч. ТобТПО 1 шт. емкостью 410 номеров, Управление 1 шт. емкостью 968 номеров, ИшТПО 1 шт. емкостью 792 номера, ЮжТПО 1 шт. емкостью 402 номера.) | N_TP3300.PR.0100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В целях исполнения Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Фдерации", выполнения корпоративного плана преимущественного использованияотечественного программногоо обеспечения (ПО) | - | -