## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Тобольск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | -замена выключателей 110кВ -12шт.; -замена выключателей 35кВ -7шт.; -Финансирование - 851,65 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реалзация инвестиционного проекта предусмотрена схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области на 2019-2024 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2019 № 26-р
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 50МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 21.71
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.с НДС) | 986.1544
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.без НДС) | 821.7954

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Номер заменяемой единицы оборудования (номер ЕО из SAP) | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[17 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783065 | МКП-110 | ВЭБ-110 | ОВ-110 | ОВ-110 | 1969 | 2024 | 1969 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
2 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783081 | МКП-110 | ВЭБ-110 | Иртыш-2 | Иртыш-2 | 1980 | 2024 | 1980 | 110 | 110 | - | - | 2018 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
3 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783077 | МКП-110 | ВЭБ-110 | Иртыш-1 | Иртыш-1 | 1973 | 2024 | 1973 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
4 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783057 | МКП-110 | ВЭБ-110 | 1Т | 1Т | 1969 | 2024 | 1969 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
5 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783093 | МКП-110 | ВЭБ-110 | Тоб ТЭЦ | Тоб ТЭЦ | 1973 | 2024 | 1973 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
6 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783061 | МКП-110 | ВЭБ-110 | 2Т | 2Т | 1970 | 2024 | 1970 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
7 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783085 | МКП-110 | ВЭБ-110 | Иртыш-3 | Иртыш-3 | 1986 | 2024 | 1986 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
8 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783069 | МКП-110 | ВЭБ-110 | ШСВ | ШСВ | 1969 | 2024 | 1969 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
9 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783089 | МКП-110 | ВЭБ-110 | Ульяновская | Ульяновская | 1969 | 2024 | 1969 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
10 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783073 | МКП-110 | ВЭБ-110 | Кутарбитка | Кутарбитка | 1969 | 2024 | 1969 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
11 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783097 | МКП-110 | ВЭБ-110 | Лесная | Лесная | 1986 | 2024 | 1986 | 110 | 110 | - | - | 2016 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
12 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783101 | МКП-110 | ВЭБ-110 | Знаменская | Знаменская | 1986 | 2024 | 1986 | 110 | 110 | - | - | 2013 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
13 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 10660577 | МКП-110 | ВЭБ-110 | Резерв | - | 1986 | - | - | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
14 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 110 кВ | 22783223 | МКП-35 | ВБПС-35 | В-35 1Т | В-35 1Т | 1970 | 2024 | 1970 | 35 | 35 | - | - | 2017 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
15 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 35 кВ | 22783226 | МКП-35 | ВБПС-35 | В-35 2Т | В-35 2Т | 1970 | 2024 | 1970 | 35 | 35 | - | - | 2011 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
16 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 35 кВ | 22783208 | МКП-35 | ВБПС-35 | Фанерокомбинат-1 | Фанерокомбинат-1 | 1971 | 2024 | 1971 | 35 | 35 | - | - | 2017 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
17 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 35 кВ | 22783211 | МКП-35 | ВБПС-35 | Фанерокомбинат-2 | Фанерокомбинат-2 | 1971 | 2024 | 1971 | 35 | 35 | - | - | 2017 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
18 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 35 кВ | 22783214 | МКП-35 | ВБПС-35 | Городская-1 | Городская-1 | 1971 | 2024 | 1971 | 35 | 35 | - | - | 2012 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
19 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 35 кВ | 22783217 | МКП-35 | ВБПС-35 | Городская-2 | Городская-2 | 1971 | 2024 | 1971 | 35 | 35 | - | - | 2012 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
20 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Выключатель 35 кВ | 22783220 | МКП-35 | ВБПС-35 | СВ | СВ | 1971 | 2024 | 1971 | 35 | 35 | - | - | 2011 | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
21 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783121 | РЛНД-2-110/600 | РГП-110 | ЛР-110 Иртыш-3 | ЛР-110 Иртыш-3 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
22 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783122 | РНДЗ-1б-110/630 | РГП-110 | 1ШР-110 Иртыш-3 | 1ШР-110 Иртыш-3 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
23 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783123 | РНДЗ-1б-110/630 | РГП-110 | 2ШР-110 Иртыш-3 | 2ШР-110 Иртыш-3 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
24 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783124 | РНДЗ-1б-110/630 | РГП-110 | ОР-110 Иртыш-3 | ОР-110 Иртыш-3 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
25 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783129 | РЛНД-2-110/600 | РГП-110 | ЛР-110 Иртыш-1 | ЛР-110 Иртыш-1 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
26 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783130 | РЛНД-1б-110/600 | РГП-110 | 1ШР-110 Иртыш-1 | 1ШР-110 Иртыш-1 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
27 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783132 | РЛНД-1б-110/600 | РГП-110 | ОР-110 Иртыш-1 | ОР-110 Иртыш-1 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
28 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783133 | РЛНД-2-110/600 | РГП-110 | ЛР-110 Иртыш-2 | ЛР-110 Иртыш-2 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
29 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783134 | РЛНД-1б-110/600 | РГП-110 | 1ШР-110 Иртыш-2 | 1ШР-110 Иртыш-2 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
30 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783135 | РЛНД-1б-110/600 | РГП-110 | 2ШР-110 Иртыш-2 | 2ШР-110 Иртыш-2 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
31 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783131 | РЛНД-1б-110/600 | РГП-110 | 2ШР-110 Иртыш-1 | 2ШР-110 Иртыш-1 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
32 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 110 кВ | 22783136 | РЛНД-1б-110/600 | РГП-110 | ОР-110 Иртыш-2 | ОР-110 Иртыш-2 | 1971 | 2024 | 1971 | 110 | 110 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
33 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783235 | РНДЗ-2-35/1000 | РГП-35 | ЛР-35 Фанерокомбинат-1 | ЛР-35 Фанерокомбинат-1 | 1971 | 2024 | 1971 | 35 | 35 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
34 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783236 | РНДЗ-1б-35/1000 | - | 1ШР-35 Фанерокомбинат-1 | - | 1971 | 2024 | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
35 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783237 | РНДЗ-2-35/1000 | РГП-35 | ЛР-35 Фанерокомбинат-2 | ЛР-35 Фанерокомбинат-2 | 1971 | 2024 | 1971 | 35 | 35 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
36 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783238 | РНДЗ-1б-35/1000 | - | 2ШР-35 Фанерокомбинат-2 | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
37 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783239 | РНДЗ-2-35/1000 | РГП-35 | ЛР-35 Городская-2 | ЛР-35 Городская-2 | 1971 | 2024 | 1971 | 35 | 35 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
38 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783240 | РНДЗ-1б-35/1000 | - | 2ШР-35 Городская-2 | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
39 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783241 | РНДЗ-2-35/1000 | РГП-35 | ЛР-35 Городская-1 | ЛР-35 Городская-1 | 1971 | 2024 | 1971 | 35 | 35 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
40 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783242 | РНДЗ-1б-35/1000 | - | 1ШР-35 Городская-1 | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
41 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783243 | РНДЗ-2-35/1000 | - | ТР-35 1Т | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
42 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783244 | РНДЗ-1б-35/1000 | - | 1ШР-35 1Т | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
43 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783246 | РНДЗ-1б-35/1000 | - | 2ШР-35 2Т | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
44 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783248 | РНДЗ-2-35/1000 | - | ШР-35 2ТН | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
45 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783249 | РНДЗ-1б-35/1000 | - | 1ШР-35 СВ | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
46 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783250 | РНДЗ-1б-35/1000 | - | 2ШР-35 СВ | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
47 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783247 | РНДЗ-2-35/1000 | - | ШР-35 1ТН | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
48 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | Разъединитель 35 кВ | 22783245 | РНДЗ-2-35/1000 | - | ТР-35 2Т | - | 1971 | - | 1971 | 35 |  | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
49 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ТН-35 кВ | 10090983 | НАМИ-35УХЛ1 | ЗНОЛ-35 | 1ТН-35 | 1ТН-35 | 2011 | 2024 | 2011 | 35 | 35 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
50 | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ПС 110/35/10кВ Тобольская | ТН-35 кВ | 10175824 | НАМИ-35УХЛ1 | ЗНОЛ-35 | 2ТН-35 | 2ТН-35 | 2013 | 2024 | 2013 | 35 | 35 | - | - | - | Акт ТО № 06/2017 от 08.09.2017г. Комиссия Тобольского ТПО с участием инспектора гостехнадзора | Эксплуатация разрешена на срок 5 лет | Акт технического обследования оборудования № 1-Р от 04.08.2016 | Включить реконструкцию ПС 110/35/10кВ Тобольская в перечень мероприятий ИПР 2016-2022гг.
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель 6, 10 кВ
Выключатель 35 кВ
Выключатель 110 кВ
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный 6, 10 кВ (ТСН)
Трансформатор силовой масляный 35 кВ
Трансформатор силовой масляный 110 кВ
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий
Разъединитель 110 кВ
Разъединитель 35 кВ
ОД 35 кВ
ОД 110 кВ
КЗ 35 кВ
КЗ 110 кВ
ТН-6,10 кВ
ТН-35 кВ
ТН-110 кВ
| ТТ-35 кВ | (только выносные)
| ТТ-110 кВ | (только выносные)

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | ПС введена в эксплуатацию в 1969г. В 2005г. проведена реконструкция здания ЗРУ-10кВ с заменой оборудования 10 кВ, в 2012году выполнена реконструкция ПАА с заменых разъединителей 110 кВ в 9-ти ячейках из 12-ти. Эксплуатация остального основного первичного оборудования производится на протяжении 52 лет, при нормативном сроке в 25 лет (срок службы превышен более чем в два раза), и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35кВ (в количестве 7шт.) типа МКП-35 и В-110 кВ (12 шт.) типа МКП-110-3,5 на элегазовые, а также разъединителей 110кВ (в кол-ве 12 шт.) типа РЛН-110 и разъединителей 35кВ (в кол-ве 16 шт.) типа РНДЗ-35 вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Замена силовых трансформаторов типа ТДТН -25000/110/35 и одного трансформатора типа ТРДН-25000/110/10 по состоянию на 2020 год не требуется (ИТС рассчитанный в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2017 N 676 (ред. от 17.03.2020) - 1Т-76,91, 2Т-76,91; 3Т-86,54). По результатам контрольных замеров нагрузка на силовые трансформаторы не превышает 21 МВт. Замена устройств РЗА необходима для повышения оперативности, экономии времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышения общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Панели устройств РЗА изготовленные в 1969, 1970 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №1-Р ПС Тобольская от 04.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения полноценного ближнего резервирования устройств РЗА. (п. 3.2.15 ПУЭ). Замена устройств системной ПА типа АЛАР по указанию ТРДУ №Р57-б1-II-1-19-854 от 10.03.2017. Разделение существующих комплектов системной ПА по токовым цепям при работе через ОВ-110 по письму ТРДУ. Здание ОПУ на ПС Тобольская (1970 года постройки) находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что подтверждается проведенным ППО специализированной организацией. Отдельные элементы здания необходимо заменить на новые, отличающиеся по конструкции или материалам. Водоотведение необходимо для отвода дождевых и талых вод с территории ПС из-за повышения окружающей нулевой отметки связанным с развитием города Тобольска и прилежащем строительстве. В связи с подтоплением кабельных каналов и фундаментов талыми и дождевыми водами, происходит разрушение строительных конструкций здания. Приказ Минэнерго России от 26.07.2017 N 676 (ред. от 17.03.2020) "Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2017 N 48429).
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности эклектроснабжения потребителей всех категорий, во всех режимах работы электрической сети.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | В результате реализации проекта реконструкции будут выполнены следующие технические мероприятия: 1. Поэтапный демонтаж баковых масляных выключателей МКП-110 и монтаж новых элегазовых выключателей 110кВ. 2. Монтаж нового модульного КРУМ-35 с вакуумными выключателями 35кВ и литыми трансформаторами тока и напряжения. 3. Поэтапный демонтаж баковых масляных выключателей МКП-35 и перевод нагрузки в новый КРУМ-35. 4. Демонтаж оборудования и фундаментов ОРУ-35. 5. Монтаж фундаментов под заменяемым оборудованием ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ. 6. Монтаж и наладка новых микропроцессорных устройств РЗА и ПАА оборудования 110-35 кВ в здании ОПУ. 7. Наладка и ввод в работу системы АСУ ТП (подсистема РЗА). 8. Отказ от использования и демонтаж маслоприёмных устройств под выключателями 110кВ. 9. Реконструкция внутриплощадочных проездов с заменой покрытия на ж/б плиты. 10. Устройство водоотведения – организация принудительного оттока талых и дождевых вод с ПС «Тобольская» и производственной базы Тобольского ТПО.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,933 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проектом предусмотрено четыре пусковых этапа.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | По данным бухгалтерского баланса – оборудование существующих каналов имеет 62% износ. Модернизация и реконструкция оборудования с начала эксплуатации не проводилась.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ПС 110 Тобольская | 0.51275 | 76 |  | 38.9693 |  | 226773 | 0.00017184 | 0.00033514 | Журнал отключений |  | 2022 |  | 16.8558 | 0.40133 | 1.7697e-06 | 226773 | 7.4329e-05 | 0.00030903 |  |  | -2.654e-05 | -6e-08 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №178

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО Россети Тюмень
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-11-10 | 2023-01-30 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2023-05-30 | 2023-07-31 | 2023-10-01 | 2024-04-01
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2024-04-01 | 2024-06-25
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2024-06-25 | 2024-06-30
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2024-08-20 | 2024-08-30
1.11. | Разработка рабочей документации | 2023-07-31 | 2023-10-30 | 2024-04-01 | 2024-06-25
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-11-30 | 2024-01-15 | 2024-08-01 | 2024-08-30
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024-01-15 | 2024-03-31 | 2024-09-01 | 2024-12-30
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-03-31 | 2024-05-30 | 2025-01-10 | 2025-08-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024-06-30 | 2024-10-15 | 2025-04-01 | 2025-10-15
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2025-10-15 | 2025-10-25
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 2025-10-25 | 2025-11-15
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 2025-11-15 | 2025-11-20
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 2025-11-20 | 2025-11-25
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 2025-11-25 | 2025-12-25
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2025-12-25 | 2025-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024-12-25 | 2025-02-28 | 2025-12-25 | 2026-03-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 566.9623 | 998.5338 | 986.1544 | 986.1544 | 5.8288 | 12 |  | 0 |  | 51.2456 |  | нд |  | 161.5694 |  | нд |  | 637.9987 |  | нд |  | 135.3406 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 986.1544 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 4.8573 | 10 |  | 0 |  | 42.7047 |  | нд |  | 134.6412 |  | нд |  | 531.6656 |  | нд |  | 112.7839 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 821.7954 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.97147 | 2 |  | 0 |  | 8.5409 |  | нд |  | 26.9282 |  | нд |  | 106.3331 |  | нд |  | 22.5568 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 164.3591 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 474.6622 | 832.1168 | 821.7954 | 821.7954 | 5.5105 | 10 |  | 0 |  | 42.7047 |  | нд |  | 176.3079 |  | нд |  | 602.7828 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 821.7954 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 9.5441 | 10.3196 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 205.6643 | 215.2889 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 189.3517 | 565.997 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 70.1021 | 40.5112 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 12 | 4 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 12 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 57 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 57 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 474.6622 | 832.1168 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 832.1168 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 832.1168 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 57 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 57 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 57 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 57 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | #REF!
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2016.0372/2016.0009 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение предпроектного обследования ПС 110/10/35кВ Тобольская Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 391 | Предварительный расчет стоимости работ | 303 | ЗЗЦ ООК РС | ЗЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АО "ЦТЗ" | 300 |  |  |  | 300 | АО "ЦТЗ" | 354 | 354 | 640947 | www.b2b-energo.ru | 15.04.2016 | 15.04.2016 | 22.04.2016 | 25.04.2016 |  |  |  |  | 31.05.2016 | 25.05.2016 | 31.05.2016 | 25.05.2016 | 16.08.2016 |  |  | 0.354
[22 empty] | ООО "РАСТАМ-Экология" | 303
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 303
2017.1000 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/10кВ Тобольская Тобольского ТПОфилиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 12230 | Предварительный расчет стоимости работ | 8561 | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 8522 |  | 1 | 8096 | 8096 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 9553 | 0 | 909794 | www.b2b-energo.ru | 25.10.2017 | 24.10.2017 | 14.11.2017 | 06.12.2017 |  |  |  |  | 29.12.2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 30.12.2018 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 9.552.779,29 руб. с НДС. В связи с изменением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% сумма договора составила 9.714.690,80 руб. с НДС. | 9.553
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 8174 |  |  | 8131
[22 empty] | АО "ЦТЗ" | 8517 | АО "ЦТЗ"
[22 empty] | ООО "СЭП" | 8550 |  |  | 8502
[22 empty] | ООО "Квадро Электрик" | 8402 | ООО "Квадро Электрик"
2018.1344 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий пообъекту: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тобольская" Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменскиераспределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1271 | Предварительный расчет стоимости работ | 1271 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ ТО "УГЭПД" | 1271 |  |  |  | 1271 | ГАУ ТО "УГЭПД" | 1500 | 1500 | [6 empty] | п.5.11.1.13 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 10.12.2018 | 41/18 | 27.12.2018 | 25.12.2018 | 27.12.2018 | 25.12.2018 | 31.12.2019 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 1.499.820,12 руб. с НДС. В связи с изменением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% сумма договора составила 1.525.240,80 руб. с НДС. | 1.5
2019.0324 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Оказание услуги по проведению экспертизы раздела "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектно-сметной документации: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тобольская" Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" -"Тюменские распределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 653 | Предварительный расчет стоимости работ | 653 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ ТО "УГЭПД" | 653 |  |  |  | 653 | ГАУ ТО "УГЭПД" | 784 | 784 | [6 empty] | п.5.8.1.2 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 26.06.2019 | 06/19 | 11.07.2019 | 19.04.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 19.10.2019 |  |  | 0.784
2022.0175 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проекта "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тобольская"Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 5658 | Предварительный расчет стоимости работ | 5658 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "КЭТ" | 5601 |  |  |  | 5316 | ООО "КЭТ" | 6380 | 6380 | 32211325124 | www.roseltorg.ru | 06.04.2022 | 19.04.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 |  |  |  |  | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 31.01.2023
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 5658
[22 empty] | ООО "ПКЭ "Система" | 0 | ООО "ПКЭ "Система"
[22 empty] | ООО "ПНК" | 0 | ООО "ПНК"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3600.PS.0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение).
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 776.46
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 18.758
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 18.758
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 18.758
объем заключенного договора 16/78 от 25.05.2016 . АО "Россети ЦТЗ" в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 0.354
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 0.354
освоено по договору, млн. руб. | 0.3
объем заключенного договора 16/2017/491 от 27.12.2017 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 9.715
% от сметной стоимости проекта | 1.25
оплачено по договору, млн. руб. | 9.715
освоено по договору, млн. руб. | 8.096
объем заключенного договора 98 от 25.12.2018 . ГАУ ТО "УГЭПД" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 1.525
% от сметной стоимости проекта | 0.2
оплачено по договору, млн. руб. | 1.525
освоено по договору, млн. руб. | 1.271
объем заключенного договора 16/2019/112 (4/э от 19.04.2019 от 19.04.2019 . ГАУ ТО "УГЭПД" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.784
% от сметной стоимости проекта | 0.1
оплачено по договору, млн. руб. | 0.784
освоено по договору, млн. руб. | 0.653
объем заключенного договора PD03.3000.2022.502 от 08.06.2022 . ООО "КЭТ" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 6.38
% от сметной стоимости проекта | 0.82
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 1.59
всего оплачено по объекту | 12.379
% освоения по объекту за отчетный период | 1.6
всего освоено по объекту | 10.321
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | АО "Россети ЦТЗ" ; ООО "Таврида Электрик Омск" ; ГАУ ТО "УГЭПД" ; ООО "КЭТ"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)