## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.1.2
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Октябрьский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 471.4981
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 471.4981
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 392.9151

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматорной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | ВГТ-110 III-40/3150 УХЛ1* | В-110 1Т | В-110 1Т | 1987 |  | 1987 | 110 | 110 | - | - | 2020 | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор В-110 1Т от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
2 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | ВГТ-110 III-40/3150 УХЛ1* | В-110 2Т | В-110 2Т | 2002 |  | 2002 | 110 | 110 | - | - | 2020 | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор В-110 2Т от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
3 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 35 кВ | С-35М-630-10Б У1 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 1Т | В-35 1Т | 1993 |  | 1997 | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор В-35 1Т от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
4 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 35 кВ | С-35М-630-10Б У1 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 2Т | В-35 2Т | 1996 |  | 1997 | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор В-35 2Т от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
5 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 35 кВ | С-35М-630-10Б У1 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | СВ-35 | СВ-35 | 1996 |  | 1997 | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор СВ-35 от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
6 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 35 кВ | С-35М-630-10Б У1 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 Куст-1 | В-35 Куст-1 | 1993 |  | 1997 | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор В-35 Куст-1 от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
7 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 35 кВ | С-35М-630-10Б У1 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 Куст-2 | В-35 Куст-2 | 1996 |  | 1997 | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор В-35 Куст-2 от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
8 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 35 кВ | С-35М-630-10Б У1 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 Песчаная-1 | В-35 Песчаная-1 | 2000 |  | 2000 | 35 | 35 | - | - |  | - | - | - | -
9 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 35 кВ | С-35М-630-10Б У1 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 Песчаная-2 | В-35 Песчаная-2 | 2000 |  | 2000 | 35 | 35 | - | - |  | - | - | - | -
10 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 35 кВ | С-35М-630-10Б У1 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 КНС-1 | В-35 КНС-1 | 1993 |  | 1997 | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор В-35 КНС-1 от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
11 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Выключатель 35 кВ | С-35М-630-10Б У1 | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | В-35 КНС-2 | В-35 КНС-2 | 1992 |  | 1997 | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор В-35 КНС-2 от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
12 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Разрядник 110 кВ | РВС-110М УХЛ1 ф."А" РВС-110М УХЛ1 ф."В" РВС-110М УХЛ1 ф."С" | ОПН-110/88-10(I) УХЛ1 ф."А" ОПН-110/88-10(I) УХЛ1 ф."В" ОПН-110/88-10(I) УХЛ1 ф."С" | РК-110 2Т ф."А" РК-110 2Т ф."В" РК-110 2Т ф."С" | ОПН-110 2Т ф."А" ОПН-110 2Т ф."В" ОПН-110 2Т ф."С" | 1984, 1984, 1984 |  | 1984, 1984, 1984 | 110 | 110 | - | - | - | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор б/н от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
13 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Разрядник 35 кВ | РВС-35М ф."А" РВС-35М ф."В" РВС-35М ф."С" | ОПН-А-35/40,5-10/900(III) УХЛ1 ф."А" ОПН-А-35/40,5-10/900(III) УХЛ1 ф."В" ОПН-А-35/40,5-10/900(III) УХЛ1 ф."С" | РК-35 1Т ф."А" РК-35 1Т ф."В" РК-35 1Т ф."С" | ОПН-35 1Т ф."А" ОПН-35 1Т ф."В" ОПН-35 1Т ф."С" | 1984, 1984, 1984 |  | 1984, 1984, 1984 | 35 | 35 | - | - | - | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор б/н от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
14 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Разрядник 35 кВ | РВС-35М ф."А" РВС-35М ф."В" РВС-35М ф."С" | ОПН-А-35/40,5-10/900(III) УХЛ1 ф."А" ОПН-А-35/40,5-10/900(III) УХЛ1 ф."В" ОПН-А-35/40,5-10/900(III) УХЛ1 ф."С" | РК-35 2Т ф."А" РК-35 2Т ф."В" РК-35 2Т ф."С" | ОПН-35 2Т ф."А" ОПН-35 2Т ф."В" ОПН-35 2Т ф."С" | 1984, 1984, 1984 |  | 1984, 1984, 1984 | 35 | 35 | - | - | - | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор б/н от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
15 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Разрядник15 кВ Разрядник 35 кВ | РВС-15 УХЛ1+ РВС-35 УХЛ1 | ОПНН-А-110/56-10/900(III) 4УХЛ1 | РКН 2Т | ОПНН 2Т | 1987 |  | 1988 | 15+35 | 110 | - | - | - | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор б/н от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
16 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Трансформатор СН 6/0,4 кВ | ТМ 160/10-55 У1 с КРУ-6 серии К-37 | ТМГ-160-6/0,4 УХЛ1 с КРУ-6 серии СЭЩ-59 | 1ТСН | 1ТСН | 1984 |  | 1984 | 6 | 6 | - | - | - | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор б/н от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
17 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Трансформатор СН 6/0,4 кВ | ТМ 160/10-66 У1 с КРУ-6 серии К-37 | ТМГ-160-6/0,4 УХЛ1 с КРУ-6 серии СЭЩ-59 | 2ТСН | 2ТСН | 1982 |  | 1997 | 6 | 6 | - | - | - | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор б/н от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
18 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Трансформатор тока 110 кВ | ТФЗМ-110Б I ХЛ1 ф."А" ТФЗМ-110Б I ХЛ1 ф."В" ТФЗМ-110Б I ХЛ1 ф."С" | ТГФМ-110 УХЛ1 ф."А" ТГФМ-110 УХЛ1 ф."В" ТГФМ-110 УХЛ1 ф."С" | ТТ-110 1Т ф."А" ТТ-110 1Т ф."В" ТТ-110 1Т ф."С" | ТТ-110 1Т ф."А" ТТ-110 1Т ф."В" ТТ-110 1Т ф."С" | 1984 |  | 1984 | 110 | 110 | - | - | - | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор б/н от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
19 | ПС 110/35/6 кВ Хугор | ПС 110/35/6 кВ Хугор | Трансформатор тока 110 кВ | ТФЗМ-110Б I ХЛ1 ф."А" ТФЗМ-110Б I ХЛ1 ф."В" ТФЗМ-110Б I ХЛ1 ф."С" | ТГФМ-110 УХЛ1 ф."А" ТГФМ-110 УХЛ1 ф."В" ТГФМ-110 УХЛ1 ф."С" | ТТ-110 2Т ф."А" ТТ-110 2Т ф."В" ТТ-110 2Т ф."С" | ТТ-110 2Т ф."А" ТТ-110 2Т ф."В" ТТ-110 2Т ф."С" | 1984 |  | 1984 | 110 | 110 | - | - | - | Акт технического освидетельствования ПС 110 кВ Хугор б/н от 20.08.2021 г. | Может эксплуатироваться без ограничений до следующего технического освидетельствования. | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Мероприятие направлено на обеспечение надежности электросети и создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ПС Хугор предусматривает: 1. Замену старого ОПУ-8 на новое БМЗ с установкой нового оборудования ЩСН-0,4; УРЗА; ВЧ связи и оборудования телемеханики с встроенным модулем измерения и осциллографирования аварийных событий (РАС) в ПТК «ТМИУС КП». 2. Замену масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые ВГТ-110 - 2шт. 3. Замену существующих трансформаторов СН типа ТМ на новые гереметичного исполненияи типа ТМГ - 2шт. 4. Замену маслонаполненных трансформаторов тока типа ТФЗМ-110 на ТГФМ-110 - 6шт. 5. Замену разъединителей типа РНДЗ-110 и РНДЗ-35 с ручными приводами на РГНП-110 и РГП-35 с моторными приводами типа ПД-14-00(01) и установку блока разъединителя с РГНП-110-2шт. 6. Замену существующих кабельных каналов (лотков) выполненных из двух швеллеров 20 и крышек из металлических листов и кабелей марки АВВГ, АКВВГ, проложенных с нарушением ПУЭ, на новую кабельную эстакаду с применением типовых стоек К1150 - К1155, полок К1160 - К1163, металлических коробов КП (У, Т, УВ, УН и т.д.), лотков НЛ и кабелей марки ВВГнг, КВВГЭ нг В результате реализации инвестиционного проекта обеспечивается: - высокая надежность электроснабжения объектов нефтедобычи потребителя АО «РН-Няганьнефтегаз» на стороне 6-35 кВ; - устойчивое энергоснабжение потребителей электроэнергии в период зимних холодов и грозовой сезон; - значительное увеличение пропускной способности каналов связи и передачи данных, повышение надёжности и эффективности функционирования оборудования СДТУ и АСДУ; - внедрение программно-технического комплекса телемеханики «ARIS» и создание автоматизированного рабочего места (АРМ) оперативного персонала (ОП); - значительное снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудования подстанции за счет установки более современного оборудования; - возможность своевременно приимать и реализовывать решения, позволяющие свести к минимуму риски, связанные отказом оборудования и недоотпуском электроэнергии потребителям.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/35/6 кВ Хугор
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Нет
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | ПС 110/35/6 кВ Хугор смонтирована и введена в эксплуатацию в 1984 году. Длительная эксплуатация подстанции без реконструкции привела к её моральному старению и физическому износу оборудования и зданий и сооружений. Целесообразность принятых решений вызвана длительностью срока эксплуатации подстанции и необходимостью снижения вероятности отказов и аварийных отключений подстанционного оборудования, обеспечивающих электроэнергией сети электроснабжения объектами добычи и перекачки нефти АО «РН-Няганьнефтегаз» и со значительным потреблением электроэнергии предприятием с ПС Хугор. Выполнение реконструкции является также обязательным условием для нормальной эксплуатации объекта в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е издание.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2025-01-11 | 2025-04-15 | не требуется | не требуется | 2025-01-11 | 2025-04-15
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2025-11-16 | 2025-12-15 | не требуется | не требуется | 2025-11-16 | 2025-12-15
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025-11-16 | 2025-12-15 | не требуется | не требуется | 2025-11-16 | 2025-12-15
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2025-04-16 | 2025-09-30 | не требуется | не требуется | 2025-04-16 | 2025-09-30
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2026-09-11 | 2026-11-10 |  |  | 2026-09-11 | 2026-11-10
2.1. | Закупка основного оборудования | 2026-11-11 | 2026-05-10 |  |  | 2026-11-11 | 2026-05-10
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2027-03-11 | 2027-04-10 |  |  | 2027-03-11 | 2027-04-10
3.1. | Поставка основного оборудования | 2027-03-20 | 2027-05-20 |  |  | 2027-03-20 | 2027-05-20
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2027-04-11 | 2027-09-30 |  |  | 2027-04-11 | 2027-09-30
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-31 |  |  | 2027-10-01 | 2027-10-31
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2027-11-01 | 2027-11-10 |  |  | 2027-11-01 | 2027-11-10
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2027-11-11 | 2027-11-25 |  |  | 2027-11-11 | 2027-11-25
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2027-11-16 | 2027-12-15 | 11.11.2018г. | 31.12.2018г. | 2027-11-16 | 2027-12-15
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 427.6094 | 471.4981 | 427.6094 | 471.4981 | [9 empty] | 15.3113 |  | 16.8557 |  | 105.351 |  | 116.0883 |  | 306.9471 |  | 338.5541 |  | 427.6094 | 471.4981
1.1 | федерального бюджета | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | [13 empty] | 12.7594 |  | 14.0464 |  | 87.7925 |  | 96.7403 |  | 255.7893 |  | 282.1284 |  | 356.3412 | 392.9151
1.4 | платы за технологическое присоединение | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | [13 empty] | 2.5519 |  | 2.8093 |  | 17.5585 |  | 19.3481 |  | 51.1579 |  | 56.4257 |  | 71.2682 | 78.583
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 356.3412 | 392.9151 | 356.3412 | 392.9151 | [9 empty] | 12.7594 |  | 14.0464 |  | 87.7925 |  | 96.7403 |  | 255.7893 |  | 282.1284 |  | 356.3412 | 392.9151
2.1 | проектно-изыскательские работы | 12.7594 | 14.0464
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 100.4527 | 110.7746
2.3 | оборудование | 210.5626 | 232.1742
2.4 | прочие затраты | 32.5664 | 35.9199
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.3 | ЛЭП, км
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт
3.5 | Другое, т. у.
3.6 | Другое, га
3.7 | Другое, км трассы
3.8 | Другое, кв.м.
3.9 | Другое, шт
3.10 | Другое, протяженность км
3.11 | Другое, КЛ на ПС
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.5 | кабельных линий электропередачи, км
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт
4.7 | Другое, т. у.
4.8 | Другое, га
4.9 | Другое, км трассы
4.10 | Другое, кв.м.
4.11 | Другое, шт
4.12 | Другое, протяженность км
4.13 | Другое, КЛ на ПС
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВ×А
5.3 | Мвар
5.4 | км
5.5 | МВт
5.6 | т. у.
5.7 | га
5.8 | км трассы
5.9 | кв.м.
5.10 | шт
5.11 | протяженность км
5.12 | КЛ на ПС
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.3 | воздушных линий электропередачи, км
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт
7.5 | Другое, т. у.
7.6 | Другое, га
7.7 | Другое, км трассы
7.8 | Другое, кв.м.
7.9 | Другое, шт
7.10 | Другое, протяженность км
7.11 | Другое, КЛ на ПС

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.PS.0060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Октябрьский район
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 12 т.у.; 33 шт.
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2027 года с НДС, млн. руб. | 471.4981
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСТ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | Срок реализации не наступил
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | Срок реализации не наступил
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Срок реализации не наступил
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | Срок реализации не наступил
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Срок реализации не наступил
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | Срок реализации не наступил
в том числе
- СМР, % | Срок реализации не наступил
- поставка основного оборудования, % | Срок реализации не наступил
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | Срок реализации не наступил
% оплаты по объекту(предоплата) | Срок реализации не наступил
всего оплачено по объекту | Срок реализации не наступил
% освоения по объекту за отчетный период | Срок реализации не наступил
всего освоено по объекту | Срок реализации не наступил
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Тюмень"
- проектно-изыскательские организации | Срок реализации не наступил
- технические агенты | Срок реализации не наступил
- подрядчики | Срок реализации не наступил
- поставщики основного оборудования | Срок реализации не наступил
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Срок реализации не наступил
в том числе | Срок реализации не наступил
- строительный персонал | Срок реализации не наступил
- монтажный персонал | Срок реализации не наступил
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования | Срок реализации не наступил
- дата поставки | Срок реализации не наступил
- задержки в поставке | Срок реализации не наступил
- причины задержек | Срок реализации не наступил
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)