## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)
[20 empty] | всего, МВА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.) | F_TP1600.PS.0113 | 1988 | 69.8 | 0.0847 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ореховская | 6.65 | 2020-12-16 | 43 | 6.6731 | 16 | 32 | 0 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. Приведение существующей схемы внешнего электроснабжения объектов нефтедобычи в соответствие с требуемой категорией по надежности (II), нормами технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ и требованиями Положения по проектированию схем электроснабжения объектов нефтяных месторождений и переработки попутного газа в Западной Сибири, т.к. отсутсвует невозможность перевода существующих нагрузок на другие источники питания в ремонтных режимах. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | 1988 | 74.5 | 1.2012 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Заобъе | 0.58 | 2020-12-16 | 6 | 4.2602 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ОПУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мортымья (трансформаторы 25 МВА, замена МВ-35 кВ, замена ТТ 35 кВ , замена разъединителей 35 кВ, замена ТН 35 кВ, ОПН) | F_TP2100.PS.0040 | 1968 | 54.91 | 0.938 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Мортымья | 14.7 | 2020-12-16 | 60 | 16 | 32 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР ХМАО - Югры на период до 2023 г. (Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 28.04.2018 № 189-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышениебезопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём заменытрансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская) | L_TP1600.PS.0176 | 1979 | 68.41 | 0.17 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 5.98 | 2020-12-16 | 3 | 25.0872 | 50 | 32 | 25 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Целевое использование резерва трансформаторной мощности с "ПС КНС-1" (2х25МВА) для исключения перегруза силовых трансформаторов на ПС "Тагринская" (2х16МВА) в ремонтных и аварийных режимах. Выполнение СиПР электроэнергетики ХМАО-Югра на период до 2025 года, утверждённой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Распоряжением №239-рп от 30.04.2020. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | 1986 | 65.18 | 0.4777 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б | 14.88 | 2020-12-16 | 67 | 9.79 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ОПУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0052 | 1994 | 77.05 | 0.0179 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/10 кВ Водозабор | 0.18 | 2020-12-16 | 2 | 10.9263 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в существующем здании ЗРУ. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | 1980 | 67 | 0.1683 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская | 37.7 | 2020-12-16 | 67 | 39.7724 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | 1976 | 62.05 | 0.0201 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Вах | 16.16 | 2020-12-16 | 40 | 14.535 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ОПУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-16 (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0035 | 1978 | 74.7 | 0.371 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-16 | 43.29 | 2020-12-16 | 83 | 36.01 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ОПУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | 1974 | 48.6 | 0.6988 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Кольцевая | 23.47 | 2020-12-16 | 28 | 17.7987 | 114 | 82 | 91 | 57 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Январская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0055 | 1986 | 74.88 | 0.2047 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Январская | 9.69 | 2020-12-16 | 25 | 40.5372 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аганская ( ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0025 | 1974 | 78.2 | 0.068 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Аганская | 1.66 | 2020-12-16 | 4 | 40.5363 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-11 (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0036 | 1976 | 71.24 | 0.6763 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-11 | 25.37 | 2020-12-16 | 38 | 36.203 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ОПУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-12 (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0038 | 1976 | 77.97 | 0.081 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-12 | 20.16 | 2020-12-16 | 54 | 22.6396 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ОПУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | 1975 | 76.6 | 0.7613 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Факел | 40.38 | 2020-12-16 | 139 | 24.9851 | 300 | 300 | 175 | 175 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ЗРУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 до схемы 110-5Н | F_TP1600.PS.0056 | 1986 | 65 | 0.4203 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-28 | 40.37 | 2020-12-16 | 75 | 39.2624 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Негус (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0037 | 1986 | 73 | 0.1725 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Негус | 0.34 | 2020-12-16 | 1 | 55.9721 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-32( ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0041 | 1987 | 76.28 | 0.3545 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | 28.42 | 2020-12-16 | 44 | 39.7724 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | - | -
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская, ПС 110/35/6 кВ Новомолодежная, ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (замена трансформаторов напряжения 6 шт.) | H_TP1600.PS.0130 | 1985; 1986; 1978 | 87,50; 77,50; 75,00 | 0,04; 0,03; 0,88 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Новомолодёжная; ПС 110/35/6 кВ КНС-8А | 8,15; 1,60; 28,42 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 55; 10; 71 | 10,10; 15,30; 15,69 | 20,00; 32,00; 80,00 | 20,00; 32,00; 80,00 | 10,00; 16,00; 40,00 | 10,00; 16,00; 40,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | 1976 | 75.35 | 0.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-15 | 32.94 | 2020-12-16 | 56 | 41.2001 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж зданий КРУН-12ПП (2 шт.) с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в зданииях КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | 1984 | 80.75 | 2.1752 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Тагринская | 16.4 | 2020-12-16 | 98 | 16.011 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 Вар. м/р (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 2 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 6 шт; ОПУ, трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока - 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0140 | 1979 | 68.41 | 0.1662 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 5.34 | 2020-12-16 | 26.6 | 25.0872 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания КРУН-12 ПП (2шт.) с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Восток (замена ЗРУ- 10 кВ, ячеек 34 шт; выключателей 29 шт; переустройство кабельных каналов) | H_TP1600.PS.0133 | 1986 | 89.8 | 0.18 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Восток | 15.77 | 2020-12-16 | 39 | 28.105 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савкинская (замена выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 16 шт; трансформаторов напряжения 35кВ - 2 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт) | H_TP1600.PS.0134 | 1979 | 82.7 | 0.0182 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Савкинская | 2.72 | 2020-12-16 | 17 | 16.8471 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Монтаж здания ОПУ с установкой устройств электроподогрева в связи с невозможностью исполнения п. 5.4.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части необходимости установки устройств электроподогрева в шкафах с аппаратурой релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики в здании КРУН. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, установка ОПУ | F_TP1200.PS.0026 | 1978 | 48.65 | 0.034 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Иглинская | 34.62 | 2020-12-16 | 86 | 34.5716 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Иглинская составляет 40 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 12.03.2013г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 12.03.2018г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Угутская (реконструкция ОРУ-110кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ограждения, ТСО, установка ОПУ) | F_TP1200.PS.0042 | 1988 | 48.94 | 0.0361 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Угутская | 2.08 | 2020-12-16 | 8 | 29.02 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Угутская составляет 29 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 24.10.2014г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 24.10.2019г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ) | F_TP1200.PS.0037 | 1978 | 48.3 | 0.0254 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Промысловая | 23.97 | 2020-12-16 | 95 | 24.0192 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Промысловая составляет 30 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 22.06.2018г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до31.12.2020г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-18. Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ | F_TP1200.PS.0034 | 1988 | 49.3 | 0.0105 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-18 | 30.2 | 2020-12-16 | 75 | 68.583 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ КНС-18 составляет 33 года. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 26.09.2016г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 26.09.2021г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | 1983 | 63.38 | 0.1011 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская | 48.3 | 2020-12-16 | 120 | 40.3 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Очимкинская составляет 34 года. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 22.06.2018г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 13.06.2023г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-6 (реконструкция ОРУ-110, КРУН-10, ОПУ) | F_TP1200.PS.0043 | 1980 | 49.9 | 5.7093 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ КС-6 | 1.61 | 2020-12-16 | 25 | 3.6713 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ КС-6 составляет 38 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 18.12.2015г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 18.12.2020г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горноправдинская с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 10 кВ и установкой здания ОПУ | F_TP1200.PS.0035 | 1987 | 49.54 | 3.5549 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Горноправдинская | 3.61 | 2020-12-16 | 58 | 3.5623 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Горноправдинская составляет 31 год. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 27.07.2016г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 27.06.2021г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | 1991 | 65.28 | 0.0167 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык | 39.9 | 2020-12-16 | 99 | 42.109 | 250 | 250 | 125 | 125 | нд | нд | 220 | 220 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Средний Балык составляет 26 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Техническое освидетельствование объекта пройдено 30.06.2016г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 30.06.2021г. Проект входит в утвержденную программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО "Тюменьэнерго" на период 2018-2026 гг., ((Протокол заседания Комитета по надежности Совета директоров АО "Тюменьэнерго" №06/18 от 25.06.2018). 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Соровская (расширение ОРУ-110 кВ на 4 линейных ячейки) | H_TP1200.PS.0048 | 2016 | 98.77 | 0.0252 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Соровская | 10.03 | 2020-12-16 | 25 | 15.3763 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция ПС Соровская выполняется с целью обеспечения исполнения требований проектирования электросетевых объектов для электроснабжения потребителей нефтяной и газовой промышленности. В настоящее время к тупиковой ВЛ Святогор- Чупальская присоединены 2 ПС 110 кВ Чупальская (2х40 МВА) и Соровская (2х40 МВА). В соответсвии с заключенными договорами технологического присоединения АО "ТЭ" обязано осуществить строительство ПС Кузоваткинская (2х25 МВА) с ВЛ 110 кВ с присоединением к СП Чупальский проектируемому в районе ПС 110 кВ Чупальская, ПС 110 кВ Московская (Чупальская2) с трансформаторами 2х40 МВА с присоединением к ВЛ Чупальская-Кузоваткинская, и ПС 110 кВ Соровская 2 присоединяемая к вновь проектируемым ячейкам ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Соровская. Таким образом к существующей тупиковой ВЛ 110 кВ Святогор- Чупальская будет присоединено 5 ПС 110 кВ, что не соответствует нормам проектирования объектов нефтяной и газовой промышленности и не обеспечит требуемой 1-ой категории надежности электроснабжения потребителей. Таким образом, для соблюдения указанных норм и требований, а так же обязательств по заключенным договорам технологического присоединения необходимо обеспечить строительство транзитной ВЛ 110 кВ Соровская-Кинтус с расширением ОРУ 110 кВ обеих ПС. Проект включен в СИПР ХМАО - Югры на период до 2024 г. (Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утверждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). февраля 2019 г.) | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЦПС-Южный (замена С-35 на ВГБЭ-35 - 7 шт., замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35) | F_TP1900.PS.0047 | 1988 | 50.66 | 37.494 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ ЦПС-Южный | 7.94 | 2020-12-16 | 20 | 14.5498 | 80 | 80 | 40 | 40 | 6.97 | 6.97 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (замена С-35 на ВГБЭ-35 - 7 шт, замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35) | F_TP1900.PS.0046 | 1988 | 69.57 | 0.484 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-5 | 15.86 | 2020-12-16 | 39 | 15.0932 | 80 | 80 | 40 | 40 | 7.29 | 7.29 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ВМТ на ВГТ-9 шт., УРЗА, кабелей, ТФЗМ-110) | F_TP1900.PS.0048 | 1993 | 54.4 | 0.029 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 110 кВ Хора | 73 | 2020-12-16 | 59 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.76 | 11.76 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | 1983 | 64.96 | 0.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Сорум | 1 | 2020-12-16 | 6 | 5.4687 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.65 | 0.65 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.4.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части поддержания в исправном состоянии маслоприемников, маслосборников, гравийных подсыпок, дренажей и маслоотводов. 7. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. 8. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 9. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция РП 110 кВ Хора, ПС 110/35/6 кВ ЦПС Южный, ПС 110/35/6 кВ КНС-5, ПС 110/10/10 кВ Нулевая (замена основных защит ВЛ 110 кВ Хора - КНС-5, Хора - ЦПС Южный, Нулевая - Хора) | H_TP1900.PS.0050 | 1987; 1988; 1988; 1987 | 70,59; 72,55; 71,82; 55,15 | 0,48; 0,46; 0,45; 0,45 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 110 кВ Хора; ПС 110/35/6 кВ ЦПС Южный; ПС 110/35/6 кВ КНС-5; ПС 110/10/10 кВ Нулевая | 73; 7,94; 15,86; 0,83 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 59; 20; 39; 5 | нд; 14,50; 15,09; 16,80 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Снижение вероятности отказов в работе защит, снижение общего времени отключения повреждений. Снижение финансовых затрат на эксплуатацию. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение надежности и общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Обеспечение однотипности установленного оборудования РЗА. Объект включен на основании актов технического обследования оборудования перед ремонтом от 01.12.2015 г. Акт от 01.12.2015 б/н. Выполнение требований п.1.1.7, 1.1.9 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003г. №229., п. 6.2.11, 6.2.12 "Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети»" (СТО 34.01-4.1-002-2017) | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Вандмтор (замена резервных защит ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2; Красноленинская - Вандмтор 1,2) | H_TP1900.PS.0051 | 1988 | 93.34 | 2.319 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220/110/10 кВ Вандмтор | 6.89 | 2020-12-16 | 43 | 11.535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Снижение финансовых затрат на эксплуатацию. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение надежности и общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Обеспечение однотипности установленного оборудования РЗА. Объект включен на основании актов технического обследования оборудования перед ремонтом от 01.12.2015 г. Акт от 01.08.2016 № 19/10- 2016. Выполнение требований п.1.1.7, 1.1.9 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003г. №229., п. 6.2.11, 6.2.12 "Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети»" (СТО 34.01-4.1-002-2017) | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (Замена С-35 на ВГБЭ-35 - 7шт. Замена ЗОН-35 на НАМИ-35 - 2ком. Замена РВС-35 на ОПН-35 - 6шт. Демонтаж ТФЗМ-35 - 8шт. Замена РВС-35+РВС-15 на ОПНН-110 - 2ком. Замена ЗОН-110У-ПУ1 на ЗОН-СЭЩ-110 - ом.5) | H_TP1900.PS.0052 | 1991 | 59.34 | 0.725 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-27 | 12.46 | 2020-12-16 | 50 | 38.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | 9.54 | 9.54 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 3. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 4. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. 5. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 6. Выполнение п. 4.2.58, 4.2.59 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2") | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Западный Толум с заменой оборудования 110/35/6 кВ (замена В-110 кВ 2шт., В-35 кВ 7шт.на КРУМ-35 10 ячеек., КРУ-6 кВ на КРУМ-6 10 ячеек) | F_TP2100.PS.0009 | 1978 | 77.99 | 0.0178 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Западный Толум | 1.5 | 2020-12-16 | 24 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Сухой Бор с заменой оборудования 110/35/6 кВ и доведения до схемы 110-4Н (замена В-110 кВ 2шт., В-35 кВ 6шт.на КРУМ-35 10 ячеек, В-6 кВ 12 шт. на шкафы КРУ-6 20 ячеек) | F_TP2100.PS.0007 | 1969 | 69.04 | 0.7782 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сухой Бор | 3 | 2020-12-16 | 32 | 7.09 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ 2 шт., В-6 кВ 9 шт.) | F_TP2100.PS.0043 | 1980 | 68.97 | 0.016 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Комаровская | 8 | 2020-12-16 | 80 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена оборудования В-110 кВ 2 шт., В-35 кВ 7 шт.) | F_TP2100.PS.0044 | 1986 | 64.79 | 0.0178 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Даниловка | 9.7 | 2020-06-17 | 40 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.2 | Расширение ОРУ 110 кВ на ПС Мортымья ( установка элегазовых выключателей 110 кВ 10 шт.) | H_TP2100.PS.0049 | 1968 | 54.91 | 0.938 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Мортымья | 14.7 | 2020-12-16 | 57 | 16 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышениебезопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена В-110 кВ 7шт., В-35 кВ 9 шт.) | F_TP2100.PS.0045 | 1969 | 68.93 | 1.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Урай | 12 | 2020-12-16 | 44 | 29.479 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (замена В-110 кВ - 2шт.; разъединителей 110 кВ - 6шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; установка ТН-110 кВ – 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА, замена ОПУ - 1шт.) | J_TP2100.PS.0051 | 1988 | 69.76 | 0.5628 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Новокомсомольская | 0.5 | 2020-12-16 | 3 | 3.286 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена В-110 кВ - 2 шт.; В-35 кВ - 7шт. на КРУМ-35 – 7яч.выкл; разъединителей 110 кВ - 6шт.; разъединителей 35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; установка ТН-110 кВ – 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | 1986 | 67.97 | 0.7636 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ловинская | 14.5 | 2020-12-16 | 55 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Технолог" | F_TP1100.PS.0015 | 1981 | 58.7125 | 53.031 | 2018 | от 15.03.2019 № 5 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 21.87 | 2020-12-16 | 54 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | 13.6 | 13.6 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Лянторская" | F_TP1100.PS.0016 | 1980 | 45.125 | 17.791 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Лянторская | 13.07 | 2020-12-16 | 52 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | 17 | 17 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Брусничная" (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0038 | 1981 | 64.6 | 2.809 | 2019 | Акт № 13 от 07.06.2018 | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Брусничная | 20.39 | 2020-12-16 | 81 | нд | 50 | 50 | нд | нд | 0 | 0 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Строительная" (реконструкция ОРУ-110 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0039 | 1974 | 59.175 | 27.85 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | ПС 110/6 кВ Строительная | 11.5 | 2020-12-16 | 69 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | 10.9 | 10.9 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Маслиховская" (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0040 | 1987 | 77.98 | 3.906 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская | 8.75 | 2020-12-16 | 54 | нд | 32 | 32 | нд | нд | 0 | 0 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | 1976 | 69.56 | 7.374 | 2019 | от 11.11.2015 № 53; от 13.11.2015 № 54; от 27.11.2015 № 55; от 14.06.2016 № 11 | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 16.43 | 2020-12-16 | 65 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | 17 | 17 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-4 (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметровой сигнализации) | H_TP1100.PS.0054 | 1979 | 55.51 | 41.097 | 2019 | Акт № 2 от 30.01.2017 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 12.74 | 2020-12-16 | 32 | нд | 80 | 80 | нд | нд | 0 | 0 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметровой сигнализации) | H_TP1100.PS.0055 | 1982 | 74.09 | 6.514 | 2019 | Акт № 56 от 19.11.2015 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вега | 19.71 | 2020-12-16 | 78 | нд | 50 | 50 | нд | нд | 0 | 0 | 110 | 110 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Зеленая (установка дугогасящих реакторов) | H_TP1100.PS.0051 | 2005 | 77.33 | 1.3754 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 20.6 | 2020-12-16 | 51 | нд | 80 | 80 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | В связи с тем, что на ПС 110/10/10 кВ "Зелёная" установленная мощность ДГР 1-4 не отвечает фактической, необходимо увеличить мощность ДГР. На данный момент в эксплуатации находятся РУОМ-300/11 √3 УХЛ1 (предел регулирования I 4-48А), ФМЗО-310/11 У1. Лабораторией высоковольтных испытаний были проведены измерения емкостных токов Iс на 1-4 секциях шин, результаты которых предельные для реактора. По результатам проделанной работы необходимо установить более мощные ДГР, а именно РУОМ-480/11 √3 УХЛ1Б (6.3-76А), ФМЗО-500/11 У1, а также требуется сменить аналоговое устройства САНК-3 (4 шт.) на микропроцессорный САНК или на эквивалент. Использование ДГР позволяют избежать повреждений оборудования, при возникновении дуговых перенапряжений. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов) | H_TP1100.PS.0052 | 2011 | 71.47 | 0.3069 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Солнечная | 6.48 | 2020-12-16 | 65.3 | нд | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | В связи с развитием сети потребителей на ПС Солнечная суммарный емкостной ток Iс на секциях превышает 10 А, в соответствии с пунктом 5.11.8 Правил Технической эксплуатации электроустановок необходимо принять меры по компенсации емкостных токов. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Алехинская, Алмаз, Дальняя, КСП-4, КНС-6, Нижне-Сортымская, Блочная, Сытомино, КНС-3, Водная, Трансгаз, Шукшинская, КНС-11, Куст (замена вентильных разрядников на ОПН 303 шт.) | H_TP1100.PS.0053 | 1986; 1985; 1989; 1982; 1991; 1987; 1983; 1985; 1986; 1977; 1989; 1987; 1988; 1990 | 72,14; 62,80; 71,73; 70,98; 71,10; 66,70; 56,83; 69,52; 71,74; 41,52; 63,98; 63,62; 73,17; 72,12 | 0,14; 0,07; 0,11; 0,12; 0,05; 0,55; 0,16; 30,50; 0,08; 0,04; 3,37; 16,68; 0,06; 0,08 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Алехинская; ПС 110/35/6 кВ Алмаз; ПС 110/35/6 кВ Дальняя; ПС 110/10 кВ КСП-4; ПС 110/35/6 кВ КНС-6; ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская; ПС 110/35/6 кВ Блочная; ПС 110/10 кВ Сытомино; ПС 110/35/6 кВ КНС-3; ПС 110/6 кВ Водная; ПС 110/10 кВ Трансгаз; ПС 110/6/6 кВ Шукшинская; ПС 110/35/10 кВ КНС-11; ПС 110/35/6 кВ Куст | 18,5; 17,6; 24,9; 1,92; 8,12; 20,4; 29,07; 1,7; 30,63; 0,32; 7,6; 6,8; 25,97; 8,37 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 73,2; 70; 62; 19; 32; 86; 72; 27; 76; 2; 30,8; 29,7; 65; 33 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 50,00; 50,00; 80,00; 20,00; 50,00; 50,00; 80,00; 22,30; 80,00; 32,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00 | 50,00; 50,00; 80,00; 20,00; 50,00; 50,00; 80,00; 22,30; 80,00; 32,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | В филиале АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети на ряде подстанций эксплуатируются средства по защите от перенапряжений – вентильные разрядники. срок эксплуатации которых составляет 27 лет и более. По результатам проведения тепловизионного контроля (ТВК) в период 2012-2016г.г., наблюдается рост дефектов, по результатам которых произведена замена вентильных разрядников. 2012г. – 1 дефект (1 фаза) 2013г. - 1 дефект (1 фаза) 2014г. - 1 дефект (1 фаза) 2015г. - 4 дефекта (4 фазы) 2016г. – 5 дефектов. В связи с прекращением производства вентильных разрядников нет возможности пополнять резерв оборудования. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Медвежий угол" (установка в РУ-10 новых ячеек-12 шт) | H_TP1100.PS.0048 | 2014 | 46.34 | 0.0556 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-ТП-10/0,4 кВ Медвежий угол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Установка дополнительных ячеек в РП,ТП для возможности подключения потребителей электрической энергии и обеспечения резервирования ответственных потребителей за счет более гибкой схемы электроснабжения,. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Тюменьэнерго" (замена 3Т,4Т -2 шт., ячеек и выключателей РУ 10, оборудования 0,4 кВ (автоматы-3шт, рубильники- 4 шт, трансформаторы тока-6 шт) | H_TP1100.PS.0049 | 2000 | 83.64 | 9.3482 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП,ТП-10/0,4 "Тюменьэнерго" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Причиной реализации инвестиционного проекта является загруженность трансформаторов ТП – 10/0,4 кВ Тюменьэнерго, отсутствие возможности увеличения потребления мощности, а также поддержание гибкого резервирования кабельной сети 10 кВ центральных районов города Сургута. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | 1985 | 70.35 | 15.99 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Покачевская | 12.04 | 2020-12-16 | 30 | 35.1532 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС введена в эксплуатацию в 1985 году. Содержание в эксплуатационной готовности основного первичного оборудования в результате длительной эксплуатации сопряжено с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием 35 кВ вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 и 110 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1983 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, позволит сэкономить время и средств на обслуживание за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена ограждения повысит антитерристическую защищенность объекта. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. ПС 110/35/6 кВ Покачевская осуществляет электроснабжение объектов l, ll и lll категории города Покачи и нефтегазодобывающего комплекса, что предъявляет высокие требования к эксплуатационному состоянию объекта. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 № 2. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 7 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., релейных панелей защит) | F_TP1500.PS.0041 | 1986 | 69.12 | 1.8009 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Сарымская | 14.68 | 2020-12-16 | 36 | 32.6336 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Поточная (замена масляных выключателей 110 кВ -2 шт., 35 кВ -7 шт., РЗА, ОПУ, кабельное хозяйство) | F_TP1500.PS.0042 | 1983 | 69.49 | 9.64 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Поточная | 9.8 | 2020-12-16 | 39 | 25.495 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9 и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС 110/35/6 кВ Поточная осуществляет электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса, что предъявляет высокие требования к эксплуатационному состоянию объекта. Реконструкции подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 и 110 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1983 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, позволит сэкономить время и средств на обслуживание за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Акт технического обследования № 1 от 11.01.2017. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Орт-Ягун (замена масляных выключателей 110 кВ -2 шт., ОПУ, панелей РЗА, ОПН 6-110 кВ, кабельного хозяйства) | F_TP1500.PS.0043 | 1985 | 78.15 | 0.08 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/6 кВ Орт-Ягун | 2.25 | 2020-12-16 | 22 | 3.2966 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Нефтяник" с заменой В-110 кВ, В-35 кВ, устройства РЗА, кабельного хозяйства, ОПУ, СОПТ, ограждения | F_TP1500.PS.0016 | 1987 | 56.62 | 2.16 | 2012 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нефтяник | 0.24 | 2020-12-16 | 1 | 26.7699 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС введена в эксплуатацию в 1987 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 и 110 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы тока 110 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), взрыво и пожароопасные. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1985 - 1986 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, сэкономит время на обслуживание и средства за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена ограждения повысит антитерристическую защищенность объекта. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нефтяник позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПП 110 кВ Восточный (замена выключателей 110 кВ - 5шт., замена резервных защит ВЛ-110кВ Пыть-Ях-1, Угутская-1(2,4), Покомасовская-1(2), Ореховская, Кирьяновская, ШСВ-110. | F_TP1500.PS.0027 | 1990 | 90.82 | 0.04 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП 110 кВ Восточный | нд | нд | нд | нд | 25 | 25 | нд | нд | 25 | 25 | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9 и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПП 110 кВ Восточный введен в эксплуатацию в 1990 году. Срок службы оборудования исчерпан. Существующие выключатели 110 кВ нуждается в замене в связи с выработкой коммутационного и механического ресурса, устройства РЗА выполнены на электронно-механической базе устарели и физически изношены. Дальнейшая эксплуатация этого оборудования требует значительных затрат на проведение ремонтов. Выполнение реконструкции ПП 110/10 кВ Восточный позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов нефтегазодобывающего комплекса. Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне, что может быть достигнуто заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на современное высоконадежное. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Роса (замена масляных выключателей 35 кВ - 9 шт., разъеденители-35кВ-20 шт., ТН-35 -2 шт., ОПН 6-110 кВ, ВАЗП - 2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, маслоприемники, отсыпка и планировка ОРУ-110, ОРУ-35) | F_TP1500.PS.0045 | 1987 | 76.85 | 4.41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Роса | 9.55 | 2020-12-16 | 24 | 22.0278 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9, 2.1.1. ПС 110/35/6 кВ Роса введена в эксплуатацию в 1987 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием 35 кВ вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов, и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Высокая обводненностью грунта требует разработке мероприятий по отводу грунтовых и подземных вод со всей территории подстанции. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудование невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Роса позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне, что может быть достигнуто заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на современное высоконадежное. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 №3. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | 1984 | 59.24 | 10.77 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская | 6.02 | 2020-12-16 | 15 | 33.8576 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская введена в эксплуатацию в 1984 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы напряжения 35 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), не устойчивы к феррорезонансу. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1982 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена ограждения повысит антитерристическую защищенность объкета. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне, что может быть достигнуто заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на современное высоконадежное. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 №5. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Гидронамыв (замена масляных выключателей типа МКП-110 на элегазовые 2 шт.) | H_TP1600.PS.0135 | 1985 | 50 | 11.9197 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/6 кВ Гидронамыв | 6.16 | 2020-12-16 | 25 | 14.0724 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35 кВ Мегионского РЭС - ПС 35/10 кВ Новая, ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные 30 шт.) | H_TP1600.PS.0136 | 1988; 1992 | 100,00; 100,00 | 0,03; 0,03 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Новая; ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная | 1,15; 3,67 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 18; 58 | 1,20; 4,48 | 16,30; 12,60 | 16,30; 12,60 | 6,30; 6,30 | 6,30; 6,30 | нд; нд | нд; нд | 35; 35 | 35; 35 | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | 1986; 1987; 1985; 1986; 1992; 1985; 1987; 1985; 1989; 1986; 1988 | 72,00; 81,00; 73,00; 58,00; 55,40; 55,40; 54,00; 56,70; 53,90; 53,90; 85,00 | 0,18; 0,36; 0,15; 0,51; 0,77; 0,12; 0,87; 0,45; 0,88; 1,47; 0,15 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/10 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган | 7,97; 23,49; 5,84; 11,47; 38,13; 12,46; 13,62; 8,15; 24,84; 14,67; 7,67 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 32; 93; 15; 29; 95; 50; 85; 81; 62; 36; 30 | 21,70; 20,00; 20,77; 18,46; 37,73; 38,50; 16,32; 10,10; 34,67; 39,20; 21,42 | 80,00; 50,00; 80,00; 80,00; 80,00; 80,00; 32,00; 20,00; 80,00; 80,00; 50,00 | 80,00; 50,00; 80,00; 80,00; 80,00; 80,00; 32,00; 20,00; 80,00; 80,00; 50,00 | 40,00; 25,00; 40,00; 40,00; 40,00; 40,00; 16,00; 10,00; 40,00; 40,00; 25,00 | 40,00; 25,00; 40,00; 40,00; 40,00; 40,00; 16,00; 10,00; 40,00; 40,00; 25,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110. | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110. | Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. | - | +
1.2.1.2 | Тех. перевооружение ПС 110 кВ Лазаревская (замена выключателей ВМТ-110 кВ на ВГТ-110 8 шт.) | F_TP2100.PS.0046 | 1988 | 85.8 | 0.6782 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Лазаревская | 15.5 | 2020-12-16 | 94 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций, - обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Повховская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., РЗА, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0026 | 1979 | 69.29 | 2.0947 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Повховская | 8.1 | 2020-12-16 | 32 | 12.6217 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., релейных панелей защит) | F_TP1500.PS.0028 | 1987 | 83.91 | 2.9549 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/35/10 кВ Южная | 25.7 | 2020-12-16 | 64 | 13.4104 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Северо-Поточная (замена ОРУ-110 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, 1(2)ТН-35, В-35 Ф№1,2,3,4, ЦС, оперативной блокировки) | H_TP1500.PS.0046 | 1987 | 78.46 | 5.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Северо-Поточная | 6.51 | 2020-12-16 | 26 | 14.3881 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. ПС 110/35/6 кВ Северо-Поточная введена в эксплуатацию в 1987 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, разъединителей 110 и 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы напряжения 110 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), не устойчивы к феррорезонансу. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1985 - 1986 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Северо-Поточная позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования № 4 от 11.01.2017. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Апрельская (замена основных и резервных защит 1Т(2Т), автоматики РПН 1Т(2Т), замена основных и резервных защит ВЛ110 кВ Кирилловская-Апрельская, ВЛ 110 кВ Уральская-Апрельская, замена защит и автоматики СВ-110, ДЗО-110, центральной сигнализации, кабельного хозяйства, замена полукомплекта основной защиты ВЛ-110 кВ Уральская-Апрельская на ПС 110 кВ Уральская) | H_TP1500.PS.0047 | 1985 | 76.06 | 0.7199 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Апрельская | 0.72 | 2020-12-16 | 2 | 24.0928 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Слава (замена кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, 1(2)ТН-35, В-35 Слава-1,2,3,4, защиты и автоматики ВЛ-110 Восточно-Моховая-Слава, Слава-Южная, СВ-110, ДЗО-110, ЦС, оперативная блокировка) | H_TP1500.PS.0048 | 1988 | 79.72 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Слава | 20.17 | 2020-12-16 | 50 | 23.3972 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вах (замена существующих трансформаторов 2х40МВА на 2х25МВА с ПС 110 кВ КНС-21 с уменьшением трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА; замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; маслосборной системы и маслоприёмных чаш – 2шт.; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | K_TP1600.PS.0151 | 1976 | 80.27 | 0.034 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вах | 16.16 | 2020-12-16 | 40 | 18.4 | 80 | 50 | 40 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | По данному титулу планируется перекатка трансформаторов с ПС 110кВ "Вах" (2х40 МВА) на ПС 110кВ "КНС-21" (2х25 МВА), т.к. согласно данным зимнего контрольного замера 2017г. и летного контрольного замера 2018г. перегрузка одного трансформатора на ПС "КНС-21" в случае необходимости вывода в ремонт второго трансформатора составит 140%. Перегрузка трансформатора сверх номинального тока, в соответствии с п. 5.3.15. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003г.) допустима только кратковремено в аварийных режимах (при перегрузке по току 45% на время до 80 минут). Данно ограничение по перегрузу не позволяет выполнить ежегодные плановые текущие ремонты на трансформаторах, в соответсвии утвержденной приказом АО «Тюменьэнерго» от 17.10.2018г. №121р «Периодичность проведения технического обслуживания и ремонтов основного оборудования подстанций и линий электропередачи в филиалах АО "Тюменьэнерго"», что снижает надежность электроснабжения потребителей АО "Самотлорнефтегаз". В рамках реализации данного проекта предлагаемое техническое решение: Перекатка трансформаторов 1Т, 2Т типа ТДТН-25000 с ПС 110/35/6кВ "КНС-21" на ПС 110/35/6кВ "Вах" и трансформаторов 1Т, 2Т типа ТДТН-40000 с ПС 110/35/6кВ "Вах" на ПС 110/35/6кВ "КНС-21" (расстояние между ПС 110кВ "Вах" и ПС 110кВ "КНС-21" составляет 32 км.). Так же перекатка трансформаторов с ПС Вах на ПС-КНС-21 предусмотрена в мероприятиях СиПР электроэнергетики ХМАО-Югры на период до 2024 года, утверждённой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Распоряжением №203-рп от 26.04.2019. | - | -
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-21 (замена существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х40МВА с ПС 110 кВ Вах с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА; замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; маслосборной системы и маслоприёмных чаш – 2шт.; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | K_TP1600.PS.0152 | 1979 | 79.78 | 1.82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-21 | 25.01 | 2020-12-16 | 99 | 24.5 | 50 | 80 | 25 | 40 | 0 | 0 | 110 | 110 | По данному титулу планируется перекатка трансформаторов с ПС 110кВ "КНС-21" (2х25 МВА) на ПС 110кВ "Вах" (2х40 МВА), т.к. согласно данным зимнего контрольного замера 2017г. и летного контрольного замера 2018г. перегрузка одного трансформатора на ПС "КНС-21" в случае необходимости вывода в ремонт второго трансформатора составит 140%. Перегрузка трансформатора сверх номинального тока, в соответствии с п. 5.3.15. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003г.) допустима только кратковремено в аварийных режимах (при перегрузке по току 45% на время до 80 минут). Данно ограничение по перегрузу не позволяет выполнить ежегодные плановые текущие ремонты на трансформаторах, в соответсвии утвержденной приказом АО «Тюменьэнерго» от 17.10.2018г. №121р «Периодичность проведения технического обслуживания и ремонтов основного оборудования подстанций и линий электропередачи в филиалах АО "Тюменьэнерго"», что снижает надежность электроснабжения потребителей АО "Самотлорнефтегаз". В рамках реализации данного проекта предлагаемое техническое решение: Перекатка трансформаторов 1Т, 2Т типа ТДТН-25000 с ПС 110/35/6кВ "КНС-21" на ПС 110/35/6кВ "Вах" и трансформаторов 1Т, 2Т типа ТДТН-40000 с ПС 110/35/6кВ "Вах" на ПС 110/35/6кВ "КНС-21" (расстояние между ПС 110кВ "Вах" и ПС 110кВ "КНС-21" составляет 32 км.). Так же перекатка трансформаторов с ПС КНС-21 на ПС-Вах предусмотрена в мероприятиях СиПР электроэнергетики ХМАО-Югры на период до 2024 года, утверждённой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Распоряжением №203-рп от 26.04.2019. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Нивагальская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., устройства РЗА, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0035 | 1985 | 75.37 | 1.56 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Нивагальская | 17.19 | 2020-12-16 | 68 | 25.495 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС 110/35/6 кВ Нивагальская введена в эксплуатацию в 1985 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ на элегазовые, разъединителей 35 кВ вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы напряжения 35 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), не устойчивы к феррорезонансу. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1982 - 1984 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Замена ограждения повысит антитерристическую защищенность объекта. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нивагальская позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Акт технического обследования от 11.01.2017 б/н. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | 1987 | 76.1 | 1.0505 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская | 22.84 | 2020-12-16 | 57 | 35.18 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Нефтеюганская составляет 31 год. Техническое освидетельствование объекта пройдено 31.07.2017г. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 31.07.2022г. службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Проект входит в утвержденную программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО "Тюменьэнерго" на период 2018-2026 гг., ((Протокол заседания Комитета по надежности Совета директоров АО "Тюменьэнерго" №06/18 от 25.06.2018). Выполнение требований: 1.Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019); 2. Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 13 февраля 2019 г.) 3. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 4. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Компрессорная (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, установка КРУН-10) | F_TP1200.PS.0040 | 1984 | 82.33 | 0.0105 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 23.49 | 2020-12-16 | 58 | 33 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Компрессорная составляет 33 года. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Техническое освидетельствование объекта пройдено 30.06.2017г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 30.03.2022г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (реконструкция ОРУ 110, ОРУ-35 кВ, ОПУ, установка КРУН-6) | F_TP1200.PS.0041 | 1989 | 80.54 | 0.1285 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Речная | 27.15 | 2020-12-16 | 67 | 39 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Речная составляет 30 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Техническое освидетельствование объекта пройдено 30.06.2017г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 30.03.2022г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лосинка (замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0046 | 1989 | 74.65 | 0.0105 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35 кВ Лосинка | 32.79 | 2020-12-16 | 82 | 37.7 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Срок эксплуатации ПС 110 кВ Лосинка составляет 28 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы.Техническое освидетельствование объекта пройдено 31.07.2019г. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом до 31.07..2024г. Выполнение требований: 1. Исполнение требований п.2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Выполнение пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок 6. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Космос-Медвежья, Космос-Вах (замена дефектных фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0023 | 1974; 1974 | 95,50; 93,25 | 0,184; 0,004 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Космос-Медвежья; ВЛ-110 Космос-Вах | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 8 от 20.05.2016 г. Выполняется замена дефектных фундаментов - 2 опоры. Пучение свайного фундамента, разрушение свай, наклон опоры. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | 1977 | 83.34 | 2.3408 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях -Восточный/ Восточный-Угутский -4 отпайка КС-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полоцкая-Пимская-1,2 цепь" | F_TP1100.VL.0001 | 1976 | 90.1 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 1,2 цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация данного проекта обеспечит перетоки мощности и покрытие перспективных нагрузок подстанций, т.к. пропускная способность линии возрастает на 36,4%. Переустройство узлов пересечений ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская с ВЛ 35-500 кВ предусматривает переустройство с доведением параметров до требований ПУЭ 7 издание. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная | H_TP1100.VL.0038 | 1986 | 67.89 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 с отпайками на ПС Сытомино, на ПС Песчаная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Мероприятие выполняется для повышения качественных характеристик ВЛ 110, с целью сокращения количества ремонтов и вынужденных отключений и как следствие сокращение времени отключения потребителей с. Сытомино, с. Лямино, с. Песчанный Сургутского района, а так же социальных объектов данных поселений. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0025 | 1985; 1985 | 90,95; 90,95 | 0,386; 0,52 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 1ц; ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 2ц. | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 9 от 20.05.2016 г. Выполняется замена дефектных фундаментов - 2 опоры. Пучение свайного фундамента, разрушение свай, наклон опор. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мегион-Кирьяновская 1,2 ц (замена дефектных фундаментов опор 5 шт.) | F_TP1600.VL.0029 | 1975 | 58.33 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Мегион-Кирьяновская 1,2 ц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 12 от 20.05.2016 г. Выполняется замена дефектных фундаментов - 5 опор. Пучение свайного фундамента, разрушение свай, наклон опор. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 1 шт.) | F_TP1600.VL.0031 | 1980; 1980 | 97,55; 95,50 | 0,18; 0,18 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 1ц; ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 2ц. | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 11 от 20.05.2016 г. Выполняется замена дефектных фундаментов - 1 опора. Пучение свайного фундамента, разрушение свай, наклон опоры. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Факел-Комета 1,2 ц (замена дефектных фундаментов опор 4 шт.) | F_TP1600.VL.0036 | 1976 | 90.92 | 0.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Факел-Комета 1,2 ц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 10 от 20.05.2016 г. Выполняется замена дефектных фундаментов - 2 опоры. Пучение свайного фундамента, разрушение свай, наклон опор. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | 1988 | 89.29 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включение на основании протокола совещания от 18.12.2018 о состоянии водного перехода через судоходную протоку Мулка в пролете № 23-26 | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап) | F_TP1200.VL.0014 | 1983 | 89 | 0.0023 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-880 кВ. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0024 | 1972 | 69.73 | 1.8004 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | 1976 | 86.37 | 2.1342 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях-Парус-1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Энергетик 1,2 от ПС 110/35/6 кВ Заречная. Замена неизолированных проводов ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный или СИП. Замена КТБН 630/6/0,4 кВ № 1, КТБН 630кВа 6/0,4 кВ № 4, КТБН-630 6/0,4 кВ № 5, КТПH 400/6 /0.4 кВ № 8, КТПH 400 6/0.4 кВ № 17, КТПH 400 6/0.4 кВ № 68. | F_TP1900.VL.0006 | 1995 | 91.89 | 0.78 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 6 кВ Энергетик 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение эксплуатационных затрат за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и металлических опор вместо бетонных отработавших свой срок. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП блочного типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП. Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 32 лет. Модернизация и реконструкция оборудования КТП с начала эксплуатации не проводилась. Трансформаторы треугольной конструкции Ереванского завода, вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена трансформатора вызвана износом основной изоляции трансформатора, а также применения трансформаторов с РПН увеличенного диапазона (существующий диапазон ПБВ трансформаторов не обеспечивает номинальное напряжение на шинах 10кВ потребителей). Повышение пожароустойчивости. Исключение травмоопасных мест.Акты от 07.08.2014 №№1,2 | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция подстанции (комплексная трансформаторная подстанция 6 кВ №10) филиала Энергокомплекс (Замена неизолированных проводов ВЛ 10 кВ на КЛ или СИП, с заменой КТПН 630кВА 10/0,4 кВ на КТПН-250 10/0,4 кВ. - 2 шт.) | F_TP1900.VL.0019 | 1994 | 36.43 | 0.51 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Индустрия- 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение эксплуатационных затрат за счет строительства кабельных линий 6 кВ. Исключение травмоопасных мест. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП блочного типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП. Модернизация и реконструкция оборудования КТП с начала эксплуатации не проводилась. Замена трансформатора вызвана износом основной изоляции трансформатора (трансформаторы треугольной конструкции Ереванского завода, невозможность выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей), а также применения трансформаторов с РПН увеличенного диапазона (существующий диапазон ПБВ трансформаторов не обеспечивает номинальное напряжение на шинах 6 кВ). Повышение пожароустойчивости. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ филиала Энергокомплекс (Замена неизолированных проводов ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный или СИП) | F_TP1900.VL.0020 | 1991 | 91.67 | 0.37 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 и 10 кВ с КТП 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение эксплуатационных затрат за счет применения изолированного провода вместо неизолированного. Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения изолированного провода. Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 35 лет. Исключение травмоопасных мест. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая - Пимская (установка ОПН 936 шт.) | F_TP1100.VL.0012 | 1976 | 90.1 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Полоцкая - Пимская 1, 2 цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат, Сургут-Береговая, Полоцкая-Береговая (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0019 | 1971 | 85.58 | 2.6963 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат, Сургут-Береговая, Полоцкая-Береговая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 (замена грозотроса 7,9 км) | H_TP1100.VL.0020 | 1971 | 89.29 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Имилор 1,2 (замена грозотроса 5,1 км) | H_TP1100.VL.0021 | 1971 | 85.71 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Пачетлор-Имилор 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей, Контур-Прометей (замена грозотроса 0,9 км) | H_TP1100.VL.0022 | 1971 | 91.67 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей, Контур-Прометей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | 1973 | 93.24 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор_Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | 1973 | 94.37 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор_Югорская, отп. Федоровская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | 1971 | 93.25 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-В. Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | 1973 | 95.23 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Имилор-В. Моховая 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | 1973 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | 1977 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | 1978 | 85.33 | 2.6963 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат, Полоцкая-Конденсат, отп. Форпост (замена грозотроса 1,7 км) | H_TP1100.VL.0032 | 1978 | 85.71 | 2.6963 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат, Полоцкая-Конденсат, отп. Форпост | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замена оборудования (грозотроса) отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | 1973 | 91.67 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | 1978 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | 1979 | 85.19 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | 1977 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | 1977 | 85.71 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Слава (установка ОПН 96 шт) | H_TP1100.VL.0024 | 1983 | 91.77 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Слава | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Инга 1, Инга-Южная ( установка анкерно-угловой опоры для устранения негабарита) | H_TP1500.VL.0017 | 1991 | 74.03 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Инга-1, Инга-Южная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.216 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) расстояний по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных зданий и сооружений в населенной местности. При существующем конструктивном расположении участка ВЛ не обеспечиваются минимально-допустимые расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при их наибольшем отклонении до ближайших частей производственных зданий, расположенных вблизи электросетевого объекта. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | 1981 | 83.33 | 9.77 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Урьевская-Локосово - 1,2 с отпайкой на ПС Ладья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Цель проекта приведение в соответствие требованиям требований ПУЭ п.2.5.216 утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, приведение в соответствие расстояний по горизонтали от крайних проводов ВЛ.Существующее расположение отпаечного узла не позволяет в полном объеме производить регламентные и ремонтные работы на опорах ВЛ с применением специальных механизмов ввиду того, что участок ВЛ (фундаменты опор) расположены на территории захаранений малачисленных народов севера. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | 1985 | 86.37 | 1e-05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская опора № 60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.148 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) расстояний между ближайшими проводами разных цепей ВЛ при подвеске на общей опоре, с целью обеспечения безопасного проведения эксплуатационных и ремонтных работ, а также устранение травмоопасного места. Конструктивное исполнение ВЛ на опоре № 60 не обеспечиват безопасность персонала при выполнении работ на опоре, из-за несоблюдения при строительстве ВЛ минмальных расстояний между токоведущими частями разных цепей двухцепной ВЛ. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ Шукшинская-Строительная (устройство ЛЭП-6 кВ с РП-ТП-2х1000/6 на 18 ячеек в районе п. Кедровый и на 18 ячеек в районе п. Финский). | H_TP1100.PS.0056 | 1974; 1998 | 79,27; 64,67 | нд; нд | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС -110/6 Строительная; ПС -110/6/6 Шукшинская | 11,15; 7,69 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 69; 31 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 6; 6 | 6; 6 | Существующая разветвлённая распредсеть 6 кВ с большим количеством отпаечных КТПН в районе посёлков Финский, Кедровый и Голд Фиш требует разгрузки, разукрупнения и реконструкции с разделением воздушных линий на участки и возможностью их секционирования. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Красноленинская - Вандмтор 1, 2 с отпайками на ПС "Чульчам" и ПС "Хугор" (Замена провода - 40,5 км., установка ГВ и спиральной арматуры на промежуточных опорах - 135 шт.) | F_TP1900.VL.0023 | 1985 | 59.5 | 0.53 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Вандмтор 1, 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ВЛ введена в эксплуатацию в 1985 г. 1. Повышение надежности электроснабжения нефтегазовых месторождений ПАО Роснефть, СИБУР. 2. Повышение надежности транзита электроэнергии от Няганьской ГРЭС. 3. Улучшение технических характеристик ВЛ и приведение их к требованиям действующих правил ПУЭ-7 издание утвержденые МЭ РФ 8 июля 2002 г. N 204. . 4. Выполнение требований п.1.1.7, 1.1.9 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" утв. приказом Минэнерго РФ от 19.июня 2003г. №229. | - | +
1.2.2.2 | Техническое переворужение ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахиловская 1,2 цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0035 | 1980 | 77.28 | 0.002 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахиловская 1,2ц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 13 от 20.05.2016 г. Выполняется замена дефектных фундаментов - 2 опоры. Пучение свайного фундамента, разрушение свай, наклон опор.Акт технического обследования оборудования и сооружения от 20.05.2016 №13. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Северный Варьёган-Таврическая 1ц. с отпайкой ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Западный Варьёган (установка линейных разрядников 426 комплектов). | H_TP1600.VL.0037 | 1988 | 86.27 | 0.002 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Северный Варьёган-Таврическая 1ц. с отпайкой ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Западный Варьёган | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение грозоупорности ВЛ: установка линейных разрядников РВЛ. Акт технического обследования оборудования и сооружения от 20.05.2016 № 14. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская 1,2 с ВЛ 110кВ отпайка на ПС 110/35/6 кВ Тагринская 1 ц., ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110/35/6 кВ КНС-3 1ц. (установка линейных разрядников 238 комплектов). | H_TP1600.VL.0038 | 1984; 1987 | 95,50; 95,50 | 0,002; 0,002 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская 1ц с ВЛ 110кВ отпайка на ПС 110/35/6 кВ Тагринская 1 ц с ВЛ 110кВ отпайка на ПС 110/35/6 КНС-3 1ц; ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская 2ц с ВЛ 110кВ отпайка на ПС 110/35/6 кВ Тагринская 2 ц с ВЛ 110кВ отпайка на ПС 110/35/6 КНС-3 2ц | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Объект включен на основании акта технического обследования № 13 от 20.05.2016 г. Повышение грозоупорности ВЛ: установка линейных разрядников РВЛ. Акт технического обследования оборудования и сооружения от 20.05.2016 № 16. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская, ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (установка ОПН- 381шт.) | H_TP1200.VL.0032 | 1979; 1987; 1979 | 91,89; 91,36; 91,23 | 9,79; 9,79; 9,79 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная; ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская; ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187 (ред. от 20.12.2017) "Об утверждении глав правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5"). В соответствии с п. 2.5.116 ПУЭ число грозовых отключений превысило нормативное. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская (замена грозотроса, установка спиральной арматуры, повышение грозоупорности). | H_TP1900.VL.0026 | 1983; 1983; 1983; 1987; 1983 | 68,92; 70,95; 64,10; 70,63; 75,83 | 0,27; 0,31; 0,28; 0,26; 0,29 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум; ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с от. 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Данные ВЛ введены в эксплуатацию в 1983 году. 1. Целевая программа по повышению грозоупорности утвержденная Протоколом заседания Комитета по надежности Совета директоров АО "Тюменьэнерго" № 03/19 от 11.04.2019. 2. Повышение грозоупорности, снижение количества отключений ВЛ по причине грозовых перенапряжений. 3. Снижение отключений по причине налипания гололедоизморозевых отложений. 4. Продление срока службы ВЛ и повышение технических характеристик ВЛ . 5. Повышение надежности транзита электроэнергии в направлении Нягань - Надым.Акты от 20.06.2015 б/н. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Красноленинская - Ендырская 1,2 (установка ОПН - 514 шт.) | F_TP1900.VL.0021 | 1984 | 62.72 | 0.606 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Каменная 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Объект введен в эксплуатацию в 1984 г. 1.Проведенного анализа прохождения грозовых сезонов 2010-2014 г.г при этом выявлено, что большинство аварийных отключений, как одноцепных так и двухцепных отключений, вызваны грозовыми воздействиями. 2.Повышение надежности электроснабжения нефтегазовых месторождений ПАО Роснефть, ПАО Лукоил. 3. Установка ОПН по всей дллине ВЛ позволит повысить грозоупорность линии и свести к минимуму одновременное отключение двух цепей при воздействии грозовых и внутренних перенапряжений. Акт от 20.08.2014 б/Н. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Яхлинская - Хора, ВЛ-110кВ Лазаревская - Хора (установка ОПН - 399 шт.) | F_TP1900.VL.0022 | 1991; 1991 | 90,48; 89,29 | 0,35; 0,34 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Яхлинская - Хора; ВЛ 110 кВ Лазаревская - Хора | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Объект введен в эксплуатацию в 1983 г. 1.Проведенного анализа прохождения грозовых сезонов 2010-2016 г.г при этом выявлено, что большинство аварийных отключений, как одноцепных так и двухцепных отключений, вызваны грозовыми воздействиями. 2. ВЛ является транзитной линией, установка ОПН по всей дллине ВЛ позволит повысить грозоупорность линии и свести к минимуму одновременное отключение двух цепей при воздействии грозовых и внутренних перенапряжений. Акт от 24.06.2016 б/н. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 (перестановка опоры № 2) | H_TP1500.VL.0031 | 1985 | 83.33 | 0.429 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 с перестановкой опоры № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.148 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) расстояний между ближайшими проводами разных цепей ВЛ при подвеске на общей опоре, с целью обеспечения безопасного проведения эксплуатационных и ремонтных работ, устранение травмоопасного места. При существующем конструктивном исполнении ВЛ не обеспечиваются минимальные расстояния между проводами различных цепей 2-х цепной ВЛ, данная особенность конструкции при выполнении регламентных работ на опоре № 2 ВЛ не обеспечивает безопасность эксплуатационного персонала в части поражения электрическим током. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС-5 - 1 с отпайками на ПС КНС-1, ПС Белая ( установка ОПН 453 шт.) | H_TP1500.VL.0018 | 1979 | 81.08 | 5.622 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 - 1,2 с отпайками на ПС КНС-1, ПС Белая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим уделным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (установка ОПН 480 шт.) | H_TP1500.VL.0019 | 1983 | 83.33 | 1e-05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава участок опор № 31-190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим уделным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Северный Варьеган - Таврическая - 1 цепь (установка ОПН 636 шт.) | H_TP1500.VL.0020 | 2008 | 88.63 | 1e-05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган - Таврическая - 1 участок опор № 1-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим уделным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайками на ПС Роса, ПС Нонг-Еганская(установка ОПН 1 215 шт.) | H_TP1500.VL.0024 | 1978 | 86.37 | 1e-05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайками на ПС Нонг-Еганская, ПС Роса | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим уделным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая с отпайкой на ПС Вать-Еган (установка ОПН 834 шт.) | H_TP1500.VL.0026 | 1979 | 83.33 | 84.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая с отпайкой на ПС Вать-Еган | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим уделным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Прогресс - Аган - 1 с отпайками на ПС Покачевская, ПС Новые Покачи (установка ОПН 468 шт.) | H_TP1500.VL.0027 | 1989 | 69.68 | 44.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Прогресс-Аган-1 с отпайками на ПС Покачевская, ПС Новые Покачи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим уделным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Когалым-Уральская-2 с отпайкой на ПС Весна (установка ОПН 498 шт.) | H_TP1500.VL.0028 | 1984 | 86.37 | 1e-05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Когалым-Уральская-2 с отпайкой на ПС Весна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим уделным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | 1979 | 86.37 | 1e-05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса, ВЛ 110 кВ Прогресс-Фотон опора № 65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на переустройство отпаечного узла от ВЛ и необходима для приведения в соответствие требованиям нормативно-технической документацией предъявляемыми к воздушным линиям электропередачи так как существующее конструктивное исполнение отпаечного узла является отступлением от ПУЭ п. 2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) и ограничивает возможность безопасного выполнения, а также полного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, без вывода в ремонт обеих транзитных ВЛ 110 кВ обеспечивающих электроснабжение объектов нефтедобычи Покачевского, Нонг-Еганского, Повховского месторождений нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» НК «ЛУКОЙЛ». | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Кирилловская -Айка, Инга-Таврическая на ПС Вать-Еган (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0021 | 1979 | 83.33 | 84.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Кирилловская -Айка, Инга-Таврическая на ПС Вать-Еган опора № 102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация проекта направлена на переустройство отпаечного узла от ВЛ и необходимо для приведения в соответствие требованиям нормативно-технической документацией предъявляемыми к воздушным линиям электропередачи так как существующее конструктивное исполнение отпаечного узла является отступлением ПУЭ п. 2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204 ) и ограничивает возможность безопасного выполнения, а также полного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, без вывода в ремонт обеих транзитных ВЛ 110 кВ обеспечивающих электроснабжение объектов нефтедобычи Покачевского, Нонг-Еганского, Повховского месторождений нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» НК «ЛУКОЙЛ». | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – КС-6 (Замена 2-х существующих и установка 2-х дополнительных опор) | K_TP1200.VL.0037 | 1976 | 77.4 | 0.0235 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие требованиям ПУЭ п.2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204). Выполнить пересечение существующей ВЛ 110 кВ со строящейся двухцепной ВЛ 110 кВ, служащими для электроснабжения потребителей, цепи которых являются взаиморезервирующими, в разных пролетах пересекающей ВЛ, разделенных анкерной опорой. | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 2 (установка ОПН 483 шт.) | K_TP1100.VL.0042 | 1976 | 79.53 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований ПУЭ п.2.5.116 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 1.1.9. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229). ВЛ предназначена для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа. Число грозовых отключений по опыту эксплуатации более 3 раз в год, трасса ВЛ проходит в местах с большим удельным сопротивлением грунтов. Реализация проекта направлена на повышение грозоупорности ВЛ, снижение роста грозовых отключений, исключение случаев одновременного отключения параллельных цепей при грозовых перенапряжениях. | - | -
1.2.2.2 | Переустройство и вынос ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная (участок с оп. №73-78, протяженностью 2х1.053 км) | K_TP1100.VL.0041 | 1971 | 90.92 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПСТрансгаз, Строительная, Шукшинская, Чёрный мыс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства. Выполнение требований ПУЭ-7 издание. | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | 1979 | 82.59 | 0.01 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Не соответствует ПУЭ 7, транзит ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 проходит через плашечные зажимы по отпаечной опоре № 71. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Таврическая-КНС 5 1,2 на ПС КНС-1 (переустройство отпаечного узла, замена провода АС95/16 на провод АС150/19, с установкой спиральной арматуры в пролетах опор №№ 1-73, 83-86, № 86-портал ПС Белая) | H_TP1500.VL.0023 | 1979; 1986 | 86,26; 93,83 | 5,62; 5,38 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 - 1,2 с отпайкой на ПС КНС-1 оп. № 47; ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС-5 - 1,2 участок опор №№ 1-73, 83-86, № 86-портал ПС Белая | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Реализация мероприятий необходима для выполнения заявки по Тех присоединению ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» НК «ЛУКОЙЛ». | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Средний Балык (замена 47 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0022 | 1979 | 86.5 | 2.3227 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Магистральная – Святогор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ отпайка Асомкинская (Большой переход через пр. Покомас) | H_TP1200.VL.0026 | 1986 | 86.37 | 0.076 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Восточный-Широковская/Восточный-Восточно-Сургутская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | 1976 | 80.3 | 0.8803 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | 1976 | 77.28 | 0.9907 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кинтус-Вандрас | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ КС-6 – Эвихон (замена 21 опоры, 7 км провода) | H_TP1200.VL.0029 | 1976 | 93.59 | 0.6533 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ КС-6 - Эвихон | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | 1979 | 86.07 | 1.0911 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ленинская - Лосинка-2 цепь | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Эвихон (замена 128 опор, 33 км провода) | H_TP1200.VL.0031 | 1976 | 87.34 | 0.0027 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Снежная-Эвихон | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Контур-Лукьявинская 1,2 (замена полимерной изоляции ) | H_TP1100.VL.0023 | 1986 | 90.36 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Контур-Лукьявинская 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение типа изоляторов на ВЛ110 кВ к требованиям ПУЭ п.2.5.98 "На ВЛ, проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы", а также . ВЛ задействована в электроснабжения нефтегазовой отрасли. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | 1971 | 80.3 | 0.36 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | -
1.2.2.2 | Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км) | L_TP1100.VL.0047 | 1971 | 96.98 | 0.18 | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение обязательств по исполнению Соглашения о компенсации затрат с МКУ "УКС" Администрации г. Сургута. | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя и при выходе из строя прибора учета потребителя (276 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при при выходе из строя прибора учета потребителя (точек учета 0.2-0.4 кВ, 220 шт.) филиала Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при при выходе из строя прибора учета потребителя (точек учета 0.2-0.4 кВ, 544 шт.) филиала Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 108 шт.) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (29 счетчиков 0,4 кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | K_TP1600.AS.0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуотации при отсутствии приборов учета у потребителя (30 счетчиков 0,4 кВ)» филиала Нижневартовские электрические сети | K_TP1600.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на вводах силовых трансформаторов 0.22(0.4) кВ 8 шт) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 120 шт.) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (точек учета 6-10 кВ, 2 шт.) филиал Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (УСПД 6-20 кВ, 14 шт.) филиал Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение закона № 522-ФЗ. | - | -
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (43 счетчика 10 кВ) филиал "Нижневартовские электрические сети" | K_TP1600.AS.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Нижневартовские электрические сети площадью 333,41 га (Мегионский РЭС 37,8 га., Варьеганский РЭС 214.35 га., Самотлорский РЭС 15,33 га., Вахский РЭС 65,93 га.). | H_TP1600.VL.0039 | 1971; 1973; 1978; 1979; 1974; 1986; 1974; 1975; 1985; 1974; 1974; 1989; 1983; 1985; 1974; 1974; 2008; 1874; 1982; 1993; 1988; 1974; 1981; 1982; 1985; 1988; 1988; 1999; 1999; 1974; 1987; 1973; 2010; 1986; 1986; 1986; 1986; 1979; 1984; 1989; 1979; 1986 | 93,25; 88,70; 90,95; 90,95; 90,95; 90,95; 88,70; 88,70; 88,70; 88,70; 93,25; 90,95; 90,95; 95,50; 93,25; 95,50; 93,20; 90,95; 90,95; 90,95; 0,00; 0,00; 0,00; 90,95; 90,95; 90,95; 93,2; 90,95; 90,95; 90,95; 90,95; 88,7; 97,75; 95,50; 90,95; 95,50; 95,50; 95,50; 90,95; 90,95; 95,5; 95,50 | 0,00; 0,00; 0,04; 0,00; 0,00; 4,11; 0,01; 0,05; 0,05; 1,72; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,04; 0,18; 4,28; 0,00; 0,01; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,38; 0,00; 0,02; 0,02; 0,02; 0,38; 0,21; 0,00; 0,04; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,17; 0,00; 0,00 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Мегион - Самотлор 1, 2; ВЛ 110 кВ Мирная - Факел 1, 2; ВЛ 110 кВ Комета - КНС-37 1,2; ВЛ 110 кВ Мегион - ГПП-1 1, 2; ВЛ 110 кВ Мегион - Кирьяновская 1, 2; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - ГПП-7 1, 2; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Мартовская 1, 2; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Мартовская (левая), Васильев - Ватинская (правая); ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Ватинская (левая), Васильев - Ватинская (правая) шлейфовый заход на пс Ватинская; ВЛ 110 кВ Белозерная - Пламя; ВЛ 110 кВ Белозерная - Орбита; ВЛ 110 кВ Комета - Лысенковская 1, 2; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская 1, 2; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская 1, 2, отпайка на ПС Январская; ВЛ 110 кВ Космос - Вах; ВЛ 110 кВ Космос - Медвежья; ВЛ 110 кВ Мегион - Западная, Западная - Эмтор шлейфовый заход на пс Западная; ВЛ 110 кВ Космос - Мираж 3, ВЛ 110 кВ Космос - Лесная, Лесная-Мираж; ВЛ 110 кВ Космос - Лесная, Лесная - Мираж шлейфовый заход на пс Лесная; ВЛ 110 кВ Космос - Мираж 3, Космос - Лесная, отпайка на ПС КНС-9А; ВЛ 110 кВ Мираж - Кольцевая 1, 2; ВЛ 110 кВ Кольцевая - Белозерная 1, 2; ВЛ 110 кВ Белозерная - Меридиан 1, 2; ВЛ 110 кВ Белозерная - Меридиан 1, 2 отпайка на ПС Малочерногорская; ВЛ 110 кВ Белозерная - Ершовая 1, 2; ВЛ 110 кВ Белозерная - Сороминская 1, 2; ВЛ 110 кВ Узловая - Сев.Хохряковская, Сев.Хохряковская - Бахиловская, Узловая-Бахиловская; ВЛ 110 кВ Узловая - Сев.Хохряковская шлейфовый заход на пс Сев.Хохряковская (одноцепной); ВЛ 110 кВ Сев.Хохряковская - Бахиловская шлейфовый заход на ПС Сев.Хохряковская (одноцепной); ВЛ 110 кВ Мирная - КНС-5 1, 2; ВЛ 110 кВ Комета - КНС-33 1,2; ВЛ 110 кВ Самотлор - Мирная 1,2; ВЛ 110 кВ Мачтовая - Истоминская 1, 2; ВЛ 110 кВ Варьеган - Меридиан 1, 2; ВЛ 110 кВ Варьеган - Меридиан 1, 2 отпайка на ПС Негус; ВЛ 110 кВ Варьеган - Меридиан 1, 2 отпайка на ПС Газлифт; ВЛ 110 кВ Варьеган - Мачтовая 1, 2; ВЛ 110 кВ Варьеган - Мачтовая 1, 2 отпайка на ПС КНС-1; ВЛ 110 кВ Варьеган - Мачтовая 3, 4; ВЛ 110 кВ Бахиловская - Верхне-Колик-Еганская - 1, 2; ВЛ 110 кВ Варьеган - Бахиловская 1, 2; ВЛ 35 кВ Кустовая - КНС-13 1 ,2. | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 35 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 36 | Не соответствие требованиям ПУЭ 7-е издание. Программа расчистки и расширения просек ВЛ | - | -
1.2.4.1 | «Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида"» (организация удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА на ПС 110-220 кВ Нижневартовская, Центральная, Дельта, Бахиловская, Истоминская, Таежная, Ватинская, Мартовская, Узловая, Факел) | F_TP1600.PS.0048 | 1971; 2009; 2009; 1987; 2010; 1971; 1972; 1984; 1999; 1975 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская; ПС 110/10/10 кВ Центральная; ПС 110/35/6 кВ Дельта; ПС 110/35/6 кВ Бахиловская; ПС 110/35/6 кВ Истоминская; ПС 110/35/6 кВ Таежная; ПС 110/35/6 кВ Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Мартовская; ПС 110 кВ Узловая; ПС 110/35/6 кВ Факел | 14,94; 7,45; 13,3; 7,97; 9,78; 2,08; 10,08; 2,54; 102,1; 40,38 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 37; 30; 53; 32; 39; 8; 25; 10; 81; 161 | 25,44; 13,13; 20,22; 15,23; 26,89; 7,98; 36,20; 12,85; нд; 24,99 | 80,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00; 300,00; 350,00 | 80,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00; 300,00; 350,00 | 40,00; 25,00; 25,00; 25,00; 25,00; 25,00; 40,00; 25,00; 312,00; 225,00 | 40,00; 25,00; 25,00; 25,00; 25,00; 25,00; 40,00; 25,00; 312,00; 225,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 220; 220 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 220; 220 | Повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (промышленных объектов и объектов нефтедобычи). Выполнение программы предотвращения старения основных производственных фондов АО «Тюменьэнерго». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/36/6 кВ Западная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0114 | 2005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Западная | 15.96 | 2020-12-16 | 40 | 22.19 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0116 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная | 3.67 | 2020-12-16 | 58 | 4.4829 | 13 | 13 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-22 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0117 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-22 | 24.25 | 2020-12-16 | 96 | 13.598 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-23 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0118 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-23 | 8.44 | 2020-12-16 | 52 | 3.7325 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-3 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0119 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 0 | 2020-12-16 | 0 | 2.2613 | 16 | 16 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луч (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0120 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Луч | 0.14 | 2020-12-16 | 0 | нд | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Молодежная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0121 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Молодёжная | 18.37 | 2020-12-16 | 73 | 24.4753 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0122 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Тагринская | 16.4 | 2020-12-16 | 102 | 16.011 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дельта (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0123 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Дельта | 13.3 | 2020-12-16 | 53 | 20.2198 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Радужная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0126 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Радужная | 11.47 | 2020-12-16 | 29 | 24.1672 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Таежная (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | F_TP1600.PS.0127 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Таёжная | 2.08 | 2020-12-16 | 8 | 7.9763 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС (установка периметрального ограждения (ПС 110/10 кВ Гранит, ПС 110/35/6 кВ Каскад, ПС 110/35/6 кВ КНС-15) по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0044 | 1982; 1987; 1976 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Гранит; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ КНС-15 | 0; 13,62; 32,94 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 0; 85; 82 | нд; 16,32; 41,20 | 64,00; 32,00; 80,00 | 64,00; 32,00; 80,00 | 32,00; 16,00; 40,00 | 32,00; 16,00; 40,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС Самотлорского РЭС (установка периметрального ограждения (ПС 110/6 кВ КНС-2, ПС 110/35/6кВ КНС-14) по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0045 | 1972; 1977 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ КНС-2; ПС 110/35/6 кВ КНС-14 | 2,59; 23,57 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 16; 94 | 16,01; 24,48 | 32,00; 50,00 | 32,00; 50,00 | 16,00; 25,00 | 16,00; 25,00 | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варьеганского РЭС (установка периметрального ограждения (ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского м/р, ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган) по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0046 | 1988; 1988 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Тагринская; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган | 16,4; 7,67 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 102; 30 | 16,01; 21,42 | 50,00; 32,00 | 50,00; 32,00 | 25,00; 16,00 | 25,00; 16,00 | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мега (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0052 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Мега | 23.49 | 2020-12-16 | 93 | 20 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0053 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская | 8.8 | 2020-12-16 | 35 | 15.6414 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ясная (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0054 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Ясная | 0 | 2020-12-16 | 0 | нд | 64 | 64 | 32 | 32 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-26 | 0.72 | 2020-12-16 | 3 | 3.8791 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Меридиан | 24.84 | 2020-12-16 | 62 | 34.6734 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-5 Северо-Варьеганского м/р (установки ТСО по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0058 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-5 Северо Варьеганского м/р | 5.71 | 2020-12-16 | 23 | 14.6852 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС | F_TP1600.PH.0008 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках данного проекта планируется провести реконструкцию зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС на базе которого планируется создать цех по ремонту высоковольтного оборудования. Решаемые задачи: повышение качества ремонтов маслонаполненного оборудования, повышение качества капитальных ремонтов маслонаполненного оборудования, выполнение требования нормативных документов (ПТЭ п.2.1.1. и др.). Согласно требованиям СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций сетей» разделов 1 «Основные положения по организации технического обслуживания и ремонта» и раздела 5 «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей», на каждой электрической станции или электрических сетях должен быть организован цех по капитальному ремонту высоковольтного оборудования. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция здания синхронных компенсаторов (замена несущих конструкций, кровли здания, с применением блочно-модульных конструкций и расширением) | F_TP1600.PH.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Здание синхронных компенсаторов не используется по назначению, в этом здании располагается группа распределительных сетей Мегионского РЭС Филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети. В связи с этим возникла необходимость реконструкции здания синхронных компенсаторов. Решаемые задачи инвестиционным проектом: обеспечение персонала группы распределительных сетей Мегионского РЭС производственно-бытовым помещением, обеспечение здоровых и безопасных условий труда. В рамках данного проекта будут выполнены работы по демонтажу здания синхронных компенсаторов, устройства фундамента, установка модульных зданий, устройство систем водоснабжения, канализации, электроснабжения. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | F_TP1600.PR.0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках данного инвестиционного проекта планируется создание центрального маслохозяйства на базе законсервированного расходного склада нефтепродуктов. Выполнение требований нормативных документов (пункт 4.2.197. ПУЭ, СТО 70238424.27.100.051-2009 «Маслохозяйство электрических станций и сетей. Условия создания. Нормы и требования») по оснащению предприятия централизованным масляным хозяйством. Общее количество используемого масла залитого в оборудование подстанций НВЭС составляет 6390 тонн. Ежегодно на сезонные доливки в оборудование и проведение ремонта и ТО, используется порядка 30 тонн масла. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Западная", ПС 110/10/10 "Индустриальная" , ПС 110/35/10 "Восток" (замена ДГР) | H_TP1600.PS.0138 | 2005; 1981; 1986 | 92,50; 81,11; нд | 2,65; 0,00; 14,95 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Западная; ПС 110/10/10 кВ Индустриальная; ПС 110/35/10 кВ Восток | 15,96; 20,24; 15,77 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 40; 50; 39 | 22,19; 17,23; 28,11 | 80,00; 80,00; 80,00 | 80,00; 80,00; 80,00 | 40,00; 40,00; 40,00 | 40,00; 40,00; 40,00 | 2,52; 2,52; 2,52 | 3,24; 3,24; 3,24 | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п. 5.11.8, п. 5.11.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части не допущения работы сетей 6-35 кВ без компенсации или с недокомпенсацией емкостного тока. (Создание устойчивой схемы электроснабжения потребителей, путем замены (установки) дугогасящих реакторов на более мощные, обеспечивающие полную компенсацию емкостного тока при замыканиях на землю в сети 10кВ). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция на ПС 110кВ Ермаковская и ПС 110кВ Новопокурская в части установки блокирующих комплектов высокочастотных защит на ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Ореховская, Ореховская - ПП Восточный, Кирьяновская-ПП Восточный | H_TP1600.PS.0139 | 1989; 1987 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Новопокурская | 28,61; 8,8 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 71; 35 | 21,70; 15,64 | 80,00; 50,00 | 80,00; 50,00 | 40,00; 25,00 | 40,00; 25,00 | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Р57-б1-II-3-19-2307 от 07.07.2017 Приложение: "Программа установки основных быстродействующих защит ВЛ-110 кВ и блокирующих комплектов на отпаечных ПС с трансформаторами мощностью 25 МВА (включительно)" утвержденная АО “Тюменьэнерго”, филиалом ПАО “ФСК ЕЭС” – МЭС Западной Сибири и согласованную филиалом АО “СО ЕЭС” Тюменское РДУ утверждена 25.08.2017. | - | -
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Нефтеюганские электрические сети площадью 560,28га (ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Лосинка - 4,5 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Парус - 33,9 га, ВЛ-110 кВ Магистральная – Кинтус - 17,13 га, ВЛ-110 кВ Кинтус – Вандрас – 9,45 га, ВЛ-110 кВ Кинтус – ЛПХ – 8,85 га, ВЛ-110 кВ Снежная - Ханты-Мансийская – 4,68 га, ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Пойковская – 3,1 га, ВЛ-110 кВ Магистральная - Правдинская – 60,85 га, ВЛ-110 кВ ПП Восточный - Киняминская – 29,94 га, ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская - Ярки – Базьяны -52,36 га, ВЛ-10 кВ Выкатная – Реполовский - 23,19 га, ВЛ-110 кВ отпайка Тепловская – 19,7 га, ВЛ-110 кВ Ленинская - Лосинка-2 – 0,6 га, ВЛ-110 кВ Средний Балык - КНС-20 - 20,16 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - Кратер-1, 2 – 1,47 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - Кратер-3, 4 – 10,14 га, ВЛ-110 кВ отпайка Компрессорная – 8,9 га, ВЛ-110 кВ отпайка КНС-18 – 3,52 га, ВЛ-110 кВ Кратер - Средний Балык – 28,65 га, ВЛ-110 кВ отпайка Угутская – 1 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный с отпайками Согорье, КС-4, Катесовская – 84 га, ВЛ-110 кВ отпайка Восточно-Сургутская – 13,53 га, ВЛ-110 кВ отпайка Асомкинская – 2,99 га, ВЛ-110 кВ Правдинская - Сатарино-1 – 3,81 га, ВЛ-110 кВ Правдинская - Сатарино-2 – 6,59 га, ВЛ-110 кВ отпайка Речная – 23,13 га, ВЛ-110 кВ отпайка Приобская – 6,23 га, ВЛ-110 кВ Магистральная - Средний Балык – 53,09 га, ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Пойковская – 8,5 га, ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Петелинская – 16,32 га). | H_TP1200.VL.0033 | 1977; 2006; 1972; 1976; 1990; 2007; 1977; 1988; 1989; 1986; 1989; 1990; 1996; 1992; 1987; 1984; 1984; 1980; 1988; 2006; 2009; 2006; 1984; 1987; 1982; 1988; 1990; 1992; 1988; 1987; 1990; 2007; 1977; 1988; 1989; 1986; 1989; 1990; 1996; 1992; 1987 | 88,23; 89,13; 79,56; 90,45; 90,24; 96,24; 89,23; 89,23; 78,56; 91,45; 90,34; 95,24; 88,23; 89,17; 81,56; 89,45; 90,44; 94,24; 91,45; 90,34;79,56; 90,45; 90,24; 96,24; 89,23; 89,23; 78,56; 91,45; 90,34; 95,24; 88,23; 89,17; 81,56; 89,45; 90,44; 94,24; 89,17; 81,56; 89,45; 90,44; 94,24 | 0,00; 2,13; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,04; 0,00; 0,00; 0,00; 22,00; 49,00; 76,00; 8,53; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,08; 0,00; 0,00; 0,00 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Лосинка; ВЛ -110 кВ Пыть-Ях – Парус; ВЛ-110 кВ Магистральная – Кинтус; ВЛ-110 кВ Кинтус – Вандрас; ВЛ-110 кВ Кинтус – ЛПХ; ВЛ-110 кВ Правдинская – Сибирь; ВЛ-110 кВ Пойковская – Сибирь; ВЛ-110 кВ Святогор – Петелинская; ВЛ-110 кВ Магистральная – Петелинская; ВЛ-110 кВ Фоминская – Югра; ВЛ-110 кВ Правдинская – Пойковская; ВЛ-110 кВ Восточный – Угутский -2; ВЛ-10 кВ Ханты-Мансийская – Базьяны; ВЛ-10 кВ Выкатная – Реполово; ВЛ-110 кВ отпайка Тепловская 1,2; ВЛ-110 кВ Ленинская – Лосинка-1,2; ВЛ-110 кВ Магистральная – Святогор; ВЛ-110 кВ Святогор – Средний Балык; ВЛ-110 кВ Средний Балык – Угутский-1,2; ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Кратер-1; ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Кратер-1,2; ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Кратер-4; ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Кратер-3,4; ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Кратер-4 отпайка Компрессорная 1,2; ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Кратер-3,4 отпайка Компрессорная 1,2; ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Кратер-3,4 отпайка КНС-18 1,2; ВЛ-110 кВ Кратер – Средний Балык-1; ВЛ-110 кВ Кратер – Средний Балык-1,2; ВЛ-110 кВ Кратер – Средний Балык-1,2 отпайка Иглинская 1,2; ВЛ-110 кВ Восточный – Угутский-1,2; ВЛ-110 кВ Восточный – Угутский-1,2 отпайка Киняминская 1,2; ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Восточный/Пыть-Ях – Угутский отпайка Согорье 1,2; ВЛ-110 кВ Восточный – Угутский-4; ВЛ-110 кВ Ленинская – Восточно-Сургутская/Восточный – Восточно-Сургутская; ВЛ-110 кВ Ленинская – Восточно-Сургутская/Ленинская – Широковская; ВЛ-110 кВ Ленинская – Широковская/ Восточный – Восточно-Сургутская; ВЛ-110 кВ Правдинская – Сатарино-1; ВЛ-110 кВ Правдинская – Сатарино-2; ВЛ-110 кВ отпайка Речная I,II; ВЛ-110 кВ Росляковская – Приобская; ВЛ-110 кВ Росляковская – Хантос | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Расширение просек до ширины охранной зоны ВЛ 110 кВ – 20 метров от крайнего провода до стенки леса в соответствии с требованиями п. 2.5.207, 2.5.208 ПУЭ 7-е издание, и в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 ) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Объем вырубки - 558 Га. Акт тех.обследования от 09.06.2016 №36. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1200.PR.0025 | 2008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Звездная | 19.65 | 2020-12-16 | 78 | 23.9688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ханты-Мансийская и РПБ ХМРЭС (установка ТСО по программе "Антитеррор") | H_TP1200.PR.0028 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Ханты-Мансийская | 19.59 | 2020-12-16 | 78 | 27.5191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". | - | -
1.2.4.1 | Установка системы контроля управления доступа на базе филиала Энергокомплекс | F_TP1900.PR.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Акт тех.обследования от 22.03.2016 б/н. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Альфа, ПС 110/35/6 кВ Скважина 800, ПС 110/35/6 кВ ЦПС-Южный (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1900.PR.0030 | 1984; 1987; 1988 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Альфа; ПС 110/35/6 кВ Скважина 800; ПС 110/35/6 кВ ЦПС-Южный | 2,16; 9,83; 7,94 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 9; 24; 20 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27, ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор" | F_TP1900.PR.0031 | 1988; 1991 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ КНС-5 | 12,46; 15,86 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 50; 39 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бобровская, ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1900.PR.0032 | 1984; 1984 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бобровская; ПС 110/10 кВ Верхнеказымская | 0,89; 2,09 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 4; 8 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум, ПС 110/10 кВ Сосновская (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1900.PR.0033 | 1983; 1984 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Сорум; ПС 110/10 кВ Сосновская | 1,01; 0,96 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 6; 4 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция "Надстройка 220 кВ на ПС 110 кВ Вандмтор" и "ПС 110/10 кВ Вандмтор" (реконструкция системы охранного телевидения по программе "Антитеррор") | H_TP1900.PR.0045 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Вандмтор | 6.89 | 2020-12-16 | 43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) | F_TP1900.PS.0049 | 1984 | 86.27 | 0.045 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Перегребное | 3.91 | 2020-12-16 | 39 | 8.513 | 26 | 26 | 10 | 10 | 1.46 | 1.46 | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1983 году с целью обеспечения электроэнергией объектов потребителя 1 категории «Перегребненское ЛПУ» системы магистральных газопроводов ООО «Газпромтрансгаз Югорск». Эксплуатация основного оборудования, устройств РЗА, средств связи и ОПУ, производится на протяхении 34 лет. Нормативный срок эксплуатации смонтированного на подстанции оборудования подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет 25 лет. Существующая схема главных цепей элементов подстанции по типовой схеме 110-3Н, отсутствие ТТ-110, ТН-110 и оперативного постоянного тока на подстанции не обеспечивает надежность в эксплуатации оборудования подстанции и селективность работу УРЗА при аварийных режимах сети. Для приведения главной схемы соединений подстанции с 110-3Н к 110-4 необходимо заменить: - разъединители типа SOHK-12-31,5(Венгрия) с приводом ПРН-220М на РГНП. 2-110/1000 УХЛ 1 в комплекте с приводами ПД-14-00(01), смонтировать: - ремонтную перемычку, состоящую из 2-х блоков с разъединителями типа РГНП.1-110/1000 УХЛ 1 в комплекте с приводами ПД-14-00(01); - 2 блока 1ШР и 2ШР-110 с разъединителями типа РГНП.1-110/1000 УХЛ 1 в комплекте с приводами ПД-14-00(01); - ТТ-110 1Ти ТТ-110 2Т типа ТРГ-110 II* УХЛ 1 в количестве 6шт. в комплекте со шкафами ШЗТ-110. - 1ТН-110 и 2ТН-110 типа СРВ-123 в количестве 6шт. в комплекте со шкафами ШЗН-110. - щит постоянного тока РСПТ 25.220 со шкафами ЗВУ1 и ЗВУ2 - 2шт.; - шкаф батарейного типа ШБ 1.8 ТУ 4083-003-93832880-2007 - 1шт.; - аккумуляторную батарею PowerSafe 12V92F - 17 моноблоков; - встроенный модуль измерения и осциллографирования аварийных событий (РАС) в ПТК «ТМИУС КП»; - АРМ оперативного персонала (ОП); - блокирующие комплекты основных защит на подстанции З.амена кабельного хозяйства на ОРУ-110 и ОРУ-6 позволит уйти от непроектных глухих металлических кабельных каналов, выполненных с нарушением ПУЭ и без учета их разделения и взаиморезервирования и даст возможность осуществить раздельную прокладку контрольных и силовых кабелей с взаиморезервированием. В результате установки и замены вышеуказанного оборудования обеспечивается дистанционное управление с ОПУ, телеконтроль, а также безопасность обслуживающего персонала и оперативность при переключениях; Установка современных цифровых защит обеспечит надежное, селективное отключение при всех видах возможных повреждений на ВЛ 110 кВ, защитит от излишнего срабатывания основной защиты ВЛ 110 кВ при повреждениях за трансформаторами ПС 110/6 Перегребное, значительно сократит возможный неодоотпуск электроэнергии. Обеспечение однотипности устанавливаемого оборудования РЗА. Акты тех.обследования от 29.08.2016 №№ 1,2,3,4. Выполнение требований п.1.1.7, 1.1.9 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" утв. приказом Минэнерго РФ от 19.июня 2003г. №229. | + | -
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90.2 га (ВЛ 110 кВ Красноленинская-Чистая 1,2-19 га; ВЛ 110 кВ Лазаревская Хора ВЛ 110 кВ Яхлинская-Хора-36 га; ВЛ 110 кВ Белоярская-Амня-14 га; ВЛ 110 кВ Красноленинская-Ендырская 1,2-12,3 га; ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 ОТ110 кВ Ун-Юган 1,2-3,7 га; ВЛ 110 кВ Лонг-Юган-Сорум-2 га; ВЛ 110 кВ Белоярская-Шеркалы-3,2 га). | H_TP1900.VL.0027 | 1985; 1988; 1979; 1983; 1991; 1987; 1983; 1984 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Красноленинская- Каменная 1,2; ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 ; ВЛ 110 кВ Картопья – Вандмтор 1,2 ОТ 110 кВ Ун-Юган 1,2; ВЛ-110 кВ Лазаревская – Хора; ВЛ 110 кВ Яхлинская – Хора; ВЛ 110 кВ Белоярская – Амня; ВЛ 110 кВ Лонг-Юган-Сорум; ВЛ 110 кВ Белоярская-Шеркалы | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Для снижения вероятности аварийных отключений, вызванных падением деревьев на провода ВЛ, вследствие ухудшения погодных условий (сильный ветер). Падению деревьев способствует фактор местности прохождения трасс ВЛ. Местность являетеся сильно пересеченной с заболоченными оврагами и открытыми болотами. Доведение просек ВЛ до требований п. 2.5.207, 2.5.208 ПУЭ 7-е издание. Акт тех.обследования от 16.02.2016 №36. | - | +
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Урайские электрические сети площадью 78,1 Га (ВЛ-110кВ Атымья-Картопья 1 - 14,5 Га; ВЛ-110кВ Атымья-Картопья 2 - 12,4 Га; ВЛ-110кВ Новая-Картопья, Новая-Советская - 8,1 Га; ВЛ-110кВ Картопья -Новокомсомольская - 6,0 Га; ВЛ-110кВ Картопья -Агириш - 7,4 Га; ВЛ-110кВ Лазаревская-Яхлинская, Лазаревская-Хора - 8,6 Га; ВЛ-110кВ Сотник-Шаим - 4,0 Га; ВЛ-110кВ Шаим-Урай - 3,0 Га; ВЛ-110кВ Урай-Новая 1,2 - 4,6 Га; ВЛ-110кВ Ягодная-Березовая 1,2 - 9,5 Га) | H_TP2100.VL.0014 | 1981; 1970; 1980; 1988; 1981; 1983; 1987; 1970; 1970; 1982 | 88,54; 81,04; 85,93; 89,03; 90,61; 89,21; 88,97; 89,15; 85,96; 87,21 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 15,46; 15,46; 0,00; 0,00; 3,54; 3,54 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110кВ Атымья-Картопья ; ВЛ-110кВ Атымья-Картопья 2; ВЛ-110кВ Новая-Картопья, Новая-Советская; ВЛ-110кВ Картопья -Новокомсомольская; ВЛ-110кВ Картопья -Агириш; ВЛ-110кВ Лазаревская-Яхлинская, Лазаревская-Хора; ВЛ-110кВ Сотник-Шаим; ВЛ-110кВ Шаим-Урай; ВЛ-110кВ Урай-Новая 1,2; ВЛ-110кВ Ягодная-Березовая 1,2 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований пп. 2.5.207, 2.5.208 Правил устройства электроэстановок (ПУЭ) 7 издание: -расширение просек до ширины охранной зоны ВЛ 110 кВ. Мероприятие направлено на создание режима устойчивого электроснабжения путем предотвращения аварийных отключений ВЛ, вызванных падением деревьев на провода ВЛ;;;;;;;;; | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА ПС 110 кВ Ловинская (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) | H_TP2100.PS.0050 | 1986 | 72.22 | 0.7636 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ловинская | 14.5 | 2020-12-16 | 55 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Программа по модернизации устройств и комплексов РЗА, утвержденная АО "Тюменьэнерго" 28.03 2017г. пункт 4.34. Проект включен в программу на основании:требований "Системного оператора единой энергетической системы" (письмо № Р57-б1-II-2-19-1228 от 01.04.2013г.) Для исключения возможности излишней работы ВЧЗ при к.з. в сети 35 кВ необходима установка БК на ПС 110 кВ Ловинская. Замена физически устаревших устройств РЗА, дальнейшая эксплуатация которых невозможна из-за физического и морального старения Акт 23/11 технического обследования оборудования перед реконструкцией от 07.06.2017г. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА ПС 110/35/6кВ Лазаревская, ПС 110/35/6кВ Яхлинская, ПС 110/10кВ Советская, ПС 110/10кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) | H_TP2100.PS.0047 | 1988; 1987; 1997; 1987 | 79,94; 74,65; 75,40; 69,84 | 0,68; 0,59; 0,37; 1,19 | 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Лазаревская; ПС 110/35/6 кВ Яхлинская; ПС 110/10 кВ Советская; ПС 110/10 кВ Шаим | 15,5; 8,6; 3,7; 0,7 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 94; 33; 41; 4 | 16; 15; 20,15; 8,92 | 32,00; 50,00; 25,00; 20,00 | 32,00; 50,00; 25,00; 20,00 | 16,00; 25,00; 10,00; 10,00 | 16,00; 25,00; 10,00; 10,00 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований п. 2.3.13 РД 153-34.0-35.617-2001 "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций". Программа по модернизации устройств и комплексов РЗА, утвержденная АО "Тюменьэнерго" 28.03 2017г., пункт 4.35. Замена физически устаревших устройств РЗА, дальнейшая эксплуатация которых невозможна из-за физического и морального старения. Акты №23/8; №23/5; №23/4; №23/9, технического обследования оборудования перед реконструкцией от 07.06.2017г. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Геологическая (реконструкция инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, охраны периметра по программе "Антитеррор")) | F_TP2100.PR.0027 | 1976 | 68.53 | 36.061 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Геологическая | 7.4 | 2020-12-16 | 49 | 10.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 (п.п. 16., 31.-44). Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018-2025 годы, утверждена Приказом АО "Тюменьэнерго" от 27.02.2018 № 108. Реализация проекта повысит уровень антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 (п.п. 16., 31-44). Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018-2025 годы, утверждена Приказом АО "Тюменьэнерго" от 27.02.2018 № 108. Реализация проекта повысит уровень антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы СРЭС филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0031 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 (п.п. 16., 31.-44). Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018-2025 годы, утверждена Приказом АО "Тюменьэнерго" от 27.02.2018 № 108. Реализация проекта повысит уровень антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | 1987 | 74.71 | 0.061 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 15.42 | 2020-12-16 | 61 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | 1990 | 72.12 | 0.0777 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Куст | 8.37 | 2020-12-16 | 33 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | 1991 | 73.92 | 0.0003 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Песчаная | 0.96 | 2020-12-16 | 15 | нд | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | 1983 | 70.02 | 0.1797 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 10.15 | 2020-12-16 | 63 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | 2005 | 77.33 | 1.3724 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 20.6 | 2020-12-16 | 51 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкци периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | 1991 | 68.84 | 1.4274 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Азерит | 8.39 | 2020-12-16 | 33 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкци периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | 1989 | 75.8 | 0.9403 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Северная | 28.93 | 2020-12-16 | 72 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкци периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | 1989 | 63.98 | 3.0768 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 10.15 | 2020-12-16 | 40 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Алмаз" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0029 | 1985 | 62.8 | 0.0716 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 17.66 | 2020-12-16 | 70 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | 1977 | 41.52 | 0.069 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Водная | 0.32 | 2020-12-16 | 2 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | 1987 | 66.96 | 0.0673 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-10 | 23.79 | 2020-12-16 | 59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | 1990 | 72.71 | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Лямино | 0.21 | 2020-12-16 | 1 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | 1987 | 71.2 | 0.0715 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 9.9 | 2020-12-16 | 25 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вега" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0037 | 1982 | 81.94 | 0.1414 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вега | 19.71 | 2020-12-16 | 78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-3" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0038 | 1986 | 69.26 | 0.0772 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 30.63 | 2020-12-16 | 76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-11" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0039 | 1988 | 90.1 | 0.061 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-11 | 25.97 | 2020-12-16 | 65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-4"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0040 | 1979 | 77.34 | 0.8922 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 12.74 | 2020-12-16 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Шевченко" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0041 | 1983 | 79.72 | 0.0449 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Шевченко | 0.2 | 2020-12-16 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Береговая" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0046 | 1989 | 83.79 | 0.1371 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Береговая | 3.19 | 2020-12-16 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Блочная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0047 | 1983 | 80.2 | 0.1382 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 29.07 | 2020-12-16 | 72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дальняя" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0048 | 1989 | 83.04 | 0.0979 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 24.98 | 2020-12-16 | 62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0049 | 1978 | 78.39 | 0.1803 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 11.68 | 2020-12-16 | 73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КСП-4" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0050 | 1982 | 72.11 | 0.1251 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ КСП-4 | 1.9 | 2020-12-16 | 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | 2011 | 77.44 | 6.8253 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Черный Мыс | 15.43 | 2020-12-16 | 38 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | 1990 | 73.69 | 10.8898 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сайма | 26.68 | 2020-12-16 | 66 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | 2009 | 93.62 | 0.3863 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП 110 кВ Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | 2008 | 71.47 | 0.3063 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Солнечная | 6.57 | 2020-12-16 | 65 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | 1992 | 60.09 | 0.2155 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Березка | 27.96 | 2020-12-16 | 70 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | 2010 | 75.85 | 0.1457 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 19.89 | 2020-12-16 | 49 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | 2010 | 77.23 | 0.1276 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 13.65 | 2020-12-16 | 34 | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Вач-Лор (реконструкция периметрального ограждения, установка технических средств охраны) | H_TP1100.PR.0055 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Вач-Лор | 0.51 | 2020-12-16 | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения на ПС 110/35/6 кВ "Нижне-Сортымская" | H_TP1100.PR.0054 | 1987 | 66.7 | 0.5191 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская | 21.65 | 2020-12-16 | 86 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Обеспечение защиты материальных и информационных ценностей, находящихся на ПС. Защита собственных ресурсов систем и технических средств, при попытках несанкционированного доступа к ним, контроль работоспособности систем. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Расширение просек ВЛ-110 кВ Кирилловская-Инга 2, Кирилловская-Айка; Лас-Еганская-Нивагальская 1,2; Прогресс-Таврическая, Прогресс-Фотон; ВЛ-110 кВ Восточно-Моховая-Слава; площадью 15,81 га | H_TP1500.VL.0022 | 1991; 1986; 1978; 1983 | 90,95; 80,30; 95,48; 84,86 | 0,00; 1,37; 0,00; 0,00 | 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирилловксая-Инга-2, Кирилловская-Айка; ВЛ 110 кВ Лас-Еганская - Нивагальская - 1,2; ВЛ 110 кВ Прогресс-Таврическая, Прогресс-Фотон; ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Слава | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Приведение ширины просек в соотвтствие с ПУЭ 7 издание п 2.5.207. (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204 ) Доведение ширины просек до требований нормативных документов | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Фотон. (Замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена защиты и автоматики ВЛ-110 Таврическая, Прогресс, СВ-110 на ШЭ 2607, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0029 | 1991 | 84.79 | 2.2329 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Фотон | 16.36 | 2020-12-16 | 41 | 21.1467 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7 и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Дружная (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена защиты и автоматики ВЛ-110 Уральская, Кирилловская, СВ-110 на ШЭ 2607, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0030 | 1986 | 90.92 | 1.521 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Дружная | 29.63 | 2020-12-16 | 74 | 21.3842 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7 и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тевлин (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0031 | 1993 | 88.69 | 0.9006 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Тевлин | 6.57 | 2020-12-16 | 16 | 25.281 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7 и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | 1987 | 89.42 | 1.8917 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Весна | 50.31 | 2020-12-16 | 123 | 42.3218 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части системы молниезащиты и заземления. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7 и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ягун (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения) | F_TP1500.PS.0037 | 1984 | 89.47 | 1.6164 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ягун | 29.04 | 2020-12-16 | 72 | 37.6869 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | 1987 | 70,88 | 1.83 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ладья | 1.9 | 2020-12-16 | 5 | 19.1235 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». ПС введена в эксплуатацию в 1987 году. Длительная эксплуатация основного первичного оборудования из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35 кВ и масляных выключателей 110 кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы напряжения 110 кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), взрыво -пожароопасные, не устойчивы к феррорезонансу. Замена кабельного хозяйства позволит исключить участившиеся случаи повреждения изоляции контрольных и силовых кабелей, повысить надежность и общий уровень изоляции устройств РЗА, электромагнитной блокировки безопасности. Панели устройств РЗА изготовленные в 1984 - 1986 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей, установка микропроцессорных устройств РЗА повысит оперативность обслуживания, экономию времени и средств за счет возможности дистанционного доступа к этим устройствам. Выполнение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Ладья позволит обеспечить качественное электроснабжение объектов l, ll и lll категории нефтегазодобывающего комплекса. Реконструкция подстанции с заменой оборудования, устройств защиты и электроавтоматики на современное высоконадежное и энергоэффективное, обеспечит высокие показатели механического и коммутационного ресурсов, пожаробезопасность и взрывобезопасность, коммутационных аппаратов и их работу без проведения ремонта в течение всего срока службы, соответственно сократит время простоя оборудования при обслуживании и эксплуатационные затраты. Акт обследования от 11.01.2017 №6. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Восточный-2, Пыть-Ях - Восточный, Восточный - Ореховская(установка основных защит на ПП 110 кВ Восточный) | F_TP1500.PR.0030 | 1990 | 62.82 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП 110 кВ Восточный | нд | нд | нд | нд | 25 | 25 | нд | нд | 25 | 25 | 110 | 110 | Выполнение требований пункта 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Минэнерго России №229 от 0.06.2003 г. Выполнение требований Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (пункты 140 - 168), Приложение к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики". Выполнение требований п 3.2.108., п.3.2.115 «Правил устройства электроустановок». Программа установки основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ и блок. комплектов на отпаечных ПС с трансформаторами мощностью более 25 МВА. Утверждена 25.08.2017. Согласована с филиалом АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ, с филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Западной Сибири. | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Айка» (установка технических средств охраны, реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0031 | 1988 | 81.39 | 3.0358 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Айка | 8.43 | 2020-12-16 | 34 | 14.0758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Вать-Еган" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0032 | 1984 | 70.31 | 1.9331 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вать-Еган | 15.96 | 2020-12-16 | 40 | 18.9903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Катесовская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0034 | 1979 | 83,90 | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Катесовская | 0.75 | 2020-12-16 | 2 | 40.7922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Цель мероприятия - обеспечение антитеррористической защищенности объекта по программе "Антитеррор", выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993, что позволит в целом повысить надежность функционирования распределительного электросетевого комплекса | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-5" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0036 | 1986 | 81.07 | 1.3736 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-5 | 15.91 | 2020-12-16 | 63 | 13.0424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Омичка» (установка технических средств охраны, реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0037 | 1989 | 80.95 | 0.4807 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Омичка | 2.19 | 2020-12-16 | 14 | 14.1664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Северо-Поточная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0038 | 1987 | 79.75 | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Северо-Поточная | 6.51 | 2020-12-16 | 26 | 14.3881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Цель мероприятия - обеспечение антитеррористической защищенности объекта по программе "Антитеррор", выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993, что позволит в целом повысить надежность функционирования распределительного электросетевого комплекса | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение СП 110 кВ "Аган" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0040 | 2010 | 99.51 | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | СП 110 кВ Аган | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Цель мероприятия - обеспечение антитеррористической защищенности объекта по программе "Антитеррор", выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993, что позволит в целом повысить надежность функционирования распределительного электросетевого комплекса | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | 1992 | 69.8 | 0.8148 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Видная | 10.22 | 2020-12-16 | 41 | 5.6687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | 1986 | 69.15 | 1.7765 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 13.93 | 2020-12-16 | 55 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | 1989 | 73.43 | 1.0644 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Уральская | 21.89 | 2020-12-16 | 54 | 22.4382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | 1988 | 67.98 | 1.4749 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Слава | 20.17 | 2020-12-16 | 50 | 23.3972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1500.PR.0044 | 1986 | 72.12 | 1.8009 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сарымская | 14.68 | 2020-12-16 | 36 | 32.6336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», п.п.: 1, 2, 54-56 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также п.п.: 1, 2, 6, 9, 18, 31 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция подъездных дорог к подстанциям УРЭС, КРПС (Подъездная автодорога ПС 110 кВ Апрельская, подъездная автодорога ПС 110 кВ «Слава», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Омичка», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Нефтяник», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Тевлин», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Инга», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Роса», подъездная автодорога ПС 110 кВ «Поточная») | F_TP1500.PH.0007 | 1987; 1987; 1980; 1985; 1988; 1982; 1987; 1982 | 57,48; 87,88; 80,95; 84,61; 88,69; 88,5; 80,90; 59,49 | 0,72; 1,48; 0,49; 2,16; 0,90; 5,37; 4,41; 9,64 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Апрельская; ПС 110/35/6 кВ Слава; ПС 110/35/6 кВ Омичка; ПС 110/35/6 кВ Нефтяник; ПС 110/35/6 кВ Тевлин; ПС 110/35/6 кВ Инга; ПС 110/35/6 кВ Роса; ПС 110/35/6 кВ Поточная | 0,72; 20,17; 2,19; 0,24; 6,57; 13,72; 9,55; 9,8 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 19.12.2019; 16.12.2020; 16.12.2020 | 2; 50; 14; 1; 16; 55; 24; 39 | 24,09; 23,40; 14,17; 26,77; 25,28; 20,10; 22,03; 25,50 | 80,00; 80,00; 32,00; 50,00; 80,00; 50,00; 80,00; 50,00 | 80,00; 80,00; 32,00; 50,00; 80,00; 50,00; 80,00; 50,00 | 40,00; 40,00; 16,00; 25,00; 40,00; 25,00; 40,00; 25,00 | 40,00; 40,00; 16,00; 25,00; 40,00; 25,00; 40,00; 25,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований п. 2.1.1., 2.1.11 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», Ст. 98 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" . Существующее исполнение подъездных дорог (с грунтовым покрытием) к подстанциям не соответствует северной стоительно-климатический зоне и их эксплуатация негативно влияет на оперативность обслуживания. Реализация данного мероприятия направлена сокращение времени доставки ремонтного персонала и персонала оперативно-выездных бригад на объект для проведения оперативно-технического обслуживания оборудования, также для предотвращение развития и сокращение времени на ликвидацию при технологических нарушениях. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция БСК-110 кВ на ПП 110 кВ Восточный» (установка демпфирующих реакторов 110 кВ - 6 шт.) | I_TP1500.PS.0050 | 2009 | 62.82 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП 110 кВ Восточный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75 | 85 | 110 | 110 | Выполнение требований Приказа Минэнерго от 19.06.2003 №229 «Об утверждении Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» п. 1.1.7. Правил. Для приведения показателей качества электрической энергии на БСК-110-1 и БСК-110-2 ПП 110 кВ Таврическая в соответствие с требованиями п. 4.2.4.1. ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» по суммарному коэффициенту гармонических составляющих фазных напряжений (п 4.2.4.1, таблицы 4, 5), а также по коэффициенту гармонических составляющих фазных напряжений пятой гармоники (п 4.2.4.1, таблица 1). Необходима установка фильтра высших гармоник, настроенного на 5-ю гармонику. В связи с произошедшей аварией в январе 2017г., на аналогичном объекте ПП 110 кВ Таврическая. Снижение норм гармоники 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 12 согласно отчёта «Исследование перенапряжений и токов в БСК при коммутациях на ПП 110 кВ Восточный» ООО "СИБЭНЕРГОДИАГНОСТИКА" | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция БСК-110 кВ на ПП 110 кВ Таврическая» (установка демпфирующих реакторов 110 кВ - 6 шт.) | I_TP1500.PS.0049 | 1985 | 57.92 | 0.2842 | 2018 | Акт №1 от 24.01.2017 | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПП 110 кВ Таврическая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75 | 86.5 | 110 | 110 | Выполнение требований Приказа Минэнерго от 19.06.2003 №229 «Об утверждении Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» п. 1.1.7. Правил. Для приведения показателей качества электрической энергии на БСК-110-1 и БСК-110-2 ПП 110 кВ Таврическая в соответствие с требованиямип п. 4.2.4.1. ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» по суммарному коэффициенту гармонических составляющих фазных напряжений (п 4.2.4.1, таблицы 4, 5), а также по коэффициенту гармонических составляющих фазных напряжений пятой гармоники (п 4.2.4.1, таблица 1). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6/6 кВ кВ Шукшинская; ПС 110/10/10 кВ Олимпийская; ПС 110/10/10 кВ Энергетик; ПП 110 кВ Победа; ПС 110/10/10 кВ Геолог; ПС 110/10/10 кВ Западная; ПС 110/10/10 кВ Форпост; ПС 110/6/6 кВ Бензиновая; ПС 110\35/6 кВ Солкино; ПС 110/35/6 кВ Югорская; ПС 110/35/6 кВ КНС-1; ПС 110/35/10 кВ Вынга; ПС 110/10/10 кВ Северная; ПС 110\35/6 кВ Березка; ПС 110/10 кВ Черный Мыс; ПС 110/10/10 кВ Зеленая; ПС 110/10 кВ Сайма; ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 7,69; 21,67; 16,82; нд; 7,63; 17,88; 2,92; 18,23; 6,5; 19,89; 9,48; 13,45; 28,93; 27,96; 15,4; 20,6; 26,68; 7,87 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 31; 51; 42; нд; 19; 44; 9; 73; 40; 49; 38; 34; 72; 70; 48; 51; 66; 31 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Создание системы КУБ. КУБ предназначен для обеспечения централизованного наблюдения, управления и обеспечения соответствующей реакции на нарушения режима охраны электросетевых объектов. Объектами автоматизации и интеграции при разработке и внедрении КУБ будут являться расположенные на объектах филиалов АО «Тюменьэнерго» технические средства охраны: - системы охранного телевидения; - системы периметральной охранной сигнализации; - системы охранного освещения. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ремонтного бокса филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс (установка системы пожарно-охранной сигнализации, сети внутреннего противопожарного водовода - 148 м.) | I_TP1900.PH.0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оснащение объекта филиала Энергокомплекс системой противопожарного водовода, отвечающего требованиям пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Нижневартовские электрические сети | F_TP1600.PR.0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": внедрение распределённых программно-управляемых IP-УАТС, создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ХМРЭС | H_TP1200.PH.0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в норму теплотехнических характеристик, уменьшение потерь тепла на объекте, с целью соблюдения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Нефтеюганские электрические сети | F_TP1200.PR.0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": внедрение распределённых программно-управляемых IP-УАТС, создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык (организация телеуправления оборудованием ПС, замена периметрального ограждения и установка ТСО) | J_TP1200.PR.0033 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Управление Росгвардии по ХМАО-Югре | + | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык | 39.94 | 2020-12-16 | 99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 №993 дсп «Об утверждении правил к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», и согласно Предписания об устранении выявленных нарушений от 16 марта 2018 года выданного отделом государственного контроля Управления Росгвардии по ХМАО-Югре | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - филиала Энергокомплекс | F_TP1900.PR.0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": внедрение распределённых программно-управляемых IP-УАТС, создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного корпуса СВЛ филиала Энергокомплекс | H_TP1900.PR.0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Техническое оснащение инженерно-лабораторного корпуса современными системами энергосбережения, возможность подключения объекта к инженерным сетям города, наличие инженерно-лабораторного корпуса, наличие зала ОДС большей площади (новые мощности Березовского района), оперативность работ служб филиала. Акт технического обследования от 2015 бн ООО "ПО "Энергореконструкция". | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Исполнительный аппарат | F_TP1000.PR.0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": внедрение распределённых программно-управляемых IP-УАТС, создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Урайские электрические сети | F_TP2100.PR.0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": внедрение распределённых программно-управляемых IP-УАТС, создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга, внедрение единого плана нумерации, конвергенция с AC307 и другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция узла связи Советского РЭС (Перенос и замена оборудования связи и ТМ 8 комплектов, монтаж системы ЭП) | H_TP2100.PR.0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Создание качественных и надёжных каналов связи и передачи данных между подстанциями Советского РЭС, ОДС и ТРДУ, создание единой информационной сети Урайских ЭС на основе высокоскоростных протоколов передачи данных, использование в полном объеме возможностей современных цифровых технологий, что увеличит надёжность, качество и оперативность управления процессом транспортировки электроэнергии. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция здания АБК Советского РЭС в производственную базу службы линий филиала Урайские электрические сети | H_TP2100.PR.0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229: - повышение безопасности работы зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций. Обустройство базы службы линий Совестского РЭС, включая стоянку вездеходной крупногабаритной техники на территории производственной базы СРЭСобеспечит бесперебойную эксплуатацию вездеходной техники и тем самым и надёжность эксплуатации ПС и ВЛ. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания лабораторного корпуса (установка автоматической системы пожаротушения в помещении дизельной электростанции) | H_TP1100.PH.0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надежности работы оборудования. По предписанию №АП-ЗС-019/16-ЦП от 13.05.2016 г. филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора (далее РУТН) | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи - Сургутские электрические сети | F_TP1100.PR.0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение издержек на аренду магистральных каналов, обслуживание, сопровождение и приобретение запчастей, увеличение надежности оборудования (унификация и типизация оборудования) | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Когалымские ЭС | F_TP1500.PR.0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53, Внедрение распределённых программно-управляемых IP-УАТС; создание единой сети телефонной связи; внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга; внедрение единого плана нумерации; конвергенция с другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций) | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция теплой автостоянки на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований п. 6.3.1 СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей о нормативной температуре в воздуха в здании Теплой автостоянки, а так же обеспечение стоянки/хранения автомобилей, которые всегда должны быть готовы к выезду в зимний период, при низких температурах наружного воздуха. \ Потеря теплотехнических свойств ограждающих конструкций стен и кровли здания и не удовлетворительное состояние его инженерных систем отражено в акте технического обследования от 03.07.2017 б/н. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат в отопительный период путём перехода на более дешёвое сырьё. В соответствии со стратегией развития электросетевого комплекса РФ распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, АО «Россети Тюмень» проводит работу по оптимизации расходов на энергоносители. Топливную систему котельной на ПБ «Кирилловская» планируется перевести на более дешёвое сырьё. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция оборудования локальной сети ""Netware" (оснащение 884 рабочих места информационными портами и электрическими розетками, модернизация магистральных узлов передачи данных) | I_TP1600.PR.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение гибкости и надежности работы информационных систем диспетчерского и технологического управления, снижение издержек за счет унификации и типизации оборудования. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы УКВ радиосвязи филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети (установка ретрансляторов в количестве 110 шт., радиостанций в количестве 150 шт.) | I_TP1600.PR.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация системы диспетчерской радиосвязи филиала АО «Тюменьэнерго» «Нижневартовские электрические сети» (НВЭС) на основе стандарта DMR в целях выполнения мероприятий по реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» | - | -
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Обская | 21.72 | 2020-12-16 | 26 | 45.975 | 114 | 114 | 82 | 82 | 0 | 0 | 110 | 110 | Выполнение программы предотвращения старения основных производственных фондов АО «Тюменьэнерго». | - | -
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Индустриальная | 20.24 | 2020-12-16 | 50 | 28.369 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 110 | 110 | Выполнение программы предотвращения старения основных производственных фондов АО «Тюменьэнерго». | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан, ПС 110 кВ Бахиловская, ПС 110 кВ Новомолодёжная, ПС 220 кВ Узловая, ПС 110 кВ Хохряково, ПС 110 кВ Пермяк, ПС 110 кВ Северо-Хохряковская, РДП Варьёганского РЭС, ПС 110 кВ Негус, ПС 110 кВ Газлифт, ПС 110 кВ Тагринская, ПС 110 кВ КНС-3 (реконструкция систем связи с организацией каналов связи по ВОЛС, замена каналообразующего оборудования в количестве 12 штук). | K_TP1600.PR.0070 | 1989; 1987; нд; 1999; 1986; 1986; 1988; нд; нд; нд; 1984; 1972 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Бахиловская; ПС 110 кВ Новомолодёжная; ПС 220 кВ Узловая; ПС 110 кВ Хохряково; ПС 110 кВ Пермяк; ПС 110 кВ Северо-Хохряковская; РДП Варьёганского РЭС; ПС 110 кВ Негус; ПС 110 кВ Газлифт; ПС 110 кВ Тагринская; ПС 110 кВ КНС-3 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления": | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Новомолодежная по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0165 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новомолодежная | 1.65 | 2020-12-16 | 10 | 15 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Пермяк (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0166 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Пермяк | 14.67 | 2020-12-16 | 36 | 39 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Сороминская (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0167 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сороминская | 1.17 | 2020-12-16 | 7 | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы телефонной связи АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (3 площадки с 3 медиа-шлюзами и 165 IP-абонентами) | I_TP1100.PR.0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция СТС является замещение абонентских устройств на IP-терминалы и применение коммутационного оборудования, взаимодействующего с терминалами по протоколу SIP, а также организация централизованной модели управления системой телефонной связи, унификацией применяемого оборудования и программных средств. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ханты-Мансийская (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит ) | F_TP1200.PS.0045 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Ханты-Мансийская | 19.59 | 2020-12-16 | 78 | 25.47 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Повышается надежность электроснабжения объектов, получающих питание от ВЛ-110 Югра - Фоминская -1(2) . Акт тех.обследования № 2. | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык, ПП 110 кВ Угутский, ПП 110 кВ Восточный. (Установка ОМП - 4 шт.) | H_TP1200.PS.0049 | 1991; 2009; 2010 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык; ПП 110 кВ Угутский; ПП Восточный 110 Кв. | 39,94; нд; нд | 16.12.2020; нд; нд | 99; нд; нд | 41,90; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Данный титул выполняется для повышения точности дистанционного определения места повреждения ВЛ-110 (использование современного волнового метода расчета) , сокращения времени отыскания места повреждения, проведения аварийно-восстановительных работ, согласно требованию п.5.7.23 ПТЭ | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ Меркурий, ПП 110 кВ Хантос (установка ОМП на ВЛ 110 кВ Меркурий - Хантос - 2 шт.) | H_TP1200.PS.0050 | 2012; 2010 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПП 110 кВ Меркурий; ПП 110 кВ Хантос | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Данный титул выполняется для повышения точности дистанционного определения места повреждения ВЛ-110 (использование современного волнового метода расчета) , сокращения времени отыскания места повреждения, проведения аварийно-восстановительных работ, согласно требованию п.5.7.23 ПТЭ | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северный Салым (замена электромеханических защит присоединений 110, 35 кВ 1Т, 2Т на микропроцессорные) | H_TP1200.PS.0051 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Северный Салым | 19.93 | 2020-12-16 | 79 | 25.84 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Данный титул реализуется с целью повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии, так как установленные устройства РЗА превышают пределный срок эксплуатации- 25лет , повышения быстродействия, интеграции УРЗА в АСУ ТП , согласно требований п.1.1.7; п.1.1.9. ПТЭ | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция сетей связи АО "Тюменьэнерго" филиала Нефтеюганские электрические сети | H_TP1200.PR.0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи – IP/Ethernet и повышение пропускной способности. Обеспечение обмена технологической информацией и диспетчерских каналов с энергообъектов. Выполнение п.2.6.5 Технических требований об организации обмена информацией с диспетчерскими центрами (Приложение №5 к соглашению №СТВ12/2017 О технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень») | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция узла связи Федоровского РЭС (установка КТПН 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 2х1000 кВА, ДГУ 65кВт, АВР, прокладка 2КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,1 км). | I_TP1100.PR.0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение длительного времени работы средств СДТУ, ТМ, узла связи относящихся к 1 и 2 категории при потере внешнего электроснабжения. Исполнение требований РД 34.48.152 п.п. 2.1.2, 2.1.3. (Прил.№1); СН 512-78 п.п. 7.3., 7.5. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция узла связи Лянторского РЭС (установка ДГУ 65кВт, АВР, прокладка 2КЛ 0,4кВ протяженностью 0,1км). | I_TP1100.PR.0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение длительного времени работы средств СДТУ, ТМ, узла связи относящихся к 1 и 2 категории при потере внешнего электроснабжения. Исполнение требований РД 34.48.152 п.п. 2.1.2, 2.1.3. (Прил.№1); СН 512-78 п.п. 7.3., 7.5. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция узла связи Сургутского РЭС (установка ДГУ 65кВт, АВР, прокладка 2КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,1 км). | I_TP1100.PR.0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение длительного времени работы средств СДТУ, ТМ, узла связи относящихся к 1 и 2 категории при потере внешнего электроснабжения. Исполнение требований РД 34.48.152 п.п. 2.1.2, 2.1.3. (Прил.№1); СН 512-78 п.п. 7.3., 7.5. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | - | +
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Федоровская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф.А, КС-110 Сургут-Имилор-1 ф.В) | K_TP1100.PS.0063 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 7.87 | 2020-12-16 | 31 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Осуществление постоянного контроля технического состояния конденсаторов в реальном режиме времени (под рабочим напряжением), и выявление дефектов на начальной стадии их развития. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Элегаз в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф. А, С) | K_TP1100.PS.0064 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 23.15 | 2020-12-16 | 92 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Осуществление постоянного контроля технического состояния конденсаторов в реальном режиме времени (под рабочим напряжением), и выявление дефектов на начальной стадии их развития. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПП ПС Сова в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сарымская-1 ф.А) | K_TP1100.PS.0065 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Сова | 17.75 | 2020-12-16 | 41 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Осуществление постоянного контроля технического состояния конденсаторов в реальном режиме времени (под рабочим напряжением), и выявление дефектов на начальной стадии их развития. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачимская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ ( КС-110 Пачетлор-Контур-1 ф.В). | K_TP1100.PS.0066 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 9.9 | 2020-12-16 | 25 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Осуществление постоянного контроля технического состояния конденсаторов в реальном режиме времени (под рабочим напряжением), и выявление дефектов на начальной стадии их развития. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция здания лабораторного корпуса (установка системы пожаротушения в помещении архива). | I_TP1100.PH.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Устранение замечаний по итогам комплексной проверки филиала Сургутские электрические сети (Акт от 07.12.2016 №14/7). | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 "Южная" (установка ДГР 10 кВ) | L_TP1600.PS.0178 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Южная | 25.74 | 2020-12-16 | 64 | 13.4104 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 0.38 | 110 | 110 | Создание устойчивой схемы электроснабжения потребителей путем установки дугогасящих реакторов, обеспечивающих полную компенсацию ёмкостного тока при замыканиях на землю в сети 10 кВ. • Выполнение требований п.5.11.8 ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. – В сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при ёмкостном токе замыкания на землю более 10 А. Работа сетей 6-35 кВ без компенсации ёмкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается. • Выполнение требований п.5.11.10. ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. - Работа сетей 6-35 кВ с недокомпенсацией ёмкостного тока не допускается. | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Гидронамыв" (установка ДГР 6 кВ) | L_TP1600.PS.0179 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Гидронамыв | 6.16 | 2020-12-16 | 25 | 14.0724 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | 0.19 | 110 | 110 | Создание устойчивой схемы электроснабжения потребителей путем установки дугогасящих реакторов, обеспечивающих полную компенсацию ёмкостного тока при замыканиях на землю в сети 6 кВ. • Выполнение требований п.5.11.8 ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. – В сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при ёмкостном токе замыкания на землю более 10 А. Работа сетей 6-35 кВ без компенсации ёмкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается. • Выполнение требований п.5.11.10. ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. - Работа сетей 6-35 кВ с недокомпенсацией ёмкостного тока не допускается. | - | -
1.2.4.1 | Выполнение комплекса работ по созданию ИТСО объектов «Подстанция 110/35/6 кВ «Среднеугутская 2», «Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения» для нужд филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети | L_TP1200.PR.0035 | 2021 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | ПС 110/35/6 кВ Среднеугутская 2 ПС 110/35/6 кВ Встречного месторождения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение безопасности объектов ЭСХ | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона филиала «Энергокомплекс» (установка ограждения – 73,5 п.м., устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит 2х6 - 20 шт.) | L_TP1900.PR.0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отработка практических навыков вновь принятого персонала, проведения тренировок с оперативным и ремонтным персоналом и конкурсов профессионального мастерства для оперативного и ремонтного персонала. Обеспечение нормальной эксплуатации учебно-тренировочного полигона, согласно Типовым требованиям к УТП (территориальных производственных отделений (ТПО) и районов РЭС, указанных в Распоряжении 29р от 12.02.2020г. «Об определении структуры УТП и мест их размещения» | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ЦУС ИА АО "Тюменьэнерго" | H_TP1000.PR.0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 . При реализации проекта планируется достичь следующих результатов: Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; Создание информационной модели электрической сети 35-110-220-500 кВ для зоны ответственности ЦУС; Обеспечение диспетчерского персонала ретроспективной технологической информацией (регистрация событий, расчет показателей, диагностика оборудования и др.) для анализа, оптимизации и планирования работы оборудования и его ремонта; Повышение долговечности, степени эксплуатационной надежности оборудования путем анализа его состояния; Сокращение ущерба от ошибок персонала путем ведения переключений по цифровым бланкам; Снижение затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами; Повышение уровня подготовки персонала ЦУС за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Реализация данного проекта позволит существенно повысить надёжность электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии в распределительных сетях, системно анализировать выработку и потребление электроэнергии и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ТМ с реализацией функции электромагнитной блокировки (ЭМБ) на ПС АО "Тюменьэнерго" (ПС 110 кВ Ужгородская, ПП 110 кВ Восточный, ПС 110 кВ Фотон, ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Хрустальная, ПС 110 кВ Сугмутская, ПС 110 кВ Жемчужина, ПС 110 кВ Караганда, ПС 110 кВ Кыштырла, ПС 110 кВ Слава, ПС 110 кВ Винзили, ПС 110 кВ Пышминская, ПС 110 кВ Апрельская, ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская, ПС 110 кВ Итурская, ПС 110 кВ Ореховская, ПС 110 кВ Плетенево, ПС 110 кВ Лазаревская, ПС 110 кВ ЯГП - 1В, ПС 110 кВ Гидронамыв, ПС 110 кВ Рафайлово, ПС 110 кВ Лонг-Юган, ПС 110 кВ ЛПХ, ПС 110 кВ КНС-20, ПС 110 кВ Онохино, ПС 110 кВ СП Аган, ПС 110 кВ Игрим, ПС 110 кВ Роса, ПС 110 кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ Индустриальная) | F_TP1000.PR.0019 | 1971; 1973; 1978; 1979; 1974; 1986; 1974; 1975; 1985; 1974; 1974; 1989; 1983; 1985; 1974; 1974; 2008; 1874; 1982; 1993; 1988; 1974; 1981; 1982; 1985; 1988; 1988; 1999; 1999; 1974 | 86,84; 78,67; 93,01; 89,10; 79,97; 75,91; 62,11; 74,14; 73,90; 82,48; 64,18; 69,38; 74,82; 77,35; 76,18; 72,96; 67,20; 88,94; 70,93; 66,54; 73,90; 82,48; 64,18; 69,38; 74,82; 77,35; 76,18; 72,96; 67,20; 88,94 | 7,61; 0,01; 0,04; 1,74; 2,35; 1,74; 15,16; 7,65; 2,41; 0,72; 1,74; 1,74; 0,08; 8,18; 0,68; 11,92; 0,64; 0,04; 6,12; 0,00; 15,16; 7,65; 2,41; 0,72; 1,74; 1,74; 0,08; 8,18; 0,68; 11,92 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ужгородская; ПП 110 кВ Восточный; ПС 110 кВ Фотон; ПС 110 кВ Айка; ПС 110 кВ Хрустальная; ПС 110 кВ Сугмутская; ПС 110 кВ Жемчужина; ПС 110 кВ Караганда; ПС 110 кВ Кыштырла; ПС 110 кВ Слава; ПС 110 кВ Винзили; ПС 110 кВ Пышминская; ПС 110 кВ Апрельская; ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская; ПС 110 кВ Итурская; ПС 110 кВ Ореховская; ПС 110 кВ Плетенево; ПС 110 кВ Лазаревская; ПС 110 кВ ЯГП - 1В; ПС 110 кВ Гидронамыв; ПС 110 кВ Рафайлово; ПС 110 кВ Лонг-Юган; ПС 110 кВ ЛПХ; ПС 110 кВ КНС-20; ПС 110 кВ Онохино; ПС 110 кВ СП Аган; ПС 110 кВ Игрим; ПС 110 кВ Роса; ПС 110 кВ ЯГП-2; ПС 110 кВ Индустриальная | 2,25; нд; 16,36; 8,43; 13,34; 10,37; 7,69; 6,10; 6,32; 20,17; 12,29; 7,29; 0,72; 12,81; 10,17; 6,65; 1,62; 15,08; 4,7; 6,16; 7,02; 2,78; 2,57; 35,79; 6,66; нд; 4,61; 9,55; 2,81; 20,24 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 9,00; нд; 41,00; 34,00; 53,00; 41,00; 31,00; 61,00; 39,00; 50,00; 76,00; 45,00; 2,00; 51,00; 40,00; 41,00; 26,00; 94,00; 19,00; 25,00; 17,00; 17,00; 41,00; 89,00; 66,00; нд; 29,00; 24,00; 28,00; 50,00 | 2,10; нд; 21,14; 14,08; 22,60; 26,07; 20,90; 28,69; 49,81; 23,39; 25,30; 8,29; 24,09; 24,07; 24,07; 6,67; 5,54; 16,31; 7,54; 14,07; 30,70; 4,52; 19,54; 23,31; нд; нд; 22,03; 8,14; 17,23; 23,39 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ЦУС Нефтеюганские ЭС АО "Тюменьэнерго" | H_TP1200.PR.0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 . При реализации проекта планируется достичь следующих результатов: Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; Создание информационной модели электрической сети 35-110-220-500 кВ для зоны ответственности ЦУС; Обеспечение диспетчерского персонала ретроспективной технологической информацией (регистрация событий, расчет показателей, диагностика оборудования и др.) для анализа, оптимизации и планирования работы оборудования и его ремонта; Повышение долговечности, степени эксплуатационной надежности оборудования путем анализа его состояния; Сокращение ущерба от ошибок персонала путем ведения переключений по цифровым бланкам; Снижение затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами; Повышение уровня подготовки персонала ЦУС за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Реализация данного проекта позволит существенно повысить надёжность электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии в распределительных сетях, системно анализировать выработку и потребление электроэнергии и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция системы широкополосного радиодоступа Самотлорского РЭС | F_TP1600.PR.0041 | 1975; 1976; 1975; 1976; 1977; 1985; 1978; 1971; 1983; 1972; 1976; 1978 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220 кВ Факел; ПС 110 кВ КНС-26; ПС 110 кВ КНС-37; ПС 110 кВ Большечерногорская; ПС 110 кВ КНС-5Б; ПС 110 кВ КНС-14; ПС 110 кВ Луч; ПС 110 кВ КНС-13; ПС 110 кВ КНС-18; ПС 110 кВ КНС-5А; ПС 110 кВ КНС-21; ПС 110 кВ Пламя | 40,38; 0,72; 11,20; 37,11; 14,88; 23,57; 0,14; 16,66; 5,62; 46,27; 25,01; нд | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 161,00; 3,00; 74,00; 92,00; 92,00; 94,00; 0,00; 66,00; 22,00; 115,00; 99,00; нд | 24,99; 3,88; 6,53; 39,77; 9,79; 24,48; нд; 14,37; 8,98; 40,28; 24,50; нд | 350,00; 50,00; 32,00; 80,00; 41,00; 50,00; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 350,00; 50,00; 32,00; 80,00; 41,00; 50,00; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 225,00; 25,00; 16,00; 40,00; 16,00; 25,00; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 225,00; 25,00; 16,00; 40,00; 16,00; 25,00; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция магистрального канала связи и передачи данных по ВОЛС "Диспетчерский корпус НВЭС - РПБ Самотлорского РЭС - РДП Вахского РЭС | F_TP1600.PS.0108 | 1971; 1976; 1983 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Самотлор; ПС 110 кВ КНС-19; ПС 110 кВ КСП-1 | 40,99; 23,41; 0,14 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 82,00; 93,00; 0,00 | 25,07; 27,53; нд | 75,00; 65,00; 64,00 | 75,00; 65,00; 64,00 | 50,00; 25,00; 32,00 | 50,00; 25,00; 32,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Участок ВЛ-110 кВ от РДП Вахского РЭС до ПС 110 кВ Кольцевая; с заходами на ПС 110 кВ Вах; ПС 110 кВ Медвежья; ПС 110 кВ Мередиан; ПС 110 кВ КНС-8; ПС 110 кВ КНС-8а; ПС 110 кВ КНС-16; ПС 110 кВ Малочерногорская | нд; нд; 6,86; 24,84; нд; 28,42; 43,29; 8,15 | нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; 27,00; 62,00; нд; 71,00; 108,00; 81,00 | 17,80; 14,54; 14,78; 34,67; нд; 15,69; 36,01; 10,10 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | 1986; 1988; 1985 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ Негус; ПС 110 кВ Меридиан; ПС 110 кВ Малочерногорская | 0,34; 24,84; 8,15 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 1,00; 62,00; 81,00 | 25,12; 24,48; 34,67 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Нижневартовских ЭС | H_TP1600.PR.0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Тюменьэнерго» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с организацией широкополосного радиодоступа на участках: ПС КНС-5 – РП 110 кВ Хора, ПС КНС-27 – РП 110 кВ Хора, ПС ЦПС-Южный – РП 110 кВ Хора, ПС Амня – ПС Белоярская | F_TP1900.PR.0028 | 1988; 1983; 1991; 1988; 1987; 1989 | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-5; РП 110 кВ Хора; ПС 110/35/6 КНС-27; ПС 110/35/6 кВ ЦПС-Южный; ПС 110/10 кВ Амня; ПС 110/6 кВ Белоярская | 15,86; 73,66; 12,46; 7,94; 0,55; 7,25 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 39,00; 59,00; 50,00; 20,00; 22,00; 45,00 | 15,09; нд; 29,25; 14,55; 0,88; 7,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД Октябрьская-Сергино-Надым с заходами на ПС: Бобровская, Белоярская, Сорум, Лонг-Юган, Надым (установка каналообразующего оборудования) | H_TP1900.PR.0043 | 1984; 1989; 1983; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бобровская; ПС 110/6 кВ Белоярская; ПС 110/6 кВ Сорум; ПС 110/6 кВ Лонг-Юган | 0,89; 7,25; 1,00; 2,78 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 4,00; 45,00; 6,00; 17,00 | 9,25; 7,16; 5,47; 4,52 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Техническое перевооружение опоры радиорелейной связи для улучшения передачи связи, ПС 110/10 кВ Сергино, ПС 110/10 кВ Шеркалы (Замена РРЛ STM-1) | H_TP1900.PR.0042 | 1996; 1997 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сергино; ПС 110/10 кВ Шеркалы | 8,04; 0,48 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 32,00; 19,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики на ПС 110/10 кВ Сосновская | H_TP1900.PR.0041 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сосновская | 0.96 | 2020-12-16 | 4 | 9.7904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС филиала Энергокомплекс | H_TP1900.PR.0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Россети Тюмень» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД "ЦРЭС-Леуши-Березовая" филиала Урайские электрические сети | F_TP2100.PR.0019 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Леуши; ПС 110 кВ Березовая | 7,4; 15,5 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 62; 58 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; Выполнение программы ССПИ АО "Тюменьэнерго на 2017-2022 годы, утвержденной 21.07.2017 года. Реализация проекта позволит осуществить переход на цифровые протоколы обмена информации, обеспечить надежный обмен технологической информацией и диспетчерских каналов с энергообъектов.Организация каналов связи – IP/Ethernet и повышение пропускной способности. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД Урай-Сотник | F_TP2100.PR.0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Выполнение программы ССПИ АО "Тюменьэнерго на 2017-2022 годы, утвержденной 21.07.2017 года. Реализация проекта позволит осуществить переход на цифровые протоколы обмена информации, обеспечить надежный обмен технологической информацией и диспетчерских каналов с энергообъектов.Организация каналов связи – IP/Ethernet и повышение пропускной способности. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС филиала Урайские электрические сети | H_TP2100.PR.0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Россети Тюмень» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
1.2.4.2 | Техперевооружение ВЧ систем связи "Новая-Картопья", "Урай-Новая" филиала Урайские электрические сети (замена аналоговых ВЧ систем на цифровые ВЧ системы) | H_TP2100.PR.0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Выполнение программы ССПИ АО "Тюменьэнерго на 2017-2022 годы, утвержденной 21.07.2017 года. Замена аналоговых ВЧ систем на цифровые ВЧ системы повысит эффективность управления сетями, организации передачи данных по телеметрии, АСКУЭ, качество каналов ДТУ. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | 1987; 2007; 1981; 1986; 1978 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская; ПС 110/35/6 кВ Транспортная; ПС 110/35/6 кВ Брусничная; ПС 110/35/10 кВ КНС-7; ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 8,75; 22,73; 20,39; 4,61; 11,68 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 54,0; 57,0; 81,0; 11,0; 73,0 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Организация каналов связи – IP/Ethernet и повышение пропускной способности. Переход на цифровые протоколы обмена информации, Исполнение требовний Со в части перехода на протокол МЭК 104. Обеспечение обмена технологической информацией и диспетчерских каналов с энергообъектов. Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017г. №1632-р. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС ПС Барсово – ПС Энергетик – ПС Олимпийская, ПС Сургут – здание ЛК СурЭС с устройством противоаварийной автоматики на ПП 110кВ Победа | H_TP1100.PR.0051 | 2010; 2010; 2010; 2010; 2010 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | ВЛ 110 кВ Сургут-Северная; ВЛ 110 кВ Барсово-Олимпийская; ВЛ 110 кВ Сургут-Строительная; ВЛ 110 кВ Барсово-Город; ПП 110 кВ Победа | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | Реализация ПАА необходима для надежного электроснабжения конечных потребителей АО «Тюменьэнерго» в Сургутском энергорайоне, а также исключение из технических условий мероприятия по сооружению ПС 220 кВ «Исток» в соответствии с протоколом совещания в Министерстве энергетики РФ от 11.11.2015г. № 09-2040пр. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД ПС 110 кВ Лянторского РЭС (ПС КНС-3, КНС-6, Ключевая) | F_TP1100.PR.0017 | 1986; 1991; 1988 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-3; ПС 110/35/6 кВ КНС-6; ПС 110/35/6 кВ Ключевая | 30,63; 8,12; 19,72 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 76,00; 32,00; 78,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД ПС 110кВ Лянторского РЭС (ПС Вега, Вачимская) | F_TP1100.PR.0018 | 1982; 1987 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вега; ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 19,71; 9,90 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 78,00; 25,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС филиала Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Россети Тюмень» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Когалымские ЭС | H_TP1500.PR.0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Россети Тюмень» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети (ПС 110/35/6 Дружная, ПС 110/35/10 Лангепас, ПС 110/35/6 Нефтяник, ПС 110/35/6 Тевлин) | I_TP1500.PR.0046 | 1986; 1985; 1986; 1993 | 83,19; 82,19; 79,05; 83,01 | 1,52; 0,42; 2,16; 0,90 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 Дружная; ПС 110/35/10 Лангепас; ПС 110/35/6 Нефтяник; ПС 110/35/6 Тевлин | 29,63; 9,99; 0,24; 6,57 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 74,00; 40,00; 1,00; 16,00 | 21,3842; 20; 26,77; 25,28 | 80,00; 50,00; 50,00; 80,00 | 80,00; 50,00; 50,00; 80,00 | 40,00; 25,00; 25,00; 40,00 | 40,00; 25,00; 25,00; 40,00 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53. Выполнение Программы ССПИ 2018-2023 от 18.05.2018, Повышение наблюдаемости и управляемости энергообъектов. | - | -
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС (ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Шаим, ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/10 кВ Зеленоборская, ПС 110/35/6 кВ Комаровская, ПС 110/35/6 кВ Филипповская, ПС 110/35/6 кВ Ловинская; замена аппаратуры ВЧ связи - 7 шт.) | I_TP2100.PR.0037 | 1987; 1987; 1988; 1977; 1980; 1986; 1986 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Яхлинская; ПС 110/10 кВ Шаим; ПС 110/35/6 кВ Лазаревская; ПС 110/10 кВ Зеленоборская; ПС 110/35/6 кВ Комаровская; ПС 110/35/6 кВ Филипповская; ПС 110/35/6 кВ Ловинская | 8,6; 0,7; 15,5; 1,5; 8; 2,9; 14,5 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 33; 4; 94; 33; 80; 35; 55 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Организация каналов связи, повышение пропускной способности. Переход на цифровые протоколы обмена информацией, достоверности передаваемых данных по телеметрии, повышение качества каналов диспетчерского и технологического управления в зоне обслуживания УРЭС. | - | +
1.2.4.2 | Реконструкция системы телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ Урай | I_TP2100.PR.0040 | 1969 | 68.93 | 1.28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Урай | 12 | 2020-12-16 | 44 | 29.479 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Выполнение программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО «Тюменьэнерго» на период 2018-2023 годы, утвержденной АО "Тюменьэнерго"18.05.2018г. Замена оборудования ТМ, выработавшего свой ресурс (информационная емкость оборудования ТМ использована на 100%), дальнейшее расширение не представляется возможным, необходимость наличия электромагнитной блокировки на ПС. | - | +
1.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной связи "Квант" филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС (55 IP-абонентов) | I_TP1600.PR.0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | K_TP1100.PR.0069 | 1989 | 69.59 | 0.1371 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Береговая | 3.19 | 2020-12-16 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Утвержденная Программа модернизации и расширения сбора и передачи информации на подстанциях АО "Тюменьэнерго" на период с 2019 по 2024 год в соответствии с требованиями АО "СО ЕЭС". | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, АИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная). | K_TP1100.PS.0059 | 1989 | 75.8 | 0.9403 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Северная | 28.93 | 2020-12-16 | 72 | нд | 80 | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи АО«Тюменьэнерго» - Нефтеюганские электрические сети (в объеме 1 площадки с 1 медиа-шлюзом и 55 IP-абонентами) | I_TP1200.PR.0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской связи ДП Нижневартовские ЭС | L_TP1600.PR.0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена морально и физически устаревшего оборудования | - | -
1.2.4.2 | Реконструкция Надстройки 220 кВ ПС 110/35/10 кВ Хора с РП 110 кВ Хора филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (установка системы охранного освещения – 740 п.м. ограждения). | L_TP1900.PR.0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 220 кВ Хора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. Акт тех.обследования от 22.03.2016 б/н. | - | +
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов) | F_TP2000.PS.0012 | 1987 | 41 | 5.1611 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Голубика | 10.93 | 2020-12-16 | 43 | нд | 32 | 50 | 16 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Год ввода в эксплуатацию 1987г., рок службы ПС 110 кВ «Голубика» - 31 год. Подана заявка на технологическое присоединение от ООО "Газпром добыча Надым" и заключены договоры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: 2БКТП 1250-6/0,4кВ с развитым РУ-6кВ и двух ТП-6/0,4кВ (№ 30/11-ТП36 от 23.08.2011г., ТУ № ЯИ-4788 от 18.08.2011г.); Электроснабжение инженерно-эксплуатационного корпуса, ДК «Прометей», детского сада расположенных в г. Надым, с максимальной разрешенной мощностью 1740 кВт; Потребитель - МУП "Надымские городские электрические сети" – максимальная разрешенная мощность 5,3 МВт. Реализация данного проекта решает следующие задачи: уменьшение затрат на ремонты; уменьшение затрат на техническое обслуживание; уменьшение затрат на оперативное обслуживание; улучшение технико-экономических показателей; улучшение условий труда и охраны окружающей среды; осуществление надежного электроснабжения существующих потребителей и подключение новых за счет увеличения трансформаторной мощности. Фактическая максимальная загрузка ПС 110 кВ Голубика за последние 5 лет составила 18,8 МВА. Токовая перегрузка 1(2) Т ПС 110 кВ Голубика выявлена при аварийном отключении 2(1)Т ПС 110 кВ Голубика в нормальной схеме отчетного потокораспределения в период зимних и летних максимальных и минимальных нагрузок и превышает номинальную мощность оставшегося в работе трансформатора на 18% (на 2,8 МВА). Ликвидация перегрузки путем перевода нагрузки на смежные центры питания по сетям ниже 110 кВ потребителя невозможна. Расположение подстанции- Арктический регион (Крайний Север). Режим работы подстанции – постоянный, потребитель - население и социально значимые объекты. Учитывая изложенное, в целях ликвидации превышения ДТН при единичных нормативных возмущениях в нормальной схеме рекомендуется замена трансформаторов 2х16 МВА на ПС 110 кВ Голубика на трансформаторы 2х25 МВА. Проект включен в СИПР ЯНАО до 2023 года (Постановление Губернатора ЯНАО от 28.04.2018 №48-ПГ). | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16 МВА на 40 МВА) | F_TP2000.PS.0018 | 1980 | 41 | 1.2657 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110 кВ Опорная | 24.53 | 2020-12-16 | 61 | нд | 32 | 80 | 16 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. и Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». На ПС 110 кВ Опорная установлены два трансформатора мощностью 2х16 МВА. Все существующие ПС 35 кВ г. Новый Уренгой (ПС Аэропорт, ПС Водозабор-1, ПС Посёлок и ПС Город) запитаны по двухцепной транзитной ВЛ 35 кВ Луч - 1,2 (от ПС Варенга – Яха до ПС Опорная). В нормальной схеме электроснабжение осуществляется от ПС 110 кВ Варенга-Яха (2х40 МВА). Указанные ПС 35 кВ осуществляют питание основной части г. Новый Уренгой, в том числе таких социально значимых объектов, как водозабор и аэропорт. Фактическая суммарная максимальная загрузка ПС 35 кВ за последние 5 лет составляет 22 МВА, по ПС 110 кВ Опорная 12 МВА. ПС 110 кВ Варенга – Яха присоединена к двухцепной ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга-Яха – I,II.ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга-Яха I, II цепи введена в эксплуатацию в 1984 году. Таким образом, срок эксплуатации ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга-Яха I, II цепи на настоящий момент составляет 33 года. Учитывая большой срок эксплуатации в условиях Крайнего Севера (значительные сезонные климатическими перепады температур и ветровые нагрузки) и прохождение трассы вышеуказанной ВЛ 110 кВ как по заболоченной местности, так и в стесненных городских условиях, в соответствии с актом технического состояния № 19/02-17 от 28.02.2017, составленного по результатам осмотра, требуется комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга – Яха I, II цепи. Мероприятия, необходимые для проведения реконструкции ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга-Яха I и II цепи, указаны в подпункте 4.6.4 пункта 4.6 в СИПР ЯНАО до 2023 года (Постановление Губернатора ЯНАО от 28.04.2018 №48-ПГ). В условиях плохого технического состояния ВЛ 110 кВ Уренгой-Варенга-Яха I, II цепи при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга-Яха – II (I) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга-Яха – I (II) и наоборот питание нагрузки 35 кВ г. Новый Уренгой будет осуществляться от 1Т ПС 110 кВ Опорная. При этом загрузка ПС 110 кВ Опорная составит до 34/18 МВА (зима/лето) и превысит номинальную мощность оставшегося в работе трансформатора на 212,5/112,5% (на 18/2 МВА). Учитывая изложенное, рекомендуется замена трансформаторов 2х16 МВА на ПС 110 кВ Опорная на трансформаторы 2х40 МВА. Проект включен в СИПР ЯНАО до 2023 года (Постановление Губернатора ЯНАО от 28.04.2018 №48-ПГ). | - | -
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | 1988 | 87.93 | 1.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новогодняя | 4.72 | 2020-12-16 | 19 | 14.9656 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (п 4.2.4) (принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №55П от 25.03.2013) Показателями КЭ, относящимися к гармоническим составляющим напряжения являются: - значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения до 40‑го порядка ÊU(n) в процентах напряжения основной гармонической составляющей U1 в точке передачи электрической энергии; - значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения (отношения среднеквадратического значения суммы всех гармонических составляющих до 40‑го порядка к среднеквадратическому значению основной составляющей) KU, % в точке передачи электрической энергии.; 3) ГОСТ 721-77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п.2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.05.77 №1376). 4) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 5) Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. 6) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ". ПС 110/35/6кВ Новогодняя транзитной ПС через которую осуществляется связь между ПС 220 кВ «Вынгапур» и ПС 110 кВ «Губкинская». В процессе реконструкции предполагается осуществить: реконструкции системы компенсации реактивной мощности на ПС 110/35/6 кВ Новогодняя с установкой демпфирующих реакторов и разделения питания полупроводниковых преобразователей, обеспечивающих надежную работу в течение всего срока службы.В результате проведения реконструкции: 1. Обеспечивается надежное электроснабжение объектов нефтедобычи. 2. Обеспечивается необходимый уровень качества электроэнергии электроснабжения объектов. В связи с периодическими выходами из строя (пробоями высоковольтных конденсаторов) и аварией, произошедшей в 2017г. с идентичным оборудованием на ПП 110 кВ Таврическая Когалымских электрических сетей, необходима установка демпфирующих реакторов, для ограничения ударного тока в момент включения батареи конденсаторов. С развитием сети потребителя (ввод в эксплуатацию большого объема двигательной нагрузки), ухудшением качества электроэнергии (появление высших гармоник в составе кривых напряжения и тока сверх нормируемых параметров) на ПС 110 кВ Новогодняя необходима установка фильтра высших гармоник, для снижения искажения кривой питающего напряжения и тока частотой 50 Гц, путем устранения из состава кривых высших гармоник. В связи с отсутствием коммутационных аппаратов со стороны постоянного напряжения преобразовательного блока не обеспечивается безопасность проведения ремонтных работ на одном из преобразовательных трансформаторов без расшиновки оборудования и полного вывода реактора в ремонт, тем самым не обеспечивается требуемый уровень надежности электроснабжения потребителей (не соответствует требованиям норм технологического проектирования подстанций) – повышаются риски отказов оборудования, что может привести к нарушению электроснабжения объектов нефтедобычи. Доработка схемы с разделением питания полупроводниковых преобразователей для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на одном из преобразовательных трансформаторов без расшиновки оборудования и полного вывода реактора в ремонт, позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Дальнейшая эксплуатация комплекса БСК и УШР без установки токоограничивающих реакторов, фильтров высших гармоник экономически не целесообразна. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Вышка, ПС 110/35/6 кВ Майская, ПС 110/35/6 кВ Мара-Яха, ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/35/6 кВ Суторминская (замена 1ТН-35, 2ТН-35 10 шт) | I_TP1800.PS.0085 | 1986; 1991; 1989; 1997; 1982 | 69,00; 69,00; 69,00; 69,00; 69,00 | 1,81; 1,26; 1,81; 1,57; 1,81 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Вышка; ПС 110/35/6 кВ Майская; ПС 110/35/6 кВ Мара-Яха; ПС 110/35/6 кВ Орловская; ПС 110/35/6 кВ Суторминская | 8,84; 0,58; 3,27; 14,21; 9,28 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 22; 2; 13,00; 35,00; 58,00 | 38,00; 05,00; 09,55; 38,00; 12,00 | 80,00; 50,00; 50,00; 80,00; 32,00 | 80,00; 50,00; 50,00; 80,00; 32,00 | 40,00; 25,00; 25,00; 40,00; 16,00 | 40,00; 25,00; 25,00; 40,00; 16,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) ГОСТ 721-77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п.2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.05.77 №1376). 3) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 4) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО "РН-ПНГ". В процессе реконструкции предполагается осуществить: В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35. Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью. Трансформаторы напряжения марки НАМИ-35 благодаря антирезонансным свойствам имеет повышенную надежность и устойчив к перемежающимся дуговым замыканиям сети на землю. Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень». | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская, ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена 1ТН-35, 2ТН-35 4 шт) | I_TP1800.PS.0086 | 1994; 1985 | 69,00; 69,00 | 1,80; 1,80 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская; ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 12,81; 7,27 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 51,00; 29,00 | 23,60; 15,89 | 50,00; 50,00 | 50,00; 50,00 | 25,00; 25,00 | 25,00; 25,00 | 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00 | 110,0; 110,0 | 110,0; 110,0 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) ГОСТ 721-77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п.2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.05.77 №1376). 3) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 4) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО "РН-ПНГ". В процессе реконструкции предполагается осуществить: В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35. Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью. Трансформаторы напряжения марки НАМИ-35 благодаря антирезонансным свойствам имеет повышенную надежность и устойчив к перемежающимся дуговым замыканиям сети на землю. Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень». | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/35/6 кВ Разряд (замена 1ТН-35, 2ТН-35 4 шт) | I_TP1800.PS.0087 | 1995; 1989 | 69,00; 69,00 | 3,10; 1,80 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Геращенко; ПС 110/35/6 кВ Разряд | 11,77; 38,28 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 47,00; 95,00 | 24,00; 33,00 | 50,00; 80,00 | 50,00; 80,00 | 25,00; 40,00 | 25,00; 40,00 | 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00 | 110,0; 110,0 | 110,0; 110,0 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) ГОСТ 721-77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п.2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.05.77 №1376). 3) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 4) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО "РН-ПНГ". В процессе реконструкции предполагается осуществить: В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35. Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью. Трансформаторы напряжения марки НАМИ-35 благодаря антирезонансным свойствам имеет повышенную надежность и устойчив к перемежающимся дуговым замыканиям сети на землю. Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень». | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5, ПС 110 кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ Левохеттинская, ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети ) | I_TP2000.PR.0052 | 1987; 1988; 1984; 1994 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ПС 110 кВ ЯГП-5; ПС 110 кВ ЯГП-6; ПС 110 кВ Левохеттинская; ПС 110 кВ Ямбург | 1,88; 3,91; 1,49; 3,45 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 19,00; 24,00; 6,00; 14,00 | нд; нд; нд; нд | 20,00; 32,00; 50,00; 50,00 | 20,00; 32,00; 50,00; 50,00 | 10,00; 16,00; 25,00; 25,00 | 10,00; 16,00; 25,00; 25,00 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена выключателей ВМУЭ-35 - 4 шт.) | H_TP1800.PS.0063 | 1995 | 93.18 | 3.11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Геращенко | 11.77 | 2020-12-16 | 47 | 13.7423 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОСЯ.140.081 п.3.4 по показателям надежности, срок службы выключателя до списания-25 лет; 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ". ПС 110/35/6 кВ Геращенко является транзитной ПС через которую осуществляется связь между ПС 500 кВ «Муравленковская» и ПС 220 кВ «Пуль-Яха». В процессе реконструкции предполагается осуществить:− Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменых выключателей типа ВМУЭ-35 в ячейках-2,4,5,10 на элегазовые типа ВГБЭ-35; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки. Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство. Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям. Время включения должно быть наименьшим. Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП. Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию. Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку. Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели. Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Геращенко в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Срок службы ПС 110/35/6 кВ Геращенко превышает 23 год. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Геращенко: это выключатели ВМУЭ-35 морально и физически устарело. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень». | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Орловская (замена выключателей С-35 -7шт.) | H_TP1800.PS.0065 | 1997 | 75.15 | 1.57 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Орловская | 14.21 | 2020-12-16 | 35 | 38.7524 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОСЯ.463.006: по показателям надежности, срок службы выключателя до списания-25 лет. 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ". В процессе реконструкции предполагается осуществить: Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменых выключателей типа С-35 в ячейках: В-35 1Т, В-35 2Т, СВ-35, В-35 Промысловая-1, В-35 Промысловая-2, В-35 к 32-1, В-35 к 32-1 на элегазовые типа ВГБЭ-35; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки. Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство. Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям. Время включения должно быть наименьшим. Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП. Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию. Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку. Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели. Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Орловская в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Срок службы ПС 110/35/6 кВ Орловская превышает 21 год. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Орловская: это выключатели С-35 морально и физически устарело. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень». | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | 1984 | 69.3 | 2.4 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Янтарная | 17.26 | 2020-12-16 | 43 | 26.8 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОСЯ.463.006: по показателям надежности, срок службы выключателя до списания-25 лет. 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ". В процессе реконструкции предполагается осуществить: Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменых выключателей типа С-35 в ячейках: В-35 1Т, В-35 2Т, СВ-35, В-35 Промзона-1, В-35 Промзона-2, В-35 к 78-1, В-35 к 78-2, В-35 к 53-1, В-35 к 53-2 на элегазовые типа ВГБЭ-35; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки. Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство. Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям. Время включения должно быть наименьшим. Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП. Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию. Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку. Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели. Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Янтарная в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Срок службы ПС 110/35/6 кВ Янтарная превышает 34 года. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Янтарная: это выключатели С-35 морально и физически устарело. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень». | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (замена выключателей ВМТ -7шт.) | H_TP1800.PS.0073 | 1988 | 69.3 | 1.9 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Новогодняя | 4.72 | 2020-12-16 | 19 | 18.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО п. 3.4 Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности: срок службы до списания 28 лет. 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ". ПС 110/35/6кВ Новогодняя транзитной ПС через которую осуществляется связь между ПС 220 кВ «Вынгапур» и ПС 110 кВ «Губкинская». В процессе реконструкции предполагается осуществить: Реконструкцию ОРУ-110 кВ с заменых выключателей типа ВМТ-110 в ячейках: В-110 1Т, В-110 2Т, В-110 Маяк, В-110 Губкинская-1, В-110 Губкинская-2, В-110 Еты-Пур-2, В-110 Вынгапур на элегазовые типа ВГТ-110; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки. Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство. Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям. Время включения должно быть наименьшим. Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП. Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию. Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку. Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели. Элегазовый выключатель ВГТ-110 полностью взаимозаменяем (по присоединительным и установочным размерам) с маломасляными выключателями серии ВМТ. Высокая коррозионная стойкость покрытий, применяемых для стальных конструкций выключателя. Высокий коммутационный ресурс. Повышенный срок службы уплотнений и комплектующих выключателя. Низкие динамические нагрузки на фундаментные опоры. Не требуется обогрев колонн выключателя. Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Новогодняя в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Срок службы ПС 110/35/6 кВ Новогодняя превышает 30 года. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Новогодняя: это выключатели ВМТ-110 морально и физически устарело. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень». | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция строительной части ПС 110/35/6 кВ Новогодняя | H_TP1800.PS.0071 | 1988 | 78.08 | 1.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новогодняя | 4.72 | 2020-12-16 | 19 | 14.97 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4) Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО п. 3.4 Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности: срок службы до списания 28 лет. 5) Мероприятия направленны на замену морально и физически устаревших выключателей 110 кВ выработавших свой коммутационный ресурс, на элегазовые выключатели 110 кВ. При замене также снизятся затраты на ремонт и обслуживание оборудования подстанции за счет установки более нового и современного оборудования. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (замена аккумуляторной батареи) | H_TP1800.PS.0074 | 1988 | 65 | 1.19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Новогодняя | 4.72 | 2020-12-16 | 19 | 18.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 110.0 | 110.0 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70); 4) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 5) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации: Аккумуляторы стационарные свинцовые. 6) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ". ПС 110/35/6кВ Новогодняя транзитной ПС через которую осуществляется связь между ПС 220 кВ «Вынгапур» и ПС 110 кВ «Губкинская». В процессе реконструкции предполагается осуществить: Замену аккумуляторные батареи UTC-4 (300,5 А/ч) на подстанции 110/35/6 Новогодняя находящейся на балансе АО «Тюменьэнерго», необходима в связи с превышением срока эксплуатации аккумуляторов более 15 лет, согласно инструкции по эксплуатации. Для предотвращения аварийной ситуации и повышения надежности электроснабжения потребителей на ПС 110/35/6 Новогодняя, требуется замена аккумуляторных батарей. Срок службы ПС 110/35/6 кВ Новогодняя превышает 27 лет. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча, транспортировка) требует усиления сети 110/35/6 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Новогодняя: это аккумуляторная батарея UTC-4 морально и физически устарело, в эксплуатации более 20 лет. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия качественных комплектующих или снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | 1981 | 68.8 | 0.146 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-3 | 5.51 | 2020-12-16 | 55 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1981г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 36 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | 1981 | 68.7 | 0.1395 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-4 | 0.88 | 2020-12-16 | 14 | нд | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1981г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 36 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | 1980 | 65.4 | 0.1395 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-5 | 0.78 | 2020-12-16 | 12 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1980г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 37 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Ужгородская (КС-1) (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0042 | 1983 | 41 | 0.299 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ужгородская | 2.25 | 2020-12-16 | 9 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1983г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 34 года, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-6 (замена ТТ 110 кВ - 6шт., замена ТН 110 кВ - 6шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0044 | 1988 | 48.75 | 0.1067 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-6 | 3.91 | 2020-12-16 | 24 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1988г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 29 года, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных линейных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Планируемые к замене трансформаторы тока и напряжения 110кВ не удовлетворяют нормам испытаний (низкая изоляция), взрыво-пожароопасные, не устойчивы к феррорезонансу (ТН). Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0045 | 1989 | 55 | 0.1066 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-3 | 1.88 | 2020-12-16 | 19 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1989г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 28 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Предусмотренная замена пожароопасных масляных линейных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | 1995 | 67.6 | 0.1066 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-4 | 2.69 | 2020-12-16 | 27 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1986г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 31 года, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Предусмотренная замена пожароопасных масляных линейных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0047 | 1987 | 41 | 0.1066 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-5 | 1.88 | 2020-12-16 | 19 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1987г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 30 года, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Предусмотренная замена пожароопасных масляных линейных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-7 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0048 | 1990 | 41 | 0.1066 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-7 | 2.08 | 2020-12-16 | 21 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1990г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 27 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Предусмотренная замена пожароопасных масляных линейных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-1 (установка встроенных ТТ 110 кВ - 6шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0050 | 1987 | 69.78 | 0.1066 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-1 | 2.67 | 2020-12-16 | 11 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подпрограмма «Модернизация электросетевого комплекса на период до 2020года» (раздел 3.5 «Программа модернизации электроэнергетики РФ на период до 2020 года», задачей которой является, доведение показателей эффективности эксплуатации сетей к 2020 году до уровня показателей эффективности сетевых компаний развитых стран. А также повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий. Так же замена масляных линейных вводов обусловлена исполнением решения Технического совета в г. Сургут 07.06.2011-08.06.2011гг. п.21. «Планово производить замену маслонаполненных вводов 110 кВ при достижении ими срока эксплуатации 25 лет». ПС введена в эксплуатацию в 1987г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится в условиях Крайнего Севера на протяжении 30 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных линейных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Буран (расширение на одну ячейку с установкой ОВ 110 кВ) | F_TP2000.PS.0033 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Буран | 5.77 | 2020-12-16 | 91 | нд | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» В связи с присоединением нового потребителя ООО «Арктикгаз» к шинам 110кВ ПС 110/6 кВ Буран, количество ячеек 110кВ увеличится до восьми. Учитывая природно-климатические условия, повышенные требований к надежности электроснабжения потребителей добычи, комплексной подготовки и транспортировке природного газа и газового конденсата, обеспечения транзитных перетоков мощности в нормальных и послеаварийных режимах. А также для надежного электроснабжения потребителей при проведении плановых (аварийных) ремонтных работ на отдельных элементах схемы, без разрыва транзита 110кВ Уренгой – УГП-2В – УГП-5В – Буран – Табъяха – Оленья, в соответствии с СТО ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ Типовое решение» пункт 1.8. «Указания по применению схем со сборными шинами и одним выключателем на присоединение» целесообразно применить схему с одной рабочей секционированной выключателем и обходной системой шин (схема 12). | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Взлётная | F_TP2000.PS.0021 | 1988 | 41 | 1.2099 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Взлетная | 0.51 | 2020-12-16 | 20 | нд | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Подстанция «Взлетная» расположена на севере Тюменской области (район Крайнего Севера), с холодными климатическими условиями. Год ввода в эксплуатацию 1988г. Режим работы подстанции - постоянный. Потребители относятся к первой категории, не допускающие перерывов в электроснабжении. Находящееся в работе оборудование эксплуатируется более 29 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Предусмотренная замена пожароопасных масляных линейных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ на ваккумные вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Шкафы устройств РЗА в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Приведение чувствительности защит присоединений 110/10кВ к требованиям нормативных документов (ПУЭ) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ. Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ УГП-5В (замена здания ЗРУ 110 кВ) | H_TP2000.PS.0053 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-5В | 2.06 | 2020-12-16 | 13 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». В связи с сезонным увеличением объема грунта, спровоцированное заледенением грунтовых вод, которыми он пропитан, в результате воздействия сил пучения на основание подстанции происходит выталкивание свайного фундамента из грунта, что становится причиной деформации ограждающих конструкций - разрушение дверных и оконных проемов, их растрескивание, перекашивание ростверка и перераспределение нагрузок на фундаменты. Дальнейшая эксплуатация здания согласно норм и правил невозможна. | + | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ филиала Северные электрические сети (ЯГП-3, ЯГП-4, ЯГП-5, ЯГП-7) (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | H_TP2000.PS.0054 | 1989; 1995; 1987; 1990 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-3; ПС 110 кВ ЯГП-4; ПС 110 кВ ЯГП-5; ПС 110 кВ ЯГП-7 | 1,88; 2,69; 1,88; 2,08 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 19,00; 27,00; 19,00; 21,00 | нд; нд; нд; нд | 20,00; 20,00; 20,00; 20,00 | 20,00; 20,00; 20,00; 20,00 | 10,00; 10,00; 10,00; 10,00 | 10,00; 10,00; 10,00; 10,01 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. | - | -
2.2.1.2 | Замена трансформаторов напряжения 1ТН-35, 2ТН-35 типа ЗНОМ-35 на НАМИ-35 на ПС: Тарасовская, Кристалл, Новопурпейская, Комсомольская, Майская,Мара-Яха, Сугмутская, Орловская, Ударная, Трудовая, Суторминская, Геращенко, КНС-9, Вышка, Западно-Ноябрьская, Разряд в количестве 31 штук. | F_TP1800.PS.0055 | 1986; 1996; 1986; 1989; 1991; 1989; 1996; 1997; 1987; 1987; 1982; 1995; 1985; 1986; 1994; 1989 | 83,03; 84,90; 83,38; 81,90; 82,80; 81,80; 89,02; 86,18; 83,83; 82,27; 81,02; 89,41; 81,14; 82,89; 83,53; 83,76 | 2,14; 2,00; 1,80; 1,80; 1,25; 1,80; 1,80; 1,80; 1,80; 1,80; 1,80; 3,10; 1,80; 1,80; 1,80; 1,80 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Тарасовская; ПС 110/35/6 кВ Кристалл; ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская; ПС 110/35/6 кВ Комсомольская; ПС 110/35/6 кВ Майская; ПС 110/35/6 кВ Мара-Яха; ПС 110/35/6 кВ Сугмутская; ПС 110/35/6 кВ Орловская; ПС 110/35/6 кВ Ударная; ПС 110/35/6 кВ Трудовая; ПС 110/35/6 кВ Суторминская; ПС 110/35/6 кВ Геращенко; ПС 110/35/6 кВ КНС-9; ПС 110/35/6 кВ Вышка; ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская; ПС 110/35/6 кВ Разряд | 6,10; 6,98; 14,61; 13,79; 0,58; 3,27; 10,37; 14,21; 17,90; 4,46; 9,28; 11,77; 7,27; 8,84; 12,81; 38,28 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 24,00; 43,00; 36,00; 55,00; 2,00; 13,00; 41,00; 35,00; 45,00; 11,00; 58,00; 47,00; 29,00; 22,00; 51,00; 95,00 | 16,58; 13,97; 21,25; 8,63; 4,94; 10,44; 26,07; 38,75; 23,84; 6,98; 9,71; 13,74; 12,81; 38,19; 24,07; 30,08 | 50,00; 32,00; 80,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 80,00; 80,00; 80,00; 32,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00; 80,00 | 50,00; 32,00; 80,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 80,00; 80,00; 80,00; 32,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00; 80,00 | 25,00; 16,00; 40,00; 25,00; 25,00; 25,00; 25,00; 40,00; 40,00; 40,00; 16,00; 25,00; 25,00; 40,00; 25,00; 40,00 | 25,00; 16,00; 40,00; 25,00; 25,00; 25,00; 25,00; 40,00; 40,00; 40,00; 16,00; 25,00; 25,00; 40,00; 25,00; 40,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) ГОСТ 721-77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п.2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.05.77 №1376). 3) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 4) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5) В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35. Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью. . Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обследования от 17.10.2016 №1. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Барсуковская, ПС 110/10/10 кВ Владимирская, ПС 110/35/6 кВ Крайняя, ПС 110/10 кВ Маяк, ПС 110/35/6 кВ Новогодняя, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская, ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/10 кВ ГКС Холмогорская, ПС 110/10/10 кВ Летняя, ПС 110/35/6 кВ Майская (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0064 | 1987; 1994; 1986; 1991; 1988; 1987; 1994; 1986; 1982; 1983; 1985; 1991 | 82,21; 84,17; 81,34; 76,91; 87,93; 82,27; 83,53; 82,71; 82,62; 83,50; 81,92; 82,89 | 2,43; 17,13; 1,83; 0,70; 1,19; 2,43; 1,81; 1,81; 1,81; 0,73; 15,60; 1,25 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Барсуковская; ПС 110/10/10 кВ Владимирская; ПС 110/35/6 кВ Крайняя; ПС 110/10 кВ Маяк; ПС 110/35/6 кВ Новогодняя; ПС 110/35/6 кВ Ударная; ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская; ПС 110/35/6 кВ Ново-Пурпейская; ПС 110/35/6 кВ Суторминская; ПС 110/10 кВ ГКС Холмогорская; ПС 110/10/10 кВ Летняя; ПС 110/35/6 кВ Майская | 12,58; 11,55; 16,98; 12,95; 4,72; 17,90; 17,64; 14,61; 9,28; 0,34; 14,41; 0,58 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 17.06.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 31,00; 46,00; 68,00; 52,00; 19,00; 45,00; 70,00; 36,00; 58,00; 1,00; 57,00; 2,00 | 40,47; 14,53; 23,76; 12,27; 14,97; 23,84; 24,84; 21,25; 9,71; нд; 25,40; 4,94 | 80,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00; 80,00; 32,00; 50,00; 50,00; 50,00 | 80,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 80,00; 50,00; 80,00; 32,00; 50,00; 50,00; 50,00 | 40,00; 25,00; 25,00; 25,00; 25,00; 40,00; 25,00; 40,00; 16,00; 25,00; 25,00; 25,00 | 40,00; 25,00; 25,00; 25,00; 25,00; 40,00; 25,00; 40,00; 16,00; 25,00; 25,00; 25,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 1,56; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 1,56; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Правила устройств электроустановок 7 издание п.1.1.19 в части соответствия соответствовать параметрам сети требованиям государственных стандартов или технических условий, для электротехнических изделий и материалов, 1.1.20 в части соответствовать параметрам сети для конструкции, исполнения, способа установки (утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197); 3) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 4) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; 5) Приказ АО «Тюменьэнерго» № 418 от 24.10.2014 г. В целях исключения случаев повреждений конденсаторов связи, конденсаторы связи с климатическим исполнением У1 заменить на конденсаторы производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» с климатическим исполнением УХЛ. В случае установки на них высокочастотных заградителей (далее – ВЧЗ) применить усиленные конденсаторы этого завода изготовителя. Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО «РН-ПНГ». В период с 2012 - 2014г.г в филиалах АО «Тюменьэнерго» произошло 15 случаев нарушения нормальной работы, находящихся в эксплуатации на объектах ОАО «Тюменьэнерго» конденсаторов связи 110 кВ производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» Республика Казахстан (11 случаев) и ОАО «СКЗ «КВАР» г.Серпухов (4 случая) из них 13 случаев с повреждением конденсаторов связи. Проведённый анализ показал, что наряду с причинами, связанными с внутренними дефектами (4 случая), атмосферными перенапряжениями (2 случая), применением конденсаторов связи не соответствующего климатического исполнения (1 случай) имелись случаи повреждения конденсаторов с установленными на них высокочастотными заградителями (ВЧЗ) (9 случаев). При этом установка ВЧЗ на конденсаторы связи была выполнена согласно проектным решениям, но без согласования заводами-изготовителями конденсаторов связи. Наибольшее число повреждений конденсаторов связано с воздействием нагрузок от установленных на них ВЧЗ (60% от всех случаев). Учитывая то, что на большинстве эксплуатируемых в настоящее время подстанций (с упрощенной схемой) выполнен такой способ установки ВЧЗ, а также возрастные характеристики конденсаторов связи, следует ожидать продолжение случаев повреждения конденсаторов связи. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Победа, ПС 110/ 6кВ УКПГ, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Мара-Яха, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Харампурская,ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская, ПС 110/35/6 кВ Карамовская, ПС 110/10/10 кВ Летняя, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/35/6 кВ Жемчужина, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/6 кВ Таланга (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0067 | 1991; 1989; 1998; 1990; 1989; 1990; 1994; 1982; 1985; 1988; 1993; 1994; 1987; 1995 | 82,02; 84,86; 85,83; 84,41; 94,83; 80,15; 83,16; 88,17; 83,17; 81,05; 81,65; 81,65; 83,50; 80,04 | 0,90; 0,73; 0,78; 2,08; 0,93; 5,07; 1,81; 2,15; 0,73; 1,81; 1,81; 1,81; 15,60; 0,73 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Победа; ПС 110/6 кВ УКПГ; ПС 110/6 кВ Градиент; ПС 110/35/6 кВ Кристалл; ПС 110/10 кВ Кирпичная; ПС 110/10/10 кВ Сигнал; ПС 110/35/6 кВ Мара-Яха; ПС 110/35/6 кВ Тарасовская; ПС 110/6 кВ Светлая; ПС 110/35/6 кВ Харампурская; ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская; ПС 110/35/6 кВ Карамовская; ПС 110/10/10 кВ Летняя; ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская | 12,52; 1,28; 1,91; 6,98; 2,09; 19,91; 3,27; 6,10; 0,49; 12,37; 12,81; 5,98; 14,41; 0,45 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 50,00; 20,00; 30,00; 43,00; 21,00; 79,00; 13,00; 24,00; 3,00; 49,00; 51,00; 37,00; 57,00; 1,00 | 18,11; 6,04; 2,60; 13,97; 26,57; 10,44; 16,65; 1,07; 12,72; 24,07; 15,30; 25,40; 2,89; 1,20 | 50,00; 12,60; 12,60; 32,00; 20,00; 50,00; 50,00; 50,00; 32,00; 50,00; 50,00; 32,00; 50,00; 80,00 | 50,00; 12,60; 12,60; 32,00; 20,00; 50,00; 50,00; 50,00; 32,00; 50,00; 50,00; 32,00; 50,00; 80,00 | 25,00; 6,30; 6,30; 16,00; 10,00; 25,00; 25,00; 25,00; 16,00; 25,00; 25,00; 16,00; 25,00; 40,00 | 25,00; 6,30; 6,30; 16,00; 10,00; 25,00; 25,00; 25,00; 16,00; 25,00; 25,00; 16,00; 25,00; 40,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 1,56; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 1,56; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Правила устройств электроустановок 7 издание п.1.1.19 в части соответствия соответствовать параметрам сети требованиям государственных стандартов или технических условий, для электротехнических изделий и материалов, 1.1.20 в части соответствовать параметрам сети для конструкции, исполнения, способа установки (утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197); 3) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 4) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; 5) Приказ АО «Тюменьэнерго» № 418 от 24.10.2014 г. В целях исключения случаев повреждений конденсаторов связи, конденсаторы связи с климатическим исполнением У1 заменить на конденсаторы производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» с климатическим исполнением УХЛ. В случае установки на них высокочастотных заградителей (далее – ВЧЗ) применить усиленные конденсаторы этого завода изготовителя. Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО «РН-ПНГ». В период с 2012 - 2014г.г в филиалах АО «Тюменьэнерго» произошло 15 случаев нарушения нормальной работы, находящихся в эксплуатации на объектах ОАО «Тюменьэнерго» конденсаторов связи 110 кВ производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» Республика Казахстан (11 случаев) и ОАО «СКЗ «КВАР» г.Серпухов (4 случая) из них 13 случаев с повреждением конденсаторов связи. Проведённый анализ показал, что наряду с причинами, связанными с внутренними дефектами (4 случая), атмосферными перенапряжениями (2 случая), применением конденсаторов связи не соответствующего климатического исполнения (1 случай) имелись случаи повреждения конденсаторов с установленными на них высокочастотными заградителями (ВЧЗ) (9 случаев). При этом установка ВЧЗ на конденсаторы связи была выполнена согласно проектным решениям, но без согласования заводами-изготовителями конденсаторов связи. Наибольшее число повреждений конденсаторов связано с воздействием нагрузок от установленных на них ВЧЗ (60% от всех случаев). Учитывая то, что на большинстве эксплуатируемых в настоящее время подстанций (с упрощенной схемой) выполнен такой способ установки ВЧЗ, а также возрастные характеристики конденсаторов связи, следует ожидать продолжение случаев повреждения конденсаторов связи. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПП 110 кВ Комсомольский, ПП 110 кВ Северный, ПС 110/35/6 кВ КНС-1, ПС 110/35/6 кВ Разряд, ПС 110/6 кВ Губкинская, ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа,ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/ 6кВ Комсомольская ( замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0072 | 1989; 2009; 2008; 1981; 1989; 1995; 1996; 1986; 1986; 1989; 1989 | 78,16; 86,67; 92,56; 83,62; 83,76; 89,41; 89,02; 86,70; 77,15; нд; нд | 0,70; 0,00; 0,70; 1,70; 1,80; 3,10; 2,40; 7,40; 1,70; 1,70; 1,80 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПП 110 кВ Комсомольский; ПП 110 кВ Северный; ПС 110/35/6 кВ КНС-1; ПС 110/35/6 кВ Разряд; ПС 110/6 кВ Губкинская; ПС 110/35/6 кВ Геращенко; ПС 110/35/6 кВ Сугмутская; ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп. на ПС Ханупа; ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп. на ПС Ханупа; ПС 110/35/6 кВ Комсомольская | 2,22; нд; нд; 6,89; 38,28; 1,33; 11,77; 10,37; нд; нд; 13,79 | 16.12.2020; нд; нд; 16.12.2020; 17.06.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; нд; 16.12.2020 | 35,00; нд; нд; 27,00; 95,00; 21,00; 47,00; 41,00; нд; нд; 55,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 4,80; 12,00; 2,00; 24,00; 25,56; 0,00; 0,00; 12,56 | 12,60; 0,00; 0,00; 50,00; 80,00; 12,60; 50,00; 50,00; 0,00; 0,00; 50,00 | 12,60; 0,00; 0,00; 50,00; 80,00; 12,60; 50,00; 50,00; 0,00; 0,00; 50,00 | 6,30; 0,00; 0,00; 25,00; 40,00; 6,30; 25,00; 25,00; 0,00; 0,00; 25,00 | 6,30; 0,00; 0,00; 25,00; 40,00; 6,30; 25,00; 25,00; 0,00; 0,00; 25,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Правила устройств электроустановок 7 издание п.1.1.19 в части соответствия соответствовать параметрам сети требованиям государственных стандартов или технических условий, для электротехнических изделий и материалов, 1.1.20 в части соответствовать параметрам сети для конструкции, исполнения, способа установки (утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197); 3) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 4) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; 5) Приказ АО «Тюменьэнерго» № 418 от 24.10.2014 г. В целях исключения случаев повреждений конденсаторов связи, конденсаторы связи с климатическим исполнением У1 заменить на конденсаторы производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» с климатическим исполнением УХЛ. В случае установки на них высокочастотных заградителей (далее – ВЧЗ) применить усиленные конденсаторы этого завода изготовителя. Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО «РН-ПНГ». В период с 2012 - 2014г.г в филиалах АО «Тюменьэнерго» произошло 15 случаев нарушения нормальной работы, находящихся в эксплуатации на объектах ОАО «Тюменьэнерго» конденсаторов связи 110 кВ производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» Республика Казахстан (11 случаев) и ОАО «СКЗ «КВАР» г.Серпухов (4 случая) из них 13 случаев с повреждением конденсаторов связи. Проведённый анализ показал, что наряду с причинами, связанными с внутренними дефектами (4 случая), атмосферными перенапряжениями (2 случая), применением конденсаторов связи не соответствующего климатического исполнения (1 случай) имелись случаи повреждения конденсаторов с установленными на них высокочастотными заградителями (ВЧЗ) (9 случаев). При этом установка ВЧЗ на конденсаторы связи была выполнена согласно проектным решениям, но без согласования заводами-изготовителями конденсаторов связи. Наибольшее число повреждений конденсаторов связано с воздействием нагрузок от установленных на них ВЧЗ (60% от всех случаев). Учитывая то, что на большинстве эксплуатируемых в настоящее время подстанций (с упрощенной схемой) выполнен такой способ установки ВЧЗ, а также возрастные характеристики конденсаторов связи, следует ожидать продолжение случаев повреждения конденсаторов связи. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Комплект (прокладка новых кабельных лотков с новыми силовыми и контрольными КЛ-0,4) | H_TP1800.PS.0070 | 1991 | 68.27 | 7.43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Комплект | 10.62 | 2020-12-16 | 42 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Правила устройств электроустановок 6 издание таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений, в части раздельной прокладки контрольных кабелей и кабелей силовых напряжением до 1 кВ на наименьшем расстоянии в 100 мм. 4) ВППБ 27-14 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО "Россети" Общие технические требования п. 5.4.21 в части обеспечения огнестойких уплотнений в местах прохода кабелей из кабельных сооружений в эти лотки, а также в местах разветвления на территории ОРУ. 5) От шин ПС 110/10/10кВ Комплект осуществляется питание потребителей 1 категории социального характера муниципального образования город Ноябрьск АО «Энерго-Газ Ноябрьск», ООО «ЯЭМП» и нефтегазового комплекса компаний ООО «ГазпромтрансгазСургут» Вынгапуровское ЛПУ (КС-1), АО «Газпромнефть-ННГ» ПрЭО «Холмогорнефть». В процессе реконструкции предполагается осуществить: - Предусмотреть прокладку двух новых ниток кабельных железобетонных лотков по территории ОРУ-110. - Предусмотреть разделение КЛ-0,4 по присоединениям и отделением силовых от контрольных кабелей. - Осуществить демонтаж существующих железобетонных кабельных лотков включая находящиеся в них кабельные линии. - Предусмотреть организацию двух технологических переходов через технологический проезд. - Предусмотреть прокладку кабельных линий по новым кабельным железобетонным лоткам согласно требований ПУЭ, исключающих их расположение кольцами и перепутывание между собой, предусмотреть выполнение противопожарных перегородок и уплотнений согласно ВППБ 27-14. - Организовать переход КЛ-0,4 между 1КРУН-10 и 2КРУН-10. Срок службы ПС 110/35/6 кВ Комплект превышает 27 года. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча, транспортировка) требует усиления сети 110/10 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Комплект: это кабельное хозяйство морально и физически устарело. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча, транспортировка) требует усиления сети 110/10 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Геолог (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | 1989 | 80.36 | 3.1 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Геолог | 16.33 | 2020-12-16 | 65 | 19.1 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований пункта 5.11.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части применения системы компенсации ёмкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металических опорах (измеренный емкостной ток замыкания на землю превысил значение 10А). | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10кВ Сигнал (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0099 | 1990 | нд | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10/10 кВ Сигнал | 19.91 | 2020-12-16 | 79 | 26.057 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований пункта 5.11.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части применения системы компенсации ёмкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металических опорах (измеренный емкостной ток замыкания на землю превысил значение 10А). | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | 1991 | 62.89 | 1.2 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Майская | 0.58 | 2020-12-16 | 2 | 5 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) ГОСТ 721-77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п.2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.05.77 №1376). 3) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 4) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО «РН-ПНГ». Модернизация предусматривает установку на ПС 110/35/6 кВ Майская трансформаторов напряжения 6 кВ (ТН-6) и подключение их цепей к схеме контроля изоляции шинного моста 6 кВ 1,2Т. В результате реализации данного проекта ожидается повышение надёжности ПС, и как следствие, электроснабжения потребителей электроэнергии. Инвестиционный проект предусматривает выполнение работ: 1. По установке трансформаторов напряжения 1,2ТН-6 1,2Т; 2. По восстановлению элементов вторичной коммутации схемы контроля изоляции в шкафу РЗА в ОПУ ПС; 3. По подключению вторичных цепей 1,2ТН-6 к цепям схемы контроля изоляции шинных мостов 6 кВ. Работы проводятся на основании требования РУТН ЗС по устранению следующего замечания – «Принять техническое решение по контролю изоляции сети с изолированной нейтралью ненагруженных обмоток силовых трансформаторов (отсутствие потребителя), исключающий возможность травмирования оперативного персонала при однофазных замыканиях в сети 6-10 кВ (ШМ-6 кВ идущих от силовых трансформаторов 1Т, 2Т к отключенным разъединителям ТР-6 1Т, ТР-6 2Т на ПС 110 кВ Майская)». На данный момент, на ПС Майская, 1,2Т не подключены по стороне 6 кВ к какому-либо оборудованию потребителя: к шинным мостам 6 кВ подключены только 1,2ТСН. Поэтому, при возникновении однофазного замыкания на землю на шинном мосту 6 кВ, своевременно выявить данное повреждение не представляется возможным – данное повреждение не является аварийным, не сопровождается протеканием тока КЗ, и на него не реагируют защиты, но такой режим сопровождается увеличением нормальных фазных напряжений в 1,73 раза, что повышает нагрузку на изоляцию оборудования. Следовательно, возникает риск повреждения оборудования при длительной работе трансформатора с возникшим однофазным замыканием на землю на стороне 6 кВ. Также, такое замыкание на землю представляет опасность для жизни и здоровья людей, оказавшихся в области замыкания на землю. Для обеспечения своевременной сигнализации о возникновении замыкания на землю на шинном мосту 6 кВ и возможности принятия мер по его своевременному устранению реализуется данный проект. | - | +
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/10/10 кВ НПС-Холмогорская, ПП 110 кВ Северный ПС 110/10 кВ Кирпичная, СП 110 кВ Барсуковская, ПС 110/35/6 кВ Орловская (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | J_TP1800.PS.0091 | 2005; 1985; 2008; 1994; 2008; 1997 | 87,55; 86,23; 92,56; 87,35; 85,54; 86,18 | 1,80; 1,70; 1,70; 0,90; 0,00; 1,50 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Итурская; ПС 110/10/10 кВ НПС-Холмогорская; ПП 110 кВ Северный; ПС 110/10 кВ Кирпичная; СП 110 кВ Барсуковская; ПС 110/35/6 кВ Орловская | 10,17; 0,45; нд; 2,09; нд; 14,21 | 16.12.2020; 16.12.2020; нд; 16.12.2020; нд; 16.12.2020 | 40,00; 1,00; нд; 21,00; нд; 35,00 | 23,60; 2,80; нд; 5,44; нд; 38,00 | 50,00; 80,00; 0,00; 20,00; 0,00; 80,00 | 50,00; 80,00; 0,00; 20,00; 0,00; 80,00 | 25,00; 40,00; 0,00; 10,00; 0,00; 40,00 | 25,00; 40,00; 0,00; 10,00; 0,00; 40,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 1) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Правила устройств электроустановок 7 издание п.1.1.19 в части соответствия соответствовать параметрам сети требованиям государственных стандартов или технических условий, для электротехнических изделий и материалов, 1.1.20 в части соответствовать параметрам сети для конструкции, исполнения, способа установки (утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197); 3) ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий п.1.2. в части сохранения параметров изделия в пределах норм установленными техническими заданиями, стандартами на протяжении срока эксплуатации (утвержден Постановлением Государственного комитета ССС по стандартам от 29.12.19969 № 1394); 4) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок; 5) Приказ АО «Тюменьэнерго» № 418 от 24.10.2014 г. В целях исключения случаев повреждений конденсаторов связи, конденсаторы связи с климатическим исполнением У1 заменить на конденсаторы производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» с климатическим исполнением УХЛ. В случае установки на них высокочастотных заградителей (далее – ВЧЗ) применить усиленные конденсаторы этого завода изготовителя. Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ", АО «РН-ПНГ». В период с 2012 - 2014г.г в филиалах АО «Тюменьэнерго» произошло 15 случаев нарушения нормальной работы, находящихся в эксплуатации на объектах ОАО «Тюменьэнерго» конденсаторов связи 110 кВ производства ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» Республика Казахстан (11 случаев) и ОАО «СКЗ «КВАР» г.Серпухов (4 случая) из них 13 случаев с повреждением конденсаторов связи. Проведённый анализ показал, что наряду с причинами, связанными с внутренними дефектами (4 случая), атмосферными перенапряжениями (2 случая), применением конденсаторов связи не соответствующего климатического исполнения (1 случай) имелись случаи повреждения конденсаторов с установленными на них высокочастотными заградителями (ВЧЗ) (9 случаев). При этом установка ВЧЗ на конденсаторы связи была выполнена согласно проектным решениям, но без согласования заводами-изготовителями конденсаторов связи. Наибольшее число повреждений конденсаторов связано с воздействием нагрузок от установленных на них ВЧЗ (60% от всех случаев). Учитывая то, что на большинстве эксплуатируемых в настоящее время подстанций (с упрощенной схемой) выполнен такой способ установки ВЧЗ, а также возрастные характеристики конденсаторов связи, следует ожидать продолжение случаев повреждения конденсаторов связи. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. | - | +
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ПС 110 кВ ЯГП-5 | 1.88 | 2020-12-16 | 19 | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-6 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0060 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ПС 110 кВ ЯГП-6 | 3.91 | 2020-12-16 | 24 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ПС 110 кВ Ямбург | 3.45 | 2020-12-16 | 14 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
2.2.1.2 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | 1995; 1988; 1996 | 73,59; 69,59; 84,90 | 0,00; 0,73; 2,00 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Кедр; ПС 110/6 кВ Губкинская; ПС 110/35/6 кВ Кристалл | 1,76; 1,33; 6,98 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 28,00; 21,00; 43,00 | 2,53; 1,53; 13,97 | 16,30; 12,60; 32,00 | 16,30; 12,60; 32,00 | нд; нд; 16,00 | нд; нд; 16,00 | нд; нд; 0,00 | нд; нд; 0,00 | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | +
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 1 и2 (замена промежуточных опор на анкерные - 6шт.) | H_TP1800.VL.0045 | 1985; 1988 | 84,82; 84,89 | 0,20; 0,20 | 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 1; ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Исполнение обязательств по заключеному соглашению о возмещении расходов № ННГ-16/00000/00430/Р от 16.06.2016г. с ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Акт тех.обследования от 03.10.2016 №45. | - | +
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Буран-Табь-Яха" ответвление на ПС "Ужгородская", ВЛ 110 кВ "Оленья-УГП-13-1,2 цепь" с ответвлением на ПС "УГП-12" (замена 51,9 км грозотроса, 45 км провода) | H_TP2000.VL.0031 | 1983; 1985; 1985 | 88,39; 90,06; 89,38 | 0,00; 0,99; 1,06 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Буран - Табь-Яха отпайка на ПС Ужгородская; ВЛ 110 кВ Оленья - УГП-13-1 с отпайкой на ПС УГП-12; ВЛ 110 кВ Оленья - УГП-13-2 с отпайкой на ПС УГП-12 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Ст.1, п.1 ст.3, п.1 ст.6, п.1 ст.7, п.1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». При длительных ветровых нагрузках, образования гололедно-изморозевых отложений и возникновения интенсивной «пляски» проводов, происходит снижение механических характеристик, образование усталостных повреждений и обрывы проводов и тросов. Провода и тросы, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, имеющие большое количество повреждений, необходимо заменить, для продления эксплутационного срока службы ВЛ, обеспечения надежного электроснабжения существующих потребителей 1 категории. На основании "Целевой программы на 2017 - 2011 год по замене грозотроса выработавшего эксплуатационный ресурс и находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии на ВЛ 110 кВ в АО "Россети Тюмень" | - | +
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя с заменой провода (31,74 км) | F_TP1800.VL.0029 | 1983; 1986 | 85,17; 85,63 | 0,03; 0,03 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха; ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение замены провода согласно требованию пункта 2.5.77. Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197) - для района климатических условий где находится зона обслуживания ВЛ НЭС присвоен по ветру – II, по гололеду – II., требуется минимально допустимые сечения сталеалюминиевых проводов по условиям механической прочности на ВЛ, сооружаемых на двухцепных опорах 35 кВ и выше составляет 120/19мм2. Выполнение п. 9.3. Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части технического перевооружения - по повышению технико-экономического уровня ВЛ; -по сплошной замене проводов в целях повышения пропусконой способности ВЛ, надежности проводов. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №68 | - | +
2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 (замена провода 19,3212 км) | F_TP1800.VL.0030 | 1985 | 90.23 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение замены провода согласно требованию пункта 2.5.77. Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197) - для района климатических условий где находится зона обслуживания ВЛ НЭС присвоен по ветру – II, по гололеду – II., требуется минимально допустимые сечения сталеалюминиевых проводов по условиям механической прочности на ВЛ, сооружаемых на двухцепных опорах 35 кВ и выше составляет 120/19мм2. Выполнение п. 9.3. Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части технического перевооружения - по повышению технико-экономического уровня ВЛ; -по сплошной замене проводов в целях повышения пропусконой способности ВЛ, надежности проводов. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №69. | - | +
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лонг Юган Приозерная 1 цепь (замена фундаментов для 27 опор) | F_TP2000.VL.0020 | 1987 | 72.88 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган отпайка на ПС Приозерная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Введена в эксплуатацию в 1987 году. В результате неравномерного интенсивного морозного выпучивания свай, отдельные опоры имеют критический наклон, что повышает вероятность падения опор при сильных ветровых нагрузках. В целях сохранения надежности электроснабжения объектов нефте-газодобывающих предприятий и предприятий транспорта газа и снижения рисков связанных с падением опор, необходимо выполнить перестановку опор на новые фундаменты. ПУЭ п.2.5.216 | - | +
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Надым – Лонг-Юган на ПС 110 кВ Левохеттинская 2 цепь (от ПС Левохеттинская до оп.№150) (замена фундаментов для 9 опор) | F_TP2000.VL.0021 | 1984 | 69.89 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Введена в эксплуатацию в 1984 году. В результате неравномерного интенсивного морозного выпучивания свай, отдельные опоры имеют критический наклон, что повышает вероятность падения опор при сильных ветровых нагрузках. В целях сохранения надежности электроснабжения объектов нефте-газодобывающих предприятий и предприятий транспорта газа и снижения рисков связанных с падением опор, необходимо выполнить перестановку опор на новые фундаменты ПУЭ п.2.5.216. | - | +
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левохеттинская – Лонг-Юган (от оп.№151 до ПС Лонг-Юган) (замена фундаментов для 8 опор) | F_TP2000.VL.0022 | 1982 | 69.89 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Введена в эксплуатацию в 1982 году. В результате неравномерного интенсивного морозного выпучивания свай, отдельные опоры имеют критический наклон, что повышает вероятность падения опор при сильных ветровых нагрузках. В целях сохранения надежности электроснабжения объектов нефте-газодобывающих предприятий и предприятий транспорта газа и снижения рисков связанных с падением опор, необходимо выполнить перестановку опор на новые фундаменты. ПУЭ п.2.5.216 | - | +
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ на ПС Левохеттинская (замена фундаментов для 9 опор ) | F_TP2000.VL.0023 | 1982 | 61.23 | нд | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Введена в эксплуатацию в 1982 году. В результате неравномерного интенсивного морозного выпучивания свай, отдельные опоры имеют критический наклон, что повышает вероятность падения опор при сильных ветровых нагрузках. В целях сохранения надежности электроснабжения объектов нефте-газодобывающих предприятий и предприятий транспорта газа и снижения рисков связанных с падением опор, необходимо выполнить перестановку опор на новые фундаменты. ПУЭ п.2.5.216 | - | +
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Левохеттинская, 1 цепь (замена фундаментов для 30 опор) | F_TP2000.VL.0024 | 1982 | 72.29 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Введена в эксплуатацию в 1982 году. В результате неравномерного интенсивного морозного выпучивания свай, отдельные опоры имеют критический наклон, что повышает вероятность падения опор при сильных ветровых нагрузках. В целях сохранения надежности электроснабжения объектов нефте-газодобывающих предприятий и предприятий транспорта газа и снижения рисков связанных с падением опор, необходимо выполнить перестановку опор на новые фундаменты. ПУЭ п.2.5.216 | - | +
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Северные электрические сети площадью 365 га (ВЛ-110 кВ Надым-Промбаза г. Надым (1цепь) 5 га; ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Старый Надым 18 га; ВЛ-110 кВ Надым- Береговая 9 га; ВЛ-110 кВ на ПС Левохетинская, ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Левохетинская,1 цепь 73 га;ВЛ-110 кВ Надым-Лонг- Юган на ПС-110 кВ Левохетинская 2 цепь (от ПС Левохетинская до опоры № 150), ВЛ-110 кВ Левохетинская-Лонг-Юган 92 га; ВЛ-110 кВ Лонг-Юган Приозерная 1 цепь 42 га; ВЛ-110 кВ Лонг-Юган-Сорум 94 га; ВЛ-110кВ отпайка на ПС Приозерная 2 цепь 32 га.) | H_TP2000.VL.0030 | 1980; 1980; 1980; 1980; 1982; 1984; 1987; 1982; 1984 | 78,76; 36,22; 78,96; 65,03; 61,23; 71,49; 72,88; 64,44; 70,29 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Надым - Морошка; ВЛ 110 кВ Надым - Морошка отпайка на ПС Старый Надым; ВЛ 110 кВ Надым - Береговая; ВЛ 110 кВ Надым - Береговая отпайка на ПС Старый Надым; ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская; ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган; ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган отпайка на ПС Приозёрная; ВЛ 110 кВ Надым - Лонг-Юган - Сорум, участок Лонг-Юган - Сорум до оп. № 234; ВЛ 110 кВ Надым - Лонг-Юган - Сорум отпайка на ПС Приозёрная | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до нормативных требований ПУЭ 7 изд., глава 2.5, п.2.5.207. Программа Общества по расчистке просек линий электропередачи на 2017-2021 гг. | - | -
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-6-ЯГТЭС и ВЛ 110 кВ Ямбург-ЯГП-2 (установка дополнительных опор 22 шт.) | H_TP2000.VL.0028 | 1987; 1985 | 74,22; 90,99 | нд; нд | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ ЯГП-6 - ЯГТЭС; ВЛ 110 кВ Ямбург - ЯГП-2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Линии электропередачи в районах Крайнего Севера, получают сверхнормативные механические нагрузки за счет гололедно-изморозевых образований, повышенной вибрации и пляски проводов. Пляска провода, несет в себе разрушительные последствия для ВЛ, разрушается арматура, изоляция, провода, тросы и траверсы опоры. Целью выполнения мероприятия по реконструкции ВЛ является осуществление надежного электроснабжения существующих потребителей нефтегазовых комплексов. Установка дополнительных опор в пролетах опор имеющих длину свыше 300м., предотвратит возможность возникновения пляски проводов, а также уменьшит вероятность их схлестывания. Мероприятие выполняется согласно утвержденного плана мероприятий, по повышению надежности линий электропередачи филиала Северные электрические сети при образовании изморозевых отложений на проводах и грозотросах ВЛ (п. №14, 15). ПУЭ п.2.5.216 | - | -
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15 (замена 166 опор, 45,5 км провода) | H_TP2000.VL.0029 | 1985; 1987 | 60,43; 63,03 | нд; нд | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Оленья - Ямбург-1 ответвление на ПС УГП-15; ВЛ 110 кВ Оленья - Ямбург-2 ответвление на ПС УГП-15 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Реконструкция ВЛ вызвана необходимостью замены свайных фундаментов, которые имеют критический выход из обводненных грунтов. Опоры типа ПМО110-3 не дают возможности выдерживать безопасный межфазный габарит между проводами в периоды наступления пляски проводов, образования изморозевых отложений и других явлений. Последствиями даных событий являются многочислинные обрывы проводов (тросов), повреждения траверс опор, арматуры и изоляции. Цель выполнения реконструкции ВЛ - осуществление надежного, бесперебойного электроснабжения потребителей и объектов газодобывающих комплексов, так как реконструированный объект с новыми параметрами позволит исключить аварийность связанную с падением опор, обрывами и повреждениями проводов, тросов, арматуры и изоляции. Мероприятие выполняется согласно утвержденного плана мероприятий, по повышению надежности линий электропередачи филиала Северные электрические сети при образовании изморозевых отложений на проводах и грозотросах ВЛ (п. №13). ПУЭ п. 2.5.226 | - | -
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Надым-Левохеттинская" (замена 99,5 км грозотроса,99,5 км провода) | H_TP2000.VL.0035 | 1982 | 77.04 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | При длительных ветровых нагрузках, образования гололедно-изморозевых отложений и возникновения интенсивной «пляски» проводов, происходит снижение механических характеристик, образование усталостных повреждений и обрывы проводов и тросов. Провода и тросы, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, имеющие большое количество повреждений, необходимо заменить, для продления эксплутационного срока службы ВЛ, обеспечения надежного электроснабжения существующих потребителей 1 категории. На основании "Целевой программы на 2017 - 2011 год по замене грозотроса выработавшего эксплуатационный ресурс и находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии на ВЛ 110 кВ в АО "Тюменьэнерго" ПУЭ п. 2.5.226 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - ПП Комсомольский 1 с отп. на ПС УКПГ, ПС Комсомольская (установка ОПН -234 шт.) | F_TP1800.VL.0032 | 1988 | 85.77 | 0.03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - ПП Комсомольский 1, отп. на ПС "УКПГ" 1,2, отп. на ПС Комсомольская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п. 9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №22. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Вынгапур-Маяк, ВЛ 110кВ Новогодняя-Маяк (установка ОПН -552шт.) | F_TP1800.VL.0034 | 1986; 1986 | 87,82; 85,37 | 0,01; 0,01 | 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Вынгапур-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Маяк | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п. 9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отпайкой на ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Стрела (установка ОПН 110 кВ -636шт.) | H_TP1800.VL.0048 | 1986; 1985 | 89,39; 89,53 | 0,01; 0,01 | 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Стрела, отпайка на ПС Ханупа; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Стрела | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение 9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, п.п.9.3, 9.5 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение 9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, п.п.9.3, 9.5 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акты ТО от 03.10.2016 №№ 26,27. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Летняя; ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя (участок ВЛ110 кВ НПГЭ-Летняя ) (установка ОПН -219шт.) | H_TP1800.VL.0049 | 1990; 1981 | 89,77; 89,74 | 0,01; 0,01 | 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Летняя; ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акты ТО от 03.10.2016 №№ 28,29. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Пуль-Яха -Геращенко;ВЛ-110 кВ Муравленковская-Геращенко (установка ОПН - 51шт.) | H_TP1800.VL.0050 | 1986; 1995 | 90,28; 90,30 | 0,04; 0,04 | 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пуль-Яха -Геращенко; ВЛ-110 кВ Муравленковская-Геращенко | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п. 9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, п.п.9.3, 9.5 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акты ТО от 03.10.2016 №№ 30,31. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Губкинская-Новогодняя 2 отпайка на ПС 110/35/6 кВ Вынгаяхинская (установка ОПН -93шт.) | H_TP1800.VL.0051 | 1986 | 84.29 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Губкинская-Новогодняя 2, отпайка на ПС "Вынгаяхинская"1, отпайка на ПС "Вынгаяхинская"2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №32. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (установка ОПН -348шт.) | H_TP1800.VL.0052 | 1986 | 88.8 | 0.479 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №33. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя (заход на ПС 110/35/6 кВ Крайняя), ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Крайняя (заход на ПС 110/35/6 кВ Крайняя), ВЛ-110 кВ Новогодняя Еты-Пур 1 (устновка ОПН -738шт.) | H_TP1800.VL.0059 | 1986; 1986; 1986 | 88,76; 87,56; 89,44 | 0,00; 0,00; 0,07 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя; ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Крайняя; ВЛ-110 кВ Новогодняя Еты-Пур 1 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ыТО от 03.10.2016 №№ 34,35,36. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 (установка ОПН - 675шт) | H_TP1800.VL.0063 | 1988 | 90.23 | 0.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №37. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Ударная 1 отпайка на ПС Трудовая (установка ОПН - 213шт) | H_TP1800.VL.0067 | 1988 | 79.49 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Ударная, отпайка на ПС "Трудовая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии.Акт ТО от 03.10.2016 №38. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 1 (установка ОПН -342шт) | H_TP1800.VL.0068 | 1988 | 89.59 | 0.062 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Геращенко-Пяку-Пур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №39. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская отпайка на ПС Пурпе, ПС 110/35/6 кВ Победа (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | 1986 | 90.28 | 0.139 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, отпайка на ПС Пурпе, отпайка на ПС Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №39. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Погружная (установка ОПН - 276шт) | H_TP1800.VL.0070 | 1986 | 88.64 | 0.275 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1, отпайка на ПС Погружная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №39. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | 1999 | 92.11 | 0.849 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная, отпайка на ПС Таланга, отпайка на ПС Айваседопур | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №39. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Кристалл-Карьер (установка ОПН -201 шт.) | H_TP1800.VL.0077 | 1986 | 65.57 | 8.714 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Арсенал-Геолог, отпайка на ПС Карьер | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №39. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ к ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (ВЛ-110 кВ Янга-Яха - Спорышевская 2 с отпайкой на ПС Хрустальная) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0035 | 2002 | 96.43 | 0.204 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Янга-Яха - Спорышевская 2, отпайка на ПС Хрустальная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы. ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №44. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация отпайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ-Владимировская, НПГЭ-Летняя на ПС Адмиральская (отпайка на ПС Адмиральская от ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0036 | 2008 | 89.74 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя, отпайка на ПС Адмиральская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы. ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №46. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация захода 110 кВ к ПС Западная от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0037 | 1981 | 89,74 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы. ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО от 03.10.2016 №45. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 (установка дополнительных опор -13 шт.) | H_TP1800.VL.0046 | 1989; 1989 | 90,01; 90,01 | 0,75; 0,75 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1; ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Реализация по установке дополнительных опор выполняется на основании Технического отчета по выполнению комплекса работ по обследованию технического состояния действующих ВЛ и разработке ремонтно-восстановительных мероприятий ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ». Тех.обоснование от 2015 г.№ 9734-21-Т1. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -33шт.) | H_TP1800.VL.0053 | 1989; 1989 | 90,01; 90,01 | 0,75; 0,75 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1; ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Реализация по установке дополнительных опор выполняется на основании Технического отчета по выполнению комплекса работ по обследованию технического состояния действующих ВЛ и разработке ремонтно-восстановительных мероприятий ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ». Тех.обоснование от 2015 г.№ 9734-21-Т1. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская – Вышка 1, ВЛ 110 кВ Муравленковская – Геращенко, ВЛ 110 кВ Холмогорская – НПС Холмогорская, ВЛ 110 кВ Губкинская – Новогодняя 1,2 (перестановка опор на новый фундамент - 51шт.) | H_TP1800.VL.0054 | 1985; 1995; 1986; 1987; 1987 | 88,08; 90,30; 74,64; 87,90; 86,79 | 0,20; 0,00; 0,62; 0,00; 0,00 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская – Вышка 1; ВЛ 110 кВ Муравленковская – Геращенко; ВЛ 110 кВ Холмогорская – НПС; ВЛ 110 кВ Губкинская – Новогодняя 1; ВЛ 110 кВ Губкинская – Новогодняя 2 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО от 03.10.2016 №№ 6.7,8,9,10. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор -12шт) | H_TP1800.VL.0072 | 1988 | 58.08 | 48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 1,2 (замена фундаментов опор - 12 шт) | H_TP1800.VL.0078 | 1984; 1984 | 60,37; 60,37 | 0,06; 0,06 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 1; ВЛ-110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акт ТО от 03.10.2016 №2. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 1 (отпайка на ПС Ноябрьская) (замена фундаментов опор - 20 шт) | H_TP1800.VL.0079 | 1979 | 54.83 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 1, отпайка на ПС Ноябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акт ТО от 03.10.2016 №19. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0055 | 1988 | 89.89 | 0.0479 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации; п. 9.3. - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов. Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17.12.2007г.»). Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах. Акт ТО от 03.10.2016 №54. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Губкинская -Новогодняя 1, 2 отп на ПС 110/35/6 кВ Вынгаяхинская (установка спиральной арматуры) | F_TP1800.VL.0040 | 1987 | 87.9 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ110 кВ Губкинская -Новогодняя 1, отп на ПС Вынгаяхинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации; п. 9.3. - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов. Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17.12.2007г.»). Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах. Акт ТО от 03.10.2016 №53. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 1 с отпайкой на ПС Ноябрьская (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0061 | 1997 | 88,53 | 0.05 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 1, отпайка на ПС Ноябрьская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации; п. 9.3. - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов. Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17.12.2007г.»). Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах. Акт ТО от 03.10.2016 №55. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2,ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 2 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская, СП 110 кВ Барсуковский (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0065 | 1981; 1985 | 68,64; 89,69 | 0,01; 0,01 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2; ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 2 , отпайка на ПС Новопурпейская, отпайка на СП Барсуковский | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации; п. 9.3. - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов. Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17.12.2007г.»). Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах. Акты ТО от 03.10.2016 №№ 56,57. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Янга-Яха-Городская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0081 | 1992 | 90.48 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Городская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации; п. 9.3. - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов. Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17.12.2007г.»). Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах. Акт ТО от 03.10.2016 №61. | - | +
2.2.2.2 | Переустройство ВЛ-110 кВ (ВЛ 110 кВ Холмогорская-Городская 1,2 цепь, ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (одноцепная), ВЛ 110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 1,2 цепь, ВЛ 110 кВ Западно-Ноябрьская-Янга-Яха, 1,2 цепь, Барсуковская - Комсомольская 1.2) | F_TP1800.VL.0013 | 1981; 1981; 1984; 1984; 1981 | 89,74; 93,81; 90,42; 94,66; 86,90 | 0,06; 0,06; 0,04; 0,04; 0,00 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская-Городская, 1,2 цепь; ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (одноцепная); ВЛ 110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 1; ВЛ 110 кВ Геращенко-Пяку-Пур 2; ВЛ 110 кВ Западно-Ноябрьская-Янга-Яха, 1,2 цепь | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. В проекте будет предусмотрено переустройство пересечения ВЛ110 кВ НПГЭ – Янга-Яха, Янга-Яха – Владимирская, отпайка на ПС Западно-Ноябрьская (пролет опор 44/98А-44/98Б, 44/98-44/99Б) с проектируемой ВЛ500 кВ Холмогорская – Тарко-Сале: 2. В проекте будет предусмотрено переустройство пересечения ВЛ110 кВ ПП Комсомольский – СП Барсуковский 1,2 (пролет опор 13-14А, 14-15 с проектируемой ВЛ500 кВ Холмогорская – Тарко-Сале: 3. Проектом будет предусмотрено переустройство пересечения ВЛ110 кВ Геращенко – Пяку-Пур 1,2 (пролет опор 88-89) с проектируемой ВЛ500 кВ Холмогорская - Тарко-Сале. 4. Проектом будет предусмотрено переустройство пересечения ВЛ110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (пролет опор 178-179) с проектируемой ВЛ500 кВ Холмогорская - Тарко-Сале. 5. Проектом будет предусмотрено переустройство пересечения ВЛ110 кВ НПГЭ – Холмогорская 2 (пролет опор 202-203) с проектируемой ВЛ500 кВ Холмогорская - Тарко-Сале. Акты ТО от 03.10.2016 №№ 62,63,64,65. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная на ПС Погружная 1,2 ; ВЛ-110 кВ ПП Комсомольский-СП Барсуковский 1, 2 (замена изоляции, установка спиральной арматуры) | F_TP1800.VL.0041 | 1980; 2009 | 89,00; 86,90 | 0,28; 0,00 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1, ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 2, отпайка на ПС Погружная; ВЛ-110 кВ ПП Комсомольский-СП Барсуковский 1, ВЛ-110 кВ ПП Комсомольский-СП Барсуковский 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы. Выполнение пункта 2.5.85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации; п. 9.3. - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли. Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов. Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17.12.2007г.»). Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах. Акты ТО от 03.10.2016 №№ 47,48. | - | +
2.2.2.2 | Вынос опор большого перехода ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл | F_TP1800.VL.0003 | 1979 | 90,39 | 0,57 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Правила устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание п.2.5.150 (утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197). Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, п.п.9.3, 9.5, 3.2.2.(утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994),Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. При проведении гидрологического обследования институтом "Уралэнергосетьпроект" ОАО "Инженерный центр Урала" было выявлено смещение бровки берега на 35 метров.Остаточное расстояние от фундамента переходных опор до кромки берега составляет 34 метра (изначально - 69 м). В связи с повышенной интенсивностью размыва левого берега возникла необходимость выбора нового местоположения переходных опор № 11, 11а с учетом расчетной прогнозируемой зоны размыва берега. ВЛ является объектом электроснабжения месторождений нефтегазовой отрасли. Акт ТО от 03.10.2016 №67. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Холмогорская-Вышка 2ц (замена грозозащитного троса -32.36 км) | H_TP1800.VL.0057 | 1988 | 89.59 | 0.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Холмогорская-Вышка 2ц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акт тех.обследования от 03.10.2016 №71. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1, ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 2 (замена грозозащитного троса 1ц.-59,72км; 2ц.-63,15км) | H_TP1800.VL.0058 | 1985; 1985 | 89,59; 88,19 | 0,05; 0,04 | 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110кВ Муравленковская-Барсуковская 1; ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 2. | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акты тех.обследования от 17.10.2016 №72,73. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена грозозащитного троса - 32км) | H_TP1800.VL.0062 | 1988 | 88.8 | 0.48 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акты тех.обследования | - | +
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Ноябрьские электрические сети (ВЛ 110 кВ Кирпичная-Пур -1,6га; ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2 -7,3га; ВЛ 110 кВ Пурпейская-Кирпичная -14,1 га. Итого - 23 га) | I_TP1800.VL.0085 | 1988; 1986; 1999 | 80,41; 89,35; 87,51 | 0,00; 0,00; 0,22 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кирпичная-Пур; ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2; ВЛ 110 кВ Пурпейская-Кирпичная | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Расширение просек ВЛ 110 кВ выполняется на оснований требований пункта 2.5.207 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197); СО34.04.181-2003 – правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей(утвержден ОАО РАО "ЕЭС России" 25.12.2003); Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.06.2017 №417. Для поддержания противопожарного состояния на трассах ЛЭП, обеспечения безопасности и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. | - | +
2.2.2.2 | Переустройство ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Комсомольская 1,2 в пролете пересечения с ВЛ-35кВ | H_TP1800.VL.0056 | 1988 | 85,77 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Комсомольская 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Цель выполнения переустройства места пересечения на участке ВЛ от оп.№48/1 до №48/2 ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Комсомольская 1,2 цепь", отпайка на ПС УКПГ –выполнение требований пункта 2.5.226. ПУЭ 7 изд.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197). Акт ТО от 03.10.2016 №70. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале -Сигнал с отпайками на ПС (установка ОПН 66 шт) | J_TP1800.VL.0086 | 1990 | 90.06 | 0.613 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале -Сигнал с отпайками на ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Сигнал-ПП Северный с отпайками на ПС (установка ОПН 657 шт) | J_TP1800.VL.0091 | 1990 | 75.92 | 1.718 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Сигнал-ПП Северный с отпайками на ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Светлая, отпайка на ПС Пурпе (установка ОПН 72 шт) | J_TP1800.VL.0092 | 1988 | 88.7 | 0.273 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Светлая, отпайка на ПС Пурпе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Комсомолький -СП Барсуковская (установка ОПН 432 шт) | J_TP1800.VL.0093 | 2009 | 86.9 | 0 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ ПП Комсомолький -СП Барсуковская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Градиент с опт.на ПС Победа (установка ОПН 294 шт) | J_TP1800.VL.0094 | 1999 | 89.94 | 0.139 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Градиент с опт.на ПС Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пункта 2.5.116, 2.5.119 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п. 9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п.9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 (замена фундаментов опор - 15 шт., замена опор - 6 шт.) | J_TP1800.VL.0071 | 1985 | 95.33 | 0.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя (замена фундаментов опор - 62 шт., замена опор -5 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | 1983 | 95.48 | 0.03 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмгорская-Крайняя | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - Пурпейская (замена фундаментов опор - 4 шт.) | J_TP1800.VL.0099 | 1990 | 92.49 | 0.139 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - Пурпейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная (перестановка опор 6 шт) | J_TP1800.VL.0100 | 1999 | 95.48 | 0.718 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Переустройство ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп.на ПС Ханупа (замена опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа ) | J_TP1800.VL.0084 | 1998 | 80.28 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп.на ПС Ханупа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. При проведении строительства отпаечные узлы данных ВЛ были выполнены не проектным решением. Приведение мест отпаек ВЛ к проектным исполнениям, является необходимым перечнем основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Проведение модернизации ВЛ обеспечит:- безопасные условия для эксплуатации ВЛ при различных (в том числе и аварийных) режимах.- уменьшится производство ремонтных работ.- возможность своевременно принять и реализовать решение, позволяющее свести к минимуму риски и обеспечить надежную работу энергосистемы и устойчивое энергоснабжение потребителей в условиях экстремальных и продолжительных морозов, в районе Крайнего Севера.- повышение оперативности в принятии и реализации решений, направленных на обеспечение надежности энергосистемы, в том числе и решений по ограничению потребления электрической энергии с целью избежания перегрузочных режимов работы отдельных линий электропередачи и трансформаторного оборудования подстанций. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Северный 1,2 (замена фундаментов 14 опор) | J_TP1800.VL.0089 | 1990 | 67.72 | 0.816 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Северный 1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Северный 4 (замена фундаментов 12 опор) | J_TP1800.VL.0101 | 1990 | 75.92 | 1.718 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Северный 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2 (замена грозозащитного троса - 37км) | J_TP1800.VL.0066 | 1981 | 89.53 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акты тех.обследования от 03.10.2016 №77,78,79. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 47.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | 1990 | 87.62 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акты тех.обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отп.на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.09 км) | J_TP1800.VL.0106 | 1999 | 90.83 | 0.14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отп.на ПС 110/35/10 кВ Победа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акты тех.обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичная c отп. на ПС (замена грозозащитного троса 66.87 км) | J_TP1800.VL.0090 | 1999 | 87.92 | 0.277 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичная c отп. на ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акты тех.обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Комсомольский с отп.на ПС Комсомольская, УКПГ (замена грозозащитного троса 18.95 км) | J_TP1800.VL.0107 | 1988 | 85.77 | 0 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-ПП Комсомольский с отп.на ПС Комсомольская, УКПГ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акты тех.обследования | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ямбургского РЭС филиала Северные электрические сети (установка межфазных изолирующих распорок в количестве 116 штук) | I_TP2000.VL.0041 | 1986; 1986; 1989; 1999; 1985; 1987; 1990; 1985; 1987; 1999; 1096 | 82,79; 82,85; 82,73; 86,22; 86,54; 81,80; 55,81; 82,55; 82,51; 86,1; 67,63 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ «ЯГТЭС-Взлетная-1»; ВЛ-110 кВ «ЯГТЭС-Взлетная-2»; ВЛ-110 кВ «ЯГП-1В - ЯГТЭС»; ВЛ-110 кВ «ЯГП-1В - ЯГТЭС» ответвление на ПС «ЯГП-2В»; ВЛ-110 кВ «ЯГТЭС – ЯГП-2» ответвление на ПС «ЯГП-3»; ВЛ -110 кВ «ЯГП-6-ЯГТЭС»; ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-1В»; ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-2»; ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-2» ответвление на ПС «ЯГП 4»; ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-2» ответвление на ПС «ЯГП 3В»; ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-6 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение работ по модернизации ВЛ 110 кВ Ямбургского РЭС филиала Северные ЭС в части установки межфазных распорок типа РМИСC необходимо для обеспечения нормальной работы ВЛ в районах подверженных частой и интенсивной пляске проводов. Межфазные распорки типа РМИСC обеспечивают защиту проводов от схлестывания и препятствуют возникновению низкочастотных и высокоамплитудных колебаний проводов (пляска провода). ПУЭ п.2.5.207. | - | +
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ -36.88 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмгорская 2 – 152 опоры) | K_TP1800.VL.0111 | 1979; 1981 | 61,34; 59,71 | 0,34; 0,41 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1; ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 2 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя с отпайками на ПС НПС, ПС Карамовская (замена фундаментов опор - 45 шт, замена опор -2 оп) | K_TP1800.VL.0080 | 1983; 1986 | 62,37; 60,41 | 0,43; 0,72 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя; отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя на ПС НПС | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Одной из проблем аварийности ВЛ в Ямало-Ненецком регионе является состояние фундаментов опор, из за воздействия морозного пучения происходят процессы неравномерного выхода металлических, железобетонных свай фундамента опор из грунта, из за процессов неравномерного выхода свай из грунта, происходит отклонение опоры от проектной нормы, фундамент опор теряет несущую способность, существует вероятность падения опор. Для поддержания безаварийной эксплуатации электросетевых объектов в северных регионах и, в частности, в районе Ноябрьских электрических сетей, является технико-экономическое обоснование и разработка эффективных технических и технологических решений по повышению надежности фундаментов опор ВЛ. Решение этой проблемы неразрывно связано с систематическим учетом и своевременным предупреждением воздействия морозного пучения грунтов, и мониторинг отклонения опор от проектных норм. Обоснованная оценка возможных деформаций и сил их вызывающих наряду с разработкой эффективных противопучинистых мероприятий – необходимый перечень основных задач, решение которых обеспечивает устойчивость, эксплуатационную надежность и долговечность сооружений. Акты ТО | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 220 кВ Надым-Салехард -1 цепь (установка 152 межфазных распорок) | J_TP2000.VL.0042 | 2015 | 97.72 | нд | 2019 | Акт б/н от 23.11.2018 | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 220 | 220 | Обеспечение безаварийной работы ВЛ 220 кВ «Надым – Салехард-1», путем устранения угрозы отключения ВЛ при возникновении пляски проводов и тросов под воздействием ветровых нагрузок. Исключение возможности сближения проводов на недопустимые расстояния на участке ВЛ 220 кВ «Надым – Салехард-1» от опоры №914 до опоры №952. Снижение амплитуды колебаний проводов при пляске и ветровых нагрузках в пролетах с установленными распорками. Снижение вероятности выделения Салехардского энергорайона на изолированную работу при образовании гололедно-изморозевых отложений на проводах и тросах ВЛ 220 кВ «Надым – Салехард 1,2». | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 1, ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 2 (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0073 | 1985; 1988 | 95,33; 95,48 | 0,20; 0,20 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 1; ВЛ 110 кВ Холмогорская-Вышка 2, | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации; п. 9.3. - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов. Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17.12.2007г.»). Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах. Акт ТО №№ 58,59. №16. | - | +
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 1,2 с отпайкой на ПС Курская (установка спиральной арматуры ) | H_TP1800.VL.0074 | 1998; 1998 | 90,15; 91,66 | 0,27; 0,34 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 1; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 2, отпайка на ПС Курская. | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пункта 2.5.85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации; п. 9.3. - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов. Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17.12.2007г.»). Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах. Акт ТО от 03.10.2016 №60. | - | +
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (95 точек учета) -филиал Ноябрьские электрические сети | K_TP1800.AS.0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | +
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 точек учета) -филиал Ноябрьские электрические сети | K_TP1800.AS.0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» | - | +
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Пурпейская (ВЛ-110 Тарко-Сале, ВЛ-110 Кирпичная), ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (ВЛ-110 Еты-Пур-1, ВЛ-110 Еты-Пур-2), ПС 110/10 кВ Маяк (ВЛ-110 Вынгапур), ПС 110/10 кВ Кирпичная (ВЛ-110 ПЗПК) (замена электромеханических панелей РЗА ВЛ-110 кВ на цифровые) | F_TP1800.PR.0042 | 1989; 1988; 1991; 1994 | 82,60; 87,93; 76,91; 83,66 | 0,77; 1,19; 0,73; 0,93 | 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПС 110/35/6 кВ Новогодняя; ПС 110/10 кВ Маяк; ПС 110/10 кВ Кирпичная | 2,22; 4,72; 12,95; 2,09 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 35,00; 19,00; 52,00; 21,00 | 3,67; 14,97; 12,24; 3,84 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. | - | +
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | 1991 | 68.18 | 7.434 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/10 кВ Комплект | 10.62 | 2020-12-16 | 42 | 13.47 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. | - | +
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр) | F_TP1800.PR.0045 | 1995; 1988 | 73,59; 69,59 | 0,00; 0,73 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Кедр; ПС 110/6 кВ Губкинская | 1,76; 1,33 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 28,00; 21,00 | 2,53; 1,53 | 16,30; 12,60 | 16,30; 12,60 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) | H_TP1800.PS.0075 | 1984 | 67.11 | 0.731 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ НПС Холмогоры | 0.45 | 2020-12-16 | 1 | 2.2855 | 80 | 80 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) | H_TP1800.PS.0076 | 1985 | 67.36 | 1.805 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 7.27 | 2020-12-16 | 29 | 12.8066 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ) | H_TP1800.PS.0082 | 1995 | 71.93 | 3.108 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Геращенко | 11.77 | 2020-12-16 | 47 | 13.7423 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела и автоматики управления СВ-110кВ ) | H_TP1800.PS.0083 | 1994 | 74.04 | 2.185 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Стрела | 16.73 | 2020-12-16 | 67 | 38.8293 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт техюобследования от 03.09.2016 №1. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения базы РПБ ПРЭС | F_TP1800.PR.0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт техюобследования от 03.09.2016 №2. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения базы РПБ Муравленковского РЭС | H_TP1800.PR.0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт техюобследования от 03.09.2016 №7. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения и освещения ПС (ПС 110/35/6 кВ Барсуковская, ПС 110/35/6 кВ Вышка, ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/10 кВ ГКС Холмогорская, ПС 110/35/6 кВ Еты-Пур, ПС 110/35/6 кВ Жемчужина, ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская) | F_TP1800.PR.0035 | 1987; 1987; 1986; 1995; 1983; 1987; 1994 | 77,17; 79,25; 64,18; 80,05; 75,91; 87,87; 86,34 | 0,71; 1,74; 1,74; 3,00; 1,74; 0,57; 1,74 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Барсуковская; ПС 110/35/6 кВ Вышка; ПС 110/35/6 кВ Геращенко; ПС 110/10 кВ ГКС Холмогорская; ПС 110/35/6 кВ Еты-Пур; ПС 110/35/6 кВ Жемчужина; ПС 110/35/6 кВ Западно-Ноябрьская | 12,58; 8,84; 11,77; 0,34; 2,14; 7,69; 12,81 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 31,00; 22,00; 47,00; 1,00; 13,00; 31,00; 51,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г.Акт техюобследования от 03.09.2016 №3. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ограждения и освещения ПС ( ПС Крайняя, ПС Курская, ПС Майская, ПС Мара-Яха, ПС Маяк, ПС Новопурпейская) | F_TP1800.PR.0047 | 1986; 1987; 1991; 1991; 1986; 1986 | 84,76; 80,02; 82,88; 80,66; 84,36; 89,55 | 1,77; 1,06; 1,21; 1,74; 1,74; 0,71 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Крайняя; ПС 110/6/6 кВ Курская; ПС 110/35/6 кВ Майская; ПС 110/35/6 кВ Мара-Яха; ПС 110/10 кВ Маяк; ПС 110/35/6 кВ Ново-Пурпейская | 16,98; 3,44; 0,58; 3,27; 12,95; 14,61 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 68,00; 9,00; 2,00; 13,00; 52,00; 36,00 | 23,76; 8,41; 4,94; 10,44; 12,24; 21,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт техюобследования от 03.09.2016 №4. | - | +
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | 1997; 1998; 1988; 1989; 1985; 1997; 1994; 1996 | 91,11; 91,08; 82,93; 79,97; 84,35; 87,91; 82,34; 80,50 | 3,99; 1,51; 2,11; 2,35; 0,71; 0,85; 2,24; 1,78 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Орловская; ПС 110/6 кВ Градиент; ПС 110/35/6 кВ Погружная; ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПС 110/6 кВ Пяку-Пур; ПС 35/6 кВ Северный Купол; ПС 110/35/6 кВ Стрела; ПС 110/35/6 кВ Сугмутская | 14,21; 1,91; 11,33; 2,25; 0,63; 0,77; 16,73; 10,37 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 35,00; 30,00; 45,00; 35,00; 4,00; 19,00; 67,00; 41,00 | 38,75; 2,60; 24,27; 3,67; 3,82; 1,15; 38,83; 26,07 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт техюобследования от 03.09.2016 №5. | - | +
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | 1985; 2005; 2005 | 69,38; 89,10; 87,52 | 1,74; 1,74; 0,00 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Песчаная; ПС 110/35/6 кВ Итурская; ПС 110/35/6 кВ Хрустальная | 3,57; 10,17; 13,34 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 56,00; 40,00; 53,00 | 3,04; 24,07; 22,60 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт техюобследования от 03.09.2016 №8. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция комплекса складов УСРЗА -1,2,3,4,5,6,7,8 филиала Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0052 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования: СО 05770629.24.001-2011 «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей АО «Тюменьэнерго», СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»; СТО 34.04.181-2003 "Стандарт организации Технического обслуживания и ремонта объектов Электроэнергетики", СП 17.13330.2011 "Кровли" (СНиП II-26-76). Устранение дефектов, повышение эксплуатационных характеристик, надежности строительных конструкций и продления срока безопасной эксплуатации комплекса складов на комплектовочно-накопительной базе. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 2.1.1. Акт техюобследования от 16.09.2016 №5-09. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция РММ-1 РПБ | H_TP1800.PH.0007 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования: СО 05770629.24.001-2011 «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей АО «Тюменьэнерго», СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»; СТО 34.04.181-2003 "Стандарт организации Технического обслуживания и ремонта объектов Электроэнергетики". Срок эксплуатации РММ-1 составляет 20 лет (объект введен в эксплуатацию в 1989году). Необходимость приведения помещений мастерских, складских, ремонтного персонала к требованиям пожарной безопасности, ТБ и требованиям СНиП. Выполнение требований Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 2.1.1. | - | +
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВТарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | 1982; 1994; 1986; 1987; 1987; 1989; 1991; 1994 | 86,63; 82,90; 81,09; 76,37; 84,71; 84,73; 82,66; 80,50 | 1,74; 2,35; 2,35; 2,07; 1,74; 1,74; 0,71; 0,71 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Суторминская; ПС 110/6 кВ Таланга; ПС 110/35/6 кВТарасовская; ПС 110/35/6 кВ Трудовая; ПС 110/35/6 кВ Ударная; ПС 110/6 кВ УКПГ; ПС 110/35/6 кВ Харампурская; ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская | 9,28; 2,55; 6,10; 4,46; 17,90; 1,28; 12,37; 17,64 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 58,00; 25,00; 24,00; 11,00; 45,00; 20,00; 49,00; 70,00 | 9,71; 3,29; 16,65; 6,98; 23,84; 6,04; 12,72; 24,84 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г.Акт техюобследования от 03.09.2016 №6. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ответвление на ПС 110 кВ УГП-15, ВЛ 110 кВ Ямбург - ЯГП-1В, ВЛ-110 кВ Ямбург - ЯГП-2, ВЛ-110 кВ Ямбург - ЯГП-6, ВЛ-110 кВ ЯГП1В - ЯГТЭС, ВЛ-110 кВ ЯГП-2 - ЯГТЭС, ВЛ-110 кВ ЯГП-6 - ЯГТЭС, ВЛ 110 кВ Ямбург - Оленья-1 и 2 цепи (установка ОМП 18 шт.) | H_TP2000.VL.0033 | 1994; 2009; 1987; 1988; 1987; 1988; 1987 | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Оленья - Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15; ВЛ 110 кВ Ямбург - ЯГП-2; ВЛ 110 кВ Ямбург - ЯГП-6; ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС; ВЛ 110 кВ ЯГП-2 - ЯГТЭС; ВЛ 110 кВ ЯГП-6 - ЯГТЭС; ВЛ 110 кВ Оленья - Ямбург-1,2 | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | 110;110;110;110;110;110;110 | 110;110;110;110;110;110;110 | ВЛ 110 кВ Ямбург - ЯГП-1В, ВЛ-110 кВ Ямбург - ЯГП-2, ВЛ-110 кВ Ямбург - ЯГП-6, ВЛ-110 кВ ЯГП1В - ЯГТЭС, ВЛ-110 кВ ЯГП-2 - ЯГТЭС, ВЛ-110 кВ ЯГП-6 - ЯГТЭС, ВЛ 110 кВ Ямбург - Оленья-1 и 2 цепи находятся в эксплуатации в условиях Крайнего Севера. В связи с тем, что доступ к указанным ВЛ-110кВ затруднен, летом из-за болотистой местности, а зимой в связи с частыми аномально низкими температурами, поскольку стволы ВЛ проходят на существенном удалении от трасс, точность расчета ОМП является крайне важным параметром. При этом односторонний метод замера дает точность не выше 20%, то есть зона осмотра ВЛ должна составлять плюс-минус эти 20%, в то время как СТО 56947007-29.240.55.159-2013 «Типовая инструкция по организации работ для определения мест повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше» нормирует данный показатель как - 15 % длины ВЛ для линий протяженностью до 50 км включительно; - 10 % для ВЛ протяженностью более 50 км до 100 км включительно; - 7 % для ВЛ протяженностью от 100 до 300 км включительно. Применение ОМП двустороннего замера дает погрешность не выше 5%, волновой метод – до 300 м не зависимо от длины ВЛ. В результате реконструкции все ВЛ-110кВ Ямбургского района будут обеспечены двухсторонними ОМП с использованием врлнового метода, что позволит значительно сократить время затрачиваемое на расчет ОМП, а главное, на отыскание и ликвидацию повреждения ВЛ. Все мероприятия соответствуют «Концепции развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса» принятой Правлением ОАО «Россети» протоколом от 22.06.2015 № 356пр. Реконструкция ВЛ 110 кВ ответвление на ПС 110 кВ УГП-15, ВЛ 110 кВ Ямбург - ЯГП-1В, ВЛ-110 кВ Ямбург - ЯГП-2, ВЛ-110 кВ Ямбург - ЯГП-6, ВЛ-110 кВ ЯГП1В - ЯГТЭС, ВЛ-110 кВ ЯГП-2 - ЯГТЭС, ВЛ-110 кВ ЯГП-6 - ЯГТЭС, ВЛ 110 кВ Ямбург - Оленья-1 и 2 цепи (установка ОМП 18 шт.) включена в «Мерпориятия по переходу к "Цифровым ПС" реализуемые в рамках инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" 2018 - 2023 гг.». ПУЭ п.2.5.207. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Буран-Табь-Яха, ВЛ-110 кВ УГП-2В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-5В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-2В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-5В-Уренгой, ВЛ-110 кВ Надым-Лонг-Юган-Сорум, ВЛ-110 кВ Надым-Левохеттинская, ВЛ-110 кВ Левохеттинская-Лонг-Юган (установка ОМП 18 шт.) | H_TP2000.VL.0036 | 1983; 1987; 1985; 1987; 1982; 1984; 1984 | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Буран - Табъяха; ВЛ 110 кВ УГП-2В - Буран; ВЛ 110 кВ УГП-5В - Буран; ВЛ 110 кВ Уренгой - УГП-5В; ВЛ 110 кВ Надым - Лонг-Юган - Сорум; ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская; ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд | 110;110;110;110;110;110;110 | 110;110;110;110;110;110;110 | ВЛ 110 кВ Буран-Табь-Яха, ВЛ-110 кВ УГП-2В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-5В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-2В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-5В-Уренгой, ВЛ-110 кВ Надым-Лонг-Юган-Сорум, ВЛ-110 кВ Надым-Левохеттинская, ВЛ-110 кВ Левохеттинская-Лонг-Юган находятся в эксплуатации в условиях Крайнего Севера. В связи с тем, что доступ к указанным ВЛ-110кВ затруднен, летом из-за болотистой местности, а зимой в связи с частыми аномально низкими температурами, поскольку стволы ВЛ проходят на существенном удалении от трасс, точность расчета ОМП является крайне важным параметром. При этом односторонний метод замера дает точность не выше 20%, то есть зона осмотра ВЛ должна составлять плюс-минус эти 20%, в то время как СТО 56947007-29.240.55.159-2013 «Типовая инструкция по организации работ для определения мест повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше» нормирует данный показатель как - 15 % длины ВЛ для линий протяженностью до 50 км включительно; - 10 % для ВЛ протяженностью более 50 км до 100 км включительно; - 7 % для ВЛ протяженностью от 100 до 300 км включительно. Применение ОМП двустороннего замера дает погрешность не выше 5%, волновой метод – до 300 м не зависимо от длины ВЛ. В результате реконструкции все ВЛ-110кВ Уренгойского и Надымского районов будут обеспечены двухсторонними устройствами ОМП с использованием волнового метода, что позволит значительно сократить время затрачиваемое на расчет ОМП, а главное, на отыскание и ликвидацию повреждения ВЛ. Все мероприятия соответствуют «Концепции развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса» принятой Правлением ОАО «Россети» протоколом от 22.06.2015 № 356пр. Реконструкция ВЛ 110 кВ Буран-Табь-Яха, ВЛ-110 кВ УГП-2В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-5В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-2В-Буран, ВЛ-110 кВ УГП-5В-Уренгой, ВЛ-110 кВ Надым-Лонг-Юган-Сорум, ВЛ-110 кВ Надым-Левохеттинская, ВЛ-110 кВ Левохеттинская-Лонг-Юган (установка ОМП 18 шт.) включена в «Мерпориятия по переходу к "Цифровым ПС" реализуемые в рамках инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" 2018 - 2023 гг.». | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция РЗА ВЛ 110 кВ Надым - Морошка, Надым - Береговая с установкой основных защит на ПС 110 кВ Морошка, Береговая (Установка основных защит 4 шт, шкафов ТН 2 шт. и ТН 110 кВ 4 компл) | F_TP2000.PS.0034 | 1987; 1982; 1987 | нд; нд; нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС-110кВ Береговая; ПС-110кВ Морошка; ПС-110кВ Голубика | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | 110;110;110 | 110;110;111 | Данное мероприятие выполняется в соответствии с Программой установки основных быстродействующих защит ВЛ-110кВ и блокирующих комплектов на отпаечных ПС с трансформаторами мощностью более 25МВА (включительно)» одной из задач которой является повышение быстродействия, надёжности, селективности и чувствительности защит ВЛ 110кВ Надым-Береговая и ВЛ 110кВ Надым-Морошка. Реализация данного проекта необходима для уменьшения времени воздействия сверхтоков коротких замыканий на аппараты как ВЛ-110кВ, так и прилегающих энергообъектов, снижению вероятности отказов защит ВЛ-110кВ при повреждениях на них и , при этом, исключению излишней работы при КЗ вне защищаемой зоны. ВЛ-110кВ Надым-Береговая и ВЛ-110кВ Надым-Морошка введены в эксплуатацию в 1980 году. К данным ВЛ подключены ПС Морошка, ПС Голубика, ПС Старый Надым и ПС Береговая от шин низкого напряжения которых осуществляется питание инфраструктуры городского хозяйства г. Надым и пос. Старый Надым, а так же аэропорта Надым. С ростом нагрузки на данные ВЛ, а так же в связи с повышением требований к надежности электроснабжения городов и поселков, особенно находящихся в районах Крайнего Севера возрастают требования и к надежности и быстродействию защит этих ВЛ. Ввод новых мощностей уже не позволяет обеспечить требуемую селективность и быстродействие без применения основных быстродействующих защит, таких как планируемая к вводу НВЧЗ на базе современных микропроцессорных устройств. установки основных быстродействующих защит ВЛ-110кВ и блокирующих комплектов на отпаечных ПС с трансформаторами мощностью более 25МВА (включительно)» одной из задач которой является повышение быстродействия, надёжности, селективности и чувствительности защит ВЛ 110кВ Надым-Береговая и ВЛ 110кВ Надым-Морошка. Реализация данного проекта необходима для уменьшения времени воздействия сверхтоков коротких замыканий на аппараты как ВЛ-110кВ, так и прилегающих энергообъектов, снижению вероятности отказов защит ВЛ-110кВ при повреждениях на них и , при этом, исключению излишней работы при КЗ вне защищаемой зоны. Все мероприятия соответствуют «Концепции развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса» принятой Правлением ОАО «Россети» протоколом от 22.06.2015 № 356пр. | - | -
2.2.4.1 | Установка устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) ПС 110 кВ УГП-2В, УГП-5В | F_TP2000.PS.0035 | 1985; 1987 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-2В; ПС 110 кВ УГП-5В | 12,94; 2,06 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 51,00; 13,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Требования филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ энергосистемы Тюменской области, изложенные в письме от 11.08.2014 №Р57-б1-II-1-19-2914. Требования обусловлены условиями предотвращения перегрева проводов ВЛ-110кВ Оленья-Табъяха и повышения живучести Северного узла энергосистемы при авариях в сети. ПС УГП-5В введена в работу в 1987, ПС УГП-2В введена в работу 1985г. Эксплуатация данных ПС осуществляется в районе Крайнего Севера. Нагрузка ПС УГП-2В участвует в алгоритме действия противоаварийной автоматики Уреннгойского узла, действие которой направлено на сохранение важнейших потребителей в режимах дефицита мощности. После реализации данного проекта будет произведена замена морально и физически устаревшего оборудования приема команд УПАСК на ПС УГП-2В, введена в действие четвертая ступень АОПО ВЛ-110кВ Табъяха-Оленья, являющейся важнейшей ступенью связи между Ямбургским (включая ПС-220/110кВ Оленья) и Уренгойским узлами. Также при этом будет реализовано требование о необходимости резервирования каналов противоаварийной автоматики. Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-1В, ПС 110/35/6 кВ ЯГП-6, ПС 110/6 кВ УГП-5В (установка регистраторов аварийных событий (РАС)) | H_TP2000.PR.0031 | 1987; 1988; 1987 | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-1В; ПС 110 кВ ЯГП-6; ПС 110 кВ УГП-5В | 4,70; 3,91; 2,06 | 16.12.2020;16.12.2020; 16.12.2020 | 19,00; 24,00; 13,00 | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | нд;нд;нд | 110;110;110 | 110;110;110 | Все подстанции, участвующие в планируемой реконструкции являются транзитными. В соответствии с требованиями СТО 59012820.29.020.006-2015 Стандарт организации. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аврийных событий. Нормы и требования. РАС должны устанавливаться на объектах электроэнергетики высшим классом напряжения 110 кВ и выше, за исключением объектов электроэнергетики, не оборудованных выключателями на стороне 110–220 кВ, а также тупиковых и отпаечных подстанций. Таким образом Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-1В, ПС 110/35/6 кВ ЯГП-6, ПС 110/6 кВ УГП-5В (установка регистраторов аварийных событий (РАС) подпадает под действие данного требования. Установленные в настоящее время на ПС 110/6 кВ УГП-5В РАС не обеспечивают регистрацию всех необходимых параметров аварийных режимов, а так же не соответствуют требованию СТО 59012820.29.020.006-2015 «Автономный РАС должен функционировать в непрерывном круглосуточном режиме и осуществлять регистрацию данных РАС, синхронизированных с помощью сигналов единого точного времени глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.». Согласно пункта 3.6. СТО 59012820.29.020.006-2015 «Автономные РАС, установленные на объектах электроэнергетики до вступления в силу Стандарта, не обеспечивающие выполнение указанных требований, должны быть заменены (модернизированы) при реконструкции (модернизации) объекта электроэнергетики». Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-1В, ПС 110/35/6 кВ ЯГП-6, ПС 110/6 кВ УГП-5В (установка регистраторов аварийных событий (РАС) включена в «Мерпориятия по переходу к "Цифровым ПС" реализуемые в рамках инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" 2018 - 2023 гг.». Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха (замена автоматики управления ДГР) | H_TP2000.PR.0038 | 1984 | 55.88 | 0.0091 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха | 10.4 | 2020-12-16 | 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО «Тюменьэнерго» до 2025 года. ПС Варенга-Яха эксплуатируется с 1984г в районе Крайнего Севера и является одной из подстанций от шин низкого напряжения которых осуществляется питание инфраструктуры городского хозяйства г. Новый Уренгой, аэропорта Новый Уренгой и объектов газовой отрасли. Своевременная и правильная компенсация емкостных токов, возникающих при замыканиях в изолированной сети 10кВ, позволяет избежать резонансных перенапряжений в данной сети и, как следствие сохранить работоспособность оборудования, например ТН-10кВ. Кроме того компенсация емкостных токов позволяет сохранять требования к параметрам качества электроэнергии, поставляемой потребителям. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха (реконструкция УПАСК) | H_TP2000.PR.0041 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха | 10.4 | 2020-12-16 | 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха эксплуатируется с 1984г в районе Крайнего Севера. Реконструируемое устройство УПАСК входит в комплекс ПАА ПС 220/110 кВ Уренгой. Применяется для дистанционного отключения нагрузки по ВЛ-35кВ Луч-2 при работе ПАА на ПС 220/110 кВ Уренгой. В соответствии с требованием ГОСТ Р 55105-2012 "Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем" - противоаварийная автоматика должна обеспечивать выполнение своих функций при любом отказе одного устройства ПА, не связанном с аварийным событием, требующем срабатывания ПА. На ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха в рамках реконструкции приемника УПАСК будет произведена замена морально и физически устаревшего оборудования, а так же ввод в эксплуатацию резервного канала УПАСК. Надежная работа УПАСК на ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха обеспечит необходимый сброс нагрузки во время системной авриий, что поможет сохранить ее устойчивость. К 2022 году срок службы УПАСК на ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха составит 39 лет. В соответствии с СО 34.35.617-2001 (РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ) срок службы устройств РЗА составляет минимум 25 лет в нормальных условиях. Таким образом к сроку окончания реконструкции устройства РЗА прослужат свыше гарантированной нормы 14 лет. Данное оборудование морально устарело и не соответствует современным требованиям по обеспечению как надежности, селективности, чувствительности и быстродействия, так и требованиям информативности, стоимости технического обслуживания, ремонтопригодности. Данное мероприятие соответствуют «Концепции развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса» принятой Правлением ОАО «Россети» протоколом от 22.06.2015 № 356пр. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха (реконструкция УПАСК) включена в «Мерпориятия по переходу к "Цифровым ПС" реализуемые в рамках инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" 2018 - 2023 гг.». и. Выполение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ | + | -
2.2.4.1 | Модернизация СОТ ПС 110 кВ ("Табь-Яха", "Ева-Яха", "РТП 10 кВ Ямал") | F_TP2000.PR.0026 | 1987; 1987; 2007 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ПС 110 кВ Табъ-Яха; ПС 110 кВ Ева-Яха; ПС 110 кВ Ямал | 0,54; 15,76; 12,06 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 21,00; 63,00; 48,00 | нд; нд; нд | 5,00; 50,00; 2,00 | 5,00; 50,00; 2,00 | 2,50; 25,00; 1,00 | 2,50; 25,00; 1,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 10 | Выполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК". | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Ноябрьские ЭС | F_TP1800.PR.0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция склада оборудования (площадь 1114,6 м2) | H_TP2000.PR.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшения затрат на эксплуатацию, техобслуживание. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Северные ЭС | F_TP2000.PR.0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго на период с 2014 по 2019 год. 11.10.2013г. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция локальной вычислительной сети филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (рабочих мест - 180шт.) | I_TP1800.PR.0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция магистральных узлов передачи данных филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (замена оборудования сети передачи данных - 4шт.) | J_TP1800.PR.0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на магистральных узлах связи РПБ НЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (6 комплектов) | K_TP1800.PR.0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | +
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | +
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-5, ПС 110 кВ УГП-5В | K_TP2000.PR.0072 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-5; ПС 110 кВ УГП-5В | 0,78; 2,06 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 12,00; 13,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Комплексная программа по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018–2025 годы, утвержденная приказом Общества от 27.02.2018 № 108 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 | + | -
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Буран | K_TP2000.PR.0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Буран | 5.77 | 2020-12-16 | 91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Комплексная программа по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018–2025 годы, утвержденная приказом Общества от 27.02.2018 № 108 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 | + | -
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-2 (установка регистраторов аварийных событий (РАС)) | J_TP2000.PR.0062 | 1999 | 67.2 | 0.68 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ ЯГП-2 | 2.81 | 2020-12-16 | 28 | 17.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Тюменьэнерго. | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция здания СМиТ базы СевЭС в г.Новый Уренгой | F_TP2000.PR.0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Здания СМиТ базы СевЭС в г.Новый Уренгой | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшения затрат на эксплуатацию, техобслуживание, отпадает необходимость в постоянной перебазировке техники и персонала. Акт обследования | - | -
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ НЭС - ПС "Кедр" - ПС "Губкинская" - ПС "Вынгаяхинская" - ПС "Новогодняя" - ПС "Маяк" - РДП ВРЭС" | F_TP1800.PR.0012 | 1995; 1988; 1987; 1986; 1986 | 89,55; 88,67; 78,88; 87,50; 90,73 | 0,71; 2,42; 1,15; 0,71; 0,00 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/6 кВ Кедр; ПС 110/6 кВ Губкинская; ПС 110/35/6 кВ Вынгаяхинская; ПС 110/35/6 кВ Новогодняя; ПС 110/10 кВ Маяк | 1,76; 1,33; 27,36; 4,72; 12,95 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 28,00; 21,00; 68,00; 19,00; 52,00 | 2,53; 1,53; 38,04; 14,97; 12,24 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" | H_TP1800.PR.0011 | 1990; 1998; 1990; 1995; 1994 | 82,96; 79,81; 87,91; 82,66; 83,76 | 2,50; 0,87; 0,85; 0,71; 0,87 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Победа; ПС 110/6 кВ Градиент; ПС 110/6 кВ Пурпейская; ПС 110/6 кВ Таланга; ПС 110/10 кВ Кирпичная | 12,52; 1,91; 2,22; 2,55; 2,09 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 50,00; 30,00; 35,00; 25,00; 21,00 | 18,11; 2,60; 3,67; 3,29; 3,84 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | 1994; 1988; 1991 | 84,71; 84,73; 78,88 | 1,74; 1,74; 1,15 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская; ПС 110/35/6 кВ Новогодняя; ПС 110/35/6 кВ Харампурская | 17,64; 4,72; 12,37 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 70,00; 19,00; 49,00 | 24,84; 14,97; 12,72 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | +
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Ноябрьских ЭС | H_TP1800.PR.0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Тюменьэнерго» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ ПС 110 кВ ЯГП-1В | F_TP2000.PR.0023 | 1992; 1994 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ПС 110 кВ ЯГП-1В; ПС 110 кВ Ямбург | 4,70; 3,45 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 19,00; 14,00 | нд; нд | 50,00; 50,00 | 50,00; 50,00 | 25,00; 25,00 | 25,00; 25,00 | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ ПС 110 кВ ЯГП-6 | F_TP2000.PR.0024 | 1992; 1988; 1987 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ПС 110 кВ ЯГП-1В; ПС 110 кВ ЯГП-6; ПС 110 кВ ЯГП-5 | 4,70; 3,91; 1,88 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 19,00; 24,00; 19,00 | нд; нд; нд | 50,00; 32,00; 20,00 | 50,00; 32,00; 20,00 | 25,00; 16,00; 10,00 | 25,00; 16,00; 10,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-1В, ЯГП-2, ЯГП-3, ЯГП-4, ЯГП-6, ЯГП-7, Взлетная, Ямбург, ПС 110/10-10 кВ УГТЭС-72 ( организации прямых основных и резервных калов связи) | H_TP2000.PR.0034 | 1992; 1987; 1989; 1995; 1988; 1990; 1988; 1994; 1983 | нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ПС 110 кВ ЯГП-1В; ПС 110 кВ ЯГП-2; ПС 110 кВ ЯГП-3; ПС 110 кВ ЯГП-4; ПС 110 кВ ЯГП-6; ПС 110 кВ ЯГП-7; ПС 110 кВ Взлетная; ПС 110 кВ Ямбург; ПС 110 кВ УГТЭС-72 | 4,70; 2,81; 1,88; 2,69; 3,91; 2,08; 0,51; 3,45; 0,10 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 19,00; 28,00; 19,00; 27,00; 24,00; 21,00; 20,00; 14,00; 0,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд | 50,00; 20,00; 20,00; 20,00; 20,00; 5,00; 89,00; 50,00; 32,00 | 50,00; 20,00; 20,00; 20,00; 20,00; 5,00; 89,00; 50,00; 32,00 | 25,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 2,50; 57,00; 25,00; 16,00 | 25,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 2,50; 57,00; 25,00; 16,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ ПС 110/6 кВ Лонг-Юган (организация прямых основных и резервных калов связи) | H_TP2000.PR.0036 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | ПС 110 кВ Лонг-Юган | 2.78 | 2020-12-16 | 17 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Северных электрических сетей (ЦУС) | H_TP2000.PR.0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Россети Тюмень» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ УГП-15, ПС-110/10-10 кВ Ужгородская (замена защит трансформаторов, АУВ, АРКТ, ЦС, ОБР, автоматики ЩСН-0,4, СОПТ, АРМ РЗА) | H_TP2000.PR.0037 | 1987; 1983 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ УГП-15; ПС 110 кВ Ужгородская | 2,78; 2,25 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 17,00; 9,00 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО «Тюменьэнерго» до ПС 110/6 кВ УГП-15, ПС-110/10-10 кВ Ужгородская являются объектами питания потребителей газового промысла и находятся в эксплуатации в условиях Крайнего Севера свыше 25 лет. К 2021 году срок службы устройств РЗА данных подстанций составит 33 и 37 лет. В соответствии с СО 34.35.617-2001 (РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ) срок службы устройств РЗА составляет минимум 25 лет в нормальных условиях. Таким образом к сроку окончания реконструкции устройства РЗА прослужат свыше гарантированной нормы 8 и более лет. Данное оборудование морально устарело и не соответствует современным требованиям по обеспечению как надежности, селективности, чувствительности и быстродействия, так и требованиям информативности, стоимости технического обслуживания, ремонтопригодности. Вторичное оборудование находящееся на подстанциях, в том числе реле, автоматические выключатели, переключатели, в настоящее время в основном снято с производства, что при выходе их из строя требует дополнительных затрат по адаптации современных устройств в устаревшие конструкции и панели. Система оперативного тока данных подстанций выполнена на базе БПЗ-401 и БК-401 и не обеспечивает современных требований к надежности питания устройств РЗА. Замена устройств выпрямленного оперативного тока на системы постоянного оперативного тока с использованием малогабаритных АБ обеспечит в дальнейшем более надежную работу устройств РЗА, управления, сигнализации, а так же значительно повысит условия безопасного выполнения работ по их техническому обслуживанию. Все мероприятия соответствуют «Концепции развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса» принятой Правлением ОАО «Россети» протоколом от 22.06.2015 № 356пр. Реконструкция ПС 110/6 кВ УГП-15, ПС-110/10-10 кВ Ужгородская (замена защит трансформаторов, АУВ, АРКТ, ЦС, ОБР, автоматики ЩСН-0,4, СОПТ, АРМ РЗА) включена в «Мерпориятия по переходу к "Цифровым ПС" реализуемые в рамках инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" 2018 - 2023 гг.». | + | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ныда, ПС 110/10-10 кВ Хасырейская, ПС 110/6 кВ Звезда (замена защит трансформаторов, АУВ, АРКТ, ЦС, ОБР, автоматики ЩСН-0,4, СОПТ, АРМ РЗА) | H_TP2000.PR.0040 | 1988; 1984; 1986 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Ныда; ПС 110 кВ Хасырейская; ПС 110 кВ Звезда | 1,37; 0,45; 2,73 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 9,00; 2,00; 17,00 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | ПС 110/10 кВ Ныда, ПС 110/10-10 кВ Хасырейская, ПС 110/6 кВ Звезда являются объектами питания потребителей газового промысла и находятся в эксплуатации в условиях Крайнего Севера свыше 25 лет. К 2022 году срок службы устройств РЗА данных подстанций составит 34, 38 и 36 лет. В соответствии с СО 34.35.617-2001 (РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ) срок службы устройств РЗА составляет минимум 25 лет в нормальных условиях. Таким образом к сроку окончания реконструкции устройства РЗА прослужат свыше гарантированной нормы 9 и более лет. Данное оборудование морально устарело и не соответствует современным требованиям по обеспечению как надежности, селективности, чувствительности и быстродействия, так и требованиям информативности, стоимости технического обслуживания, ремонтопригодности. Вторичное оборудование находящееся на подстанциях, в том числе реле, автоматические выключатели, переключатели, в настоящее время в основном снято с производства, что при выходе их из строя требует дополнительных затрат по адаптации современных устройств в устаревшие конструкции и панели. Система оперативного тока данных подстанций выполнена на базе БПЗ-401 и БК-401 и не обеспечивает современных требований к надежности питания устройств РЗА. Замена устройств выпрямленного оперативного тока на системы постоянного оперативного тока с использованием малогабаритных АБ обеспечит в дальнейшем более надежную работу устройств РЗА, управления, сигнализации, а так же значительно повысит условия безопасного выполнения работ по их техническому обслуживанию. Все мероприятия соответствуют «Концепции развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса» принятой Правлением ОАО «Россети» протоколом от 22.06.2015 № 356пр. Реконструкция ПС 110/10 кВ Ныда, ПС 110/10-10 кВ Хасырейская, ПС 110/6 кВ Звезда (замена защит трансформаторов, АУВ, АРКТ, ЦС, ОБР, автоматики ЩСН-0,4, СОПТ, АРМ РЗА) включена в «Мерпориятия по переходу к "Цифровым ПС" реализуемые в рамках инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" 2018 - 2023 гг.». Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт технического обследования №9 от 11.01.2017. | + | -
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3шт. и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | +
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи АО «Тюменьэнерго» филиала Северные электрические сети (в объеме 4 площадок (220 IP-абонентов) | I_TP2000.PR.0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Буран | 5.77 | 2020-12-16 | 91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Левохеттинская (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | K_TP2000.PR.0066 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Левохеттинская | 1.49 | 2020-12-16 | 6 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение). | F_TP3600.PS.0024 | 1969 | 42.13 | 7.6697 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10/35 кВ Тобольская | 21.71 | 2020-12-16 | 43 | 99.07 | 75 | 80 | 50 | 50 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2019-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 27.04.2018 г. № 39-р). ПС введена в эксплуатацию в 1969г. В 2005г. проведена реконструкция здания ЗРУ-10кВ с заменой оборудования 10кВ., в 2012году выполнена реконструкция ПАА с заменой разъединителей 110кВ в 9-тя ячейках из 12ти. Эксплуатация остального основного первичного оборудования производится на протяжении 49 лет, при нормативном сроке в 25 лет (срок службы превышен в два раза), и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 35кВ (в количестве 7шт.) типа МКП-35 и В-110кВ (12шт.) типа МКП-110-3,5 на элегазовые, а также разъединителей 110кВ (в кол-ве 12шт) типа РЛН-110 и разъединителей 35кВ (в кол-ве 16шт) типа РНДЗ-35 вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 35-110кВ на элегазовые, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. . Замена 2-х силовых трансформаторов типа ТДТН -25000/110/35 и одного трансформатора типа ТРДН-25000/110 вызвана износом основной изоляции трансформаторов( ИТС -1Т-31, 2Т-26,6; рост кислотного числа и тангенса масла говорит о развивающихся дефектах твердой изоляции), а также восстановление типовой схемы подстанции путем увеличения мощности основных трансформаторов 1Т и 2Т (2х40МВА) и исключения дополнительного трансформатора 3Т, освобождением ячейки обходного выключателя для организации выполнения плановых ремонтов без снижения надежности сети, т.е. приведение схемы ОРУ-110 кВ ПС к типовой (п. 1.1.2 СТО 56947007-29.240.30.010-2008) и снятие ограничения на использование ОВ-110 в период зимнего максимума для аварийной замены неисправного выключателя. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Панели устройств РЗА изготовленные в 1969, 1970 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №1-Р ПС Тобольская от 04.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения полноценного ближнего резервирования устройств РЗА. ( П.3.2.15 ПУЭ). Замена устройств системной ПА типа АЛАР по указанию ТРДУ №Р57-б1-II-1-19-854 от 10.03.2017. Разделение существующих комплектов системной ПА по токовым цепям при работе через ОВ-110 по письму ТРДУ. По результатам контрольных замеров загрузка трансформаторов ПС 110 кВ Тобольская показала, что при отключении 3Т (аварийное отключение или вывод в ремонт для освобожнения ОВ-110 для перевода присоединений через ОВ-110 ) нагрузка оставшегося в работе трансформатора 1Т превышает 109% от номинального значения, а при переводе присоединений через ОВ-110 и аварийном отключении 1Т не соблюдается условие n-1, т.к. загрузка 2Т составит более 169% от номинального значения. Здание ОПУ на ПС Тобольская (1970 года постройки) находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что подтверждается проведенным ППО специализированной организацией. Отдельные элементы здания необходимо заменить на новые, отличающиеся по конструкции или материалам. Водоотведение необходимо для отвода дождевых и талых вод с территории ПС из-за повышения окружающей нулевой отметки связаным с развитеем города Тобольска и прилежащем строительствеВ связи с подтоплением кабельных каналов и фундаментов талыми и дождевыми водами, происходит разрушеение строительных конструкций здания. С предстоящими большими затратами на реконструкцию существующего здания и постоянными затратами на эксплуатацию, принято решение о его демонтаже и строительстве двух модульных зданий с подводкой всех коммуникаций, включая водопровод и канализацию; обустройство помещений ДЭМ бытовыми условиями отвечающие требованиям СаНПиН и всем необходимым хозбытовым инвентарем. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Тобольская составила 26,5393 МВА что превышает еденичную мощность установленных трансформаторов, при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,4647 МВА и по заявкам на техприсоединение - 0,2596МВА. Общее количество населения запитанных от ПС 98434 чел. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 557,18 млн. руб. | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ульяновская (замена основного электротехнического оборудования 10,35, 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 6.3 МВА и 10 МВА на 2х10 МВА) | F_TP3600.PS.0001 | 1967 | 52.57 | 43.751 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | 6.34 | 2020-12-16 | 63 | 12.3747 | 16.3 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2018-2022 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 28.04.2017 г. № 24-р). На ПС установлены трансформаторы мощностью 6,3 МВА и 10 МВА. Анализ загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Ульяновская показал, что при отключении (аварийное отключение или вывод в ремонт) наиболее мощного трансформатора нагрузка оставшегося в работе трансформатора превышает 105% от номинального значения. Учитывая вышесказанное, в целях устранения превышения ДДТН трансформаторного оборудования при отключении одного из параллельно работающих трансформаторов, необходима реконструкция ПС 110 кВ Ульяновская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВ. Территория ПС Ульяновская находится в затапливоемой в период пвысоких паводков пойме реки Вагай, и огорожена землянным валом. В связи с этим отсутствует естественный дреннаж с территории паводковых и ливненых вод. В связи с этим реконструкция спроектированна на новом возвышенном месте. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №2-Р ПС Ульяновская от 23.03.2016г. Мероприятие реализовано, объект введен в эксплуатацию. | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ Кулаково Тюменского ТПО | F_TP3300.PS.0055 | 1974 | 62.53 | 25.9 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кулаково | 7.97 | 2020-12-16 | 50 | 37.3027 | 6.3 | 32 | нд | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2018-2022 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 28.04.2017 г. № 24-р). Согласно прогнозным данным, в Тюменском районе, вдоль Ирбитского тракта, ожидается прирост нагрузки в объеме 6,9 Мвт в 2015-2020 гг. ПС 110/ 10 Кулаково ялвяется единственной в данной районе, от нее по ВЛ-10 кВ осуществляется электроснабжение населенных пунктов Луговое, Кулаково, Каменка, Кулига, Насекино, Коняшино, Речкино. Подстанция введена в 1974 г. срок службы оборудования составляет 43 года, наличие 1 трансформатора мощностью 6,3 МВА не позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей. Отсутствует резервирование жителей населенных пунктов. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. | + | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Упорово (установка второго трансформатора 1х10 МВА, выключателей, разъединителей, ограничителей перенапряжения) | F_TP3400.PS.0001 | 1987 | 65.92 | 25.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Упорово | 5.23 | 2020-12-16 | 52 | 18.2074 | 16.5 | 20 | 6.5 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2019-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области от 27.04.2018 г. № 39-р). На ПС установлен один трансформатор мощностью 10 МВА. От ПС 110 кВ Упорово запитаны населенные пункты с большим количеством индивидуальных жилых домов, отнесенных к третьей категории надежности электроснабжения. Также от ПС 110 кВ Упорово осуществляется электроснабжение социально-важных объектов населенных пунктов (детские сады, школы, больницы, котельные, водозаборы). Согласно требований п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7) для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания, при условии, что перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают одних суток. Минимальный срок ремонта или замены силового трансформатора на ПС 110 кВ Упорово в случае повреждения составит от трех до четырех недель. При этом перерыв в электроснабжении свыше 24 часов для коммунально-бытовых потребителей является недопустимым. От ПС 110 кВ Упорово не обеспечивается требуемая надежность электроснабжения коммунально-бытовых потребителей III категории. В рассматриваемом случае это связано с большим количеством потребителей и отсутствием возможности резервирования их электроснабжения по распределительной сети 10 кВ от соседних ПС 110 кВ. Более того, в соответствии с Актом технического обследования оборудования № 10 от 14.07.2016 выявлены дефекты выключателей 35 кВ, фундаментов (у существующего оборудования превышен нормативный срок эксплуатации). Учитывая вышесказанное, рекомендуется реконструкция ПС 110 кВ Упорово с установкой 2Т 10 МВА. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обследования от 14.07.2016 №10. Загрузка трансформатора 5,83 МВт, Мощность по договорам ДТП 18 МВт | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Буньково ( установка второго трансформатора 1х6.3 МВА, выключателей, разъединителей, ограничителей перенапряжения) | F_TP3400.PS.0004 | 1985 | 79.8 | 8.44 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Буньково | 1.26 | 2020-12-16 | 20 | 3.0966 | 6.3 | 12.6 | нд | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2019-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 27.04.2018 г. № 39-р). На ПС установлен один трансформатор мощностью 6,3 МВА. От ПС 110 кВ Буньково запитаны населенные пункты с большим количеством индивидуальных жилых домов, отнесенных к третьей категории надежности электроснабжения. Также, от ПС 110 кВ Буньково осуществляется электроснабжение социально-важных объектов населенных пунктов (детские сады, школы, больницы, котельные, водозаборы). Согласно требований п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7) для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания, при условии, что перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают одних суток. Минимальный срок ремонта или замены силового трансформатора на ПС 110 кВ Буньково в случае повреждения составит от трех до четырех недель. При этом перерыв в электроснабжении свыше 24 часов для коммунально-бытовых потребителей является недопустимым. От ПС 110 кВ Буньково не обеспечивается требуемая надежность электроснабжения коммунально-бытовых потребителей III категории. В рассматриваемом случае это связано с большим количеством потребителей и отсутствием возможности резервирования их электроснабжения по распределительной сети 10 кВ от соседних ПС 110 кВ. Более того, в соответствии с Актом технического обследования оборудования № 7 от 14.07.2016 выявлены дефекты разъединителей 110 кВ, ОД-КЗ 110 кВ, выключателей 110 кВ, ТН 110 кВ (у существующего оборудования превышен нормативный срок эксплуатации). Учитывая вышесказанное, рекомендуется реконструкция ПС 110 кВ Буньково с установкой 2Т 6,3 МВА. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 14.07.2016 №1. Загрузка траснформатора 1,22 МВт, Мощность по договорам ДТП 3 МВт. | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Омутинка (замена трансформатора 1х15 МВА на 1х25 МВА, выключателей, разъединителей) | F_TP3400.PS.0002 | 1978 | 75.7 | 15.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Омутинка | 8.91 | 2020-12-16 | 35 | 31.6425 | 40 | 50 | 15 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2018-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 28.04.2017 г. № 24-р). На ПС установлены трансформаторы мощностью 1х15 МВА (без РПН) и 1х25 МВА. Установленный на ПС 110 кВ Омутинка трансформатор 1Т ТДТГ-15000/110 выпущен в 1941 году, последний капитальный ремонт был выполнен в 2001 году. Нормативный срок эксплуатации оборудования составляет 25 лет. Срок эксплуатации превышает нормативный срок на 51 год. В связи с повышенным уровнем напряжения по стороне 10 кВ (порядка 10,9 – 11,2 кВ) и отсутствием РПН, имеет место недостаточный диапазон регулирования ПБВ при эксплуатации (при этом изменение положения ПБВ возможно только с отключением трансформатора). В настоящее время маслонаполненные вводы БМТ-110 с заводским чертежом № 121-0-0 находятся на контроле по тангенсу и ёмкости изоляции. В соответствии с Актом технического обследования оборудования № 9 от 14.07.2016 выявлены дефекты силового трансформатора, разъединителей 110 кВ, выключателей 110 кВ, ТН 110 кВ, выключателей 35 кВ (у существующего оборудования превышен нормативный срок эксплуатации). Учитывая вышесказанное, рекомендуется реконструкция ПС 110 кВ Омутинка с заменой трансформатора 1х15 МВА на новый. При этом мощность вновь устанавливаемого трансформатора необходимо принять 25 МВА с уточнением при проектировании. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 14.07.2016 №9. Загрузка трансформатора 9,13 МВт (68,2%) Мощность по ДТП 32 МВт. | - | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | 1984 | 72.73 | 12.5 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 6/10 кВ 21Т Метелево | 5 | 2020-12-16 | 125 | 3.1 | 4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Рзукрупнение сети 10 кВ с разделением воздушной линий на участки и возможностью ее секционирования с иного источника питания. Обеспечение надежного электроснабжение посредством КВЛ-10 кВ Воронино при суммарной нагрузке с КВЛ 10 кВ Луговая (и наоборот) при отключении ПС 110 кВ Метелево. На 01.06.2020 ВЛ 10 кВ Воронино запитана от ПС 110 кВ Сибжилстрой - 175А | - | -
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ярково (замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА, замена ОДиКЗ, разъединителей, установка нового КРУМ-10 с вакуумными выключателями) | F_TP3300.PS.0046 | 1967 | 52.3 | 17.36 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ Ярково | 7.74 | 2020-12-16 | 48 | 66.6679 | 12.6 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2019-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 27.04.2018 г. № 39-р). Оборудование физически и морально устаревшее и требует замены. Высокие затраты на эксплуатацию и низкая надежность оборудования. Увеличение числа потребителей, а, следовательно, и увеличение нагрузки Износ установленного оборудования составляет 100%, нормативный срок службы оборудования более 25 лет. Подстанция введена в 1967г. фактический срок службы оборудования 10 кВ 50 лет. В режиме работы трансформаторов n-1 загрузка составит более 110%. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ на вакуумные. Повышение надежности электроснабжения за счет изменение схемы питания сети путем установки на подстанции выключателей 110кВ вместо ОД и КЗ -110 . Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. Учитывая отсутствие возможности перевода нагрузки ПС 110 кВ Ярково на другие центры питания по сетям 35-10 кВ для снижения токовой загрузки 1(2)Т ПС 110 кВ Ярково при отключении 2(1)Т ПС 110 кВ Ярково,необходима замена трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА. | + | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | F_TP3300.PS.0040 | 1974 | 69.2 | 13.9 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ Мичурино | 8.19 | 2020-12-16 | 51 | 58.12 | 20 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2018-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 28.04.2017 г. № 24-р). Анализ загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Мичурино показал, что при отключении (аварийное отключение или вывод в ремонт) наиболее мощного трансформатора нагрузка оставшегося в работе трансформатора превышает 105% от номинального значения. Требуется разработка мероприятий по разгрузке трансформаторного оборудования данной ПС 110 кВ. Кроме того, анализ существующей схемы сети 6 – 10 – 35 кВ показал, что разгрузить перегружаемое трансформаторное оборудование мероприятиями по переводу нагрузки на смежные центры питания 6 – 10 – 35 – 110 кВ невозможно. Учитывая вышесказанное, в целях устранения превышения ДДТН трансформаторного оборудования при отключении одного из параллельно работающих трансформаторов, необходима реконструкция ПС 110 кВ Мичурино с заменой трансформатора на более мощный. Проект включен в СИПР Тюменской области на 2018-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 28.04.2017 г. № 24-р). Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. | + | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Нижняя Тавда | F_TP3300.PS.0020 | 1972 | 83.36 | 12.75 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Нижняя Тавда | 8.29 | 2020-12-16 | 54 | 60.8315 | 20 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2018-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 28.04.2017 г. № 24-р). Оборудование физически и морально устаревшее и требует замены. Высокие затраты на эксплуатацию и низкая надежность оборудования. Увеличение числа потребителей, а, следовательно, и увеличение нагрузки Износ установленного оборудования составляет 100%, нормативный срок службы оборудования более 25 лет. На основании акта технического обследования подстанции, а также анализа энергопотребления принято решение о проведении реконструкции подстанции и приведении схемы подстанции к соответствию, согласно нормативных требований, ПТЭ и ПУЭ. Кроме этого питание ПС-110/10 Нижняя Тавда в настоящий момент осуществляется по 2-х цепной ВЛ 35 кВ и ВЛ 110 кВ, что не обеспечивает надежность электроснабжения потребителей части Нижнетавдинского района в ремонтных и аварийных режимах. Строительство ВЛ 110 кВ на ПС-110/10 Нижняя Тавда от ПС 110/10 Торгили уменьшит риски обесточения потребителей Нижнетавдинского района и усилит схему электроснабжения данного региона. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. загрузка 1Т 88%, 2Т 72%, дата замера 20.12.2016), в режиме (n-1) в зимний период работа невозможна, т.к. загрузка одного трансформатора составит порядка 160%. | + | +
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Червишево (замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА, ТН-110 кВ на элегазовые, КРУН_10, установка ОПН с ДТУ) | F_TP3300.PS.0083 | 1976 | 52.3 | 7.09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Червишево | 7.8 | 2020-12-16 | 48 | 23.2152 | 12.6 | 32 | 6.3 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2019-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 27.04.2018 г. № 39-р). Оборудование физически и морально устаревшее и требует замены. Высокие затраты на эксплуатацию и низкая надежность оборудования. Увеличение числа потребителей, а, следовательно, и увеличение нагрузки Износ установленного оборудования составляет 100%, нормативный срок службы оборудования более 25 лет. Подстанция введена в 1976г. фактический срок службы оборудования 10 кВ 41 год. В режиме работы трансформаторов n-1 загрузка составит более 110%. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ на вакуумные. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. (загрузка по результатам контрольного замера 20.12.2017 составляет для 1Т 68%, для 2Т 49%, при этом в режиме (n-1) загрузка оставшегося в работе трансформатора составит более 105%, что может привести к вводу ограничения потребителей, т.к. согласно п. 5.3.14 ПТЭ длительная перегрузка по току допускается только не более 5% номинального тока ответвления) Мощность: По договорам Техприсоединения: 0,9 МВт По заявкам на Техприсоединение: 1,96 МВт | + | +
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юрга замена ОД КЗ -110 кВ на элегазовые выключатели - 2шт, усиление фундаментов под трансформаторами | F_TP3400.PS.0011 | 1980 | 62.41 | 17.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Юрга | 5.1 | 2020-12-16 | 51 | 7.5044 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | ПС Юрга введена в эксплуатацию в 1980 г. Планируемая реконструкция фундамента под силовой трансформатор вызвана проседанием фундаментной плиты из-за весеннего повышения уровня грунтовых вод и крена трансформатора. Замена комплектов ОДиКЗ на элегазовые выключатели обеспечит повышение оперативности, экономию времени и средств на сезонные опробывания ОДиКЗ за счет исключения отключения питающих ВЛ 110 кВ 2 раза в год (весна-осень). Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 14.07.2016 №2. Загрузка трансформатора 6,64 МВт (70%) Мощность по ДТП 8 МВт | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Армизон (замена ОД КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели - 2 шт, масляного выключателя -110 на элегазовый -1 шт, замена маслянных выключателей 35 кВ на элегазовые - 4 шт) | F_TP3400.PS.0015 | 1978 | 58.34 | 13.79 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Армизон | 2.47 | 2020-12-16 | 25 | 9.5652 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | ПС Армизон введена в эксплуатации в 1978 году.Замена комплектов ОДиКЗ на элегазовые выключатели обеспечит повышение оперативности, экономию времени и средств на сезонные опробывания ОДиКЗ за счет исключения отключения питающих ВЛ 110 кВ 2 раза в год (весна-осень). Замена пожаропасных маслянных выключателей 35 кВ блочного исполнения вызвана Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды, а так же травмоопасностью оборудования. Реализация инвестиционного проекта позволит снизить трудозатраты на обслуживание оборудования, повысить безопасность при оперативных переключениях. Замена выключателей 35 кВ блочного исполнения обеспечит безопасность обслуживающего персонала.Акт тех.обследования от 14.07.2016 №3. Загрузка трансформатора 3,43 МВт (37%) Мощность по ДТП 10 МВт | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-11 (замена: масляных выключателей 110 кВ 3 шт. на элегазовые, ТН-110 кВ 2 комп, РНДЗ -110 8 шт., переустройство кабельных каналов и маслоприёмников) | F_TP3400.PS.0016 | 1980 | 62.42 | 1.463 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 110/10/10 кВ КС-11 | 54.16 | 2020-12-16 | 85 | 54.3889 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | ПС КС-11 введена в эксплуатации в 1980 году. Маслянные выключатели 110 кВ выработали нормативный срок эксплуатации имеют значительный износ, а так же ряд конструктивных недостатков и дефектов изготовления. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. . Армировочные швы фарфоровой изоляции имеют растрескивания и частичное выкрашивание. Привод выключателей изношен, собачки и ролики имеют выработку и смятие, превышающие допустимый износ. Опорная изоляция имеет волосянные трещины армировочных швов, частичное выкрашивание. Фарфоровая изоляция имеет сколы. Рамы разъединителя имеют перекос, при котором необеспечивается плавное вхождение ножей при включении.Форфоровые покрышки имеют сколы и волосянные трещины. Проходные изоляторы в клеммной коробке имеют трещины. В местах уплотнения трансформаторов наблюдается просачивание масла. Реконструкция ПС КС-11 позволит выполнить требования приказа по филиалу "Тюменские распределительные сети" №334 от 23.06.2015 года."Об обеспечении электроснабжения объектов нефтегазодобывающего и нефтегазоперерабатывающего комплекса". Реализация инвестиционного проекта позволит снизить трудозатраты на обслуживание оборудования, повысить безопасность при оперативных переключениях. Акт тех.обследования от 14.07.2016 №4. Загрузка трансформаторов 23,72 МВт (39%) Мощность по ДТП 54 МВт | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Стеклозавод (замена КРУН-10 кВ., масляного выключателя 35 кВ на элегазовый, переустройство маслоприёмников 1Т,2Т и маслосборника) | F_TP3400.PS.0018 | 1971 | 54.34 | 2.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 0.64 | 2020-12-16 | 35 | 2.9633 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | ПС Стеклозавод введена в эксплуатацию в 1971 году. Замена пожаропасных маслянных баковых выключателей 35 кВ блочного исполнения вызвана выработкой коммутационного ресурса. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Распредустройство 10 кВ серии КРН морально и физически устарело, маслянные выключатели ВМП-10 выработали коммутационный ресурс. Реализация инвестиционного проекта позволит снизить трудозатраты на обслуживание оборудования, повысит безопасность при оперативных переключениях. Замена выключателей 35 кВ блочного исполнения обеспечит безопасность обслуживающего персонала. Загрузка трансформаторов 0,8 МВт (47 %) Мощность по ДТП 3 МВт | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | 1976; 1977; 1985; 1985; 1987; 1976; 1976; 1977 | 56,65; 54,55; 64,32; 57,52; 60,32; 62,66; 54,44; 57,52 | 25,11; 11,59; 8,44; 6,01; 8,17; 17,73; 3,99; 13,79 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Упорово; ПС 110/35/10 кВ Емуртла; ПС 110/35/10 кВ Буньково; ПС 110/35/10 кВ Ингалинка; ПС 110/35/10 кВ Плетнёво; ПС 110/35/10 кВ Юрга; ПС 110/35/10 кВ Красный Яр; ПС 110/35/10 кВ Армизон | 5,23; 2,67; 1,26; 1,17; 1,62; 5,10; 2,12; 2,47 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 52; 27; 20; 19; 26; 51; 33; 25 | 18,21; 5,67; 3,10; 3,37; 5,54; 7,50; 4,49; 9,57 | 16,50; 20,00; 6,30; 8,10; 12,60; 20,00; 12,60; 20,00 | 16,50; 20,00; 6,30; 8,10; 12,60; 20,00; 12,60; 20,00 | 6,50; 10,00; 0,00; 1,80; 6,30; 10,00; 6,30; 10,00 | 6,50; 10,00; 0,00; 1,80; 6,30; 10,00; 6,30; 10,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 109 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Подстанции 35-110 кВ введены в эксплуатацию в период 1976 – 1987 гг. и предназначены для электроснабжения потребителей сельского хозяйства, а также промышленных, коммунально-бытовых и социально-значимых объектов. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. Реконструкция проводится на основании «План-графика ликвидации травмоопасного оборудования АО «Тюменьэнерго». Реализация проекта позволит исключить травмоопасное оборудование, снизить затраты на эксплуатацию, повысить безопасность при оперативных переключениях. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9..Акт тех.обследования от 14.07.2016 №2. Загрузка трансформаторов ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр, 5,83, 3,45, 1,22, 1,19, 1,29, 6,64, 2,65, 161,50, 37,00 21,40, 70,00, 22,00 70,20, 45,40, Мощность по ДТП 18.21, 5.67, 3.10, 3.37, 5.54, 7.50, 4.49 | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | 1978; 1976; 1976; 1982; 1977; 1976; 1979 | 54,44; 64,77; 58,25; 58,25; 62,33; 54,74; 68,32 | 5,43; 3,30; 4,49; 10,62; 8,29; 0,00; 7,54 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ситниково; ПС 35/10 кВ Жданово; ПС 35/10 кВ Коркино; ПС 35/10 кВ Масали; ПС 35/10 кВ Иваново; ПС 35/10 кВ Нефтянник; ПС 35/10 кВ Арболитовая | 1,33; 0,41; 0,36; 0,73; 0,19; 0,60; 1,85 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 33; 23; 14; 18; 7; 15; 74 | 6,35; 3,05; 0,86; 1,86; 0,76; 0,04; 10,21 | 10,30; 4,30; 5,00; 4,00; 2,50; 8,00; 2,50 | 10,30; 4,30; 5,00; 4,00; 2,50; 8,00; 2,50 | 4,00; 1,80; 2,50; 0,00; 0,00; 4,00; 0,00 | 4,00; 1,80; 2,50; 0,00; 0,00; 4,00; 0,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | Подстанции 35 кВ введены в эксплуатацию в период 1976 – 1986 гг. и предназначены для электроснабжения потребителей сельского хозяйства, а также промышленных, коммунально-бытовых и социально-значимых объектов. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. Реконструкция проводятся на основании «План-графика ликвидации травмоопасного оборудования АО «Тюменьэнерго». Реализация проекта позволит исключить травмоопасное оборудование, снизить затраты на эксплуатацию, повысить безопасность при оперативных переключениях. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 14.07.2016 №11. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Горюново (установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ) | J_TP3400.PS.0023 | 1988 | 62.06 | 17.096 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Горюново | 1.31 | 2020-12-16 | 21 | 6.518 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | При реконструкции ПС 110/10 кВ Горюново планируется установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ для возможности включения ПС 110/10 кВ Горюново в режим двухстороннего питания (транзит). На ПС 110/10 кВ Горюново необходима установка двух комплектов трансформаторов тока и одного комплекта трансформаторов напряжения для включения в транзит ВЛ 110 кВ Буньково - Упорово и ВЛ 110 кВ Горюново - Упорово, тем самым увеличение надежности сети 110 кВ при возникновении аврийных и ремонтных режимах работы. Повышение уровня, качества и доступности электроснабжения потребителей. увеличение наблюдаемости и управляемости всеми технологическими процессами в режиме реального времени посредством цифровых систем связи и оборудования. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ КС-9 (замена АКБ с ВУ, мачты освещения) | F_TP3600.PS.0023 | 1980 | 44 | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ КС-9 | 72.23 | 2020-12-16 | 38 | 97.9016 | 252 | 252 | 189 | 189 | нд | нд | 110 | 110 | ПС 110/10кВ КС-9 введена в эксплуатацию в 1980г. Реконструкций связанной с заменой первичного оборудования с начала эксплуатации не проводилось. Проектом предусмотренна замена маслонаполненых трансформаторов напряжения 1ТН-110кВ и 2ТН-110кВ (6 фаз) типа НКФ-110-57 не удовлетворяющих нормам испытаний (низкая изоляция), взрыво -пожароопасные, не устойчивых к феррорезонансу на элегазовые трансформаторы. Планируемая к замене АБ типа 6OPzS420 состоящая из 114 элементов, выработала свой срок эксплуатации, имеет дефекты отдельных элементов и не пригодна (по конструкции) для ремонта. Мероприятия повышающие пожаробезопасность в соответствии с п.8.2. СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) - установка противопожарных резервуаров для объектов II группы. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №3-Р ПС КС-9 от 07.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС КС-9 составила 46,266 МВА , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0 МВА и по заявкам на техприсоединение - 0МВА. Потребитель Газпромэнерго КС-9. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 39,36 млн. руб. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-7. (ОРУ-110кВ, ОПУ) | F_TP3600.PS.0040 | 1980 | 77.17 | 0.0051 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ КС-7 | 51.72 | 2020-12-16 | 82 | 66.2676 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1980г. Реконструкций связанной с заменой первичного оборудования с начала эксплуатации не проводилось. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 37 лет что соответствует 1,5 срока эксплуатации, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Территория ПС подтапливается талыми водами – требуется отсыпка территории ПС, устройство внутриплощадочных проедов, организация системы водоотведения, укрепления откосов георешеткой. Свайные фундаменты под оборудованием, блоками помещений ОПУ и АБ, маслоприемные устройства под трансформаторами и складом масла имеют многочисленные дефекты и подвержены силам морозного пучения. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 110кВ типа МКП-110М-1000 в количестве 4шт. на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудования, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 110кВ на элегазовые, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителей 110кВ (в кол-ве 17шт) типа РНДЗ-110 вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Повышение оперативности и экономия времени и средств за счет и дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №4-Р ПС КС-7 от 05.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения ближнего резервирования устройств РЗА. ( п.3.2.15 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204). Существующие блоки помещений ОПУ и АБ превысили свой нормативный срок эксплуатации. Необходимо их демонтировать и установить одно модульное здание с размещением в нем помещений для ДЭМ отвечающих требованиям СанПиН, оборудованных всем необходимым хозбытовым инвентарем. Кроме того необходимо установить модуль для ремонтного персонала. В связи с пучинистыми грунтами происходит выдавливание стоек ж/б ограждения, что приводит к его отклонению от вертикальных осей, требующего постоянной выправки. Необходимо ж/б ограждение заменить на облегченный вариант из панелей "ТОПАЗ" заводского изготовления. По результатам замеров 21.06.2017г. нагрузка на ПС КС-7 составила 25,5013 МВт, при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0МВт. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 94,45 млн. руб. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Чернаковская | F_TP3600.PS.0010 | 1972 | 57.87 | 5.6206 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Чернаковская | 0.49 | 2020-12-16 | 19 | 1.9043 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция данного объекта предусматривает замену сетчатого ограждения на ограждение из ж/б плит, устройство козырькового ограждения из колючей проволоки и проволоки «Егоза» по ограждению из ж/б плит, устройство противоподкопного сооружения по периметру ограждения ПС. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). При этом повышается противодействие возможным фактам проявления терроризма. Замену УРЗА с приведением чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности и экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости зарядки конденсаторов для обеспечения готовности защит при вводе трансформатора в работу. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Выполнение электромагнитной блокировки разъединителей согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Устройства ТМ физически и морально устарели. Нормативный срок эксплуатации оборудования телемеханики – 8 лет, фактический срок эксплуатации – 24 года. Модернизация и реконструкция устройств ТМ ПС с начала эксплуатации не проводилась. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №6-Р ПС Чернаковская от 09.08.2016г. ПС обеспечивает электроснабжение 5 н.п. общей численностью 1411 чел. СЗО - 14 По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Чернаковская составила 0,628 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0 МВт. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 17,26 млн. руб. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Ушаково. (Замена КРУН-10, АСДУ, ограждение) | F_TP3600.PS.0016 | 1967 | 62.78 | 43.2572 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Ушаково | 0.71 | 2020-12-16 | 28 | 2.4028 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 50 лет (срок службы превышен в два раза). Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ типа ВМГ-10 (6 шт.) и выключателей 35кВ типа С-35кВ (2 шт.) на вакуумные вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-35кВ на ваккумные, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителей 35кВ типа РНДЗ-35 (4 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности и экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости зарядки конденсаторов для обеспечения готовности защит при вводе трансформатора в работу. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Шкафы устройств РЗА изготовленные в 1971 году в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Выполнение электромагнитной блокировки разъединителей согласно графика в соответсвии с п. 5.4.10. ПТЭЭС. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обсл. №10-Р ПС Ушаково от 06.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Ушаково составила 0,77 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0032 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0432МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 9 н.п. общей численностью 1610 чел. СЗО - 10 Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 48,27 млн. руб. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ ЗКСМ (замена ячеек КРУН-10, ОДиКЗ 110 кВ, АСКУЭ, РЗА, ограждения) | F_TP3600.PS.0004 | 1980 | 48.17 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ ЗКСМ | 0.21 | 2020-12-16 | 8 | 0.2423 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ типа ВММ-10 -7шт. на вакуумные, вызвана выполнением п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. . Применение новых и современных ячеек КРУ-10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителя 110кВ типа РНДЗ-110 вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо травмобезопасного разъединителя с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Изменение схемы питания сети путем установки на отпаечной подстанции (ЗКСМ) собственного выключателя 110кВ вместо ОД и КЗ -110, транзитной линии. Изменение схем питания и увеличение точек поставки электроэнергии. Шкафы устройств РЗА изготовленные в 1970 году в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости сезонного опробования ОД КЗ. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение оперативности и экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости зарядки конденсаторов для обеспечения готовности защит при вводе трансформатора в работу. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Выполнение электромагнитной блокировки разъединителей согласно графика в соответсвии с п. 5.4.10. ПТЭЭС. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №5-Р ПС ЗКСМ от 03.08.2016г. По результатам замеров 21.06.2017г. нагрузка на ПС ЗКСМ составила 0,0859 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,1834 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение промзоны г. Тобольска. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 77,71 млн. руб. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена КТП №1505 н.п.Бегишевские,КТП №1983 н.п.Сузгун,КТП №2092 н.п.Сузгун,КТП №2180 н.п.Сузгун,КТП №1432 н.п.Зверосовхоз,КТП №1615н.п.Быково,КТП №1705 н.п.Булашево) | H_TP3600.VL.0085 | 1964; 1989; 1989; 1989; 1965; 1963; 1973 | 71,37; 62,12; 61,15; 72,40; 59,09; 71,37; 51,95 | 7,62; 1,2; 1,01; 12,49; 4,58; 8,39; 5,43 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1505 н.п.Бегишевские; КТП №1983 н.п.Сузгу; КТП №2092 н.п.Сузгун; КТП №2180 н.п.Сузгун; КТП №1432 н.п.Зверосовхоз; КТП №1615н.п.Быково; КТП №1705 н.п.Булашево | 0,14; 0,22; 0,18; 0,07; 0,11; 0,04; 0,21 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,16; 0,25; 0,20; 0,10; 0,16; 0,063; 0,25 | 0,16; 0,25; 0,20; 0,10; 0,16; 0,063; 0,25 | 0,16; 0,25; 0,20; 0,10; 0,16; 0,063; 0,25 | 0,16; 0,25; 0,20; 0,10; 0,16; 0,063; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 54 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение потерь холостого хода трансформатора за счет замены старых трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками потерь. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 30 660 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 70 826 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 44 450 руб. (в год) за счет применения герметичных, необслуживаемых трансформаторов типа ТМГ вместо устаревших трансформаторов типа ТМ. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на обслуживание КТП, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 11.03.2016 №85. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 2 этап (замена КТП №1598 н.п.Кондан, КТП №2141 н.п.Верхний Роман, КТП №1616 н.п.Катангуй, КТП №1528 н.п.Истомино) | H_TP3600.VL.0087 | 1968; 1968; 1963; 1985 | 72,62; 75,68; 73,38; 73,53 | 10,59; 1,85; 10,25; 2,79 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1598 н.п.Кондан; КТП №2141 н.п.Верхний Роман; КТП №1616 н.п.Катангуй; КТП №1528 н.п.Истомино | 0,08; 0,06; 0,08; 0,019 | 16.12.2020; 16.12.2020; 18.12.2018; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 0,10; 0,063; 0,10; 0,025 | 0,10; 0,063; 0,10; 0,025 | 0,10; 0,063; 0,10; 0,025 | 0,10; 0,063; 0,10; 0,025 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 55 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение потерь холостого хода трансформатора за счет замены старых трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками потерь. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 17 520 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 40 472 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 25 400 руб. (в год) за счет применения герметичных, необслуживаемых трансформаторов типа ТМГ вместо устаревших трансформаторов типа ТМ. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на обслуживание КТП, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 15.03.2016 №87. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 3 этап (замена КТП №1995 н.п.Алымка, КТП №1520 н.п.Сосново, КТП №1542 н.п.Тарасовка) | H_TP3600.VL.0089 | 1989; 1963; 1971 | 74,78; 71,37; 71,37 | 6,08; 1,55; 10,52 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП №1995 н.п.Алымка; КТП №1520 н.п.Сосново; КТП №1542 н.п.Тарасовка | 0,11; 0,04; 0,12 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 0,16; 0,06; 0,16 | 0,16; 0,06; 0,16 | 0,16; 0,06; 0,16 | 0,16; 0,06; 0,16 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 10; 10; 10 | 10; 10; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 55 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение потерь холостого хода трансформатора за счет замены старых трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками потерь. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 13 140 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 30 354 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 19 050 руб. (в год) за счет применения герметичных, необслуживаемых трансформаторов типа ТМГ вместо устаревших трансформаторов типа ТМ. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на обслуживание КТП, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 18.03.2016 №89. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 Кротово (замена трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА с РПН, оборудования ОРУ-110) | F_TP3500.PS.0008 | 1971 | 64.45 | 14.66 | 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кротово | 0.45 | 2020-12-16 | 18 | 1.9364 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | Существующая подстанция 110/10 кВ расположена на окраине с. Кротово, введена в эксплуатацию в 1971 году. Оборудование подстанции морально устарело и физически изношено, выработало нормативный срок эксплуатации. Срок эксплуатации ПС 110 кВ Кротово составляет 39 лет, трансформатора 44 года.Замена трансформаторов вызвана износом основной изоляции трансформаторов, а также восстановление нормальной схемы питания потребителей путем применения трансформаторов с РПН увеличенного диапазона (существующий диапазон ПБВ трансформатора 2Т не обеспечивает нормированного напряжения на шинах 10кВ потребителей). Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет реконструкции оборудования ОРУ-110 с заменой ОД-, КЗ-110 на элегазовые выключатели 2 шт. Повышение надежности электроснабжения за счет изменение схемы транзитной подстанции (Кротово) путем установки на присоединениях трансформаторов собственных выключателей 110кВ вместо ОД и КЗ -110. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 16.06.2016 №10. (ПУЭ п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27). Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Песьяново (Замена трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА с РПН, замена ячеек -10кВ К-6У - 17 шт.) | F_TP3500.PS.0014 | 1966 | 56.23 | 9,80 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Песьяново | 0.44 | 2020-12-16 | 17 | 0.6106 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | 110 | 110 | ПС 110/10 кВ Песьяново введена в эксплуатацию в 1966г. Оборудование подстанции и расположенные на территории подстанции здания и сооружения выработало нормативный срок эксплуатации. Срок эксплуатации ПС 110 кВ Песьяново составляет 52 года. Замена трансформаторов вызвана износом основной изоляции трансформаторов, а также восстановление нормальной схемы питания потребителей путем применения трансформаторов с РПН увеличенного диапазона (существующий диапазон ПБВ трансформатора 2Т не обеспечивает нормированного напряжения на шинах 10кВ потребителей). Наличие травмоопасного оборудования (ПСН-110 (стреляющий предохранитель), из-за особенностей срабатывания), не подлежат ремонту в связи отсутствие запчастей из-за прекращения производства комплектующих. Повышение оперативности и экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости перезарядки предохранителей для обеспечения готовности трансформатора для ввода в работу. Замена выработавшего свой нормативный срок и снятых с производства КРУН-10 типа К-6У в количестве 16 ячеек открытого исполнения для повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет возможности выполнения автоматизации, предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (ПУЭ п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Выполнение электромагнитной блокировки разъединителей согласно графику для исключения ошибок оперативного персонала при переключениях. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9..Акт тех.обследования от 16.06.2016 №4. Нагрузка трансформаторов по результатам замеров нагрузок составляет 0,61 МВт. (ПУЭ п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27). Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | 1985 | 52.23 | 26,91 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/35/6 кВ Казанка | 9.29 | 2020-12-16 | 58 | 37.91 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1967г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 47 лет, при нормативном сроке в 25 лет, и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Реконструкция ПС Казанка включает в себя замену пожароопасных масляных баковых выключателей 110кВ на элегазовые в количестве 6 шт, и маслянных выключателй на вакуумные 35 кВ в количестве 5 шт вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей, переустройство ОРУ-110, 35кВ, без увеличения мощности. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обследования от 16.06.2016 №1. Загрузка силовых трансформаторов составляет 10,97 МВт(ПУЭ п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27) . Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Ощепково (Замена трансформатора 3,2 МВА на 2.5 МВА с РПН, замена ячеек -10 кВ К-6У - 14 шт.) | H_TP3500.PS.0021 | 1981 | 79.1 | 10,47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Ощепково | 0.43 | 2020-12-16 | 13 | 0.0128 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | ПС 110 кВ Ощепково предназначена для электроснабжения сельскохозяйственных и жилых объектов села Ощепково Абатского района. ПС 110 кВ Ощепково введена в эксплуатацию в 1981г. Оборудование подстанции и расположенные на территории подстанции здания и сооружения морально устарели и физически изношены. Износ оборудования ОРУ и КРУН составляет 100%. Срок эксплуатации ПС 110 кВ Ощепково составляет 29 лет при нормативном сроке эксплуатации 25 лет Технические решения по реконструкции подстанции 110 кВ Ощепково с заменой силового трансформатора 3,2 МВА на 2,5 МВА с РПН для поддержания уровня напряжения в соответсвии с требованиями ГОСТ и ПСН-110 - 1 шт, КРУН 10 кВ в количестве 37 шт, обеспечат требуемую надёжность электроснабжения присоединённых потребителей в нормальных, послеаварийных и ремонтных режимах на протяжении 25 лет, всего жизненного цикла проекта. Акт тех.обследования от 16.06.2016 №3. Нагрузка силового трансформатора по результатам замеров нагрузки 0,21 МВт. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.(ПУЭ п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27) . Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | +
3.2.1.2 | Замена ПСН-35 на вакуумный выключатель ПС Тундрово- (2шт), ПС Чирки -(1шт), ПС Пеганово -(1шт) , ПС Копотилово -(2шт), ПС Калинино - (1шт) | H_TP3500.PS.0022 | 1967; 1969; 1967; 1977; 1983 | 44,20; 52,44; 62,32; 56,35; 66,86 | 6,26; 17,11; 13,14; 6,52; 3,83 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тундрово; ПС 35/10 кВ Чирки; ПС 35/10 кВ Пеганово; ПС 35/10 кВ Копотилово; ПС 35/10 кВ Калинино | 0,38; 0,76; 0,71; 0,55; 0,36 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 21; 30; 39; 30; 20 | 0,79; 4,22; 1,07; 2,83; 2,27 | 3,60; 2,50; 5,80; 3,60; 1,80 | 3,60; 2,50; 5,80; 3,60; 1,80 | 1,80; 0,00; 1,80; 1,80; 0,00 | 1,80; 0,00; 1,80; 1,80; 0,00 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 35; 35; 35 | 35; 35; 35; 35; 35 | ПС 35/10 введены в эксплуатацию в 1967-1978гг. Объекты, включенные в план мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг. .Наличие травмоопасного оборудования (ПСН-35 (стреляющий предохранитель), в следствие перегорания предохранителя возможен разлёт узлов оборудования по площади ПС и за ограждения), не подлежат ремонту в связи отсутствие запчастей из-за прекращения производства комплектующих. Повышение оперативности и экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости перезарядки предохранителей для обеспечения готовности трансформатора для ввода в работу, возможности выполнения автоматизации перезапитки потребителей. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА, предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Акты тех.обследования от 16.06.2016 №№ 5,6,7,8,9. Нагрузка силовых трансформаторов составляет ПС Тундрово-0,39 МВт, ПС Чирки-0,83 МВт, ПС Пеганово-0,55 МВт, ПС Копотилово-0,84 МВт, ПС Калинино - 0,18 МВт . Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. (ПУЭ п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27) . Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тараскуль" (замена существующего КРУН-10 на новый типа КРУ) | F_TP3300.PS.0061 | 1975 | 87.72 | 2.45 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Тараскуль | 1.21 | 2020-12-16 | 19 | 3.83 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | На основании акта технического обследования подстанции, а также анализа энергопотребления принято решение о проведении реконструкции подстанции и приведении схемы подстанции к соответствию, согласно нормативных требований, ПТЭ и ПУЭ. Износ установленного оборудования составляет 100%, нормативный срок службы оборудования более 25 лет, ввод в эксплуатацию в 1975г, фактический срок службы 42 года. Модернизация и реконструкция оборудования 10 кВ ПС с начала эксплуатации не проводилась. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ на вакуумные. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. | + | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Борки (замена КРУН-10, реконструкция ограждения) | F_TP3300.PS.0072 | 1967 | 86.67 | 11.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Борки | 2.22 | 2020-12-16 | 35 | 20.8444 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | На основании акта технического обследования подстанции, а также анализа энергопотребления принято решение о проведении реконструкции подстанции и приведении схемы подстанции к соответствию, согласно нормативных требований, ПТЭ и ПУЭ. Износ установленного оборудования составляет 100%, нормативный срок службы оборудования более 25 лет,ввод в эксплуатацию в 1967г, фактический срок службы 47 года.Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ на вакуумные. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. - Загрузка трансформаторов на 20.12.2017 Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 6,3 2,14 0,78 36% 2,28 Мощность: По договорам Техприсоединения: 1,4 МВт По заявкам на Техприсоединение: 0,14 МВт. | + | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Белинская (замена КРУ-10 кВ с установкой ДГК) | F_TP3300.PS.0087 | 1971 | 56.65 | 4.28 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Белинская | 7.59 | 2020-12-16 | 75 | 18.1652 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Подстанция введена в 1971г. фактический срок службы оборудования 10 кВ 46 лет, высокие значения емкостных токов, необходима установка систем компенсации. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ на вакуумные. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. .Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. - Загрузка трансформаторов на 20.12.2017 Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 16,0 5,96 1,55 39% 6,16 2Т 10,0 5,44 1,44 56% 5,63 Мощность: По договорам Техприсоединения: 0 МВт По заявкам на Техприсоединение: 0,02 МВт | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тюменского ТПО с ликвидацией травмоопасного оборудования (ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 35/10 кВ Красново, ПС 35/10 кВ Кировская, ПС 35/10 кВ Минино) | H_TP3300.PS.0096 | 1976; 1976; 1986; 1976 | 54,34; 64,34; 52,44; 62,32 | 4,12; 3,44; 6,52; 2,12 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бобылево; ПС 35/10 кВ Красново; ПС 35/10 кВ Кировская; ПС 35/10 кВ Минино | 0,49; 1,65; 0,59; 1,16 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 19; 91; 15; 29 | 4,57; 13,07; 7,96; 8,23 | 6,50; 5,80; 8,00; 8,00 | 6,50; 5,80; 8,00; 8,00 | 2,50; 1,80; 4,00; 4,00 | 2,50; 1,80; 4,00; 4,10 | нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд | 35;35;35;35 | 35;35;35;35 | Ликвидация травмоопасных мест путем демонтажа блочных конструкций совместной установки выключателей и разъединителей. Выполнение «План-графика ликвидации травмоопасного оборудования мест и механизмов, устранения травмоопасности АО «Тюменьэнерго», а также исключения ошибочных действий оперативного и обслуживающего персонала. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок. Загрузка трансформаторов ПС Бобылево на 20.12.2017 Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 4,0 0,46 0,23 13% 0,51 2Т 4,0 0,02 0,04 1% 0,05 Загрузка трансформаторов ПС Красново на 20.12.2017 Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 4,0 0,97 0,47 27% 1,08 2Т 1,8 0,44 0,22 27% 0,49 Загрузка трансформаторов ПС Кировская на 20.12.2017 Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 4,0 0,19 0,11 5% 0,22 2Т 4,0 0,36 0,18 10% 0,41 Загрузка трансформаторов ПС Минино на 20.12.2017 Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 2,5 0,79 0,39 35% 0,88 2Т 4,0 0,60 0,30 17% 0,68 | + | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | 1983; 1983; 1975; 1972; 1978; 1991; 1989; 1987; 1978; 1969; 1968 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бархатово; ПС 35/10 кВ Миясы; ПС 35/10 кВ Черепаново; ПС 110/10 кВ Боровое; ПС 110/10 кВ Ембаево; ПС 110/10 кВ КС-10; ПС 110/10 кВ Онохино; ПС 110/10 кВ Пышминская; ПС 110/10 кВ Слобода-Бешкиль; ПС 110/10 кВ Созоново; ПС 110/10 кВ Чугунаево | 3,26; 0,47; 0,83; 14,06; 3,34; 1,16; 6,66; 7,29; 0,63; 2,06; 2,10 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 81; 19; 46; 44; 21; 18; 66; 45; 10; 33; 33 | 16,90; 4,72; 7,08; 24,41; 4,55; 2,91; 23,30; 8,29; 7,87; 9,67; 15,48 | 8,00; 2,50; 5,80; 48,00; 32,00; 12,60; 20,00; 32,00; 12,60; 12,60; 12,60 | 8,00; 2,50; 5,80; 48,00; 32,00; 12,60; 20,00; 32,00; 12,60; 12,60; 12,60 | 4,00; 0,00; 1,80; 32,00; 16,00; 6,30; 10,00; 16,00; 6,30; 6,30; 6,30 | 4,00; 0,00; 1,80; 32,00; 16,00; 6,30; 10,00; 16,00; 6,30; 6,30; 6,30 | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | 35; 35; 35; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 35; 35; 35; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | В настоящее время сооружения системы маслоулавливания указанных объектов разрушены и не соответствуют требованиям ПУЭ издание 7 п. 4.2.69. Борта и основания МПУ полностью разрушены. Емкости для улавливания масла отсутствуют. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция РП-10 кВ Чикча в Тюменском районе Тюменской области | H_TP3300.PS.0081 | 1977 | 36.4 | 3.17 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-10 кВ Чикча | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | РП-10 кВ Чикча введена в эксплуатацию в 1977 году. На РП установлено устаревшее морально и физически первичное оборудование. Предпосылки реконструкции: выработка коммутационными аппаратами нормируемого заводами-изготовителями срока эксплуатации 25 лет, на сегодняшний день комплектующие и запчасти для ремонта сняты с производства. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями, а также достичь следующих показателей: 1. Выполнение требований п.5.4.19 ПТЭ (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ). 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 350 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,13 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,4 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 98 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт технического обследования от 26.02.2016 №19. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция РП-10 кВ ОПХ с питающей линией 10 кВ от ПС Тополя | H_TP3300.PS.0063 | 1969 | 22.2 | 9.33 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП 10 кВ ОПХ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | РП-10 кВ ОПХ введена в эксплуатацию в 1969 году. На РП установлено устаревшее морально и физически первичное оборудование. Предпосылки реконструкции: выработка коммутационными аппаратами нормируемого заводами-изготовителями срока эксплуатации 25 лет, на сегодняшний день комплектующие и запчасти для ремонта сняты с производства. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями, а также достичь следующих показателей: 1. Выполнение требований п.5.4.19 ПТЭ (Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ). 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 350 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,13 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,4 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 98 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт технического обследования от 08.02.2016 №7. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Антипино" Тюменского ТПО | F_TP3300.PS.0016 | 1988 | 56.3 | 6.95 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ПС 35/10 кВ Антипино | 0.53 | 2020-12-16 | 29 | 28.5072 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Оборудование физически и морально устаревшее и требует замены. Высокие затраты на эксплуатацию и низкая надежность оборудования. Износ установленного оборудования составляет 100%, нормативный срок службы оборудования более 25 лет. Подстанция введена в 1988г. фактический срок службы оборудования 10 кВ 29 лет. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ на вакуумные. Повышение надежности электроснабжения за счет изменение схемы питания сети путем установки на подстанции выключателей 110кВ вместо ОД и КЗ -110 Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. - Загрузка трансформаторов на 20.12.2017 Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 25,0 4,28 1,57 18% 4,56 2Т 25,0 4,32 1,77 19% 4,67 По договорам Техприсоединения: 3,69 МВт По заявкам на Техприсоединение: 0,54 МВт . | + | -
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | 1976; 1975; 1973; 1978; 1972; 1983 | 59,78; 62,32; 64,34; 52,44; 56,46; 53,45 | 4,50; 3,44; 4,12; 4,86; 5,02;4,32 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Червишево; ПС 110/10 кВ Тараскуль; ПС 110/10 кВ Торгили; ПС 110/10 кВ Рафайлово; ПС 110/10 кВ Шорохово; ПС 110/10 кВ Созоново | 7,8; 1,21; 13,16; 7,02; 2,04; 2,06 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 48; 19; 16; 17; 32; 33 | 23,22; 3,83; 47,34; 30,70; 11,61; 9,67 | 12,60; 12,60; 120,00; 80,00; 12,60; 12,60 | 12,60; 12,60; 120,00; 80,00; 12,60; 12,60 | 6,30; 6,30; 80,00; 40,00; 6,30; 6,30 | 6,30; 6,30; 80,00; 40,00; 6,30; 6,30 | нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд;нд;нд | 110;110;110;110;110;110 | 110;110;110;110;110;110 | Оборудование физически и морально устаревшее и имеет нулевую балансовую остаточную стоимость. Отсутствие запчастей к МКП, наличие большего объема масла в выключателях, повышение наджености за счет установки элегазовых выключателей. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. ПС Торгили, Потребители: Тюменское УМН Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 40,0 2,37 0,50 6% 2,42 2Т 40,0 4,12 0,78 10% 4,20 3Т 40,0 17,72 3,54 45% 18,07 - ПС Рафайлово, Потребители: Тюменское УМН Дисп.N S ном.тр. Загрузка трансформатора тр-ра MBa Р, МВт Q, МВар % S, МВа 1Т 40,0 8,59 1,52 22% 8,72 2Т 40,0 0,21 0,18 1% 0,28 | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 1509 н.п.Кобяк, Вагайского района | F_TP3600.VL.0077 | 1964 | 44.54 | 8.95 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП 1509 н.п.Кобяк | 0.1 | 2020-12-16 | нд | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.008 | 0.008 | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 54 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение потерь холостого хода трансформатора за счет замены старых трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками потерь. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 4 380 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 10 118 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 6 350 руб. (в год) за счет применения герметичных, необслуживаемых трансформаторов типа ТМГ вместо устаревших трансформаторов типа ТМ. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на обслуживание КТП, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 03.03.2016 №771. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ филиала АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные сети» с оснащением вводов 0,4 кВ техническим учетом и средствами сбора и передачи данных в количестве 1934 шт. | I_TP3300.VL.0089 | 2003 | 57.89 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Мероприятия предусмотренные данном программой позволят: Сбор достоверных данных для формирования технико-экономических показателей; снижения потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях; контроль выполнения существенных условий договоров технологического присоединения и оказания услуг по электроснабжению, купле-продаже и передаче электроэнергии со смежными субъектами рынка электроэнергии; оптимизация затрат на эффективное управление режимами работы электрической распределительной сети; оптимизация эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования распределительных сетей; оптимизация затрат на выполнение программ по ремонту электросетевого оборудования распределительных сетей. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | 1988 | 77.4 | 4.89 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Граничная | 23.25 | 2020-12-16 | 55 | 38.647 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | На основании акта технического обследования № 1Т-ИПР от 20.08.2018 необходимо выполнить замену оборудования отработавшего нормативный срок, повышение качества электроснабжения (акт технического обследования). Индекс технического состояния ячеек 10 кВ с выключателями составляет 62,5. Вторичные цепи выполнены алюминиевым кабелем, оболочка которых может поддерживать горение, что является нарушением п.15.3. СП 256.1325800.2016. Отсутствует возможность установки ОПН-10 для защиты от перенапряжений, а также с целью исключения (уменьшения) явления самоиндукции при коммутации выключателей согласно п.4.3.2 Методических указаний по применению ограничителей перенапряжения нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ, утвержденных Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 27.04.01 г., необходимость компенсации емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Граничная, таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | 1985 | 79.81 | 13.27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Щербаковская | 12.92 | 2020-12-16 | 80 | 27.322 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | На основании акта технического обследования № 8Т-ИПР от 30.08.2019 необходимо выполнить замену ОДиКЗ на выключатель 110 кВ, что позволит сократить аварийные отключения ВЛ 110 кВ при работе ОДиКЗ на подстанции, обеспечит большие механические и коммутационные ресурсы, работу выключателя без ремонта в течение всего срока службы, а также организовать мониторинг состояния и телеуправление оборудованием в сети 110 кВ согласно Концепции Цифровая трансформация 2030. В связи с превышением ёмкостных токов в сети 10 кВ нормируемых значений ПТЭСС необходима установка систем компенсации емкостных токов. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Арболитовая Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0025 | 1986 | 81.36 | 6.94 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Арболитовая | 1.85 | 2020-12-16 | 74 | 12.509 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №2 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тумашово Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0027 | 1980 | 82.92 | 9.74 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Тумашово | 0.46 | 2020-12-16 | 18 | 5.366 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №4 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | 1986 | 80.36 | 1.45 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кировская | 0.59 | 2020-12-16 | 15 | 8.24 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №5 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | 1993 | 83.8 | 0.88 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Верх-Бешкиль | 0.98 | 2020-12-16 | 24 | 19.59 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №6 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | 1997 | 80.5 | 0.04 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Турнаевская | 0.44 | 2020-12-16 | 24 | 4.328 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №7 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | 1976 | 79.55 | 0.55 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Минино | 1.16 | 2020-12-16 | 29 | 10.113 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №8 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | 1976 | 77.88 | 0.25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Красново | 1.65 | 2020-12-16 | 91 | 16.575 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 35 | 35 | Согласно акту обследования №9 от 13.09.2019 выполнение требований статьи 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления Федерального закона 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и главы VII. требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изменениями на 27.12.2018г). | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | 1995 | 93.75 | 0 | 2021 | Акт ТН №84 26.09.2019 | - | - | - | + | - | - | - | ПС 220/110/10 кВ Ожогино | 17.94 | 2020-12-16 | 46 | 0 | 330 | 330 | 205 | 205 | нд | нд | 220 | 220 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Ожогино таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Граничная (2 шт.) | L_TP3300.PS.0114 | 1988 | 85 | 0 | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Граничная | 23.66 | 2020-12-16 | 58 | 0 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Бурдун таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | 1998 | 55 | 23 | 2020 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бурдун | 23.5 | 2020-12-16 | 60 | 0 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Граничная, таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | 2004 | 90 | 0 | 2020 | - | - | - | - | + | - | - | - | ПС 110 кВ Алебашево | 26.79 | 2020-12-16 | 69 | 0 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ, приведение оборудования в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети». Кольцевания сети 10 кВ выполнено через смежные сетевые организации исключительно от ПС 110 кВ Алебашево таким образом, при возникновении аварийной ситуации возникают существенные риски по обесточенною потребителей города Тюмени. | - | +
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково (восстановительные работы после пожара, замена КРУН-10 кВ) | L_TP3300.PS.0117 | 1977 | 73.73 | 6,77 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Пятково | 1.42 | 2020-12-16 | 23 | 4,07 | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Проведение аварийно-востановительных работ на ПС 110/10кВ Пятково Южного ТПО для восстановления технических и эксплуатационных качеств КРУН-10 кВ до уровня, который имелся до повреждения из-за пожара 28.10.2019 | - | -
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Курья от ПС 35/10кВ Супра | F_TP3600.VL.0076 | 1979 | 40.53 | 54.92 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Курья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 39 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 на СИП 3 1х95) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 119 600 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 276 276 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 149 240 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 28.01.2016 №76. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | 1972 | 46.53 | 3.02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Чебурга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 46 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (АС-50 на СИП 3 1х95) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 532 680 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 1 230 491 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 664 692 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 08.02.2016 №74. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Нефтебаза от ПС 500/220/110/10-6кВ Демьянская | F_TP3600.VL.0073 | 1979 | 40.07 | 15.26 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Нефтебаза | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 39 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (АС-35 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 85 100 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 196 581 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 106 190 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 14.04.2016 №73 | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово) | H_TP3600.VL.0086 | 1962; 1972; 1968; 1968; 1989; 1967; 1973 | 62,30; 62,12; 61,15; 62,39; 62,24; 72,17; 59,18 | 2,32; 1,21; 1,01; 1,01; 1,15; 4,73; 1,52 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские; ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун; ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун; ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун; ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз; ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково; ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 56 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 и А-16 на СИП-2 3х95+1х95) на ВЛ за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 264 240 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 614 798 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 421 316 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех. обследования от 16.05.2016 №86. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 2 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 9,75 км. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-1598 в н.п. Кондан, ВЛ-0,4 кВ от КТП-2141 в н.п. Верхний Роман, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1616 в н.п. Катангуй, ВЛ-0,4 кВ от КТП -1528 н.п. Истомино, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1623 в н.п.Зольниково) | H_TP3600.VL.0088 | 1979; 1984; 1973; 1985; 1976 | 70,09; 75,68; 71,13; 73,52; 65,12 | 3,29; 1,85; 7,11; 1,63; 0,01 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1598 в н.п. Кондан; ВЛ-0,4 кВ от КТП-2141 в н.п. Верхний Роман; ВЛ-0,4 кВ от КТП-1616 в н.п. Катангуй; ВЛ-0,4 кВ от КТП -1528 н.п. Истомино; ВЛ-0,4 кВ от КТП-1623 в н.п.Зольниково | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 45 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 и А-16 на СИП-2 3х95+1х95) на ВЛ за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 175 500 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 408 330 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 279 825 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех. обследования от 20.04.2016 №88. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 3 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 9,68 км. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-1825 в н.п. Ивановка, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1995 в н.п. Алымка, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1542 в н.п. Тарасовка, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1520 в н.п. Сосново, ВЛ-0,4кВ от КТП-1521 в н.п. Фатеево) | H_TP3600.VL.0090 | 1976; 1983; 1973; 1971; 1972 | 67,86; 83,33; 80,95; 79,76; 71,25 | 3,92; 1,77; 3,62; 1,12; 8,81 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1825 в н.п. Ивановка; ВЛ-0,4 кВ от КТП-1995 в н.п. Алымка; ВЛ-0,4 кВ от КТП-1542 в н.п. Тарасовка; ВЛ-0,4 кВ от КТП-1520 в н.п. Сосново; ВЛ-0,4кВ от КТП-1521 в н.п. Фатеево | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 46 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 и А-16 на СИП-2 3х95+1х95) на ВЛ за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 174 240 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 405 398 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 277 816 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех. обследования от 15.03.2016 №90. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Редикульцево от КТП №1630 | F_TP3600.VL.0078 | 1969 | 40.07 | 0.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Редикульцево от КТП №1630 | 0.06 | 2020-12-16 | нд | нд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 49 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 и А-16 на СИП-2 3х95+1х95) на ВЛ за счет применения изолированного провода. Снижение потерь холостого хода трансформатора за счет замены старых трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками потерь. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 54 720 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 127 315 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 87 248 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 04.02.2016 №78. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Зыряново от КТП №1440 | F_TP3600.VL.0079 | 1960 | 37.21 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Зыряново от КТП №1440 | 0.09 | 2020-12-16 | нд | нд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 58 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 и А-16 на СИП-2 3х95+1х95) на ВЛ за счет применения изолированного провода. Снижение потерь холостого хода трансформатора за счет замены старых трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками потерь. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 17 460 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 40 623 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 27 839 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 18.02.2016 №79. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Кутарбитка от КТП №1540 | F_TP3600.VL.0080 | 1960 | 42.03 | 2.72 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Кутарбитка от КТП №1540 | 0.25 | 2020-12-16 | нд | нд | 0.25 | 0.63 | 0.25 | 0.63 | 0.013 | 0.032 | 10 | 10 | Предусматривает увеличение мощности одного силового трансформатора с 250 кВА на 630 кВА в связи с перераспределением (переподключением) нагрузок потребителей в сети 0,4 кВ и снижением потерь, а также для соблюдения уровня напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013.Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 58 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 и А-16 на СИП-2 3х95+1х95) на ВЛ за счет применения изолированного провода. Снижение потерь холостого хода трансформатора за счет замены старых трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками потерь. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 58 140 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 136 110 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 93 275 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 12.02.2016 №80. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Агитский от ПС 110/10кВ Митькино | H_TP3600.VL.0072 | 1976 | 29.54 | 28.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Агитский от ПС 110/10кВ Митькино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 42 года. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало 2 нормативных срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-50 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 41 630 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 96 165 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 51 947 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 16.11.2017 № 29. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ в н.п. Чигарево | F_TP3500.VL.0040 | 1972; 1968; 1978; 1978 | 57,00; 63,00; 88,00; 78,00 | 0,00; 2,25; 2,70; 0,00 | 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ н.п. Чигарево; ВЛ-10 кВ Слободчиковский; КТП №1730 160кВА; КТП № б/н 100кВА | нд; нд; 0,04; 0,03 | нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; 0,16; 0,10 | нд; нд; 0,16; 0,10 | нд; нд; 0,16; 0,10 | нд; нд; 0,16; 0,10 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 0,4; 10; 10; 10 | 0,4; 10; 10; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 45 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (350 МОм), ежегодный контроль показывает ухудшение свойств изоляции, следы нагрева шпилек силового трансформатора, капельная течь масла через сварные швы бака трансформатора. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-25, А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ за счёт установки дополнительных ТП (1 шт). В результате реконструкции планируется снижение потерь на 49 968 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 115 426 руб. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Акт технического обследования от 20.06.2016 №14. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ в н.п. Погорелка | F_TP3500.VL.0041 | 1977; 1977; 1969; 1977; 1974 | 58,70; 58,70; 57,03; 85,00; 89,00 | 1,13; 0,61; 0,61; 0,30; 5,90 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №260 100кВА; КТП №301 100кВА; КТП №302 250кВА; ВЛ-0,4 кВ н.п. Погорелка; ВЛ-10 кВ Яузяк | 0,03; 0,01; 0,01; нд; нд | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 0,10; 0,10; 0,25; нд; нд | 0,10; 0,10; 0,25; нд; нд | 0,10; 0,10; 0,25; нд; нд | 0,10; 0,10; 0,25; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 0,4; 10 | 10; 10; 10; 0,4; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 45 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-16; А-25, А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 47 440 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 109 586 руб. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 20.02.2016 №14. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ в н.п. Малиново | F_TP3500.VL.0043 | 1984; 1984; 1973; 1991; 1991; 1973; 1975; 1989 | 55,20; 55,00; 54,60; 55,20; 53,00; 75,00; 81,00; 90,00 | 9,90; 0,80; 0,79; 0,75; 0,79; 0,00; 0,19; 4,20 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №1790 63кВА; КТП №1791 100кВА; КТП №1821 160кВА; КТП №1988 160кВА; КТП №2207 160кВА; КТП № б/н 400 кВА; ВЛ-0,4 кВ н.п. Малиново; ВЛ-10 кВ Степной | 0,04; 0,03; 0,01; 0,02; 0,01; 0,01; нд; нд | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,063; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,40; нд; нд | 0,063; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,40; нд; нд | 0,063; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,40; нд; нд | 0,063; 0,10; 0,16; 0,16; 0,16; 0,40; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | Предусматривает увеличение мощности одного силового трансформатора с 100 кВА на 160 кВА в связи с перераспределением нагрузок потребителей в сети 0,4 кВ и снижением потерь.Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 42 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-16; А-25, А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ В результате реконструкции планируется снижение потерь на 31 680 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 73 180 руб. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех. обследования от 20.06.2016 №10. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ в н.п. Смородиновка | F_TP3500.VL.0042 | 1979; 1980; 1987; 1980; 1975; 1970 | 56,88; 56,80; 86,00; 80,00; 96,00; 94,00 | 0,31; 0,31; 0,06; 0,01; 0,00; 2,70 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №1381 160кВА; КТП №1385 100кВА; КТП №1311 100кВА; КТП №б/н 63кВА; ВЛ-0,4 кВ н.п. Смородиновк; ВЛ-10 кВ Овсово | 0,01; 0,03; 0,01; 0,01; нд; нд | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,16; 0,10; 0,10; 0,063; нд; нд | 0,16; 0,10; 0,10; 0,063; нд; нд | 0,16; 0,10; 0,10; 0,063; нд; нд | 0,16; 0,10; 0,10; 0,063; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 42 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-16; А-25, А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ за счёт установки дополнительных ТП (2 шт). В результате реконструкции планируется снижение потерь на 49 392 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 114 095 руб. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №11. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Тимерязевский Ишимское ТПО | F_TP3500.VL.0060 | 1980 | 51.4 | 5.136 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Тимирязевский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 37 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требуется установка дополнительных секционирующих и противоптичьих устройств, приведение длины пролетов к нормативной. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-50 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 95 704 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 221 076 в руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 500 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 60 000 руб (в год). Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №11. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Комплекс Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0061 | 1977 | 48.4 | 5.555 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Комплекс | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 40 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требуется установка дополнительных секционирующих и противоптичьих устройств, приведение длины пролетов к нормативной. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-50 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 130 518 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 301 496,58 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 500 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 60 000 руб (в год). Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №16. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Волостная Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0062 | 1968 | 35.05 | 1.141 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Волостная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 49 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требуется установка дополнительных секционирующих и противоптичьих устройств, приведение длины пролетов к нормативной. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (АС-35 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 29 212 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 67 479 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 500 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 60 000 руб (в год). Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №7. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10кВ ф. Партизан Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0064 | 1969 | 37.4 | 5.124 | 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Партизан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 48 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требуется установка дополнительных секционирующих и противоптичьих устройств, приведение длины пролетов к нормативной. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-35 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 134 144 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 309 872 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 500 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 60 000 руб (в год). Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №3. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10кВ ф. Восход Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0065 | 1977 | 50.43 | 5.865 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Восход | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 40 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требуется установка дополнительных секционирующих и противоптичьих устройств, приведение длины пролетов к нормативной. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-50 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 104 556 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 241 524 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 500 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 60 000 руб (в год). Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №15. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Покровка Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0045 | 1968 | 33.78 | 2.034 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Покровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 49 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требуется установка дополнительных секционирующих и противоптичьих устройств, приведение длины пролетов к нормативной. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-50 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 116 236 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 268 458 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 500 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 60 000 руб (в год). Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №9. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Полое Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0063 | 1979 | 49.22 | 10.619 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Полое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 38 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требуется установка дополнительных секционирующих и противоптичьих устройств, приведение длины пролетов к нормативной. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-50 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 122 725 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 283 494 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 500 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 60 000 руб (в год). Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 21.06.2016 №6. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Сергино Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0059 | 1971 | 58.82 | 7.365 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ- 10кВ ф. Сергино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 46 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требуется установка дополнительных секционирующих и противоптичьих устройств, приведение длины пролетов к нормативной. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-50 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 89 440 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 206 606 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 500 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 60 000 руб (в год). Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №11 | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4/10 в н.п. Боровое Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0049 | 1971; 1970; 1970; 1973; 1975; 1971; 1974; 1976 | 70,10; 67,20; 83,00; 84,00; 54,80; 68,00; 85,00; 73,00 | 0,00; 0,20; 1,70; 1,70; 0,15; 2,70; 0,05; 1,59 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2148 160кВА; КТП №2156 160кВА; КТП №58 160кВА; КТП №57 160кВА; КТП №88 160кВА; КТП №120 250кВА; ВЛ-0,4 кВ н.п. Боровое; ВЛ-10 кВ Боровое | 0,02; 0,02; 0,03; 0,02; 0,03; 0,05; нд; нд | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; нд; нд | 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; нд; нд | 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; нд; нд | 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | Предусматривается монтаж новых КТП в количестве 2-х штук с силовыми трансформаторами мощностью 160 кВА и увеличение мощности одного силового трансформатора с 160 кВА на 250 кВА в связи с развитием н.п. Боровое (жилая застройка), а также для перераспределения нагрузок потребителей в сети 0,4 кВ.Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 46 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-16; А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ за счёт установки дополнительных ТП (2 шт). В результате реконструкции планируется снижение потерь на 82 080 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 189 604 руб. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт техехнического обследования от 20.06.2016 №6. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 в н.п. Осиновка Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0053 | 1990; 1983; 1971; 1971; 1975; 1981 | 53,00; 63,00; 70,00; 68,00; 86,00; 70,00 | 0,26; 0,12; 1,20; 0,70; 0,14; 8,50 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2006 630кВА; КТП №1488 160кВА; КТП №1497 250кВА; КТП №1418 160кВА; ВЛ-0,4 кВ н.п. Осиновка; ВЛ-10 кВ Осиновка | 0,05; 0,02; 0,00; 0,02; нд; нд | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,63; 0,16; 0,25; 0,16; нд; нд | 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; нд; нд | 0,63; 0,16; 0,25; 0,16; нд; нд | 0,25; 0,10; 0,16; 0,10; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 46 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-16; А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ за счёт установки дополнительных ТП (2 шт). В результате реконструкции планируется снижение потерь на 77 760 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 179 625 руб. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 20.06.2016 №13. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4/10 в н.п. К.Карагай Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0054 | 1975; 1975; 1974; 1974; 1974; 1974 | 65,58; 57,20; 62,00; 81,00; 59,80; 61,00 | 0,28; 0,15; 1,10; 1,20; 0,12; 3,20 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2128 100кВА; КТП №2130 100кВА; КТП №2133 100кВА; КТП №2137 160кВА; ВЛ-0,4 кВ н.п. К.Карагай; ВЛ-10 кВ Макарово | 0,03; 0,01; 0,02; 0,04; нд; нд | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 0,10; 0,10; 0,10; 0,16; нд; нд | 0,10; 0,10; 0,10; 0,16; нд; нд | 0,10; 0,10; 0,10; 0,16; нд; нд | 0,10; 0,10; 0,10; 0,16; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | 10; 10; 10; 10; 0,4; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 41 года. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-16; А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ за счёт установки дополнительных ТП (2 шт). В результате реконструкции планируется снижение потерь на 71 424 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 164 989 руб. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №5. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4/10 в н.п.Старорямово Ишимского ТПО | F_TP3500.VL.0055 | 1976; 1985; 1983; 1979 | 66,96; 64,78; 69,81; 67,68 | 0,44; 0,58; 9,98; 3,05 | 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | КТП №2128 100кВА; КТП №2130 100кВА; КТП №2133 100кВА; КТП №2137 160кВА | 0,01; 0,08; 0,04; 0,01 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 0,10; 0,10; 0,10; 0,16 | 0,10; 0,10; 0,10; 0,16 | 0,10; 0,10; 0,10; 0,16 | 0,10; 0,10; 0,10; 0,16 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 41 года. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (А-16; А-35 на СИП 2А 3х50+1х70) и применения трансформаторов с улучшенными характеристиками, а также коммерческих потерь за счет применения изолированного провода. Изменение конфигурации сети 0,4 кВ за счёт установки дополнительных ТП (1 шт) В результате реконструкции планируется снижение потерь на 43 979 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 101 591 руб. Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 200 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 40 000 руб (в год): Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт технического обследования от 20.06.2016 №1. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 кВ в н.п.Исетское, 2 этап | F_TP3300.VL.0025 | 1985 | 41 | 12.76 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ н.п. Исетское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Воздушные линии 10 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 48 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требованием установки дополнительных секционирующих устройств, приведение длины пролетов к нормативным требованиям. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек опор, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры. Линейные разъединители имеют следы перекрытия, коррозию токоведущих частей, наличие трещин в арматуре и деформация отдельных деталей, невозможность регулировки контактов. В пролетах опор линейный провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки, наличие оборванных и перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, следы коррозии. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Появления возможности технологического присоединения потребителей. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Исетского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 25 258 кВтч и экономии на 61 269 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 500 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 100 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех. освидетельствования от 25.02.2016 №16. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Перевалово, 2 этап | F_TP3300.VL.0043 | 1972; 1980; 1979; 1987 | 82,65; 89,87; 68,10; 78,87 | 3,08; 7,67; 9,75; 8,34 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 10 кВ Покровка; ВЛ 10 кВ Комплекс; ТП н.п. Покровка; ВЛ 0,4 кВ Покровка | нд; нд; 2,60; нд | нд; нд; 16.12.2020; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 0,68; 0,68; 0,68; 0,68 | 0,68; 0,68; 0,68; 0,68 | 0,58; 0,58; 0,58; 0,58 | 0,58; 0,58; 0,58; 0,58 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1972 года. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 35 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок, а также требуется установка дополнительных секционирующих и противоптичьих устройств, приведение длины пролетов к нормативной. Деревянные опоры на ж/б приставках имеют следующие дефекты: внутреннее и наружное загнивание и растрескивание стоек деревянных, ж/б приставки имеют трещины, сколы бетона и оголение арматуры, на проводе имеются следы коррозии. Разъединители имеют следы коррозии, перекрытий. В пролетах опор провод имеет несколько соединений выполненных методом скрутки. А также требуется вынос ВЛ 0,4-10кВ с территорий земельных участков принадлежащих иным собственникам, для осуществления беспрепятственного подъезда и обслуживания ВЛ. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в следствии чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов ров имеют придельные значения (800 МОм), ежегодный контроль показывает ухудшение свойств изоляции. увеличение грозоупорности ВЛ, изменение конфигурации сети 0,4 кВ за счёт установки дополнительных ТП (2шт.). Повышение экологической защиты за счет применения герметичного трансформатора. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения на ВЛ 10кВ (АС-35 на СИП 3 1х70) и на ВЛ 0,4кВ (АС-35 на СИП-2 3х50+1х56,4) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 24 352 кВт*ч, что в итоге приведет к экономии в год 18 547 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину до 280 000 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных, что снизит аварийность сети SAIDI до величины 0,14, и как следствие затраты на ликвидацию аварийных ситуаций по данному объекту до 60 000 руб (в год). Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками, установкой ограждения вокруг КТП и применения изолированного провода. Повышение пожароустойчивости. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, ", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н.. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | 1982; 1969; 1989; 1988; 1990; 1975; 1991; 1969; 1985; 1990; 1988 | 78,20; 86,5; 87,55; 94,85; 68,87; 68,52; 79,50; 80,40; 77,25; 81,58; 68,54 | 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 11,1; 8,54; 7,65; 6,84 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Щебрак от ПС-110/10 кВ "Борки"; ВЛ-10 кВ Совхозный от ПС-110/10 кВ "Нариманово"; ВЛ-10 кВ Комарово от ПС-110/10 кВ "Тополя"; ВЛ-10 кВ Червишево-1 от ПС-110/10 кВ "Червишево"; ВЛ-10 кВ "Сосновый" от ПС-110/10 кВ "Перевалово"; ВЛ-10 кВ Леваши от ПС-110/10 кВ "Леваши"; ВЛ-10 кВ Кармак от ПС-110/10 кВ "Кармак"; ВЛ-10 кВ "Муллаши" от ПС-110/10 кВ " Винзили"; ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча»; ВЛ-10 кВ Каскара от ПС-110/10 кВ "Каскара"; ВЛ-10 кВ Комплекс от ПС-110/10 кВ "Каскара". | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1982 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 28 054 кВтч и экономии на 65 207 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 400 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 110 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0065 | 1990; 1969; 1989; 1991 | 93,32; 29,75; 92,57; 45,49 | 1,32; 0,51; 0,69; 0,33 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Сл.Бешкиль от ПС-110/10 кВ "Сл.Бешкиль"; ВЛ-10 кВ Батени от ПС-110/10 кВ "Сл.Бешкиль"; ВЛ-10 кВ Бархатово от ПС 35/10 кВ Бархатово; ВЛ-10 кВ Бобылево от ПС-ПС 35/10 Бобылево | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1990 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Исетского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 21 187 кВтч и экономии на 59 354 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 500 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 80 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 13.02.2016 №15. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Велижаны, ВЛ-10 кВ ф.РКС-1, ВЛ-10 кВ ф.РКС-2) (замена провода на СИП 8,665 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0066 | 1976; 1976 | 87,27; 90,50 | 10,87; 2,34 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10 кВ Велижаны от ПС-110/35/10 кВ Велижаны; ВЛ-10 кВ КРС от ПС-110/35/10 кВ Велижаны | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 10; 10 | 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1986 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Н-Тавдинского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 12 054 кВтч и экономии на 24 174 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 50 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 60 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 18.02.2016 №14. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | 1990; 1969; 1989; 1991; 1967; 1988; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967; 1988; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1990 | 91,19; 91,76; 87,83; 86,5; 87,55; 94,85; 89,96; 91,03; 90,58; 92,13; 92,14; 90,08; 92,63; 90,32; 92,5; 90,08; 92,63; 90,32; 92,5 | 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Шатаново от РП-10кВ Караульный Яр; ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр; ВЛ-10кВ ф.Пальяновка от ПС 10/35 Большевик; ВЛ-10кВ ф.Дубровное от ПС 110/10 Матуши; ВЛ-10кВ ф.Травное от ПС 110/10 Покровка; ВЛ-10кВ ф.Сидорово от ПС 110/10 Усть-Тавда; ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.Матуши-1 от ПС 110/10 Созоново; ВЛ-10кВ ф.Степановка от ПС 35/10 Большевик; ВЛ-10кВ ф.Н-Никольск от ПС 35/10 Большевик; ВЛ-10кВ ф.Матуши-2от ПС 110/10 Матуши; ВЛ-10кВ ф.Тарханы от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.Сельский от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.Чечкино от ПС 110/10 Междуреченская; ВЛ-10кВ ф.РП от ПС 110/35/10 Ярково; ВЛ-10кВ ф.Аксарино от РП-10кВ Караульный Яр; ВЛ-10кВ ф.Иска от РП-10кВ Щетково; ВЛ-10кВ ф.Щетково от ПС 110/35/10 Ярково; ВЛ-10кВ ф.Гилево от ПС 110/10 Усть-Тавда | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1986 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Ярковского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 29 841 кВтч и экономии на 65 365 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 420 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,13 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,32 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 120 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 04.02.2016 №5. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | 1982; 1969; 1989; 1988; 1990; 1975; 1991; 1969; 1990 | 78,20; 87,55; 94,85; 68,87; 68,52; 79,50; 77,25; 81,58; 68,54 | 9,45; 9,61; 9,33; 8,34; 7,67; 11,1; 8,54; 7,65; 6,84 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Решетниково от ПС 110/10 кВ Молчаново; ВЛ-10 кВ Чикча от ПС-110/10 кВ "Борки"; ВЛ-10 кВ Перевалово от ПС-110/10 кВ Перевалово; ВЛ-10 кВ Насосная от ПС-110/10 кВ "Винзили"; ВЛ-10 кВ Салаирка от ПС-110/10 кВ "Нариманово"; ВЛ-10 кВ Каменка от ПС-110/10 кВ Кулаково; ВЛ-10 кВ Зырянка от ПС-110/10 кВ "Перевалово"; ВЛ-10 кВ ПТУ от РП-10 кВ "Успенка"; ВЛ-10 кВ Космаково от ПС-110/10 кВ "Перевалово" | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1990 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 30 145 кВтч и экономии на 68 315 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 320 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 160 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967; 1988; 1990; 1975; 1988; 1990; 1975 | 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,00; 81,70; 92,40; 69,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50 | 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 6,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП №440; 121; 207; 179; 152; 199; 350; 132; 489; 501; 204; 120 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1985 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Исетского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 25 258 кВтч и экономии на 61 269 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 240 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,41 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 100 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех. освидетельствования от 25.02.2016 №16. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967;1988; 1990; 1975 | 60,30; 71,00; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50 | 7,67; 6,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,87 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ермачиха, КТП №737; 878; 752; 89; 734; 835; 681; 735; ВЛ-0.4 кВ | 1,90; 1,60; 1,30; 2,10; 1,90; 1,80; 2,00; 2,20; 1,40 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 1,90; 1,60; 1,30; 2,10; 1,90; 1,80; 2,00; 2,20; 1,40 | 1,90; 1,60; 1,30; 2,10; 1,90; 1,80; 2,00; 2,20; 1,40 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | По данному титулу предусматривается замена деревянных опор на железобетонные и замена не изолированного провода на провод типа СИП большего сечения с целью выполнения плана сокращения потерь в электросетевом комплексе филиала, а также повышение надёжности функционирования электросетевого комплекса в целом, сокращения количества аварий путем их предупреждения и локализации. За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1985 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Н-Тавдинского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 22 054 кВтч и экономии на 34 174 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 50 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,17 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,40 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 90 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех. обследования от 17.02.2016 №12. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | 1975; 1988; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967 | 51,50; 89,96; 91,03; 90,58; 92,13; 92,14; 90,08 | 6,40; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ "Успенка" от ПС-110/10 кВ "Перевалово"; ВЛ-10 кВ Сосновый" от ПС-110/10 кВ Перевалово; ВЛ-10 кВ Кармак от ПС-110/10 кВ "Ушаково"; ВЛ-10 кВ Чаплык от РП-10 кВ Успенка; ВЛ-10 кВ ПТУ от РП-10 кВ Успенка; РП-10 кВ Успенка; ВЛ-0.4 кВ от ТП-368 н.п. Успенка | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1975 года. Нормативный срок службы оборудования РС-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 47 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в результате чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (указать). В связи с ростом нагрузок в сети 0,4 кВ силовые трансформаторы работают с перегрузом. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования РС-10/0,4 кВ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 32 896 кВтч и экономии на 21 007 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 330 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,12 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,30 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 200 000 руб (в год). 6. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 8. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 10. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №4. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.) | F_TP3300.VL.0059 | 1975; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1974; 1983; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967;1988; 1990; 1975 | 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50; 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50 | 8,26; 25,60; 23,26; 27,26; 26,76; 27,42; 28,09; 28,75; 29,42; 30,09; 30,75; 34,20; 24,26; 25,60; 23,26; 27,26; 26,76; 27,42; 28,09; 28,75; 29,42; 30,09; 30,75; 34,20 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТП-10/0,4 кВ №265 с.Рассвет; КТП-10/0,4 кВ №266 с.Рассвет; КТП-10/0,4 кВ №309 с.Лога; КТП-10/0,4 кВ №292 с.В.Бешкиль; КТП-10/0,4 кВ №302 с.В.Ингал; КТП-10/0,4 кВ №345 с.Малыши; КТП-10/0,4 кВ №367 с.Бархатово; КТП-10/0,4 кВ №250 с.Кукушки; КТП-10/0,4 кВ №297 с.Лога; КТП-10/0,4 кВ №409 с.Исетское; КТП-10/0,4 кВ №463 н.п. Дуброво; КТП-10/0,4 кВ №209 с. Караульный Яр; КТП-10/0,4 кВ №235 н.п. Сеиты; КТП-10/0,4 кВ №726 н.п. Ахманы; КТП-10/0,4 кВ №767 н.п. Киндер; КТП-10/0,4 кВ №741 н.п. Андрюшино; КТП-10/0,4 кВ №746 н.п. Крысово; КТП-10/0,4 кВ №772 н.п. Сартово; КТП-10/0,4 кВ №91 н.п. Маслянка; КТП-10/0,4 кВ №199 п.Каскара; КТП-10/0,4 кВ №180 п.Каскара; КТП-10/0,4 кВ №288 н.п. Созоново; КТП-10/0,4 кВ №206 с. Борки; КТП-10/0,4 кВ №329 с. Княжево | 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61 | 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | За период эксплуатации трансформаторных подстанций в основной производились только плановые ремонты установленного электрооборудования. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1980 года. Нормативный срок службы КТП-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс эксплуатации. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования КТП, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями, а также достичь следующих показателей: 1. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 350 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,21 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 85 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №1. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой" | F_TP3300.VL.0060 | 1977 | 34 | 19.24 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Воронино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | За период эксплуатации распределительных сетей 10 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1977 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 18 054 кВтч и экономии на 35 207 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 440 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,34 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 90 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №3. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров в Центральном РЭС Тюменской области (ВЛ-10 кВ Решетниково от ПС 110/10 кВ Молчаново, ВЛ-10 кВ Луговая от ПС 110/10 кВ Кулаково, ВЛ-10 кВ Московский от ПС 110/10 кВ Утяшево, ВЛ-10 кВ Перевалово от ПС 110/10 кВ Перевалово, ВЛ-10 кВ Головино от ПС 110/10 кВ Онохино, ВЛ-10 кВ Костылево от ПС 110/10 кВ Червишево, ВЛ-10 кВ Леваши от ПС 110/10 кВ Червишево, ВЛ-10 кВ Лебяжье от ПС 110/10 кВ Онохино, ВЛ-10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС 110/10 кВ Онохино, ВЛ-10 кВ Комплекс от ПС 110/10 кВ Онохино) | F_TP3300.VL.0061 | 1981; 1967; 1988; 1974; 1983; 1990; 1969; 1989 | 82,21; 71,4; 63,78; 60,64; 57,5; 48,4; 68,5; 67,52 | 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Решетниково; ВЛ-10 кВ Луговая; ВЛ-10 кВ Московский; ВЛ-10 кВ Перевалово; ВЛ-10 кВ Головино; ВЛ-10 кВ Костылево; ВЛ-10 кВ Леваши; ВЛ-10 кВ Комплекс | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Существующая распределительная сеть 10 кВ Тюменского района имеет большую протяженность со множеством потребительских отпаек и недостаточным количеством секционирующих пунктов. Повреждение оборудования в сетях иных собственников приводит к обесточению всех потребителей, которые присоединены к данной ВЛ, при этом, в связи с отсутствием автоматизации в сетях 10-0,4 кВ, единственным источником информации об отключениях являются сообщения от потребителей. Таким образом основными и наиболее существенными недостатками схемы электроснабжения является следующие: 1. Отсутствие наблюдаемости сети, низкая оперативность реагирования на аварийные ситуации; 2. Необходимость ручного секционирования сети с непосредственным выездом на место переключений; 3. Преимущественно радиальная топология распределительной сети с протяженными не секционированными линиями; 4. Отсутствие возможности удаленного управления аварийными и ремонтными режимами распределительной сети. На сегодняшний день распределительная сеть 10 кВ требует разгрузки, разукрупнения и реконструкции с разделением воздушных линий на участки и возможностью их секционирования. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений и достичь следующих показателей: 1. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 2. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 3. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 110 000 руб (в год). 4. Осуществлять дистанционное управления сетями 10 кВ в том числе использования АПВ; 5. Повысить надежность электроснабжения, снижение рисков и потерь за счет сокращения количества аварий путем их предупреждения и локализации. 6. Исключить ошибочных действий оперативного и обслуживающего персонала. 7. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 9. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №10. | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Учхоз от ПС 110/10 кВ «Утяшево»» в пос. Рощино ул. Гагарина 25 г. Тюмень | H_TP3300.VL.0071 | 1972 | 34 | 8.2 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10 кВ ф. Учхоз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение обязательств по переустройству электросетевого объекта ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС 110 кВ Утяшево необходимого для обеспечения строительства ООО "Эксполес-2000". Исполнение соглашения о возмещении расходов № 14.4/04 от 20.05.2013г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ и модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ в Северном и Южном РЭС Тюменских распределительных сетей (установка реклоузеров 66 шт, ПКУ 10 кВ 50 шт, ПКУиС 10кВ 10 шт, контроллеров 1046 шт и оснащение средствами сбора и передачи данных 55 шт) | I_TP3300.VL.0087 | 1973; 1979; 1981; 1990; 1996; 1998; 1979; 1981; 1973; 1981; 1973; 1975; 1982; 1971; 1987; 1978; 1985; 1998; 2007; 1974; 1967; 1970; 1974; 1971; 1982; 2003; 1988; 1978; 1975; 1978; 1993; 1975; 1976; 1973; 1975; 1980; 1970; 1973; 1974; 1987; 1973; 1986; 1975; 1981; 1995; 1987; 1988; 1967; 1975; 1973; 1982; 1970; 1988; 1973 | 69,47; 70,58; 64,30; 73,85; 60,62; 68,90; 81,94; 77,34; 70,54; 56,72; 62,84; 71,23; 73,53; 69,12; 77,59; 68,62; 64,65; 76,14; 76,96; 78,55; 62,69; 86,14; 85,43; 61,85; 76,96; 77,03; 68,52; 71,00; 91,35; 91,00; 78,66; 81,94; 52,67; 68,52; 80,29; 71,90; 74,04; 72,44; 67,88; 78,22; 58,31; 70,44; 70,71; 62,41; 70,51; 64,30; 88,87; 83,90; 60,62; 68,90; 76,96; 77,03; 73,65; 73,85 | 0,00; 0,58; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,60; 0,00; 0,00; 0,00; 0,58; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 100,00; 22,02; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 5,13; 0,00; 74,06; 0,00; 74,06; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 100,00; 22,02; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 5,13; 0,00; 74,06; 0,00; 74,06; 0,00; 0,00; 0,10 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Акияры-1; ВЛ-10кВ Акияры-2; ВЛ-10кВ Б.Тараскуль; ВЛ-10кВ Костылево; ВЛ-10кВ Леваши; ВЛ-10кВ Онохино; ВЛ-10кВ Сибирь ТП-2; ВЛ-10кВ Червишево-1; ВЛ-10кВ Червишево-2; ВЛ-10кВ Луговая; ВЛ-10кВ Антипино; ВЛ-10кВ Мальково; ВЛ-10кВ Водозабор; ВЛ-10кВ Есаулы; ВЛ-10кВ РП Чикча; ВЛ-10кВ Юрты; ВЛ-10 кВ Якушы; ВЛ-10 кВ ТП-246; ВЛ-10кВ Котельная; ВЛ-10кВ Школа; ВЛ-10кВ Березняки; ВЛ-10кВ В.Бор; ВЛ-10кВ Дружба; ВЛ-10кВ Казарово; КЛ-10кВ Юг-1; ВЛ-10кВ Юг-2; ВЛ-10кВ Борки; ВЛ-10кВ Труфаново; ВЛ-10кВ Головино; ВЛ-10кВ №10; ВЛ-10кВ Завод ГФИ; ВЛ-10кВ Спорт; ВЛ-10кВ Головино; ВЛ-10кВ Жилпоселок-2; ВЛ-10кВ Жилпоселок-1; ВЛ-10кВ Комплекс; ВЛ-10кВ Лебяжье; ВЛ-10кВ Онохино; ВЛ-10кВ Родник; ВЛ-10кВ Сибирь ТП-1; ВЛ-10кВ Домостроитель; ВЛ-10кВ Мулаши; ВЛ-10кВ Запад-2(1) от РП-Юг; ВЛ-10кВ Восток-2(1) от РП-Юг; ВЛ-10кВ Север-2 РП Юг; ВЛ-10кВ Торфомассив ПС Чермет; ВЛ-10кВ ТП-1 РП Патрушево; ВЛ-10кВ ТП-3 РП Патрушево; ВЛ-10кВ №11 РП Подъем; ВЛ-10кВ №13 РП Подъем; ВЛ-10кВ №14 РП Подъем; ВЛ-10кВ №15 РП Подъем; ВЛ-10кВ №17 РП Подъем; ВЛ-10кВ №18 РП Подъем | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд; нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд | 10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10; 1010;10;10;10;10 | 10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10; 1010;10;10;10;10 | Повреждение оборудования на объектах территориальных сетевых организаций (ТСО) и иных собственников приводит к обесточению всех потребителей, которые присоединены к электросетевым объектам филиала АО «Россети Тюмень», при этом, в связи с отсутствием автоматизации в сетях 0,4-10 кВ, единственным источником информации об отключениях являются сообщения от потребителей. Данные обстоятельства поставили Северный и Южный РЭС на последнее место по показателям надёжности электроснабжения (SAIFI – 1,6, SAIDI - 3,14 ч.) и потерям электроэнергии (36,85% за 2016г.) среди 22-х РЭС филиала Тюменские распределительные сети. В связи с чем, учитывая высокий уровень аварийности и потерь, а также объёмы недоотпуска электроэнергии разработаны мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей Северного и Южного РЭС, которые позволят: 1. Снизить количество обесточенных потребителей при аварийных отключениях линий за счёт секционирования. 2. Сократить время выполнения аварийно-восстановительных работ и недоотпуска электроэнергии. 3. Снизить потери электроэнергии. 4. Осуществить автоматизацию процесса сбора и анализа данных о состоянии электрической сети. 5. Повысить уровень наблюдаемости и управляемости энергообъектов за счёт автоматизации процесса оперативно-диспетчерского управления. 6. Обеспечить безопасность электросетевых объектов и инфраструктуры в целом, в том числе за счет повышения уровня информационной безопасности. 7. Обеспечить требования Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ "Есаулы" от ПС 110 кВ "Чикча" (замена ВЛ 10кВ протяжённостью 1х0.6 км) | I_TP3300.VL.0088 | 1978 | 70.02 | 9.76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Есаулы от ПС 110/10 кВ "Чикча" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение мероприятий соглашения с ООО "МИМ" о возмещении расходов № 14.4/2017/09 от 15.11.2017 г. | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 8.74 км, ВЛ-0,4кВ - 13,01 км, замена КТП - 9 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | 1967; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1991; 1968; 1967; 1971; 1971; 1971; 1971; 1967; 1971 | 57,26; 62,54; 69,78; 59,82; 60,21; 64,85; 59,41; 57,23; 58,65; 66,12; 55,89; 56,24; 69,71; 52,33; 59,17; 63,74; 45,55; 67,23; 59,76 | 74,53; 1,27; 2,36; 1,89; 4,56; 3,89; 7,56; 4,55; 1,87; 1,23; 9,45; 7,42; 6,89; 11,87; 13,75; 8,83; 9,36; 7,45; 8,56 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1497 н,п,Рахвалово; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1496 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1680 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2046 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2182 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1502 н,п,Байгара; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2183 н,п,Байгара; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1500 н,п,Шамша; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2184 н,п,Шамша; КТП-2138 250 кВА; КТП-1497 160 кВА; КТП-1496 250 кВА; КТП-1680 63 кВА; КТП-2046 100 кВА; КТП-1502 100 кВА; КТП-2183 160 кВА; КТП-1500 100 кВА; КТП-2184 160 кВА | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,221; 0,143; 0,211; 0,043; 0,096; 0,085; 0,135; 0,056; 0,141 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,063; 0,1; 0,1; 0,16; 0,1; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,063; 0,1; 0,1; 0,16; 0,1; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,063; 0,1; 0,1; 0,16; 0,1; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,16; 0,25; 0,063; 0,1; 0,1; 0,16; 0,1; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,013; 0,008; 0,013; 0,003; 0,005; 0,005; 0,008; 0,005; 0,008 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,013; 0,008; 0,013; 0,003; 0,005; 0,005; 0,008; 0,005; 0,008 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4.92 км, ВЛ-0,4кВ - 8,81 км, замена КТП - 6 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 1 км.) | K_TP3600.VL.0100 | 1990; 1984; 1984; 1970; 1975; 1970; 1970; 1984; 1984; 1959; 1967; 1970; 1970 | 71,23; 68,32; 64,75; 52,28; 62,88; 56,28; 68,44; 59,73; 63,21; 59,52; 61,98; 69,45; 43,66 | 69,42; 2,87; 3,23; 1,27; 1,98; 5,86; 7,42; 9,85; 11,13; 8,63; 14,57; 9,86; 10,23 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Преображенка; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2205 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2206 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1486 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1432 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2203 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1865 н,п,Абалак; КТП-2205 100 кВА; КТП-2206 100 кВА; КТП-1486 160 кВА; КТП-1432 160 кВА; КТП-2203 160 кВА; КТП-1865 250 кВА | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,085; 0,096; 0,113; 0,125; 0,142; 0,231 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,1; 0,1; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,1; 0,1; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,1; 0,1; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,1; 0,1; 0,16; 0,16; 0,16; 0,25 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,005; 0,005; 0,008; 0,008; 0,008; 0,013 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,005; 0,005; 0,008; 0,008; 0,008; 0,013 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | 1967; 1974; 1989; 1989; 1975; 1975; 1984; 1974; 1974; 1974; 1974; 1965; 1989; 1975; 1965; 1965; 1984; 1970; 1959; 1974 | 58,63; 54,28; 67,43; 62,45; 55,96; 57,10; 58,32; 54,86; 67,85; 64,52; 52,36; 69,44; 62,56; 59,88; 63,21; 59,63; 62,04; 58,17; 68,48; 63,20 | 87,16; 4,32; 3,66; 1,78; 5,36; 7,85; 1,45; 4,87; 8,45; 3,21; 15,08; 4,91; 9,72; 3,94; 5,71; 13,24; 9,82; 11,17; 13,88; 9,89 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1491 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2279 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1493 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1482 н,п,Загваздино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2197 н,п,Белкино; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2204 н,п,Абалак; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1487 н,п,Перображенка; ВЛ 0,4 кВ с КТП-1488 н,п,Перображенка; ВЛ 0,4 кВ с КТП-2031 н,п,Перображенка; КТП-1805 250 кВА; КТП-1491 250 кВА; КТП-2279 400 кВА; КТП-1493 160 кВА; КТП-1482 160 кВА; КТП-2197 63 кВА; КТП-2204 160 кВА; КТП-1487 100 кВА; КТП-1488 160 кВА; КТП-2031 160 кВА | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,213; 0,185; 0,342; 0,112; 0,143; 0,051; 0,113; 0,083; 0,117; 0,109 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,4; 0,16; 0,16; 0,063; 0,16; 0,1; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,4; 0,16; 0,16; 0,063; 0,16; 0,1; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,4; 0,16; 0,16; 0,063; 0,16; 0,1; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,25; 0,25; 0,4; 0,16; 0,16; 0,063; 0,16; 0,1; 0,16; 0,16 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,013; 0,013; 0,021; 0,008; 0,008; 0,003; 0,008; 0,005; 0,008; 0,008 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; 0,013; 0,013; 0,021; 0,008; 0,008; 0,003; 0,008; 0,005; 0,008; 0,008 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные | - | +
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ (ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Бурдун) (уч.опор 23 – 29-30) (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км, монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 4х0,65 км) | J_TP3300.VL.0091 | 2006 | 50 | 17.42 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 10 кВ от ПС 110/10 кВ Бурдун | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Исполнение соглашения о компенсации с ООО «Партнер-Строй», а именно реконструкция объекта капитального строительства воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Бурдун») (уч.опор 23 – 29-30). | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | 1972 | 87.26 | 32.213 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ф. Учхоз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | - | -
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Демьянская – КС-7 с отпайкой на ПС Нелым | L_TP3600.VL.0104 | 1983 | 84 | 0 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Демьянская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | - | -
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | 1972 | 85 | 0 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Тарманы | 21.17 | 2020-12-16 | 84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | - | -
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ф. Комарово от ПС Тополя | L_TP3300.VL.0085 | 1988 | 92.5 | 12.301 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Комарово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | нд | нд
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ от ф. Хохлово ПС 110 кВ «Петелино»; BЛ 0,4 кВ, расположенного по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, к/н 72:21:0000000:92 (0,444 км) | L_TP3400.VL.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Хохлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Договор возмещения затрат по переустройству электросетевого объекта (дополнителную информацию запросить в ОУС) | нд | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | 1970 | 53 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Кулаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С момента ввода в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново, участок Сибжилстрой-Кулаково, происходит постоянный рост нагрузок в данном регионе. В 2017 году в связи с ростом нагрузок в рамках реконструкции ПС Кулаково был заменен трансформатор мощностью 6,3 кВА на 16 кВА и установлен 2-й трансформатор такой же мощности 16 кВА. В период максимальных нагрузок участок ВЛ загружен под номинал. Провод марки АС-70/11 и грозотрос марки ТК-50 отработали свой нормативный срок 25 лет, в следствии чего теряется их механическая прочность и увеличиваются риски аварийных отключений из-за их обрывов. Реализация данного проекта увеличит пропускную способность ВЛ, тем самым даст возможность увеличить передачу мощности в Свердловскую энергосистему и значительно повысит качество электроснабжения потребителей, снизит риски аварийных отключений, связанных с обрывами проводов и тросов, а также вследствие грозовых перенапряжений. | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | 1971 | 51 | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Химфарм-Караганда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С момента ввода в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Тюмень-Караганда, участок Химфарм-Караганда, происходит постоянный рост нагрузок в данном регионе. Провод марки АЖ и грозотрос марки С-50 отработали свой нормативный срок 25 лет в следствии чего теряется их механическая прочность и увеличиваются риски аварийных отключений из-за обрывов. Реализация данного проекта значительно повысит качество электроснабжения потребителей, снизит риски аварийных отключений, связанных с обрывами проводов и тросов, а также вследствие грозовых перенапряжений. | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | 1982; 1973 | 90,17; 88,67 | 0,30; 4,00 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Горная – Косач; ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Основным потребителем является районный центр – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека, для которых указанные ВЛ являются единственным источником электроснабжения. В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач протяженностью 3,24 км предполагается замена всех типов опор на данном участке ВЛ (в т.ч. опор большого перехода через р. Иртыш) с возможным изменением трассы ВЛ; замена провода АС-120/19 и С-100 на компактированный провод с повышенным разрывным усилием, со сниженным коэффициентом аэродинамического сопротивления и уменьшенным объемом образования изморозевых отложений; замена грозотроса типа С-50 на грозотрос из списка аттестованного оборудования ПАО «Россети». С момента строительства до 2007 года наблюдалось незначительное движение береговой линии в сторону опоры № 40 и к концу 2007 года наименьшее расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 75 м. За периоды половодья с 2008 по 2015 годы расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 37,5 м. Наименьшее расстояние от линии берега до края ближайшего ростверка, на момент обследования (29.04.2016 г.), составляет 31,5 метра. В 2017 г. значительного обрушения береговой линии не наблюдалось. Реализация данного проекта предотвратит падение опоры № 40 ВЛ 110 кВ Горная – Косач из-за подмыва и разрушения берега и исключит прекращение электроснабжения (единственный источник) на неопределенное время потребителей районного центра – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека. | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Первухино от ПС 110/35/10кВ Бегишево | F_TP3600.VL.0075 | 1984 | 45.36 | 71.53 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | ВЛ-10кВ ф.Первухино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 34 года. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало нормативный срока эксплуатации. Снижение технических потерь за счет увеличения сечения токопроводов (АС-50 на СИП 3 1х70) за счет применения изолированного провода. В результате реконструкции планируется снижение потерь на 23 000 кВтч, что в итоге приведет к экономии в год 53 130 руб. Снижение эксплуатационных затрат на величину 28 700 руб. (в год) за счет применения изолированного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Реализация данного проекта значительно повысит надёжность электроснабжения данных объектов и уменьшит затраты на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. Акт тех.обследования от 16.03.2016 №75. | - | +
3.2.2.2 | Перезавод ВЛ на ПС Тюмень, Реконструкция устройств РЗ и ПА на обратных концах отходящих ВЛ, ВОЛС | H_TP3300.VL.0052 | 1987; 1973; 1987; 2003; 1983 | 63,90; 67,40; 68,18; 59,80; 71,13 | 5,69; 0,26; 2,79; 0,54; 5,16 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Туринская; ПС 110/10 кВ Торгили; ПС 110/10 кВ Домостроительная; ПС 110/10 кВ Химфарм; ПС 110/10 кВ Созоново | 3,79; 13,16; 7,18; 3,39; 2,06 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 38; 16; 29; 53; 33 | 11,92; 47,34; 25,51; 3,10; 9,67 | 20,00; 120,00; 50,00; 12,60; 12,60 | 20,00; 120,00; 50,00; 12,60; 12,60 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | В рамках синхронизации ИПР с филиалом АО "ФСК ЕЭС" МЭС Западной Сибирипри по реконструкции ПС-500 Тюмень проводится замена/установка основных защит на собратных концах, организация мултисервисных каналов связи для повышение наблюдаемости и управляемости объектами электросетевого комплекса. С учетом этого повышается надежность защиты ВЛ-110 принадлежащих АО "Россети Тюмень", а также в целом прилегающей сети 110кВ, за счет локализации возникающих аварийных ситуаций в кратчайшие сроки. | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Викулово-Абатск (замена провода АЖ-120 на АС-120 - 4 км две цепи) | F_TP3500.VL.0067 | 1983 | 68.2 | 0 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ 110кВ Викулолво-Абатск (участок ВЛ-110кВ Балаганы-Ощепково, опоры №1-168) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Основанием для включения мероприятия явилось: износ провода на отдельных участках ВЛ 70-80%, провод марки АЖ-120 – срок эксплуатации составляет 25 лет и закончился в 2008 году. Данная ВЛ была построена отдельными участками и введена в эксплуатацию в 1981-1985гг. Общая протяженность ВЛ составляет 87,15 км. Срок службы ВЛ составляет в среднем 34 года. Провод АЖ-120 планируется заменить на участке ВЛ-110кВ Ощепково-Балаганы протяженностью 23,9 км. Данный участок был построен в 1983 году, срок службы составляет 34 года. В результате реализации данного проекта – ожидается значительное повышение надёжности электроснабжения потребителей электроэнергии и значительное снижение финансовых и временных затрат на поддержание оборудования в исправном техническом состоянии. Акт тех.обследования от 17.07.2016 б/н. | + | +
3.2.2.2 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ишимского ТПО (ВЛ 10 кВ Майка-1 шт., ВЛ 10 кВ Никулино-1 шт., ВЛ 10 кВ Александровка-2 шт, ВЛ 10 кВ Осинцево-2 шт., ВЛ 10 кВ Ершово-1 шт., ВЛ 10 кВ Чкалово-1 шт., ВЛ 10 кВ Тоболово-1 шт.) | F_TP3500.VL.0036 | 1975; 1966; 1983; 1983; 1988; 1988; 1974; 1986; 1972 | 89,00; 86,00; 86,00; 86,00; 92,00; 92,00; 88,00; 78,00; 86,00 | 3,00; 7,60; 5,50; 5,50; 12,00; 12,00; 7,70; 5,30; 3,20 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Майка - Р 10 №0575; ВЛ 10 кВ Никулино - Р 10 №051; ВЛ 10 кВ Александровка- Р 10 № 024; № 0244; ВЛ 10 кВ Осинцево- Р 10 №048; №047; ВЛ 10 кВ Ершово- Р 10 №016; ВЛ 10 кВ Чкалово-опора №1 отпайка на КТП 2264; ВЛ 10 кВ Тоболово- Р 10 №0196 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Автоматизация процессов поиска и локолизации повреждений ВЛ, умньшение затрат на обслуживание, оптимизация работы диспетчерского персонала, повышение технического уровня эксплуатации ВЛ, создание управляемой и автоматизированной сети. Снижение времени обесточения потребителей, снижение времени отыскания повреждения. Исполнение Письма ОАО "Холдинга МРСК" О применении автоматических сенкционированных пунктов (реклоузеров) № БМ-73 от 17.01.2011г.Снижение аварийности сети SAIDI до величины 0,7 ч/год, SAIFI до величины 0,2 откл./год.Повышение надёжности электроснабжения потребителей и уменьшение затрат на ремонты ВЛ, повышается надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизится количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками. Данные мероприятия обеспечат соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. | - | -
3.2.2.2 | Переустройство ВЛ-110 кВ ТЭЦ - Войновка (замена 2 опор, 2х0,15 км провода) | I_TP3300.VL.0084 | 1978 | 74.79 | 0 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-110 кВ ТЭЦ - Войновка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение обязательств по договорам переустройства ВЛ для строительства транспортных развязок в г.Тюмени | - | -
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тюмень-ТТЭЦ-1 цепь 3 отпайка на ПС Ембаево Тюменского ТПО (замена опор 4 шт.) | H_TP3300.VL.0080 | 1988 | 63 | 0 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ Тюмень-ТТЭЦ-1 цепь 3 отпайка на ПС Ембаево, Тюмень-Домостроительная отпайка на ПС Ембаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Основными потребителями являются: предприятия малого и среднего предпринимательства, бытовые потребители населенных пунктов Ембаево, Тураево, для которых указанные ВЛ являются единственным источником электроснабжения. С момента ввода в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Тюмень-ТТЭЦ-1 цепь 3 отпайка на ПС Ембаево ВЛ 110 кВ Тюмень-Домостроительная отпайка на ПС Ембаево в период весеннего паводка опоры находятся в зоне подтопления и из-за воздействия воды произошло значительное повреждение свайных фундаментов опор и металлических элементов опор. Провода и грозотрос отработали свой нормативный срок 25 лет, в следствии чего теряется их механическая прочность и увеличиваются риски аварийных отключений из-за обрывов. Реализация данного проекта предотвратит падение опор № 12,13 ВЛ 110 кВ и повысит качество электроснабжения потребителей, снизит количество аварийных отключений, связанных с обрывами проводов и тросов, а также вследствие грозовых перенапряжений. | - | +
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка, ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная Тюменского ТПО (замена опор 2 шт.) | H_TP3300.VL.0081 | 1985 | 59 | 0 | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка, ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | ВЛ 110 кВ являются участками транзита между Тюменской ТЭЦ-1 и ПС 220 Ожогино. Кроме этого по ним осуществляется питания тяговой ПС 110 Войновка, а также предприятия малого и среднего предпринимательства, бытовые потребители г. Тюмени. С момента ввода в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка, ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная часть ВЛ проходила за чертой города Тюмени. В соответствии с требованиями ПУЭ 7 издание габарит от проводов ВЛ до земли должен быть не менее 6 метров. В связи со строительством спальных микрорайонов с развитой инфраструктурой черта города была перенесена, вследствие чего в настоящий момент участок ВЛ 110 кВ не соответствует требованиям ПУЭ 7 (габарит должен быть не менее 7 метров). Реализация данного проекта позволит привести реконструируемый участок ВЛ 110 кВ к требованиям нормативных документов, повысить качество электроснабжения ответственных потребителей, снизить риски аварийных отключений, связанных с воздействием сторонних лиц, а также возникновению несчастных случаев среди населения. | - | +
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.) | K_TP3300.VL.0092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании актов обследования необходимо выполнить модернизацию реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения. Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского района, сокращение потерь электроэнергии, а также развитие функциональности существующих реклоузеров 10 кВ и обеспечения возможности интеграции в перспективную SCADA систему в соответствии с концепцией Цифровой трансформации 2030 | - | +
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Ишимского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 53 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 10 шт.) | K_TP3500.VL.0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании актов обследования необходимо выполнить модернизацию реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения. Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского района, сокращение потерь электроэнергии, а также развитие функциональности существующих реклоузеров 10 кВ и обеспечения возможности интеграции в перспективную SCADA систему в соответствии с концепцией Цифровой трансформации 2030 | - | +
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Тобольского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 4 шт.) | K_TP3600.VL.0103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании актов обследования необходимо выполнить модернизацию реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения. Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского района, сокращение потерь электроэнергии, а также развитие функциональности существующих реклоузеров 10 кВ и обеспечения возможности интеграции в перспективную SCADA систему в соответствии с концепцией Цифровой трансформации 2030 | - | +
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.) | K_TP3400.VL.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | На основании актов обследования необходимо выполнить модернизацию реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения. Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского района, сокращение потерь электроэнергии, а также развитие функциональности существующих реклоузеров 10 кВ и обеспечения возможности интеграции в перспективную SCADA систему в соответствии с концепцией Цифровой трансформации 2030 | - | +
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 835 шт.) филиал Тюменские электрические сети | I_TP3300.VL.0090 | 1964 | 47.4 | 7.12 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Мероприятия, предусмотренные данным инвестиционным проектом позволят: осуществлять сбор достоверных данных для формирования технико-экономических показателей; снизить уровень потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях; осуществлять куплю-продажу и передачу электроэнергии со смежными субъектами рынка электроэнергии; оптимизировать затраты на эффективное управление режимами работы электрической распределительной сети; сократить эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования распределительных сетей; оптимизацировать затраты на выполнение программ по ремонту электросетевого оборудования распределительных сетей. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | - | -
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | 1978; 1982; 1988 | 60,25; 63,56; 51,04 | 13,80; 2,97; 10,20 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Пятково; ПС Армизон; ПС Калмак | 1,43; 2,47; 0,27 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 22; 25; 4 | 4,07; 9,57; 0,45 | 6,30; 20,00; 6,30 | 6,30; 20,00; 6,30 | 6,30; 10,00; 6,30 | 6,30; 10,00; 6,30 | 6,30; 20,00; 6,30 | 6,30; 20,00; 6,30 | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической и микроэлектронной базе фактически отслуживших свой нормативный срок. Повышение надежности за счет установки современных микропроцессорных устройств РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция системы оперативного тока,защит и автоматики ПС Ингалинка, ПС С.Плетнево, ПС Красный Яр, ПС Боровинка | F_TP3400.PS.0009 | 1987; 1989; 1988; 1995 | 59,33; 56,72; 62,84; 58,81 | 6,02; 8,18; 3,90; 6,51 | 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ингалинка; ПС 110/35/10 кВ Плетнево; ПС 110/35/10 кВ Красный Яр; ПС 110/10 кВ Боровинка | 1,17; 1,62; 2,12; 1,06 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 19; 26; 33; 17 | 3,37; 5,54; 4,49; 2,18 | 8,10; 12,60; 12,60; 12,60 | 8,10; 12,60; 12,60; 12,60 | 1,80; 6,30; 6,30; 6,30 | 1,80; 6,30; 6,30; 6,30 | 8,10; 12,60; 12,60; 12,60 | 8,10; 12,60; 12,60; 12,60 | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе фактически отслуживших свой нормативный срок. Повышение надежности за счет установки современных микропроцессорных устройств РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Зиново Южного ТПО ( установка защит и автоматики) | F_TP3400.PS.0013 | 1979 | 64.85 | 2.626 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Зиново | 1.74 | 2020-12-16 | 28 | 4.09 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 110 | 110 | Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе фактически отслуживших свой нормативный срок. Повышение надежности за счет установки современных микропроцессорных устройств РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | 1966; 1963; 1977; 1983; 1977; 1980; 1980; 1978; 1981; 1977; 1984 | 77,33; 64,67; 76,04; 76,96; 80,29; 71,90; 74,04; 72,44; 67,88; 78,22; 70,71 | 4,58; 0,05; 7,48; 10,83; 10,20; 9,67; 8,30; 14,50; 2,68; 7,94; 0,05 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 Новая Заимка; ПС 35/10 Колос; ПС 35/10 Лыбаево; ПС 35/10 Масали; ПС 110/10 Пятково; ПС 35/10 Тумашово; ПС 35/10 Иваново; ПС 110/10 Орлово; ПС 110/10 Раздолье; ПС 110/10 Зоново; ПС 35/10 Нефтяник | 5,35; 0,00; 3,13; 0,73; 1,43; 0,46; 0,19; 0,58; 0,23; 1,39; 0,60 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 84; 0,00; 78; 18; 22; 18; 7; 9; 9; 22; 15 | 10,60; 0,00; 5,74; 1,86; 4,07; 2,76; 0,76; 1,47; 0,34; 4,18; 0,04 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (с изменениями и дополнениями от 2 июля 2013 г., 20 апреля, 14 октября 2014 г., 9 марта, 3, 6 июля 2016 г.) Статьи 7. "Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса". 1. Целевая программа "Антитеррор 2015-2020"; 2. Правила обеспечения антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» (утверждены приказом Общества от 30.11.2015 № 523); Обеспечение надежного бесперебойного функционирования объекта, создание условий, исключающих возникновение угроз безопасности, в том числе диверсионно-террористических угроз или существенно ослабляющих их последствия, защита объекта от актов незаконного вмешательства: обеспечение безопасности персонала, предотвращение краж и хищений, причинения вреда имуществу предприятия, вывода из строя электросетевого оборудования и технических средств охраны. Разделы III и IV Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса (утвер¬жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993).энергетического комплекса (утвер¬жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993). | - | -
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тобольское ТПО (ВЛ-110 Иртыш-Менделеево-1 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково - 85,5га., ВЛ-110 Иртыш-Менделеево-2 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково - 70га., ВЛ-110 КС 9-Ушарово - 41,5га., ВЛ-110 Тобольская-Кутарбитка шлейфовый заход на ПС Блинниково - 130,5га., ВЛ-110 Тобольская - Татарка Шл. заход на ПС Ульяновская - 114,5га., ВЛ-110 Иртыш-Тобольская 1,2 отп.на ПС Речпорт - 15га., ВЛ-110 Иртыш-Тобольская 3 отп.на ПС Стройбаза - 4,5га., ВЛ-110 Байкалово-Бачкун - 22га., ВЛ-110 Иртыш-Тобольская ТЭЦ 1 отп.на ПС КОС - 26,5га., ВЛ-110 Иртыш-Абалак - 30,5га., ВЛ-110 Тобольская-Знаменская 1,2 - 42,5га., ВЛ-110 Иртыш-Тобольская ТЭЦ 3 отп.на ПС КОС - 15,5га., ВЛ-110 ТЭЦ-ГПП 3 - 9,5га., ВЛ-110 Иртыш-Знаменская 1,2 - 2га., ВЛ-110 ВЛ-110кВ Бегишево-Татарка - 49,5га., ВЛ-110 Татарка - Митькино - 76га., ВЛ-110 Татарка-Кротово Шл. заход на ПС Чернаковская - 134,5га., ВЛ-110 Демьянская-КС-7 - 29га., ВЛ-110 Демьянская-Кедровая - 97га., ВЛ-110 КС-7-Снежная - 127га., ВЛ-110 Горная-Туртас - 61га., ВЛ-110 КС-8-Туртас - 78,5га., ВЛ-110 Демьянская-Горная-2 - 99га., ВЛ-110 Иртыш-Сетово-1,2 - 90га., ВЛ-110 Тобольская-ТЭЦ - 28га.) | F_TP3600.VL.0051 | 1969; 1994; 1974; 1983; 1967; 1985; 1967; 1980; 1998; 1998; 1994; 2007; 1972; 1994; 1974; 1987; 1998; 1981; 1985; 1981; 1985; 1973; 1976; 1976; 1973 | 77,00; 84,00; 77,00; 84,00; 77,00; 83,00; 77,00; 77,00; 91,00; 96,00; 91,00; 95,00; 77,00; 84,00; 78,00; 86,00; 90,00; 82,00; 83,00; 77,00; 84,00; 80,00; 76,00; 77,00; 77,00 | 0,00; 0,00; 0,50; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 70,00; 1,60; 0,00; 0,10; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,30; 0,00; 0,00; 0,00 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Байкалово-Бачкун; ВЛ 110 кВ Тобольская-ТБТЭЦ; ВЛ 110 кВ Иртыш-Сетово-1,2; ВЛ 110 кВ Демьянская-Горная-2; ВЛ 110 кВ Тобольская-Кутарбитка с ш.з. на ПС Блинниково; ВЛ 110 кВ КС-9-Ушарово; ВЛ 110 кВ Иртыш-Тобольская-1,2 с отп. на Респорт; ВЛ 110 кВ Иртыш-Абалак; ВЛ 110 кВ Тобольская-Знаменская-1,2; ВЛ 110 Тобольска ТЭЦ-ГПП-3; ВЛ 110 кВ Иртыш -Знаменская; ВЛ 110 кВ Тобольская-Татарка ш.з. на ПС Ульяновская; ВЛ 110 кВ Татарка- Бегишево; ВЛ 110 кВ Иртыш-Тобольская 3 с отп.на ПС Стройбаза; ВЛ 110 кВ Иртыш-Тобольская ТЭЦ 1 с отп.на ПС КОС; ВЛ 110 кВ Иртыш-Тобольская ТЭЦ 3 отп.на ПС КОС; ВЛ 110 кВДемьянская-Кедровая, ВЛ 110 кВ Демьянская-КС-7, ВЛ 110 кВ Кедровая КС-7; ВЛ 110 кВ Снежная-КС-7; ВЛ 110 кВ Горная Косач отп. на ПС Кирсарай; ВЛ 110 кВ Иртыш-Менделеево 1 цепь с отп. на ПС Сырьевая и на ПС Шестаково; ВЛ 110 кВ Иртыш-Менделеево 2 цепь с отп. на ПС Сырьевая и на ПС Шестаково; ВЛ 110 кВ Татарка-Кротово с ш.з. на ПС Чернаковская; ВЛ 110 кВ Татарка-Митькино; ВЛ 110 кВ Горная-Туртас; ВЛ 110 кВ КС-8-Туртас. | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110 | 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110; 110; 110 ; 110; 110 | В результате реконструкции будет выполнено расширение просек ВЛ 110 кВ в соответствии с требованиями ПП РФ № 160 от 24.02.2009 г. и Распоряжения ПАО «Россети» № 453р от 29.08.2017 г. «Об утверждении Программы расширения просек ВЛ ДЗО ПАО «Россети». Реализация проекта значительно повысит устойчивость ВЛ к воздействию неблагоприятных природных явлений (падение деревьев на ВЛ вследствие сильного ветра и ледяного дождя), снизит недоотпуск электроэнергии потребителям, а также обеспечит надёжное функционирование электросетевого комплекса в целом. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения Высоковольтного РЭС Тобольского ТПО | F_TP3600.PR.0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (с изменениями и дополнениями от 2 июля 2013 г., 20 апреля, 14 октября 2014 г., 9 марта, 3, 6 июля 2016 г.) Статьи 7. "Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция систем оповещения Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт тех.обследования о 04.08.2016 б/Н. | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Сумкино (АСДУ, РЗА, ТСО, охранное освещение) | F_TP3600.PS.0019 | 1976 | 43.2 | 8.7273 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сумкино | 4.2 | 2020-12-16 | 66 | 5.9715 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1976г. Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 40 лет, при нормативном сроке в 25 лет (превышение срока эксплуатации в 1,6 раза), и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под сооружениями вызвана разрушением строительных конструкций из-за длительной эксплуатации в условиях агрессивного воздействия окружающей среды. Замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ типа ВМТ-110-1250/25 на элегазовые вызвана выработкой своего ресурса оборудование невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 110кВ на элегазовые, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Замена разъединителей 110кВ типа РНДЗ-110 в количестве 4-ех шт. вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо травмобезопасного разъединителя с двигательными приводами и полимерной изоляцией. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Шкафы устройств РЗА изготовленные в 1969 и 1971 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Выполнение электромагнитной блокировки разъединителей согласно графика в соответсвии с п. 5.4.10. ПТЭЭС. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обсл. №13-Р ПС Сумкино от 09.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Сумкино составила 3,514 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0652 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0154 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 11 н.п. общей численностью 6858 чел. СЗО 39. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 66,77 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | 1973 | 48.65 | 0.3354 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Горная | 8.22 | 2020-12-16 | 20 | 32.6368 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1973г. Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 43 года (превышение срока эксплуатации в 1.7 раза). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ типа ВМП-10 (16шт) на вакуумные вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Применение вместо страрых ячеек КРУ-10 типа К-XII (К-26) новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Повышение оперативности,экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Шкафы устройств РЗА изготовленные в 1972 и 1973 годах в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №14-Р ПС Горная от 02.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения полноценного ближнего резервирования устройств РЗА. ( п.3.2.15 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) Существующее здание ОПУ превышает номативный срок эксплуатации. Ограждающие конструкции (стены, кровлю) необходимо заменить на новые, выполнить ремонт внутренних помещений с заменой системы обогрева и освещения на энергосберегающее. По результатам замеров 21.06.2017г. нагрузка на ПС Горная составила 25,7767 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0194 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0 МВт. Потребитель АО «Транснефть- Сибирь» Тобольское управление магистральных нефтепроводов. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 181,49 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Татарка | F_TP3600.PS.0020 | 1967 | 35.51 | 4.5041 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10/6 кВ Татарка | 6.58 | 2020-12-16 | 52 | 11.1149 | 22.5 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1967г. Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 50 лет, при нормативном сроке в 25 лет (срок службы превышен в два раза), и из-за большой наработки сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. Планируемая реконструкция фундаментов под сооружениями вызвана разрушением строительных конструкций из-за длительной эксплуатации в условиях агрессивного воздействия окружающей среды. Замена пожароопасных масляных баковых выключателей 10кв типа ВМП-10 (7шт.) и В-110кВ типа МКП-110 (6шт) на вакуумные и элегазовые соответственно, вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-110кВ на ваккумные, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителей 110кВ типа РНДЗ-110 (16 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена трех силовых трансформаторов (2х ТДН-10000/110/6 и 1х ТАМГ-2500/110/10) вызвана износом основной изоляции трансформаторов. Улучшение режима транзита мощности за счет изменение схемы питания сети путем установки на узловой подстанции (Татарка) собственных выключателей 110кВ силовых трансформаторов вместо ОД-110. Экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости сезонного опробования ОД. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Приведение чувствительности защит (РТВ-1) присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Шкафы устройств РЗА изготовленные в 1967 году в настоящее время сняты с производства и не имеют запасных частей. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №15-Р ПС Татарка от 18.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения полноценного ближнего резервирования устройств РЗА. ( П.3.2.15 ПУЭ) Необходимо отметить что ПС 110 кВ Татарка является питающим центром Ишимского РНУ АО "Транснефть", которое является связующим звеном системы магистральных нефтепроводов России, обеспечивая бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов из Тюменской в Омскую область. Мероприятие на стадии реализации. По результатам замеров 21.06.2017г. нагрузка на ПС Татарка составила 7,5132 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0041 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 9 н.п. общей численностью 1677 чел. СЗО -5. Основной потребитель АО «Транснефть-Западная Сибирь» Филиал-Ишимское нефтепроводное управление.. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 268,78 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Блинниково | F_TP3600.PS.0021 | 1970 | 90.42 | 19.4332 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Блинниково | 0.72 | 2020-12-16 | 29 | 0.7784 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25лет, фактический срок эксплуатации – 48 лет (срок службы превышен почти в два раза). Модернизация и реконструкция оборудования 110кВ ПС с начала эксплуатации не проводилась. Изменение схемы питания сети путем установки на транзитной подстанции (Блинниково) собственного элегазового выключателя 110кВ вместо ОД и КЗ -110. Замена разъединителей 110кВ типа РЛНД-110 (3 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена УРЗА с приведением чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости сезонного опробования ОД КЗ. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение оперативности и экономия времени и средсв за счет отсутствия необходимости зарядки конденсаторов для обеспечения готовности защит при вводе трансформатора в работу. Выполнение электромагнитной блокировки разъединителей согласно графика в соответсвии с п. 5.4.10. ПТЭЭС. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №16-Р ПС Блинниково от 17.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Блинниково составила 1,507 МВА , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0214 МВА и по заявкам на техприсоединение - 0,0011 МВА. ПС обеспечивает электроснабжение 8 н.п. общей численностью 747 чел. СЗО - 13. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 26,91 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | 1968 | 49.4 | 6.376 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ Байкалово | 1.85 | 2020-12-16 | 29 | 4.1858 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 49 лет (срок службы превышен почти в два раза). Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 110кВ типа ВМТ-110-1250/25 (3шт) и 10кВ типа ВК-10 (13шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-110кВ на ваккумные, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения. Замена разъединителей 110кВ типа РНДЗ-110 (8 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена измерительных трансформаторов 110кВ типа НКФ-110 (6 фаз) вызвана износом основной изоляции (ИТС ТТ-110 и ТН 110 -38,88; высокая степень повреждаемости НКФ-110, увеличение влагосодежания масла, неэффективность проведения сушки, cнижение Rиз, учащенное проведение ВВИ и ХАРГ после 25 лет эксплуатации, пожоопасны). Применение на подстанции приемных порталов 110кВ для исключения тяжения на оборудование ОРУ-110кВ. Повышение оперативности, экономии времени и средств за счет оперативного доступа к устройствам РЗА. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов отходящих присоединений 10кВ. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Байкалово составила 2,706 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0065 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0389 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 20 н.п. общей численностью 3788 чел. СЗО - 31 Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 166,83 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Сетово (ОПУ, РЗА, КРУ-10, маслосборник) | F_TP3600.PS.0033 | 1974 | 88.81 | 0.7009 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сетово | 5.52 | 2020-12-16 | 14 | 34.3039 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | ПС введена в эксплуатацию в 1974г. Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 43 года. Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ типа ВМП-10 (18шт) на вакуумные вызвана выработкой своего ресурса оборудованием и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные, во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Применение вместо страрых ячеек КРУ-10 типа К-XII (К-26) новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Природозащитные мероприятия - замена открытого маслосборника находяшегося в природохранной зоне леса на закрытый (подземная емкость) на территории ПС. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Повышение общего уровня изоляции устройств РЗА (частые повреждения изоляции контрольных кабелей). Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №18-Р ПС Сетово от 23.08.2016г. Применение выключателей с несколькими отключающими катушками для выполнения полноценного ближнего резервирования устройств РЗА. ( П.3.2.15 ПУЭ). Существующее здание ОПУ превышает номативный срок эксплуатации. Ограждающие конструкции (стены, кровлю) необходимо заменить на новые, выполнить ремонт внутренних помещений с заменой системы обогрева и освещения на энергосберегающее. По результатам замеров 21.06.2017г. нагрузка на ПС Сетово составила 19,617 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,00 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0011 МВт. Потребитель АО «Транснефть- Сибирь» Тобольское управление магистральных нефтепроводов. Стоимость по титулу составляет - 178,70 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | 1992 | 46.15 | 3.1582 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Зверосовхоз | 1.29 | 2020-12-16 | 32 | 2.5815 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | 35 | 35 | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 25 лет. Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 35кВ типа ВТ-35-630 (2шт) и В-10кВ типа ВК-10 (11шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-35кВ на элегазовые (ваккумные), во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Применение, вместо травмоопасных ячеек КРУН-10 серии КРН-IV, новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обсл. №19-Р ПС Зверосовхоз от 11.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Зверосовхоз составила 1,59 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0209 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,2499 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 5 н.п. общей численностью 2090 чел. СЗО -8. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 80,24 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) | F_TP3600.PS.0035 | 1972 | 43.83 | 3.1749 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Дубровное | 0.64 | 2020-12-16 | 64 | 1.9325 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | 35 | 35 | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 45 лет (превышение срока эксплуатации в 1,8 раза). Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 35кВ типа ВТ-35-630 (1шт), С-35-630 (2шт) и В-10кВ типа ВММ-10 (4шт), ВМП-10 (3шт) на элегазовые (вакуумные) вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Замена масляных выключателей 10-35кВ на элегазовые (ваккумные), во исполнение п. 1.1.7, 1.1.9 ПТЭЭС, обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Применение, вместо травмоопасных ячеек КРУН-10 серии КРН-IV, новых и современных ячеек 10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. Замена травмоопасного оборудования необходима для минимизации рисков, связанных с наличием «узких» мест повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, а также исключения случаев возможного производственного травматизма. Замена разъединителей 35кВ типа РНДЗ-35 (5 шт) вызвана выработкой своего ресурса оборудованием, невозможностью выполнения восстановительного ремонта в полном объеме из-за отсутствия в производстве запасных частей, установка вместо них травмобезопасных разъединителей с двигательными приводами и полимерной изоляцией. Замена силового трансформатора типа ТМ-1000/35 на ТМН-1000/35 (без увеличения мощности) вызвана износом основной изоляции трансформатора (ИТС - 1Т-26,6; о старении твердой изоляции сигнализирует увеличение до граничных значений кислотного числа и тангенса масла, а также снижение Rиз обмотки ВН,НН), а также применения трансформатора с РПН увеличенного диапазона (существующий диапазон ПБВ трансформатора не обеспечивает номинальное напряжение на шинах 10кВ потребителей). Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности,экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Акт тех.обсл. №20-Р ПС Дубровное от 22.08.2016г. По результатам замеров 21.12.2016г. нагрузка на ПС Дубровное составила 0,776 МВт , при этом мощность выданная по договорам техприсоединения составляет - 0,0138 МВт и по заявкам на техприсоединение - 0,0 МВт. ПС обеспечивает электроснабжение 10 н.п. общей численностью 1539 чел. СЗО - 7. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 93,55 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 10/6кВ Совхозная | F_TP3600.PS.0017 | 1973 | 78.17 | 38.1237 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 10/6 кВ Совхозная | 0 | 2020-12-16 | 0 | 1.402 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 25 лет, фактический срок эксплуатации – 44 года. Срок эксплуатации превышен в 1,76 раза. Модернизация и реконструкция оборудования ПС с начала эксплуатации не проводилась. Реконструкция осуществляется в связи с несоответствием ИТСО объекта требованиям нормативных документов (РД 78.36.003-2002 МВД России). Предусмотренная замена пожароопасных масляных выключателей 10кВ типа ВМП-10П (3шт) на вакуумные вызвана выработкой своего ресурса оборудование и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Применение новых и современных ячеек КРУ-10 кВ с 4 изолированными отсеками (согласно п.6.3.3 Единой технической политики ПАО «Россети») и возможностью дистанционного оперирования выключателями значительно повысит безопасность обслуживающего персонала. В соответствии с требованиями п 9.6.5.2.2 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходима замена кабельной продукции на продукцию с изоляцией, не распространяющей горение. Во исполнении требований п. 9.6.5.2.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ необходимо обеспечение прокладки взаиморезервирующих кабельных трасс по географически разным трассам кабельных каналов с целью минимизации негативных последствий их повреждения.Изменение схемы питания ПС путем установки на собственого выключателя со стороны 6кВ трансформатора 1Т для повышения надежности оборудования и оперативности работ. Приведение чувствительности защит присоединений 10кВ к требованиям нормативных документов (ПУЭ п.3.2.20, 3.21, 3.2.24-3.2.27 ПУЭ 7-е издание, утверждённое Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204) с целью реализации необходимых ремонтных режимов сети 10кВ. Повышение оперативности, экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Повышение оперативности и экономия времени и средсв за счет отсутствия необходимости зарядки конденсаторов для обеспечения готовности защит при вводе трансформатора в работу. Оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий секции 10кВ согласно графика. Выполнение электромагнитной блокировки разъединителей согласно графика в соответсвии с п. 5.4.10. ПТЭЭС. Снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов и ликвидацией их последствий за счет своевременного предоставления оперативному и руководящему персоналу достоверной информации в режиме реального времени о ходе технологического процесса, состояния оборудования и средств управления. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обсл. №21-Р ПС Совхозная от 01.08.2016г. ПС обеспечивает электроснабжение 4 н.п. общей численностью 1211 чел. Стоимость реконструкции по данному титулу составляет - 28,28 млн. руб. Статья 28 пункт 2, глава 5, 35-ФЗ от 26 марта 2003 года: В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением. Технические регламенты принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической и тепловой энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических и тепловых установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации; обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики. Т.е. «Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ…», которое указано в обосновании формы 12, которые утверждены Министерством энергетики: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" | - | +
3.2.4.1 | Монтаж системы периметральной сигнализации на ПС Горная, ПС КС-7, ПС КС-8, ПС КС-9, ПС Менделеево, ПС Речпорт, ПС Сетово, ПС Татарка Тобольского ТПО | H_TP3600.PR.0018 | 1973; 1980; 1979; 1980; 1975; 1974; 1974; 1967 | 68,53; 73,65; 73,85; 78,74; 81,85; 67,26; 71,31; 70,62 | 0,34; 0,00; 2,66; 0,00; 0,00; 4,42; 0,71; 4,57 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Горная; ПС 110/10 кВ КС-7; ПС 110/10 кВ КС-8; ПС 110/10 кВ КС-9; ПС 110/10 кВ Менделеево; ПС 110/10 кВ Речпорт; ПС 110/10 кВ Сетово; ПС 110/6/10 кВ Татарка | 8,22; 51,72; 0,45; 72,23; 7,38; 4,47; 5,52; 6,58 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 20; 82; 7; 38; 18; 44; 14; 52 | 32,64; 65,27; 3,70; 97,90; 32,00; 14,10; 34,30; 11,11 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 Тобольского ТПО (Горная, КС-8, КС-9, Менделеево, Татарка, Тобольская) | H_TP3600.PR.0019 | 1973; 1979; 1980; 1975; 1969; 1967 | 68,53; 73,85; 78,74; 81,85; 79,59; 70,62 | 0,34; 0,00; 2,66; 0,00; 7,73; 4,57 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Горная; ПС 110/10 кВ КС-8; ПС 110/10 кВ КС-9; ПС 110/10 кВ Менделеево; ПС 110/6/10 кВ Татарка; ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 8,22; 0,45; 72,23; 7,38; 6,58; 21,71 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 20; 7; 38; 18; 52; 43 | 32,64; 3,70; 97,90; 32,00; 11,11; 99,07 | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Реализация программы "Антитеррор" | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения на объектах Тобольского ТПО (ПС Горная, Татарка, Менделеево, КС-7, КС-8, КС-9) | H_TP3600.PR.0020 | 1973; 1980; 1979; 1980; 1975; 1967 | 68,53; 73,65; 73,85; 78,74; 81,85; 70,62 | 0,34; 0,00; 2,66; 0,00; 0,00; 4,57 | 2016; 2016; 2016; 2016; 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Горная; ПС 110/6/10 кВ Татарка; ПС 110/10 кВ Менделеево; ПС 110/10 кВ КС-7; ПС 110/10 кВ КС-8; ПС 110/10 кВ КС-9 | 8,22; 6,58; 7,38; 51,72; 0,45; 72,23 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 20; 52; 18; 82; 7; 38 | 32,64; 11,11; 32,00; 65,27; 3,70; 97,90 | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0026 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция здания планируется в связи с необходимостью увеличения и доведения площадей производственно-бытовых помещений до санитарных норм, обеспечения здоровых и безопасных условий труда персонала РЭС. Также в рамках данного проекта будут выполнены работы по усилению фундамента здания, в целях экономии энергоресурсов переоборудование электокотельной на газовое отопление, замена ограждения производственной базы РЭС для повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания РЭП с абон.отделом ВВРЭС в н.п.Уват Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0027 | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Кирсарай | 2 | 2020-12-16 | 32 | 5.2669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция здания планируется в связи с необходимостью перераспределения числинности персонала между производственными учасками. Требуется увеличение площадей производственно-бытовых помещений РЭП для размещения администратино-управленческого аппарата Высоковольного РЭС из здания АБК в с.Демьянское, а так же для размещения автотехники. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания гаража на 15 машин на Перевалочной базе | H_TP3600.PH.0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятие включено в ИПР для приведения технического состояния расположенного на территории производственной базы ТобТПО 1-этажного здания из сборных конструкций общей площадью 612м.кв., который используется для складирования материальных ценностей, находящихся на хранении в ТПО. Необходимость проведения реконструкции также подтверждается заключением обследования тех состояния ОАО «ИДЦ №35-2-399 от 2013г. Согласно ТЗ объём реконструкции предусматривает ремонт наружных стен с обшивкой металлосайдингом, замену отмостки, замену ворот на рейлинговые, реконструкцию внутренних помещений (замену бетоного пола, устройство ОПС, отделочные работы, замена оконных блоков, системы вентиляции и т.п.), реконструкция внутреннего и наружного освещения с заменой на светодиодные светильники, водоотводные мероприятия. | - | -
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тобольское ТПО 77.79 га (ВЛ 110 кВ Горная - Уват с отпайками - 5,3га., ВЛ 110 кВ Горная - Косач с отпайкой на ПС Кирсарай - 2,5 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-1 - 8,2 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-2 - 5,7 га, ВЛ 110 кВ Кутарбитка - Байкалово - 4,2 га, Отпайка на ПС Ингаир от ВЛ 110 кВ Менделеево - КС-8 - 51,89 га) | I_TP3600.VL.0095 | 1973; 1982; 1981; 1980; 1967; 1984 | 78,38; 83,17; 75,51; 76,88; 78,30; 84,26 | 16,18; 12,78; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Горная - Уват с отпайками; ВЛ 110 кВ Горная - Косач с отпайкой на ПС Кирсарай; ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-1; Иртыш - КС-9-2; ВЛ 110 кВ Кутарбитка - Байкалово; ВЛ 110 кВ Менделеево - КС-8 Отпайка на ПС Ингаир | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110;110; 110;110; 110 | 110; 110;110; 110;110; 110 | В результате реконструкции будет выполнено расширение просек ВЛ 110 кВ в соответствии с требованиями ПП РФ № 160 от 24.02.2009 г. и Распоряжения ПАО «Россети» № 453р от 29.08.2017 г. «Об утверждении Программы расширения просек ВЛ ДЗО ПАО «Россети». Реализация проекта значительно повысит устойчивость ВЛ к воздействию неблагоприятных природных явлений (падение деревьев на ВЛ вследствие сильного ветра и ледяного дождя), снизит недоотпуск электроэнергии потребителям, а также обеспечит надёжное функционирование электросетевого комплекса в целом. | - | -
3.2.4.1 | Расширение просек ВЛ-110 кВ Ишимского ТПО (Ишим – Лапино - 24,5 Га, Ишим – Абатск - 27,5 Га, Викулово – Абатск - 48 Га, Аромашево – Кротово - 8 Га, Ишим – Сорокино 2 - 28 Га, Ишим – Сорокино 1 - 39 Га, Казанка - Дубынка - 14,5 Га, Кашевая – Степная – Дорожная – Голышманово - 29,5 Га, Голышманово – Петухово – Скакуново – Никольская - 36 Га, Голышманово – Никольская - 23,5 Га, Голышманово – Аромашево 84,5 Га, Ишим – Октябрь - 18,5 Га, Никольская – Ишим - 38,5 Га, Казанка – Челюскинцы - 12,9 Га, Викулово – Каргалы - 20 Га, Каргалы – Ермаки - 22,5 Га, Ишим – Маслянка 38,5 Га, Петропавловск – Ишим - 19,5 Га, Маслянка – Банниково - 11,5 Га, Ишим – Бердюжье - 44,5 Га, Менжинка – Челюскинцы - 18,1 Га, Голышманово – Земленая - 17,5 Га, Октябрь – Майка - 3,5 Га, Майка – Менжинка - 14 Га, Ишим – Омская - 29 Га, Абатск – Лапино - 4 Га, Бердюжье – Калмак - 4,5 Га, Земленая – Чирки - 3,9 Га, Аромашево – С. Плетнёво - 4,5 Га, Маика – Н. Андреевка - 2,5 Га, Маслянка - Выстрел - 3 Га) | F_TP3500.VL.0057 | 1971; 1971; 1971; 1969; 1971; 1969; 1964; 1964; 1985; 1985; 1989; 1981; 1978; 1991; 1988; 1975; 1977; 1989; 1972; 1972; 1968; 1977; 1993; 1988; 1988; 1988; 1988; 1988; 1988; 1988; 1985; 1985; 1985; 1985; 1985; 1985; 1985; 1985; 1969; 1984; 1969; 1988; 1975; 1984; 1988; 1988; 1988 | 79,87; 79,58; 80,26; 67,52; 64,80; 80,88; 86,94; 86,93; 75,91; 95,33; 79,87; 95,33; 83,21; 95,33; 82,59; 75,03; 90,95; 93,81; 89,66; 88,65; 66,23; 95,33; 95,33; 89,27; 89,66; 73,52; 84,43; 76,53; 82,59; 89,27; 87,15; 71,98; 68,18; 93,00; 93,22; 73,81; 89,95; 94,72; 68,35; 86,94; 83,34; 75,63; 88,65; 89,27; 82,59; 86,32; 85,93 | 100,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 84,13; 79,98; 57,58; 54,62; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 54,62; 54,43; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 44,94; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 42,71; 0,00; 0,00; 35,38; 99,53; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 14,34; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 110 кВ Кротово-Лотовка; ВЛ 110 кВ Вознесенка-Лотовка; ВЛ 110 кВ Кротово-Татарка с отпайкой на ПС Березовка; ВЛ 110 кВ Сорокино-Вознесенка; ВЛ 110 кВ Ишим-Маслянка с отпайкой на ПС Стрехнино; ВЛ 110 кВ Голышманово-Аромашево с отпайками; ВЛ 110 кВ Ишим-Казанка-1; ВЛ 110 кВ Ишим-Казанка-2 с отпайкой на ПС Памятных; ВЛ 110 кВ Казанка-Дубынка; ВЛ 110 кВ Казанка-Ченчерь; ВЛ 110 кВ Майка-Ченчерь; ВЛ 110 кВ Ишим-Бердюжье с отпайкой на ПС Памятных; ВЛ 110 кВ Бердюжье-Калмак; ВЛ 110 кВ Ишим-Сорокино-1 с отпайками; ВЛ 110 кВ Ишим-Сорокино-2 с отпайками; ВЛ 110 кВ Ишим-Лапино с отпайками; ВЛ 110 кВ Ишим-Абатск с отпайками; ВЛ 110 кВ Майка-Маслянка; ВЛ 110 кВ Маслянка-Банниково; ВЛ 110 кВ Ишим-Коркино; ВЛ 110 кВ Коркино-М.Остров; ВЛ 110 кВ М.Остров-Октябрь; ВЛ 110 кВ Майка-Октябрь; ВЛ 110 кВ Майка-Н.Андреевская; ВЛ 110 кВ Майка-Мангут с отпайкой на ПС Мангут (сельская); ВЛ 110 кВ Н.Андреская-2529 с отпайкой на ПС Мангут (сельская); ВЛ 110 кВ Ишим-Омская; ВЛ 110 кВ Никольская-Омская с отпайкой на ПС Карасуль; ВЛ 110 кВ Ишим-Безруково; ВЛ 110 кВ Безруково-Опёновка; ВЛ 110 кВ Никольская-Опёновка; с отпайкой на ПС Карасуль; ВЛ 110 кВ Никольская-Скакуново; ВЛ 110 кВ Петухово-Скакуново; ВЛ 110 кВ Голышманово-Петухово; ВЛ 110 кВ Голышманово-Никольская; ВЛ 110 кВ Голышманово-Земляная; ВЛ 110 кВ Голышманово-Ламенка; ВЛ 110 кВ Аромашево-Плетнево; ВЛ 110 кВ Аромашево-Кротово; ВЛ 110 кВ Голышманово-Дорожная; ВЛ 110 кВ Дорожная-Степная; ВЛ 110 кВ Кошевая-Степная; ВЛ 110 кВ Викулово-Каргалы; ВЛ 110 кВ Викулово-Абатск; ВЛ 110 кВ Абатск-Лапино; ВЛ 110 кВ Каргалы-Ермаки | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110;110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110;110 | В результате реконструкции будет выполнено расширение просек ВЛ 110 кВ в соответствии с требованиями ПП РФ № 160 от 24.02.2009 г. пунты 21-23. Будет выполнено требование ПУЭ 7 изд., глава 2.5, п.2.5.207. и пункт 2.1. Распоряжения ПАО «Россети» № 453р от 29.08.2017 г. «Об утверждении Программы расширения просек ВЛ ДЗО ПАО «Россети». Реализация проекта значительно повысит устойчивость ВЛ к воздействию неблагоприятных природных явлений (падение деревьев на ВЛ вследствие сильного ветра и ледяного дождя), снизит недоотпуск электроэнергии потребителям, а также обеспечит надёжное функционирование электросетевого комплекса в целом. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | 1988; 1971; 1982 | 69,12; 69,12; 69,12 | 57,33; 58,17; 46,40 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Аромашево; ПС Кротово; ПС Ламенка | 3,73; 0,45; 1,38 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 37; 18; 22 | 17,56; 1,94; 6,25 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бердюжье (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Бердюжье - Ишим) | F_TP3500.PS.0017 | 1990 | 69.12 | 48.65 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Бердюжье | 4.78 | 2020-12-16 | 48 | 47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 Абатск, ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Ишим - Абатск, Ишим - Маслянка, Ишим - Сорокино - 1, 2, Ишим - Казанка) | F_TP3500.PS.0018 | 1994; 1984; 1978; 1992 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | 57,48; 48,92; 54,55; 49,39 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Абатск; Маслянка; Сорокино; Казанка | 4,19; 1,53; 4,05; 9,29 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 66; 24; 64; 58 | 32,73; 11,03; 14,53; 37,91 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 111 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | 1971; 1982; 1986 | 63,24; 69,12; 69,12 | 53,63; 49,63; 52,13 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Сорокино; Лотовка; Кротово | 4,05; 0,16; 0,45 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 64; 6; 18 | 14,53; 0,38; 1,94 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | 1969; 1985; 1984 | 73,53; 69,12; 69,12 | 51,24; 54,68; 47,65 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110 кВ Маслянка; Ченчерь; Казанка | 1,53; 0,33; 9,29 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 24; 5; 58 | 11,03; 0,85; 37,91 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 111 | Целевая долгосрочная программа по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Тюменьэнерго" до 2025 года. ПУЭ(правила устройств электроустановок) п.3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмьтрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем меньшим, чем у других становленных на этом элементе защит. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения и монтаж технических средств охраны на ПС Маслянка, ПС Бердюжье | F_TP3500.PR.0019 | 1969; 1975 | 73,53; 69,12 | 73,53; 48,65 | 2016; 2016 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС Маслянка; ПС Бердюжье | 1,53; 4,78 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 24; 48 | 11,03; 8,71 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | Выполнение требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Целевая программа АО «Тюменьэнерго» «Антитеррор 2015-2020» (утверждена приказом Общества от 27.04.2015 № 188). Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей путем надежной охраны объектов от преступных посягательств, в том числе террористических актов, ликвидация или нейтрализация влияния иных угроз, мешающих устойчивому и безопасному функционированию объектов Ишимского ТПО, защита обслуживающего персонала и работников ИТПО от посягательств преступных элементов. Исключение рисков возможности воникновения несчастных случаев при проникновения на объект посторонних лиц, в том с-читсле детей. | - | -
3.2.4.1 | Монтаж технических средств охраны на ПС Аромашево Ишимского ТПО | F_TP3500.PR.0020 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС Аромашево | 3.73 | 2020-12-16 | 37 | 17.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Целевая программа АО «Тюменьэнерго» «Антитеррор 2015-2020» (утверждена приказом Общества от 27.04.2015 № 188). Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей путем надежной охраны объектов от преступных посягательств, в том числе террористических актов, ликвидация или нейтрализация влияния иных угроз, мешающих устойчивому и безопасному функционированию объектов Ишимского ТПО, защита обслуживающего персонала и работников ИТПО от посягательств преступных элементов. Исключение рисков возможности воникновения несчастных случаев при проникновения на объект посторонних лиц, в том с-читсле детей. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Бердюжье | 4.78 | 2020-12-16 | 48 | 8.7111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Существующее здание ОПУ является аварийным по заключению о техническом состоянии строительных конструкций зданий Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень"-"Тюменские рапсределительные сети" № ЗиС 668/6 от 18.11.2010г. В ходе реконструкции будет построенно новое здание ОПУ отвечающее всем эксплуатационным требованиям. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | 1964; 1965; 1964; 1997; 1993; 1969; 1991; 1976; 1998 | 84,00; 84,00; 91,00; 86,00; 85,00; 60,00; 85,00; 84,00; 84,03 | 0,00; 1,90; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ ИРЭС; ВЛ 10 кВ Зырянка; ВЛ 10 кВ База; КТП №30; КТП №36; КТП №1; КТП №151; КТП №188; КТП № 7 | нд; нд; нд; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,05; 0,05 | нд; нд; нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; 0,40; 0,63; 0,63; 0,63; 0,40; 0,63 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью реконструкции является обеспечение Ишимского ТПО современным новым зданием узла связи, повысить надёжность и качество передачи информации и обеспечить резервирование действующих средств связи и передачи данных, повысить надёжность электроснабжения потребителей. Здание узла связи находится в аварийном состоянии, из-за неудовлетворительного состояния фундаментов и несущих стен. Кирпичные стены имеют сквозные трещины, оголена арматура перемычек над дверными и оконными проёмами, отслоение нижних рядов кирпичной кладки из силикатного кирпича до 20% толщины наружной несущей стены. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция зданий Ишимского ТПО с установкой системы ОПС | H_TP3500.PH.0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требования Стандарта организации СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования». | - | -
3.2.4.1 | Расширение просек ВЛ-35кВ Ишимского ( Бердюжье-Казанка с отпайкой на ПС Тундрово, Бердюжье-Уктуз, Казанка-Усово, Сладково-Усово, Викулово-Озерное с отпайкой на ПС Калинино, Иваново-Чирки) | H_TP3500.VL.0069 | 1966; 1966; 1978; 1967; 1967; 1970; 1983; 1969 | 67,52; 79,87; 74,22; 64,80; 80,88; 79,58; 80,26; 73,12 | 50,00; 50,00; 49,44; 50,00; 50,00; 88,20; 88,20; 67,61 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 35 кВ Казанка-Бердюжье; ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Тундрово; ВЛ 35 кВ Бердюжье-Уктуз; ВЛ 35 кВ Казанка-Усово с отпайкой на ПС Копотилово; ВЛ 35 кВ Сладково-Усово; ВЛ 35 кВ Викулово-Озерное с отпайкой на ПС Калинино; ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Калинино; ВЛ 35 кВ Иваново-Чирки | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35;35 | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35;35 | В результате реконструкции будет выполнено расширение просек ВЛ 35 кВ в соответствии с требованиями ПП РФ № 160 от 24.02.2009 г. и Распоряжения ПАО «Россети» № 453р от 29.08.2017 г. «Об утверждении Программы расширения просек ВЛ ДЗО ПАО «Россети». Реализация проекта значительно повысит устойчивость ВЛ к воздействию неблагоприятных природных явлений (падение деревьев на ВЛ вследствие сильного ветра и ледяного дождя), снизит недоотпуск электроэнергии потребителям, а также обеспечит надёжное функционирование электросетевого комплекса в целом. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция пожарных водоемов на территориях производственных баз РЭС ИТПО (Абатского РЭС, Аромашевского РЭС, Голышмановского РЭС, Казанского РЭС, Бердюжского РЭС, Сорокинского РЭС, Викуловского участка Сорокинского РЭС) | H_TP3500.PH.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение РЭС пожарными водоемами в соответствии с обязательными требованиями пожарной безопасности изложенными в статье 62 Федерального закона от 12.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания и сооружения, а также территории организаций и населённых пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В соответствии со Стандартом организации ВНПБ 29-14 СТО 34.01-27.3-002-2014 «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Исполнение требования оперативного предписания ОП №684-955-СорРЭС №15а16 . | - | -
3.2.4.1 | Монтаж систем охраной сигнализации (ОС) на подстанциях Ишимского ТПО (ПС Ламенка, ПС Малышенка, ПС Маслянка, ПС Чирки, ПС Каргалы, РП №6 10/0,4 кВ) | H_TP3500.PR.0035 | 1970; 1969; 1969; 1994; 1971 | 84,13; 78,66; 81,94; 52,67; 83,86 | 71,39; 66,31; 70,21; 39,68; 69,81 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС Ламенка; ПС Малышенка; ПС Маслянка; ПС Чирки; ПС Каргалы | 1,38; 1,20; 1,53; 0,76; 0,41 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 22; 19; 24; 30; 16 | 6,25; 8,53; 11,03; 4,22; 2,18 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Целевая программа АО «Тюменьэнерго» «Антитеррор 2015-2020» (утверждена приказом Общества от 27.04.2015 № 188). Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей путем надежной охраны объектов от преступных посягательств, в том числе террористических актов, ликвидация или нейтрализация влияния иных угроз, мешающих устойчивому и безопасному функционированию объектов Ишимского ТПО, защита обслуживающего персонала и работников ИТПО от посягательств преступных элементов. Исключение рисков возможности воникновения несчастных случаев при проникновения на объект посторонних лиц, в том с-читсле детей. | - | -
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110кВ Тюменского ТПО (ВЛ-110 кВ «Торгили-Картымская» 117,3 Га, ВЛ-110кВ «Ожогино-Рощино-Утяшево» 7,6 Га, ВЛ-110кВ «Утяшево-Гужевое-Кармак» 11,9 Га, ВЛ-110кВ «Бачкун-КС-10» 9,8 Га, ВЛ-110кВ Караганда-Велижаны» 9,3 Га, ВЛ-110кВ Ожогино-Сибжилстрой 1,2» 6,4 Га, ВЛ-110кВ ТТЭЦ-1-ТТЭЦ-2-1,2 с отп. на ПС Боровое» 12,7 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Созоново 14,4 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Химфарм-Караганда с отп. на ПС Разбахта» 34,7 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Сибжилстрой 1,2» 4,2 Га, ВЛ-110кВ Сибжилстрой-Молчаново-Устье с отп. на ПС Нариманово» 81,5 Га, ВЛ-110кВ «Княжево – Коммунар – Рафайлово» 16,8 Га, ВЛ-110 кВ «Бачкун-Байкалово с отп. на ПС Усть-Тавда, ВЛ-110 кВ Бачкун-Усть-Тавда» 51,3 Га, ВЛ-110кВ Велижаны-Н.Тавда 54,2 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Туринская-Торгили» 8,8 Га, ВЛ-110кВ Тюмень-Торгили» 6,3 Га, ВЛ-110кВ Приозёрная-ЖБИ-Княжево с отп. на ПС Винзили» 29,6 Га, ВЛ-110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с отп. на ПС Пышминская, ПС Боровое, ПС Широтная» 15,7 Га, ВЛ-110кВ Княжево-Онохино». 40,2 Га, ВЛ-110 кВ «Покровка-Красный Яр» 11,9 Га, ВЛ-110кВ «Ярково-Бачкун» 29,3 Га, ВЛ-110кВ «Картымская-КС-10» 78,3 Га, ВЛ-110кВ «Покровка-Ярково» 10,5 Га, ВЛ-110кВ «Торгили-Картымская» 17,1 Га, ВЛ-110кВ Велижаны-Увал 17,1 Га) | F_TP3300.VL.0055 | 1973; 1979; 1981; 1990; 1996; 1998; 1979; 1981; 1973; 1981; 1973; 1975; 1982; 1971; 1987; 1978; 1985; 1998; 2007; 1974; 1967; 1970; 1974; 1971; 1982; 2003 | 85,68; 89,52; 88,12; 87,50; 88,42; 86,08; 86,53; 87,13; 44,28; 64,86; 87,92; 85,94; 74,44; 86,19; 84,71; 67,11; 62,27; 78,55; 62,69; 86,14; 85,43; 88,87; 83,90; 81,43; 87,60; 84,04 | 0,00; 0,58; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 100,00; 22,02; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 5,13; 0,00; 74,06; 0,00; 74,06; 0,00; 0,00 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-110 кВ Торгили-Картымская; ВЛ-110кВ Ожогино-Рощино-Утяшево; ВЛ-110кВ Утяшево-Гужевое-Кармак; ВЛ-110кВ Бачкун-КС-10; ВЛ-110кВ Караганда-Велижаны; ВЛ-110кВ Ожогино-Сибжилстрой 1,2; ВЛ-110кВ ТТЭЦ-1-ТТЭЦ-2-1,2 с отп. на ПС Боровое; ВЛ-110кВ Тюмень-Созоново; ВЛ-110кВ Тюмень-Химфарм-Караганда с отп. на ПС Разбахта; ВЛ-110кВ Тюмень-Сибжилстрой 1,2; ВЛ-110кВ Сибжилстрой-Молчаново-Устье с отп. на ПС Нариманово; ВЛ-110кВ Княжево – Коммунар – Рафайлово; ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово с отп. на ПС Усть-Тавда; ВЛ-110 кВ Бачкун-Усть-Тавда; ВЛ-110кВ Велижаны-Н.Тавда; ВЛ-110кВ Тюмень-Туринская-Торгили; ВЛ-110кВ Тюмень-Торгили; ВЛ-110кВ Приозёрная-ЖБИ-Княжево с отп. на ПС Винзили; ВЛ-110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с отп. на ПС Пышминская ПС Боровое ПС Широтная; ВЛ-110кВ Княжево-Онохино; ВЛ-110 кВ Покровка-Красный Яр; ВЛ-110кВ Ярково-Бачкун; ВЛ-110кВ Картымская-КС-10; ВЛ-110кВ Покровка-Ярково; ВЛ-110кВ Торгили-Картымская; ВЛ-110кВ Велижаны-Увал | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд;нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | В результате реконструкции будет выполнено расширение просек ВЛ 110 кВ в соответствии с требованиями ПП РФ № 160 от 24.02.2009 г. пунты 21-23. Будет выполнено требование ПУЭ 7 изд., глава 2.5, п.2.5.207. и пункт 2.1. Распоряжения ПАО «Россети» № 453р от 29.08.2017 г. «Об утверждении Программы расширения просек ВЛ ДЗО ПАО «Россети». Реализация проекта значительно повысит устойчивость ВЛ к воздействию неблагоприятных природных явлений (падение деревьев на ВЛ вследствие сильного ветра и ледяного дождя), снизит недоотпуск электроэнергии потребителям, а также обеспечит надёжное функционирование электросетевого комплекса в целом. | - | -
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-35кВ Тюменского ТПО (ВЛ-35кВ «Ярково-Большевик-Ушаково 4,0 Га, ВЛ-35кВ Н.Тавда-Черноярка» 7 Га, ВЛ-35кВ Черепаново-Мияссы» 38 Га, ВЛ-35кВ Коммунар –Минино-Ингалинка» 1 Га, ВЛ-35кВ Коммунар –Мичурино» 2,5 Га, ВЛ-35кВ Мичурино-Бобылево 1,2» 1 Га, ВЛ-35кВ Кировская-Нефтяник 1,2» 18 Га, ВЛ-35кВ Велижаны-Бухтал» 70 Га, ВЛ-35кВ Черноярка-Мияссы с отп. на ПС Антипино» 104 Га.) | F_TP3300.VL.0056 | 1971; 1972; 1986; 1989; 1975; 1993; 1968; 1993; 1968 | 86,19; 84,71; 67,11; 62,27; 78,55; 62,69; 86,14; 85,43; 88,87 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 99,53; 0,00; 14,34; 0,00 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-35кВ «Ярково-Большевик-Ушаково 4,0 Га; ВЛ-35кВ Н.Тавда-Черноярка» 7 Га; ВЛ-35кВ Черепаново-Мияссы» 38 Га; ВЛ-35кВ Коммунар –Минино-Ингалинка» 1 Га; ВЛ-35кВ Коммунар –Мичурино» 2,5 Га; ВЛ-35кВ Мичурино-Бобылево 1,2» 1 Га; ВЛ-35кВ Кировская-Нефтяник 1,2» 18 Га; ВЛ-35кВ Велижаны-Бухтал» 70 Га; ВЛ-35кВ Черноярка-Мияссы с отп. на ПС Антипино» | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35 | В результате реконструкции будет выполнено расширение просек ВЛ 35 кВ в соответствии с требованиями ПП РФ № 160 от 24.02.2009 г. пунты 21-23. Будет выполнено требование ПУЭ 7 изд., глава 2.5, п.2.5.207. и пункт 2.1. Распоряжения ПАО «Россети» № 453р от 29.08.2017 г. «Об утверждении Программы расширения просек ВЛ ДЗО ПАО «Россети». Реализация проекта значительно повысит устойчивость ВЛ к воздействию неблагоприятных природных явлений (падение деревьев на ВЛ вследствие сильного ветра и ледяного дождя), снизит недоотпуск электроэнергии потребителям, а также обеспечит надёжное функционирование электросетевого комплекса в целом. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Покровка, 110/10кВ Созоново (установка основных защит ВЛ-110 Покровка-Созоново) | F_TP3300.PS.0088 | 1990; 1983 | 77,78; 70,00 | 2,80; 5,16 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Покровка; ПС 110/10 кВ Созоново | 1,69; 2,06 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 27; 33 | 14,15; 9,67 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Существующий состав защит ВЛ-110 не имеет абсолютную селективность. Установка основных быстродействующих защит позволит обеспечить надежност защиты ВЛ-110, а также в целом работы прилегающей к объектам сети 110кВ с учетом локализации возникающих аварийных ситуаций в кратчайшие сроки в соответствии с требованием ПУЭ п.3.1.8.утвержденым приказом Министерства энергетики РФ от 8 июля 2002 г. N 204 Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Рафайлово, ПС 110/10кВ Червишево, ПС 220/110/10кВ Ожогино (установка основных защит ВЛ 110 кВ Рафайлово - Червишево - Ожогино) | F_TP3300.PS.0089 | 1978; 1982; 2008 | 79,17; 78,90; 75,34 | 0,37; 11,10; 3,96 | 2019;2019;2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Рафайлово; ПС 110/10 кВ Червишево; ПС 220/110/10 кВ Ожогино | 7,02; 7,8; 174,96 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 17; 48; 172 | 30,70; 23,21; 30,97 | 80,00; 12,60; 80,00 | 80,00; 12,60; 80,00 | 80,00; 12,60; 80,00 | 80,00; 12,60; 80,00 | нд;нд;нд | нд;нд;нд | 110;110;110 | 110;110;110 | Существующий состав защит ВЛ-110 не имеет абсолютную селективность. Установка основных быстродействующих защит позволит обеспечить надежност защиты ВЛ-110, а также в целом работы прилегающей к объектам сети 110кВ с учетом локализации возникающих аварийных ситуаций в кратчайшие сроки в соответствии с требованием ПУЭ п.3.1.8. утвержденым приказом Министерства энергетики РФ от 8 июля 2002 г. N 204 Акт тех.обследования от 23.12.2016 б/н. | - | +
3.2.4.1 | Монтаж регистраторов аварийных событий на подстанциях Тюменского ТПО (ПС-110/10кВ Домостроительная, КС-10, Утяшево, Велижаны) | F_TP3300.PR.0045 | 1987; 1981; 1978; 1972 | 68,18; 58,31; 70,44; 77,30 | 2,79; 0,62; 15,10; 6,20 | 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Домостроительная; ПС 110/10 кВ КС-10; ПС 110/10 кВ Утяшево; ПС 110/10 кВ Велижаны | 7,18; 1,16; 11,6; 4,93 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 29; 18; 115; 31 | 25,51; 2,92; 38,71; 45,14 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Обеспечение надежности ВЛ-110 - анализ произошедших аварий позволит в кратчайшие сроки определить место и характер повреждения и принять меры к устранению аварийной ситуации | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения и монтаж системы охранного телевидения ПС-110/35/10 кВ Нижняя Тавда | F_TP3300.PR.0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Нижняя Тавда | 8.29 | 2020-12-16 | 52 | 60.8315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Покровка, ПС 110/10кВ Созоново (монтаж системы охраны) | F_TP3300.PR.0047 | 1990; 1983 | 77,78; 70,00 | 2,80; 5,16 | 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10кВ Покровка; ПС 110/10кВ Созоново | 1,69; 2,06 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 27; 33 | 14,15; 9,67 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Кировская, ПС 35/10кВ Красново, ПС 35/10кВ Бархатово ПС 35/10кВ Бобылево, ПС 35/10 кВ Турнаевская (монтаж системы охраны) | F_TP3300.PR.0048 | 1976; 1976; 1986; 1976; 1982 | 54,34; 64,34; 52,44; 62,32; 56,65 | 4,12; 3,44; 6,52; 2,12; 3,42 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Кировская; ПС 35/10 кВ Красново; ПС 35/10 кВ Бархатово; ПС 35/10 кВ Бобылево; ПС 35/10 кВ Турнаевская | 0,59; 1,65; 3,26; 0,49; 0,44 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 15; 91; 81; 19; 24 | 7,96; 13,07; 16,90; 4,57; 3,56 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 35; 35; 35 | 35; 35; 35; 35; 35 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Антипино, ПС 35/10 кВ Черепаново, ПС 35/10 кВ Минино (монтаж периметральной сисгнализации) | F_TP3300.PR.0049 | 1969; 1985; 1984 | 73,53; 69,12; 69,12 | 51,24; 54,68; 47,65 | 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Антипино; ПС 35/10 кВ Черепаново; ПС 35/10 кВ Минино | 0,53; 0,83; 1,16 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 29; 46; 29 | 28,51; 7,08; 8,23 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 35; 35; 35 | 35; 35; 35 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мияссы, ПС 110/10 кВ Чугунаево, ПС 35/10 кВ Черноярка (монтаж периметральной сисгнализации) | F_TP3300.PR.0050 | 1988; 1971; 1982 | 69,12; 69,12; 69,12 | 57,33; 58,17; 46,40 | 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Мияссы; ПС 110/10 кВ Чугунаево; ПС 35/10 кВ Черноярка | 0,47; 2,1; 0,1 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 19; 33; 2 | 4,72; 15,48; 1,51 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 35; 35; 35 | 35; 35; 35 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Большевик, ПС 110/10 кВ Иевлево, ПС 110/10 кВ Горьковка, ПС 35/10 кВ Турнаевская Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0053 | 1978; 1982; 1988; 1992 | 60,25; 63,56; 51,04; 62,32 | 13,80; 2,97; 10,20; 5,24 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Большевик; ПС 110/10 кВ Иевлево; ПС 110/10 кВ Горьковка; ПС 35/10 кВ Турнаевская | 0,73; 1,76; 12,59; 0,44 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 73; 70; 78; 24 | 12,55; 25,80; 16,90; 3,56 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 35; 110; 110; 35 | 35; 110; 110; 35 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | 1967; 1969; 1967; 1977; 1983 | 44,20; 52,44; 62,32; 56,35; 66,86 | 6,26; 17,11; 13,14; 6,52; 3,83 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Бархатово; ПС 35/10 кВ Бобылево; ПС 110/10 кВ Солобоево; ПС 110/10 кВ Чикча; ПС 110/10 кВ Шорохово | 3,26; 0,49; 1,26; 11.30; 2,04 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 81; 19; 50; 112; 32 | 16,90; 4,57; 13,05; 31,60; 11,61 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 35; 35; 110; 110; 110 | 35; 35; 110; 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания лабораторного корпуса Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0017 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Здание в эксплуатации 49 лет. Согласно отчета об инженерных изысканиях состояние фундаментов не удовлетворительное. В настоящее время здание двухэтажное административно-бытового назначения. В ходе реконструкции предусматривается усилиние фундаментов, гидроихзоляция, надстройка 3-го этажа. Объект предназначен для размещения персонала Тюменского ТПО и последующего отказа от наима помещений стронних организаций. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания склада деталей Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0018 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Здание в эксплуатации 43 года. В настоящее время здание одноэтажное складского назначения, с помещением дизегенератора аварийного питания. В ходе реконструкции предусматривается снос и возведение на его месте 4-х этажного здания с примыканием к административному зданию филиала ТРС. Объект предназначен для размещения персонала Тюменского ТПО и последующего отказа от наима помещений стронних организаций. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0019 | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Здание в эксплуатации 55 лет. Имеет множественные разрушения основных конструкций. Согласно отчета по обследованию № 35-2-428 признано ограниченно работоспособным. В помещениях объекта находится персонал численностью до 79 человек. В настоящее время ПСД разработана. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Монтаж систем оповещения зданий Тюменского ТПО | H_TP3300.PH.0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
3.2.4.1 | Монтаж периметральной сигнализации на ПС Тюменского ТПО (ПС Кулаково, ПС Мичурино,ПС Горьковка, ПС Молчаново, ПС Нариманово, ПС Онохино, ПС Коммунар, ПС Сл.Бешкиль, ПС Солобоево,ПС Шорохово) | H_TP3300.PR.0039 | 1967; 1969; 1967; 1977; 1983; 1967; 1969; 1967; 1977; 1983 | 54,34; 64,34; 52,44; 62,32; 56,65; 44,20; 52,44; 62,32; 56,35; 66,86 | 5,24; 5,68; 4,65; 6,26; 7,11; 3,14; 6,52; 3,83; 2,80; 5,16 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кулаково; ПС 110/35/10 кВ Мичурино; ПС 110/10 кВ Горьковка; ПС 110/10 кВ Молчаново; ПС 110/10 кВ Нариманово; ПС 110/10 кВ Онохино; ПС 110/35/10 кВ Коммунар; ПС 110/10 кВ Сл.Бешкиль; ПС 110/10 кВ Солобоево; ПС 110/10 кВ Шорохово | 7,97; 8,19; 12.59; 7,03; 1,55; 6,66; 4,89; 0,63; 1,26; 2,04 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 50; 51; 78; 111; 24; 66; 49; 10; 50; 32 | 37,30; 58,12; 16,90; 19,80; 13,32; 23,31; 40,09; 7,87; 13,05; 11,61 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 111 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция здания конторы Исетск /0172/ Исетского РЭС Тюменского ТПО | H_TP3300.PH.0021 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Здание в эксплуатации 44 года. В соответствии с заключением о техническом состоянии строительных конструкций зданий Исетского РЭС Филиала Тюменские РС АО «Россети Тюмень», выполненным ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» Предприятие «УралОРГРЭС», г. Екатеринбург, 2011 год раздел 6 предписано здание демонтировать или выполнить капитальный ремонт. В согласовании технического задания на капитальный ремонт здания ОБУНО отказано по основаниям состава работ реконструкция и минимальной остаточной стоимостью объекта. В связи с необходимостью размещения персонала Исетского РЭС (более 20 человек): службы РС, УЭЭ, АСУЭ, ОВБ, мастер ОВБ, потребностью в санитарных помещениях, учебном классе, а также с планируемым расширением штатной численности необходима реконструкция объекта. Краткая техническая характеристика: здание двухэтажное, в размеры в плане: 15х10м, строительный объем 11 00 м.куб. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 2.1.1. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Антипино, ПС 110/35/10 кВ Велижаны, ПС 110/10 кВ Домостроительная, ПС 110/10 кВ Ивлево, ПС 110/10 кВ Каскара, ПС 110/35/10 кВ Мичурино, ПС 35/10 кВ Мияссы, ПС 110/35/10 кВ Н.Тавда, Новоалександровский участок РПБ, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/35/10 кВ Червишево Тюменского ТПО (монтаж системы охранной сигнализации) | H_TP3300.PR.0057 | 1967; 1969; 1967; 1977; 1983; 1967; 1969; 1967; 1977; 1983; 1992 | 54,34; 64,34; 52,44; 62,32; 44,20; 52,44; 62,32; 56,35; 66,86; 44,2; 52,44 | 5,24; 5,68; 4,65; 6,26; 7,11; 3,14; 6,52; 3,83; 2,80; 5,16; 4,24 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 35/10 кВ Антипино; ПС 110/35/10 кВ Велижаны; ПС 110/10 кВ Домостроительная; ПС 110/10 кВ Иевлево; ПС 110/10 кВ Каскара; ПС 110/35/10 кВ Мичурино; ПС 35/10 кВ Мияссы; ПС 110/35/10 кВ Н.Тавда; ПС 110/10 кВ Покровка; ПС 110/10 кВ Утяшево; ПС 110/35/10 кВ Червишево | 0,53; 4,93; 7,18; 1,76; 9,09; 8,19; 0,47; 8,29; 1,69; 11,6; 7,8 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 29; 31; 29; 70; 57; 51; 19; 52; 27; 115; 48 | 28,51; 45,14; 25,51; 25,80; 43,24; 58,12; 4,72; 60,83; 14,15; 38,71; 23,22 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Велижаны, ПС 110/10 кВ Комарово, ПС 110/35/10 кВ Ярково Тюменского ТПО (монтаж систем охраны периметра) | H_TP3300.PR.0058 | 1977; 1983; 1967 | 52,44; 62,32; 44,20 | 4,65; 6,26; 3,83 | 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Велижаны; ПС 110/10 кВ Комарово; ПС 110/35/10 кВ Ярково | 4,93; 17,54; 7,74 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 31; 44; 48 | 45,14; 19,77; 66,67 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Домостроительная, ПС 110/10 кВ Тараскуль, ПС 110/35/10 кВ Червишево, ПС 110/10 кВ Чугунаево, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (монтаж ТСО по программе "Антитеррор") | H_TP3300.PR.0059 | 1967; 1969; 1967; 1977; 1983 | 44,20; 52,44; 62,32; 56,35; 66,86 | 6,26; 17,11; 13,14; 6,52; 3,83 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Домостроительная; ПС 110/10 кВ Тараскуль; ПС 110/35/10 кВ Червишево; ПС 110/10 кВ Чугунаево; ПС 110/10 кВ Шорохово | 7,18; 1,21; 7,80; 2,10; 2,04 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 29,00; 19,00; 48,00; 33,00; 32,00 | 25,51; 3,83; 23,22; 15,48; 11,61 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0.4кВ и КТП-10/0.4кВ Тюменского ТПО (монтаж ТСО по программе "Антитеррор": Тюменский район - 44 шт., Исетский район - 23 шт., Ярковский район - 18 шт., Нижнетавдинский район - 10 шт.) | H_TP3300.PR.0060 | 1975; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1974; 1983; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967;1988; 1990; 1975; 1975; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1974; 1983; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967;1988; 1990; 1975; 1975; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1974; 1983; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967;1988; 1990; 1975; 1975; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1974; 1983; 1990; 1969; 1989; 1991; 1967;1988; 1990; 1969; 1989; 1977; 1991; 1967;1988; 1990 | 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50; 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50; 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50; 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50; 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50; 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50; 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64; 57,50; 28,40; 38,50; 49,80; 60,30; 71,60; 81,70; 92,40; 49,50; 71,40; 63,78; 60,64 | 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35 ;9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35; 8,34; 7,67; 10,14; 9,37; 9,45; 9,61; 9,33; 8,35; 9,35 | 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018; 2018 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП-90; ТП-282; ТП-111; ТП-135; ТП-136; ТП-207; ТП-209; ТП-289; ТП-298; ТП-314; ТП-347; ТП-365; ТП-367; ТП-392; ТП-420; ТП-426; ТП-481; ТП-496; ТП-504; ТП-518; ТП-525; ТП-526; ТП-530;ТП-492; ТП-511;ТП-548; ТП-429;ТП-437; ТП-392;ТП-530; ТП-517;ТП-487; ТП-590;ТП-473; ТП-422;ТП-409; ТП-228;ТП-217; ТП-263;ТП-442; ТП-433;ТП-761; ТП-754;ТП-842; ТП-825;ТП-832; ТП-862;ТП-880; ТП-47;ТП-853; ТП-96;ТП-228; ТП-СБРУН Лебяжье; ТП-342;ТП-2035; ТП-3098; ТП-140; ТП-93;ТП-442; ТП-443;ТП-797; ТП-231;ТП-450; ТП-2164;ТП-2017; ТП-2020;ТП-333; ТП-150;ТП-372; ТП-136;ТП-686; ТП-2155;ТП-329; ТП-653;ТП-651; ТП-665; ТП-232; ТП-190; ТП-444; ТП-355; ТП-51; ТП-630; ТП-405; ТП-414; ТП-433; ТП-445; ТП-СБРУН Сибирь; ТП-2026; ТП-2025; ТП-2024; ТП-193; ТП-223; ТП-201; ТП-248; ТП-427 | 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57 | 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57; 5,61; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 6,31; 5,62; 6,31; 5,63; 6,31; 5,64; 6,31; 5,65; 6,31; 5,6; 6,31; 5,66; 6,31; 5,67; 5,59; 5,58; 5,57; 5,61; 5,57 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвер¬жденных Постановлением Прави.тельства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | 1973; 1979; 1981; 1990; 1996; 1998; 1979; 1981; 1973; 1981; 1973; 1975; 1982; 1971; 1987; 1978; 1985; 1998; 2007; 1974; 1967; 1970; 1974; 1971; 1982; 2003; 1988; 1978 | 85,68; 89,52; 88,12; 87,50; 88,42; 86,08; 86,53; 87,13; 44,28; 64,86; 87,92; 85,94; 74,44; 86,19; 84,71; 67,11; 62,27; 78,55; 62,69; 86,14; 85,43; 88,87; 83,90; 81,43; 87,60; 84,04; 86,77; 89,31 | 0,00; 0,58; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 100,00; 22,02; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 5,13; 0,00; 74,06; 0,00; 74,06; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10кВ "Соколовка"; ВЛ 10кВ "Калиновка"; ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево); ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево); ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево); ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево); ВЛ 10кВ Усалка 2; ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП; ВЛ 10кВ Кордон; ВЛ 10кВ Тараскуль; ВЛ 10кВ Нариманово; ВЛ 10кВ Мальково; ВЛ 10кВ Воронино; ВЛ 10кВ Птичник 2; ВЛ 10кВ Акияры; ВЛ 10кВ Якорь; ВЛ 10кВ Червишево 2; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Торфяник; ВЛ 10кВ ОПХ; ВЛ 10кВ Перевалово; ВЛ 10кВ Муллаши; ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково; ВЛ 10кВ "Антропово"; ВЛ 10кВ "Девятково"; ВЛ 10кВ Пальяновка; ВЛ 10кВ Денисово; ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.) | I_TP3400.VL.0066 | 1980; 1978; 1980; 1969; 1964; 1986; 1985; 1990; 1966; 1969; 1980; 1986; 1978; 1985; 1980; 1980; 1987; 1978; 1988; 1986; 1986; 1991; 1982; 1978; 1967; 1977; 1978; 1964; 1977; 1989; 1970; 1970; 1983; 1978; 1973; 1969; 1969; 1979; 1981; 1979; 1969; 1969; 1978; 1983; 1983; 1987; 1968; 1986; 1989; 1987; 1976; 1975; 1966; 1980; 1967; 1964; 1977; 1979; 1989; 1986; 1988; 1977; 1973; 1994; 1989; 1980; 1977; 1978; 1978; 1978; 1991; 1988; 1964; 1998; 1965; 1989; 1980; 1968; 1987; 1987; 1987; 1978; 1988; 1965 | 90,53; 89,43; 86,64; 95,03; 94,54; 93,39; 92,77; 92,15; 87,14; 91,86; 92,21; 85,25; 92,55; 94,85; 82,94; 94,13; 94,14; 82,87; 93,97; 93,08; 96,30; 96,30; 86,56; 92,26; 96,59; 89,17; 93,78; 92,86; 90,56; 90,50; 94,25; 95,64; 92,73; 93,86; 87,05; 90,59; 83,62; 93,93; 74,22; 91,02; 91,53; 93,06; 93,33; 92,47; 89,72; 89,71; 94,95; 88,59; 95,94; 94,26; 95,18; 95,31; 95,44; 92,52; 92,69; 96,51; 90,58; 95,35; 93,69; 87,56; 91,76; 94,16; 95,87; 94,75; 86,92; 92,28; 93,19; 90,48; 94,70; 89,04; 89,50; 89,82; 93,51; 94,81; 93,51; 85,55; 87,61; 82,83; 84,17; 91,35; 95,45; 96,59; 97,51; 88,32 | 3,87; 9,11; 2,93; 9,85; 7,29; 0,00; 11,16; 1,00; 8,53; 3,57; 3,28; 27,75; 1,56; 9,63; 15,19; 1,34; 23,28; 8,79; 15,04; 0,74; 6,55; 6,55; 12,07; 5,95; 0,91; 3,08; 12,91; 11,93; 13,14; 2,71; 4,69; 10,30; 16,11; 8,08; 8,26; 8,48; 1,05; 6,48; 11,86; 11,25; 22,61; 10,23; 15,70; 1,64; 15,71; 0,00; 18,16; 3,87; 2,67; 9,19; 14,60; 18,34; 5,48; 10,55; 6,82; 3,24; 6,42; 6,12; 18,04; 4,30; 0,00; 2,59; 4,16; 7,01; 8,09; 4,70; 5,18; 1,98; 5,45; 3,15; 4,54; 20,85; 4,58; 4,88; 7,17; 10,69; 8,60; 4,73; 14,85; 1,87; 1,65; 0,79; 2,41; 6,83 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10 кВ Плоское; ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное; ВЛ 10 кВ Кр.Орлово; ВЛ 10 кВ Прохорово; ВЛ 10 кВ Снегирево; ВЛ 10 кВ Семискуль; ВЛ 10 кВ Жиряки; ВЛ 10 кВ М.Кайнак; ВЛ 10 кВ Крашенево; ВЛ 10 кВ ф. Горюново; ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский; ВЛ 10 кВ ф.Лесной; ВЛ 10 кВ ф. Озерки; ВЛ 10 кВ ф. Правда; ВЛ 10 кВ ф.Хорзово; ВЛ 10 кВ ф.Сосновка; ВЛ 10 кВ ф.Кошелево; ВЛ 10 кВ ф.Шестаково; ВЛ 10 кВ ф.Поселок; ВЛ 10 кВ ф.Карьер; ВЛ 10 кВ ф.Ферма; ВЛ 10 кВ ф.Падун; ВЛ 10 кВ ф.Южный; ВЛ 10 кВ ф.Сединкино; ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино; ВЛ 10 кВ ф.Бигила; ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль; ВЛ 10 кВ ф.Зерновой; ВЛ 10 кВ ф.Завод; ВЛ 10 кВ ф.Речной; ВЛ 10 кВ ф.Школьный; ВЛ 10 кВ ф.Тумашово; ВЛ 10 кВ ф.Котельный; ВЛ 10 кВ ф.Сунгурово; ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2; ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго; ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2; ВЛ 10 кВ ф. Шабановский; ВЛ 10 кВ ф. Журавли; ВЛ 10 кВ ф. Кудрино; ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1; ВЛ 10 кВ ф. Вагайский; ВЛ 10 кВ ф. Зимовье; ВЛ 10 кВ ф. Савиново; ВЛ 10 кВ ф. Горьковский; ВЛ 10 ф. Манай; ВЛ 10 кВ ф. Осеево; ВЛ 10 кВ ф. Слободчики; ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка; ВЛ 10 кВ ф. Черная 2; ВЛ 10 кВ ф. Скородум; ВЛ 10 кВ ф. Одино; ВЛ 10 кВ ф. Полевой; ВЛ 10 кВ ф. Видоново; ВЛ 10 кВ ф. Зернокомплекс; ВЛ 10 кВ ф. Гурик; ВЛ 10 кВ ф. Пятково; ВЛ 10 кВ ф. Киселево; ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево; ВЛ 10 кВ ф. Губино; ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво; ВЛ 10 кВ ф. Комплекс; ВЛ 10 кВ ф. Черная 1; ВЛ 10 кВ Карьер; ВЛ 10 кВ ПМК; ВЛ 10 кВ Лесная Юрга; ВЛ 10 кВ Чуманово; ВЛ 10кВ Авазбакеево; ВЛ 10кВ Аслана; ВЛ 10кВ Беркут; ВЛ 10кВ Зиново; ВЛ 10кВ Ивановка; ВЛ 10кВ Кавдык; ВЛ 10кВ Каньга; ВЛ 10кВ Осиново; ВЛ 10кВ КРС; ВЛ 10кВ КРС 1; ВЛ 10кВ КРС 2; ВЛ 10кВ Менгар; ВЛ 10кВ Новый; ВЛ 10кВ Прогресс; ВЛ 10кВ Сингуль; ВЛ 10кВ Чукреево; ВЛ 10кВ Шорино | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | 1979; 1977; 1968; 1977; 1979; 1967; 1984; 1977; 1989; 1994; 1976; 1973; 1976; 1973; 1978; 1969; 2003; 1981; 1982; 1968; 1967; 1976; 1985; 1984; 1971; 1968; 1968; 1999; 1970; 1996; 1968; 1966; 1978; 1971; 1964; 1982; 1957; 1969; 1983; 1986; 1985; 1973; 1972; 1975; 1998; 1975; 2008; 2008; 1999; 1995; 1983; 1970; 1977; 1987; 1969; 1977; 1998; 1983; 1987; 1975; 1988; 2016; 1966; 1978; 1972; 1968; 1971; 1996; 1990; 1967; 1985; 1969; 1973; 2008; 1977; 1966; 1974; 2015; 1964; 1966; 1978; 1971; 1964; 1982; 1957; 1969; 1983; 1986; 1985; 1973; 1972; 1975; 1998; 1975; 2008; 2008; 1999; 1995; 1983; 1970; 1977; 1987; 1969; 1977; 1998; 1983; 1987; 1975; 1988; 2016; 1966; 1978; 1972; 1969; 2003; 1981; 1982; 1968; 1967; 1976; 1985; 1984; 1971; 1968; 1968; 1999; 1970; 1996 | 89,73; 92,26; 92,97; 88,83; 87,38; 89,40; 90,70; 92,60; 88,38; 93,35; 93,19; 84,58; 92,61; 83,11; 92,01; 87,36; 87,32; 96,65; 89,75; 88,57; 84,24; 90,03; 91,50; 91,81; 93,64; 91,76; 88,59; 88,32; 96,65; 90,68; 96,38; 92,29; 88,28; 94,37; 87,81; 96,53; 81,93; 90,01; 92,90; 83,80; 86,68; 90,41; 88,94; 83,93; 91,07; 100,00; 88,17; 92,23; 83,93; 89,48; 85,24; 88,80; 88,87; 89,29; 87,08; 87,27; 86,77; 93,20; 88,79; 88,74; 92,77; 83,72; 96,60; 89,90; 92,37; 84,35; 96,65; 91,34; 87,14; 80,25; 93,83; 90,50; 90,01; 88,45; 96,64; 89,57; 93,81; 93,31; 88,36; 88,35; 92,93; 86,65; 92,88; 95,96; 84,20; 93,15; 93,49; 90,93; 86,02; 89,22; 91,39; 90,32; 93,26; 93,11; 84,92; 92,56; 70,14; 91,68; 91,01; 92,35; 93,28; 90,12; 90,88; 92,15; 89,80; 82,22; 86,08; 83,39; 95,10; 88,10; 86,90; 96,24; 89,54; 86,77; 88,65; 95,69; 90,88; 83,84; 96,53; 90,21; 90,79; 92,98; 89,10; 83,81; 88,71; 88,40; 83,64; 88,41 | 0,71; 6,20; 8,07; 7,57; 3,25; 7,85; 10,22; 10,47; 0,44; 1,69; 6,99; 0,28; 0,58; 7,66; 2,55; 6,58; 2,68; 6,02; 1,68; 0,34; 0,15; 15,76; 5,31; 3,24; 11,40; 8,20; 12,54; 1,78; 9,51; 4,05; 0,56; 9,99; 1,15; 2,47; 4,43; 1,06; 1,08; 3,90; 3,34; 6,34; 4,60; 6,76; 4,86; 8,78; 1,55; 2,92; 1,35; 0,84; 3,64; 2,46; 3,37; 0,94; 9,98; 5,46; 2,50; 4,71; 6,67; 6,91; 14,84; 10,30; 4,85; 4,30; 3,69; 4,74; 3,91; 7,03; 5,53; 2,97; 7,23; 0,97; 5,22; 3,90; 3,34; 6,34; 4,60; 6,76; 4,86; 8,78; 1,55; 2,92; 1,35; 0,84; 3,64; 2,46; 10,90; 3,09; 4,84; 21,49; 9,20; 3,50; 8,78; 16,89; 5,21; 0,34; 6,66; 11,12; 13,49; 2,80; 3,00; 4,93; 15,5; 2,98; 3,59; 0,27; 4,43; 4,54; 2,11; 9,49; 0,39; 4,05; 7,43; 6,15; 6,62; 12,34; 6,32; 7,37; 10,73; 1,67; 1,79; 6,94; 5,34; 6,07; 1,57; 1,25; 12,54; 4,98; 1,97; 0,98 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10кВ Яровское; ВЛ 10кВ Смирное; ВЛ 10кВ Хутор; ВЛ 10кВ Огнево; ВЛ 10кВ Вакарино; ВЛ 10кВ Кордон; ВЛ 10кВ Восток; ВЛ 10кВ Чирки; ВЛ 10кВ Пионер; ВЛ 10кВ Дубынка; ВЛ 10кВ Грачи; ВЛ 10кВ Баландино; ВЛ 10кВ Афонькино; ВЛ 10кВ Сибиряк; ВЛ 10кВ Ельцово; ВЛ 10кВ Ельцово; ВЛ 10кВ Сладчанка; ВЛ 10кВ Пешнево; ВЛ 10кВ Боровлянка; ВЛ 10кВ Балаир; ВЛ 10кВ Березняки; ВЛ 10кВ Пайково; ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300; ВЛ 10кВ Ленинка; ВЛ 10кВ Мирный; ВЛ 10кВ Челноково; ВЛ 10кВ Яузяк; ВЛ 10кВ Спирино; ВЛ 10кВ Юрга; ВЛ 10кВ Максимово; ВЛ 10кВ Бурдино; ВЛ 10кВ Логиново; ВЛ 10кВ Тушнолобово; ВЛ 10кВ Комлекс; ВЛ 10кВ Речкуново; ВЛ 10кВ Боково; ВЛ 10кВ Осинцево; ВЛ 10кВ Лапино; ВЛ 10кВ Озерной; ВЛ 10кВ Тельцово; ВЛ 10кВ Быструха; ВЛ 10кВ Марухи; ВЛ 10кВ Болдырево; ВЛ 10кВ Б.Куртал; ВЛ 10кВ Вознесенка; ВЛ 10кВ Новоказанка; ВЛ 10кВ Станичное; ВЛ 10кВ Долматово; ВЛ 10кВ Новоандреевка; ВЛ 10кВ Каравай; ВЛ 10кВ Большое; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Рязаново; ВЛ 10кВ Ермаки; ВЛ 10кВ Ивановка; ВЛ 10кВ Каргалы; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Поддубровное; ВЛ 10кВ Калинино; ВЛ 10кВ Балаганы; ВЛ 10кВ Одино; ВЛ 10кВ У Барсук; ВЛ 10кВ Бобры; ВЛ 10кВ Тамакуль; ВЛ 10кВ Борки; ВЛ 10кВ Чуртан; ВЛ 10кВ Коточиги; ВЛ 10кВ Ачимово; ВЛ 10кВ Бородино; ВЛ 10кВ Городище; ВЛ 10кВ Александровка; ВЛ 10кВ Лебяжье; ВЛ 10кВ Жидоусово; ВЛ 10кВ Желнино; ВЛ 10кВ Тиханы; ВЛ 10кВ Шаблыкино; ВЛ 10кВ Речка; ВЛ 10кВ Птицефабрика; ВЛ 10кВ Ожогино; ВЛ 10кВ Бокаревка; ВЛ 10кВ Черемшанский; ВЛ 10кВ Быково; ВЛ 10кВ Мизоново; ВЛ 10кВ Десятово; ВЛ 10кВ 2 Песьяново; ВЛ 10кВ Кирова; ВЛ 10кВ Кр. Озерки; ВЛ 10кВ Тоболово; ВЛ 10кВ Александровский; ВЛ 10кВ Латынцево; ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976; ВЛ 10кВ Полднево; ВЛ 10кВ Мелехино; ВЛ 10кВ Слободчиковский; ВЛ 10кВ Преображенка; ВЛ 10кВ Семеноводческий; ВЛ 10кВ Октябрь; ВЛ 10кВ Овсово; ВЛ 10кВ Н.Юрты ВЛ 10кВ Маяк; ВЛ 10кВ Кармацкий; ВЛ 10кВ Земляная; ВЛ 10кВ Ражевский; ВЛ 10кВ Луговая; ВЛ 10кВ Южный; ВЛ 10кВ Гладилово; ВЛ 10кВ Комплекс; ВЛ 10кВ Шабаново; ВЛ 10кВ Малиновка; ВЛ 10кВ Колос; ВЛ 10кВ Ситниково; ВЛ 10кВ Никольск; ВЛ 10кВ Терёхино; ВЛ 10кВ Овцекомплекс; ВЛ 10кВ Горбуново; ВЛ 10кВ Усть Ламенка; ВЛ 10кВ Голышманово; ВЛ 10кВ Глубокое; ВЛ 10кВ Кузнецово; ВЛ 10кВ Целинный; ВЛ 10кВ Шулындино; ВЛ 10кВ Заветы; ВЛ 10кВ Королёво; ВЛ 10кВ Боровлянка; ВЛ 10кВ Новоселковский; ВЛ 10кВ Хмелевка; ВЛ 10кВ Брованово; ВЛ 10кВ Кошары; ВЛ 10кВ Птицефабрика | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га) | I_TP3600.VL.0094 | 1980; 1979; 1974; 1973; 1974; 1979; 1979; 1974; 1982; 1976; 1972; 1972; 1991; 2002; 1986; 1986; 1967; 1967; 1967; 1987; 1986; 1967; 1982; 1972; 1967; 1971; 1967; 1967; 1971; 1987; 1984; 1986; 1968; 1978; 1983; 1967; 1989; 1972; 1965; 1990; 1987; 1976; 1967; 1984; 1967; 1986; 1976; 1989; 1988; 1972; 1978; 1971; 1970; 1970; 1982; 1976; 1982; 1999; 1999; 1965; 1972; 1984; 1975; 1975; 1984; 1993; 1993; 1984; 1984; 1966; 1975; 1971; 1978; 1984; 1971; 1975; 1971; 1976; 1971; 1972 | 72,18; 80,83; 70,83; 71,79; 73,15; 79,13; 77,44; 91,67; 78,27; 65,71; 84,38; 70,36; 82,94; 81,63; 91,22; 91,71; 85,03; 92,26; 71,34; 94,47; 87,14; 76,96; 77,26; 76,53; 91,35; 89,57; 83,20; 91,67; 88,81; 88,99; 89,12; 77,78; 70,00; 79,17; 78,90; 75,34; 83,33; 82,29; 87,30; 92,70; 92,59; 89,35; 90,35; 85,23; 90,53; 91,05; 89,59; 83,33; 92,50; 89,25; 88,43; 86,03; 85,13; 91,50; 93,65; 88,78; 76,08; 97,80; 86,57; 93,00; 92,64; 90,40; 78,19; 87,18; 88,49; 96,35; 93,57; 93,13; 94,42; 92,46; 91,92; 93,55; 91,35; 90,20; 90,91; 95,43; 89,21; 87,37; 91,87; 93,05 | 8,35; 6,14; 6,16; 3,03; 3,22; 7,01; 4,19; 4,41; 3,39; 5,14; 4,95; 5,27; 7,21; 7,15; 6,24; 9,19; 6,46; 7,53; 6,53; 4,30; 6,78; 4,42; 5,34; 9,35; 6,65; 8,33; 8,52; 4,60; 7,73; 2,24; 8,08; 5,13; 8,28; 2,50; 2,24; 8,12; 4;25; 8,10; 4,39; 2,92; 6,29; 5,13; 5,00; 9,64; 6,40; 9,58; 5,74; 2,15; 2,19; 7,33; 2,05; 1638,25; 9,24; 7,03; 6,19; 7,12; 8,46; 4,10; 5,08; 3,08; 5,32; 0,03; 2,04; 3,54; 7,59; 8,01; 8,24; 3,04; 8,64; 5,22; 4,01; 5,05; 7,63; 3,02; 3,15; 4,22; 4,45; 5,31; 1,70 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ 10кВ Ярково; ВЛ 10кВ Сулеймени; ВЛ 10кВ Звезда; ВЛ 10кВ Леспромхоз; ВЛ 10кВ Фатеево; ВЛ 10кВ Шабры; ВЛ 10кВ Доронино; ВЛ 10кВ Курья; ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий); ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза); ВЛ 10кВ Касьяново; ВЛ 10кВ Копылы; ВЛ 10кВ Домнино; ВЛ 10кВ Араксул; ВЛ 10кВ Фокино; ВЛ 10кВ Тукуз; ВЛ 10кВ Сычи; ВЛ 10кВ Шокурово; ВЛ 10кВ Ишаир; ВЛ 10кВ Карагай; ВЛ 10кВ Шапошниково; ВЛ 10кВ Мирный; ВЛ 10кВ Ренчики; ВЛ 10кВ Родина; ВЛ 10кВ Желнино; ВЛ 10кВ Восток; ВЛ 10кВ Малюгино; ВЛ 10кВ Шестовое; ВЛ 10кВ Ушаково; ВЛ 10кВ Бакланово; ВЛ 10кВ Надцы; ВЛ 10кВ Фабрика; ВЛ 10кВ Звероферма; ВЛ 10кВ Михайловка; ВЛ 10кВ Семаково; ВЛ 10кВ Сузгун; ВЛ 10кВ Зыряново; ВЛ 10кВ Филатово; ВЛ 10кВ Ягодный; ВЛ 10кВ Поселок; ВЛ 10кВ Преображенка; ВЛ 10кВ Чукманка; ВЛ 10кВ Булашево; ВЛ 10кВ Блинниково; ВЛ 10кВ Бачелино; ВЛ 10кВ Македоново; ВЛ 10кВ Кугаево; ВЛ 10кВ Ермаково; ВЛ 10кВ Елань; ВЛ 10кВ Подрезово; ВЛ 10кВ Ушарово; ВЛ 10кВ Медянки; ВЛ 10кВ Зверосовхоз; ВЛ 10кВ Абалак; ВЛ 10кВ Тахтаир; ВЛ 10кВ Полуяново; ВЛ 10кВ Чебурга; ВЛ 10кВ Бишура; ВЛ 10кВ Карачино; ВЛ 10кВ Панушково; ВЛ 10кВ Пушнятские; ВЛ 10кВ Маслово; ВЛ 10кВ Санниково; ВЛ 10кВ Шестаково; ВЛ 10кВ Пионерлагерь; ВЛ 10кВ Пионерлагерь; ВЛ 10кВ М.Зоркальцево; ВЛ 10кВ Лесхоз; ВЛ 10кВ Г Слинкино; ВЛ 10кВ Л База; ВЛ 10кВ Уки; ВЛ 10кВ Красный Яр; ВЛ 10кВ Ивановка; ВЛ 10кВ Алымка; ВЛ 10кВ Верхний Роман; ВЛ 10кВ Осинник; ВЛ 10кВ Шилово; ВЛ 10кВ Солянка; ВЛ 10кВ Нефтебаза; ВЛ 10кВ Демьянск | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго"- Тюменские распределительные сети (Южное ТПО) | F_TP3400.PR.0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция территории базы Ялуторовского РЭС Южного ТПО ( установка ограждений; монтаж системы охранного телевидения, охранного освещения, перимитральной сигнализации) | H_TP3400.PH.0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка ограждений; монтаж системы охранного телевидения, охранного освещения, перимитральной сигнализации для защиты от противоправных действий. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Тюменские распределительные сети (Тобольское ТПО) | F_TP3600.PR.0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Тюменские распределительные сети (Ишимское ТПО) | F_TP3500.PR.0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Тюменские распределительные сети | F_TP3300.PR.0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция узла связи РПБ-1 (перенос центрального узла связи, создание системы газового пожаротушения, СКУД, видеонаблюдение, системы кондиционирования (климата) с резервом, антистатические полы, система газо-дымоудаления) | I_TP3300.PR.0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Граничная (монтаж основного и козырькового ограждения) | J_TP3300.PR.0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Граничная | 22.25 | 2020-12-16 | 55 | 39.4781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Торгили (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Торгили | 13.16 | 2020-12-16 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Сибжилстрой | 13.51 | 2020-12-16 | 54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бачкун (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Бачкун | 0.29 | 2020-12-16 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-10 (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ КС-10 | 1.16 | 2020-12-16 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Ожогино (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУФСБ России по Тюменской области | + | - | - | - | ПС 220/110/10 кВ Ожогино | 19.39 | 2020-12-16 | 48 | нд | 330 | 330 | 205 | 205 | нд | нд | 220 | 220 | С целью устранение замечаний выданных 23.11.2017 в ходе проведенной документарной проверки категорированных объектов филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС Управлением Росгвардии по Тюменской области, а также исполнения Представлений от 19.09.2018 №№ 126/6/21-15459, 126/6/21-15460, 126/6/21-15461 вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий 16.09.2018 РУФСБ России по Тюменской области, на категорированных объектах филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС и приведения объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Озерки (установка второго трансформатора 1х6.3 МВА, замена КРУН 10 кВ, ОДиКЗ, установка ОПУ, выключателей) | F_TP3400.PS.0014 | 1978 | 64.23 | 4.57 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Озерки | 1.26 | 2020-12-16 | 20 | 0.9856 | 6.3 | 12.6 | нд | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2019-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 27.04.2018 г. № 39-р). На ПС установлен один трансформатор мощностью 6,3 МВА. От ПС 110 кВ Озерки запитаны населенные пункты с большим количеством индивидуальных жилых домов, отнесенных к третьей категории надежности электроснабжения. Также, от ПС 110 кВ Озерки осуществляется электроснабжение социально-важных объектов населенных пунктов (детские сады, школы, больницы, котельные, водозаборы). Согласно требований п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7) для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания, при условии, что перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают одних суток. Минимальный срок ремонта или замены силового трансформатора на ПС 110 кВ Озерки в случае повреждения составит от трех до четырех недель. При этом перерыв в электроснабжении свыше 24 часов для коммунально-бытовых потребителей является недопустимым. От ПС 110 кВ Озерки не обеспечивается требуемая надежность электроснабжения коммунально-бытовых потребителей III категории. В данном случае это связано с большим количеством потребителей и отсутствием возможности резервирования их электроснабжения по распределительной сети 10 кВ от соседних ПС 110 кВ. Более того, в соответствии с Актом технического обследования оборудования выявлены дефекты разъединителей 110 кВ, ОД-КЗ 110 кВ, КРУ-10 кВ (у существующего оборудования превышен нормативный срок эксплуатации). Учитывая вышесказанное, рекомендуется реконструкция ПС 110 кВ Озерки с установкой 2Т 6,3 МВА. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обследования от 14.07.2016 №1. Загрузка силового траснформатора 0,71 МВт (12%) Мощность по ДТП 1 МВт | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ялуторовск (замена силового трансформатора 1х20 МВА на 1х25 МВА, масляных выключателей - 110 кВ на элегазовые) | F_TP3400.PS.0010 | 1962 | 74.34 | 2.02 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ Ялуторовск | 13.06 | 2020-12-16 | 81 | 71.7555 | 36 | 41 | 16 | 25 | 39.8 | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2019-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 27.04.2018 г. № 39-р). ПС Ялутровск введена в эксплуатацию в 1962 году. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 54 лет, при нормативном сроке в 25 лет, из-за значительного износа оборудования, эксплуатация сопряжена с высокими капиталовложениями на ремонт и обслуживание. На ПС 110 кВ Ялуторовск установлены трансформаторы мощностью 1х16 и 1х20 МВА. Трансформатор 1Т год выпуска 1941 год, выработал нормативный ресурс, имеет износ основной изоляции, РПН не исправен и не ремонтно пригоден. Маслянные выключатели 110 кВ выработали нормативный срок эксплуатации имеют значительный износ, а так же ряд конструктивных недостатков и дефектов изготовления. Армировочные швы фарфоровой изоляции имеют растрескивания и частичное выкрашивание. Привод выключателей изношен, собачки и ролики имеют выработку и смятие, превышающие допустимый износ. Измерительные трансформаторы напряжения в негерметичном исполнении выработали нормативный срок эксплуатации. Форфоровые покрышки имеют сколы и волосянные трещины. Проходные изоляторы в клеммной коробке имеют трещины. В местах уплотнения трансформаторов наблюдается просачивание масла. Реализация проекта с заменой трансформатора 1х20 на 1х25 МВА позволит создать необходимый резерв мощности для развития района, обеспечить требуемый уровень напряжения в соответствие с ГОСТ по качеству, снизить затраты на эксплуатацию оборудования. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. Акт тех.обследования от 14.07.2016 №5. | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Тютрино (установка силового трансформатора 1х6,3 МВА, установка ОПН-10-110) | F_TP3400.PS.0012 | 1980 | 81.05 | 14.36 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ПС 110/10 кВ Тютрино | 1.47 | 2020-12-16 | 58 | 2.2466 | 2.54 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Проект включен в СИПР Тюменской области на 2019-2023 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области В.В.Якушева от 27.04.2018 г. № 39-р). На ПС установлен один трансформатор мощностью 2,5 МВА (без РПН). Существующий трансформатор на ПС 110 кВ Тютрино ТАМГ-2500/110 (1х2,5 МВА) был введен в работу в 1975 году. Нормативный срок эксплуатации оборудования составляет 25 лет. Срок эксплуатации превышает нормативный срок на 17 лет. На трансформаторе отсутствует РПН, при этом ПБВ в 1-м положении не имеет необходимого диапазона регулирования (напряжение по сети 10 кВ составляет порядка 10,8 – 11,0 кВ). Выполнение переключения положений ПБВ осуществляется с отключением трансформатора. В соответствии с Актом технического обследования оборудования № 8 от 14.07.2016 выявлены дефекты силового трансформатора, разъединителей 110 кВ (у существующего оборудования также превышен нормативный срок эксплуатации). Учитывая вышесказанное, рекомендуется реконструкция ПС 110 кВ Тютрино с заменой трансформатора 1х2,5 МВА с РПН. Выполнение треблований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9.Акт тех.обследования от 14.07.2016 №8. | - | +
3.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей здания г. Тюмень, ул. Даудельная, д. 44 | I_TP3300.PR.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Синхронизация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Тюмени (утв. Решением Тюменской городской Думы от 25.06.2009 № 332 (ред. от 25.12.2014)). Монтаж дизель-генераторной станции для обеспечения автоматической установки пожаротушения ПС 110/10 кВ Центральная первой категорией электроснабжения и реконструкции инженерных коммуникаций (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, наружное электроснабжение) | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кыштырла (замена дополнительного козырькового ограждения) | L_TP3300.PR.0085 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Кыштырла | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Домостроительная (монтаж системы охранного телевидения) | L_TP3300.PR.0086 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Домостроительная | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Приведение в соответствие Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ Ишимское ТПО АО "Тюменьэнерго" | H_TP3500.PR.0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Россети Тюмень» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Тобольское ТПО | H_TP3600.PR.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Россети Тюмень» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ЦУС Южное ТПО АО "Тюменьэнерго" | H_TP3400.PR.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение оптимального управления распределением и потреблением электроэнергии с решением задач повышения надежности электроснабжения; При реализации проекта планируется достичь следующих результатов: Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; Создание информационной модели электрической сети 35-110-220-500 кВ для зоны ответственности ЦУС; Обеспечение диспетчерского персонала ретроспективной технологической информацией (регистрация событий, расчет показателей, диагностика оборудования и др.) для анализа, оптимизации и планирования работы оборудования и его ремонта; Повышение долговечности, степени эксплуатационной надежности оборудования путем анализа его состояния; Сокращение ущерба от ошибок персонала путем ведения переключений по цифровым бланкам; Снижение затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами; Повышение уровня подготовки персонала ЦУС за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Реализация данного проекта позволит существенно повысить надёжность электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии в распределительных сетях, системно анализировать выработку и потребление электроэнергии и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | 1977; 1983 | 62,32; 56,65 | 3,83; 2,80 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ Рафайлово; ПС 110/35/10 кВ Коммунар | 7,02; 4,89 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 17,00; 49,00 | 30,70; 40,09 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД ПС Буньково - ПС Калмак с заходами на ПС Емуртла, ПС Пятково,ПС Раздолье, ПС Армизон, Армизонский РЭС, ПС Орлово | F_TP3400.PR.0010 | 1967; 1969; 1967; 1977; 1983; 1969; 1967; 1977; 1983 | 64,34; 52,44; 62,32; 56,65; 44,2; 52,44; 62,32; 56,35; 66,86 | 5,24; 5,68; 6,26; 7,11; 3,14; 6,52; 3,83; 2,80; 5,16 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ Буньково; ПС 110/35/10кВ Емуртла; ПС 110/10кВ Пятково; ПС 110/10кВ Раздолье; ПС 110/35/10кВ Армизон; ПС 110/10кВ Орлово; ПС 110/10кВ Калмак; ВЛ 110кВ Пятково-Армизон; ВЛ 110кВ Армизон-Калмак. | 1,26; 2,67; 1,43; 0,23; 2,47; 0,58; 0,27; нд; нд | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд; нд | 20,00; 27,00; 22,00; 9,00; 25,00; 9,00; 4,00; нд; нд | 3,10; 5,67;4,07; 0,34; 9,57; 1,47; 0,45; 0,00; 0,00 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Заводоуковск - Юргинский РЭС с заходами на ПС Боровинка, ПС Зоново | F_TP3400.PR.0011 | 1967; 1969; 1967; 1977; 1983 | 44,20; 52,44; 62,32; 56,35; 66,86 | 6,26; 17,11; 13,14; 6,52; 3,83 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 220/110/35/10кВ Заводоуковская; ПС 110/10кВ Боровинка; ПС 110/10кВ Зоново; ПС 110/35/10кВ Юрга; ВЛ 100кВ Заводоуковск-Боровинка | нд; 1,06; 1,39; 5,10; нд | нд; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; нд | нд; 17,00; 22,00; 51,00; нд | нд; нд; 2,18; 4,18; 7,50 | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Юргинский РЭС с заходами на ПС Юрга, ПС Шипаково, ПС Плетнево | F_TP3400.PR.0013 | 1977; 1983; 1967 | 52,44; 62,32; 44,20 | 4,65; 6,26; 3,83 | 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10кВ Юрга; ПС 110/10кВ Шипаково; ПС 110/10кВ Плетнево | 5,10; 0,37; 1,26 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 51,00; 6,00; 26,00 | 7,50; 1,42; 5,54 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС Тюменское ТПО | H_TP3300.PR.0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение пункта требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, пункт 48 раздела 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Повышение уровня оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОА «Россети Тюмень» (предупреждение возникновения технологических нарушений, сокращение времени их ликвидации, оптимизация режимов) за счет расширения видов и объемов информации, предоставляемой пользователям, расширения функциональности, повышения быстродействия и комфортности интерфейсов пользователей. Повышение уровня подготовки персонала ЦУС, ОДС ТПО и ОДГ РЭС ТПО за счет создания тренажерного комплекса, базирующегося на реальной актуальной модели сети. Снижение операционных затрат при оперативном и ремонтном обслуживании электрических сетей за счет внедрения функциональности анализа и оптимизации режимов сети и подсистемы управления мобильными бригадами. | - | -
3.2.4.2 | Установка агрегата бесперебойного питания на РПБ-1 Тюменского ТПО | H_TP3300.PH.0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка АБП-1шт, Резервирование питания Диспетчерского пункта ОДС, Узла связи Тюменского ТПО, здания АБК Тюменского ТПО и ТРС. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.1.1.7, 1.1.9. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция систем связи и передачи информации (ССПИ) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (ПС 110/35/10кВ Ульяновская, ПС 110/10 Чернаковская, ПС 110/35/10 Бегишево, ПС 110/10 КС-9, ПС 110/10 Татарка) | F_TP3600.PR.0011 | 1967; 1972; 1983; 1980; 1967 | 90,02; 74,16; 82,13; 77,57; 85,25 | 43,75; 5,62; 0,00; 2,66; 7,73 | 2019; 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская; ПС 110/10 кВ Чернаковская; ПС 110/35/10 кВ Бегишево; ПС 110/10 кВ КС-9; ПС 110/10 кВ Татарка | 6,34; 0,49; 1,50; 72,23; 6,58 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 63,00; 19,00; 24,00; 38,00; 52,00 | 12,37; 1,90; 4,62; 97,90; 11,11 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 20,00; 2,50; 12,60; 252,00; 22,50 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | 1988; 1971; 1982 | 69,12; 69,12; 69,12 | 57,33; 58,17; 46,40 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Гагарино; ПС Лариха; ПС Каратаевка | 1,98; 1,14; 0,45 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 31,00; 45,00; 18,00 | 4,62; 3,82; 0,68 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - ПС Ламенка, Ишимский РЭС - ПС Юбилейная | F_TP3500.PR.0032 | 1976; 1982 | 62,32; 56,65 | 3,14; 6,52 | 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Ламенка; ПС Юбилейная | 1,38; 0,66 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 22,00; 10,00 | 6,25; 7,95 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД ПС Калмак - Ишимское ТПО с заходами на ПС Бердюжье, Бердюжский РЭС, ПС Н.Локти, ПС Памятных. | F_TP3500.PR.0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Калмак | 0.27 | 2020-12-16 | 4 | 0.4531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимский РЭС - ПС Маслянка с заходом на ПС Стрехнино | F_TP3500.PR.0022 | 1977; 1983 | 62,32; 56,65 | 3,83; 2,80 | 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Маслянка; ПС Стрехнино | 1,53; 8,30 | 16.12.2020; 16.12.2020 | 24,00; 83,00 | 11,03; 21,47 | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | нд; нд | 110; 110 | 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишим - Абатский РЭС с заходами на ПС Колос, ПС Рванец, ПС Тушнолобово | F_TP3500.PR.0023 | 1978; 1982; 1988 | 60,25; 63,56; 51,04 | 13,80; 2,97; 10,20 | 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Колос; ПС Рванец; ПС Тушнолобово | 3,43; 0,50; 0,91 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 34,00; 8,00; 14,00 | 23,82; нд; 4,54 | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | нд; нд; нд | 110; 110; 110 | 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - Абатский РЭС с заходами на ПС Желнино, ПС Викулово, ПС Балаганы, ПС Вяткино, ПС Ощепково, ПС Быструха, ПС Абатск | F_TP3500.PR.0024 | 1976; 1977; 1985; 1985; 1987; 1976; 1976 | 56,65; 54,55; 64,32; 57,52; 60,32; 62,66; 54,44 | 25,11; 11,59; 8,44; 6,01; 8,17; 17,73; 3,99 | 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017; 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Желнино; ПС Викулово; ПС Балаганы; ПС Вяткино; ПС Ощепково; ПС Быструха; ПС Абатск | 0,66; 5,39; 0,38; 0,46; 0,43; 0,56; 4,19 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 26,00; 56,00; 6,00; 18,00; 13,00; 22,00; 66,00 | 3,20; 23,24; 1,24; 0,94; 0,01; 2,97; 32,73 | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Казанский РЭС - ПС Маслянка с заходами на ПС Ченчерь, ПС Челюскинцы, ПС Менжинка, ПС Сладково, Сладковский РЭС | F_TP3500.PR.0025 | 1978; 1982; 1988; 1992 | 60,25; 63,56; 51,04; 62,32 | 13,80; 2,97; 10,20; 5,24 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Ченчерь; ПС Челюскинцы; ПС Менжинка; ПС Сладково | 0,33; 0,35; 0,47; 2,99 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 5,00; 5,00; 19,00; 30,00 | 0,85; 0,80; 0,96; 18,46 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Перевалово (замена оборудования телемеханизации) | K_TP3300.PR.0088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Реализации объекта направлена на введение обработки и передачи данных для оперативно – технологического управления сети (ТУ, ТИ, ТС, ИПУ, ИВК) от объектов электросетевого хозяйства в ЦУС | - | +
3.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка радиостанции 182 шт и программно-аппаратный комплекс 5 шт. | K_TP3300.PR.0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | 1991; 1971; 1975; 2000 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | 57,48; 48,92; 54,55; 49,39 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Сорокино; ПС Лотовка; ПС Кротово; ПС Н,Березовка | 4,05; 0,16; 0,45; 0,72 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 64,00; 6,00; 18,00; 11,00 | 2,94; 8,53; 3,70; 17,56 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бегишево (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | J_TP3600.PR.0027 | 1983 | 82.13 | 0 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 1.5 | 2020-12-16 | 24 | 4.62 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 110 | 110 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО Россети Тюмень. | - | -
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | 2007 | 84.99 | 0.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/10 кВ Химфарм | 3.39 | 2020-12-16 | 53 | 3.0962 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение п.41 программы ССПИ 2019-2024гг. от 30.09.2019г., решение задач в соответствии со Стандартом ПАО "Россети" СТО 34.01-6.1-002-2016. "ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОДСТАНЦИЙ 35-110 (150) кВ": 1. Повышение эффективности диспетчерского управления; 2. Улучшение ведения режимов и производственных процессов; 3. Предупреждение и ускорение ликвидации нарушений и аварий; 4. Снижение недоотпуска электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии оборудования объекта электроснабжения и возможности оперативного предупреждения нарушений в работе; 5. Повышение устойчивости работы электроустановки за счет наличия полной оперативной информации о работе оборудования; 6. Обеспечение возможности подробного ретроспективного анализа режимов работы основного электрооборудования. | - | +
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | 1994; 1984; 1978; 1992 | 69,12; 73,53; 63,24; 63,24 | 57,48; 48,92; 54,55; 49,39 | 2019; 2019; 2019; 2019 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Горбуново; ПС Малышенка; ПС Евсино; ПС Аромашево | 0,67; 1,20; 0,47; 3,73 | 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020; 16.12.2020 | 11,00; 19,00; 7,00; 37,00 | 2,94; 8,53; 3,70; 17,56 | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | нд; нд; нд; нд | 110; 110; 110; 110 | 110; 110; 110; 110 | Выполнение п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | 1986 | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Ингалинка | 1.16 | 44181 | 30 | 7.01 | 8.1 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 Ингалинка с организацие резервных каналов передачи телемеханики, резервирования контроллеров и серверов ТМ, повышение наблюдаемости энергообъекта СО ТРДУ. | - | -
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Абатск (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., сервер телемеханики – 2 шт., мультиплексор – 2 шт., аппаратура и системы ВЧ связи – 8 шт.)». | L_TP3500.PR.0045 | 1994 | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС Абатск | 6.69 | 43089 | 114.3 | 32.7343 | 16.3 | 16 | 6.3 | 6 | нд | нд | 110 | 110 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 Абатск с организацие резервирования контроллеров и серверов ТМ, повышение наблюдаемости энергообъекта СО ТРДУ | - | -