## Форма ТХ
Технические характеристики инвестиционных проектов АО «Россети Тюмень» филиал Северные электрические сети
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Наименование и реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя ВУ 110 кВ без учета здания ЗРУ. Iном вне зависимости, Iоткл 40 кА. Баковый выключатель ВЭБ-УЭТМ-110II*-40/2500 УХЛ1 | 2 | 1 ячейка | Приказ об утверждении ПСД №1-Э от 12.01.2026
|  |  | Разъединитель 110 кВ. Разъединитель РГНП-1а-110/1000-40 УХЛ1, 3-x пол. - 2 компл.; Разъединитель РГНП-2-110/1000- 40УХЛ1, 3-x. Пол. - 4 компл.; Разъединитель РГНП-2- 110/1000-40 УХЛ1, 3-x. пол. - 2 компл. | 8 | 1 компл
|  |  | Ошиновка жесткая 110кВ ШН-10В-110/2000 УХЛ1 - 1 компл. | 1 | 1 компл
|  |  | Блок ЗОН u ОПНН в комплекте: Металлоконструкция Н=3000 мм - 1 комплект, Заземлитель 30H- 1106-ПУХЛ1 с приводом ПРГ-01-2УХЛ1 - 1 комплект., Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-110/56/10/2 III (900)УХЛ1-1шт | 2 | 1 компл.
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС, элементов ПС) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС). Ямало-Ненецкий автономный округ. Ячейка выключателя ВУ 110 кВ 2 шт. | 136 | 1 м2
|  |  | Монтаж ячейки трехобмоточного трансформатора ЕТН-110 УХЛ1 110 кВ. Т 110/35/HH, 40 МВА. Трансформатор силовой трехфазный масляный с РПН ТДТН-40000/110-УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Высоковольтный ввод номинальным напряжением 110 кВ ГКЛПII-90-126/2000 О1 | 12 | 1 ед.
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС, элементов ПС) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС). Ямало-Ненецкий автономный округ. Ячейка трансформатора 110 кВ 2 шт. | 200 | 1 м2
|  |  | Монтаж распределительных устройств 35 кВ ячейки выключателя КРУ 35 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 50 кА. | 10 | 1 ячейка
|  |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-35/40,5/10/3 УХЛ1 | 6 | 1 ед.
|  |  | Разъединитель трехполюсный , номинальное напряжение 35кВ, с полимерной изоляцией РГ(П)-35УХЛ | 4 | 1 ед.
|  |  | Строительство здания ЗРУ 35 кВ. | 1 | 1 здание
|  |  | Монтаж распределительных устройств 6 кВ ячейки выключателя КРУ 6 кВ. Iном 4000 А, Iоткл 40 кА. | 18 | 1 ячейка
|  |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-6/7,2/10/550 УХЛ1 | 6 | 1 ед.
|  |  | Строительство здания ЗРУ 6 кВ. | 1 | 1 здание
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т 6/НН, 400 кВА. Трансформатор силовой ТМГ 400 6/0,4 кВ; Трансформатор присоединительного нейтралеобразующего ТМПС-250/6 УХЛ1. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки токоограничивающего реактора (ТОР), дугогасящего агрегата (ДГА) (дугогасящего реактора (ДГР), фильтра заземляющего) 6 кВ. Мощность 190 кВА. Реактор дугогасящего масляного с плавным регулированием тока РДМР-190/6 УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Система учета электроэнергии СУЭ РРЭ. Шкаф УСПД напольный со стеклянной 800х2000х600(Rittal) - 1 компл. Счетчик электрической энергии трехфазный 3х57,7/100В ,1А кл точ 0,2S/0.5 СТЭМ-300 255SU - 7 шт. Счетчик электрической энергии трехфазный 3х57,7/100В ,5А кл точ 0,5S/1 СТЭМ-300 253SU - 17 шт. Счетчик электрической энергии трехфазный 3х57,7/100В ,1А кл точ 0,2S/0.5 СТЭМ-300 255SU (ЗИП) - 1 шт Счетчик электрической энергии трехфазный 3х220/380В ,5А кл точ 0,5S/1 СТЭМ-300 153SU (ЗИП) - 1 шт. Шкаф распределительный ККЭ 2000х800х600 в комплекте - 1 шт. | 1 | 1 компл.
|  |  | Строительство вспомогательных зданий и сооружений. ПС 110 кВ постоянной части ПС(водоснабжение, трубопроводы, канализация (ливневая и бытовая канализации в пределах территории ПС), противопожарный водопровод,противопожарные резервуары, система охраны периметра (СОП), периметральная сигнализация,система охранного и технологического телевидения (СОТТ),программно-аппаратный комплекс информационной безопасности, серверное оборудование, АРМ персонала,СКУД, , структурированная кабельная сеть) | 1 | 1 ПС
|  |  | Строительство здания ЗРУ 110 кВ. | 1 | 1 здание
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 110 кВ в составе: Шкаф А1. Серверов (ШСО основной) Шкаф А2 Серверов (ШСО-резервный) Телекоммуникационный шкаф А3 (ШСК-110кВ) АРМ ОП АРМ РЗА АРМ АСУ | 1 | 1 компл
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения. 1.Телекоммуникационный шкаф А6 (ШСК 6кВ) | 18 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. 1.Шкаф КП присоединений 110кВ+ОПС 2.Шкаф КП присоединений 35кВ | 12 | 1 ед.
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС, элементов ПС) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС). Ямало-Ненецкий автономный округ. Здание ЗРУ 110 кВ | 1220 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. 1га. | 0.8987 | 1 га
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)), разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений для ПС (ПП, ЗПС). 110/РУСН/РУНН. | 1 | 1 ПС, 1 ПП либо 1 ЗПС
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.233 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.233 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.226 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.226 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 240 мм2. | 0.78 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 240 мм2. | 0.71 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 0.744 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 1.148 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж грозотроса ВЛ 110 кВ. Диаметр 11.1 мм. | 0.233 | 1 км
|  |  | Монтаж грозотроса ВЛ 110 кВ. Диаметр 11.1 мм. | 0.226 | 1 км
|  |  | Подъездная дорога. | 769.79 | 1 м2
|  |  | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более. | 1 | 1 га
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 110 кВ. 48 ОВ, 25 кН. | 1.015 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 110 кВ. 48 ОВ, 25 кН. | 9.79 | 1 км
|  |  | Расчистка на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки 110 кВ. | 1 | 100 м
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) 110 кВ по границам земельного участка. Протяженность до 1,9 км, кроме МСК и СПб. | 0.459 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы ВЛ 110 кВ и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15. | 0.0459 | 100 км
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии методом ГНБ. Диаметр трубы, 160 мм, количество труб 4 шт. | 0.156 | 1 км
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии методом ГНБ. Диаметр трубы, 110 мм, количество труб 3 шт. | 0.156 | 1 км
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии методом ГНБ. Диаметр трубы, 110 мм, количество труб 3 шт. | 0.156 | 1 км
|  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с медной жилой). 800 мм2, медь. ПвВнг(А)-LS 1х800мк/300-10 | 0.242 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой). 240 мм2, алюминий. АСБл-10 3х240 | 0.314 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с медной жилой). 800 мм2, медь. ПвВнг(А)-LS 1х800мк/300-10 | 0.253 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с медной жилой). 800 мм2, медь. ПвВнг(А)-LS 1х800мк/300-10 | 0.225 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с медной жилой). 800 мм2, медь. ПвВнг(А)-LS 1х800мк/300-10 | 0.363 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с медной жилой). 800 мм2, медь. ПвВнг(А)-LS 1х800мк/300-10 | 0.241 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с медной жилой). 800 мм2, медь. ПвВнг(А)-LS 1х800мк/300-10 | 0.351 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с медной жилой). 185 мм2, медь. ПвВнг(А)-LS 3х185/120 | 0.322 | 1 км по трассе
|  |  | Устройство траншеи КЛ 6 кВ и восстановление благоустройства по трассе. Две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов. | 1.941 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для КЛ 6 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 6 кВ. | 1.941 | 1 км по трассе
|  |  | Демонтаж КЛ 6 кВ. Сечение до 1000 мм2. | 0.417 | 1 км
|  |  | Демонтаж КЛ 6 кВ. Сечение до 300 мм2. | 0.314 | 1 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж шкафа дифференцированной защиты ЛЭП 110 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. Шкаф ДЗЛ+СЗ ВЛ-110 кВ ШЭ2607 092( в составе с терминалом ДЗЛ+С3 ВЛ-110кВ-1шт) - 2 шт. Шкаф ДЗЛ+СЗ ВЛ-110 кВ и АУВ В-110 кВ ШЭ2607 092019(в составе с терминалом ДЗЛ+С3 ВЛ-110кВ-1шт) - 2 шт. Шкаф ДЗЛ+СЗ ВЛ-110 кВ ШЭ2607 091091 в составе с терминалом:(Терминал ДЗЛ+СЗ ВЛ-110 кВ -1шт) - 2 шт. | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж микропроцессорного терминала автоматики управления выключателем 35 кВ. Без использования протоколов GOOSE и SV. Терминал АУВ В-110 кВ БЭ2704 019 - 1 шт. Терминал ДЗЛ+СЗ ВЛ-110 кВ БЭ2704 091_400 в сущ шкафы - 2 шт. Терминал ДЗЛ+СЗ ВЛ-110 кВ БЭ2704 092_400 в сущ шкафы - 2 шт. | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. Шкаф основных и резервных защит трансформатора ШЭ2607 041072( в составе с терминалом ДЗТ-1шт;терминал резервных защит -1шт) - шт. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа дифференциальной защиты ошиновки 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. Шкаф ДЗШ 35 кВ ШЭ2607 051051 в составе с терминалами:(Терминал ДЗШ 35 кВ -2шт) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа ТН 35 кВ. Шкаф перевода цепей напряжения ТН 110 кВ | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекта защит и автоматики ЛЭП 35 кВ с функцией дифференциальной защиты ЛЭП. Без использования протоколов GOOSE и SV. Шкаф продольной диф защиты ВЛ-35 кВ (нетиповой)(Терминал ДЗЛ ВЛ-35Ев -2 шт) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. Шкаф АРКТ трансформаторов ШЭ2607 157 в сосаве с терминалами (Терминал АРКТ-2шт) 1 шт. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа системы регистрации аварийных событий для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 32 шт. (для ПС с количеством присоединений 110 кВ до 2). Шкаф РАС ШЗЗ 234 0154 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ПС 110 кВ. Шкаф резервной ЦС ШЗ2607 130130 в составе с терминалами (Терминал ЦС-2шт) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекта защит и автоматики отходящего фидера 35 кВ к трансформатору собственных нужд, ДГР, трансформатору подмагничивания статических режимов для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью. Без использования протоколов GOOSE и SV. Шкаф автоматики для двух ДГР с терминалом автоматики ДГР-2шт | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Прочий шкаф (панели). Шкаф зажимов ТН | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекта защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ. Без использования протоколов GOOSE и SV. Терминалы для установки в КРУ 35 кВ: Защита и АУВ ввода БЭ2502А0303-61Е2 - 2шт. Защита и АУВ линии БЭ2502А0101-61Е2 - 4шт. Защита и АУВ СВ БЭ2502А0201-61Е2 - 1шт. Защита и автоматика ТН БЭ2502А0402-61Е2 - 2шт. Оптическая ЗДЗ ОВОД-МД - 2шт. | 11 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекта защит и автоматики вводного выключателя 6 кВ. Без использования протоколов GOOSE и SV. Терминалы для установки в КРУ 6 кВ: Защита и АУВ ввода БЭ2502А0303-61Е2 - 2шт. Защита и АУВ линии (в т.ч. к ДГР) БЭ2502А0101-61Е2 - 10шт. Защита и АУВ линии к ТСН БЭ2502А1901-61Е2 - 2шт. Защита и АУВ СВ БЭ2502А0201-61Е2 - 1шт. Защита и автоматика ТН БЭ2502А0402-61Е2 - 2 шт. Оптическая ЗДЗ ОВОД-МД - 2 шт. Защита от однофазных замыканий в сети 6 кВ - 1шт. | 20 | 1 ед.
|  |  | Монтаж приемника УПАСК по оптоволоконной связи на 16 команд для решений без использования протоколов GOOSE и SV 110 кВ. Шкаф УПАСК по ВОЛС ШЭ-200-АКА( в составе с приемником -передатчиком по ВОЛС-1 шт) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройства отбора напряжения (УОН) 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. Шкаф ПА (ДАР) Ш2400 20.544 20.544 в составе с терминалом(Терминал с функциями ДАР,ФОДТ,ФОДЛ,ТОР 300ПА-1шт) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ систем ПА, УПАСК. Шкаф телемеханики с цифровыми преобразователями мощности с контролем до 20 присоединений. Модуль выдачи УВ MDC-T3; Модуль дискретного ввода DI-EP_05. | 16 | 1 ед.
2 | 2 ЛЭП 10 кВ от ячеек № 3.7 и № 2.5 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Ямал до вновь сооружаемого АО "УКК" ЗРУ-10 кВ Районной котельной № 21 с двумя ГПЭС (строительство 2 КЛ 10 кВ протяженностью: 1х0,15 км; 1х0,15 км) | O_NS2000.KL.0003 | Прокладка двух ниток КЛ 10 кВ. Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х95(ож)-10000 | 0.315 | 1 км по трассе | Приказ об утверждении ПСД № 1114 от 07.11.2025
|  |  | Устройство траншеи КЛ 10 кВ без восстановления благоустройства по трассе. Две цепи. | 0.285 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для КЛ 10 кВ, проектные ПД, РД и изыскательские работы ГНБ-0,03км. | 1 | 1 объект
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии методом ГНБ. Диаметр трубы, 160мм-30м-1шт.. количество труб - 1шт. | 0.03 | 1 км по трассе
2 | КЛ 10кВ от ячеек №1.2 и №2.3 ПС 110кВ Варенга-Яха и КТП 10/0,4кВ для подключения энергопринимающих устройств филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (новое строительство КЛ 10 кВ-2х3 км, КТП 10/0,4кВ 2х1 МВА) | O_NS2000.KL.0005 | Монтаж КТП (РП, ТП) киоскового типа 10 кВ. 1000 кВА, количество трансформаторов - 2. 2КТПК-1000-10/0,4-Т-К/К УХЛ1 | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 10 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Прокладка КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ (с алюминиевой жилой). 50 мм2, алюминий. Кабель АПвКП2г 3х70/16, 10 кВ | 3 | 1 км по трассе
|  |  | Устройство траншеи КЛ 10 кВ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе. Две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов. | 2.19 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии (КЛ, ВОК). Кабельная эстакада (галерея, туннель) 10 кВ. | 750 | 1 м по трассе
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии методом ГНБ. Диаметр трубы, 160 мм., количество труб - 2шт. | 0.06 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для КЛ 10 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 10 кВ. | 3 | 1 км по трассе
3 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. Выключатель с масляной изоляцией колонкового типа 110 кВ с пружинным приводом | 2 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД 29.02.2024 №219
|  |  | Пусконаладочные работы. Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ с пружинным приводом | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 40 кА. Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ с пружинным приводом; Шкаф ШЗВ-120 | 2 | 1 ячейка
|  |  | Пусконаладочные работы. Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ с пружинным приводом | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД)). Ячейка выключателя 110 кВ. | 1 | 1 ячейка
4 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. Выключатель с масляной изоляцией колонкового типа 110 кВ с пружинным приводом | 2 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД 29.02.2024 №220
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 40 кА. Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ с пружинным приводом; Шкаф ШЗВ-120 | 2 | 1 ячейка
|  |  | Пусконаладочные работы. Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ с пружинным приводом | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД)). Ячейка выключателя 110 кВ. | 1 | 1 ячейка
5 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. Выключатель с масляной изоляцией колонкового типа 110 кВ с пружинным приводом | 2 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД 29.02.2024 №218
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 40 кА. Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ с пружинным приводом; Шкаф ШЗВ-120 | 2 | 1 ячейка
|  |  | Пусконаладочные работы. Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ с пружинным приводом | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД). Ячейка выключателя 110 кВ. | 1 | 1 ячейка
6 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | Монтаж ввода линейного (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток 1000 А и выше) 110 кВ. Ввод высоковольтный линейный BRIL-S-90-110-550 (КН1.9.011S) | 12 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД 29.02.2024 №221
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. Выключатель с масляной изоляцией колонкового типа 110 кВ с пружинным приводом | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 40 кА. Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ с пружинным приводом; Шкаф ШЗВ-120 | 2 | 1 ячейка
|  |  | Пусконаладочные работы. Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ с пружинным приводом | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД). Ячейка выключателя 220 кВ. | 1 | 1 ячейка
7 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения. | 4 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 899 от 14.09.2023 | нет в гипро
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 8 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. Контроллер ARIS 2803, Сервер точного времени ИСС-К1-1П220-1М2, коммутатор сетевой Моха PM-7200, Континент 4. Узел безопасности.HSEC-4-IPCR50-FW-SP1Y., Источник бесперебойного питания OL2000ERTXL2U, Конвертор ИПС-500-220/220В-2А-D (AC(DC)/DC), Контроллер ARIS 2214. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени. Шкаф связи: Сетевой коммутатор Eltex MES3508, Шкаф СП120-10/5-20, Шкаф МИП, Шкаф ШЭБП., Шкаф ШКП | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. Шкаф ОРУ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). АРМ переносной (ноутбук: i5, 8 гБ, SSD, 17 “, com-порт) , АРМ оперативного персонала | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
8 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения. | 4 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 898 от 14.09.2023 | нет в гипро
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 8 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. Шкаф контроллеров АСУ ТП., Шкаф контроллеров присоединений №2, Шкаф контроллеров присоединений №3, Шкаф контроллеров присоединений №4. | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. Метеостанция ультразвуковая: с кабелем питания и связи 5м, обогрев 60 Вт, интерфейс RS485, протокол Modbus ТМ-851-У. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени. Шкаф сетевых коммутаторов №1., Шкаф сетевых коммутаторов №2. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. Шкаф ГЭП-1шт, Шкаф питания метеостанции-1шт. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). АРМ переносной (ноутбук: i5, 8 гБ, SSD, 17 “, com-порт)-1шт, АРМ оперативного персонала в составе: ПК 2,5 GHz, возможность подключения 2х мониторов, 16Gb, HDD 1x SATA 6.0Gb/s, 1ТB, 1xDVD-RW SATA 3.0Gb/s или SATA 6.0Gb/s;- 2 монитора 23.6”; клавиатура, мышь; колонки; сетевой фильтр. компл. 1 383 131,00 383 131,00-1шт. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
7 | Реконструкция ПС 110 кВ Новоуренгойская (ГПП-3) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PS.0057 | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ/НН до 1 МВА. Масляный типа ТМ-250/10 УХЛ1. | 4 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД № 322 от 26.03.2024
|  |  | Демонтаж ячейки реактора ДГР 10 кВ. РЗДСОМ-380/10 УХЛ1. | 4 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж ячейки токоограничивающего реактора (ТОР), дугогасящего агрегата (ДГА) (дугогасящего реактора (ДГР), фильтра заземляющего) 10 кВ. Мощность 485 кВА. РДМР-485/10 УХЛ1; РГП-1б-35.II*/1000-УХЛ1 | 4 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. (шкаф автоматики управления) Шкаф автоматики управления ДГР | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ. Присоединительный трансформатор 10 кВ ТМПС-630/10 УХЛ1 | 4 | 1 ячейка
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
8 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (установка ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0063 | Монтаж ячейки токоограничивающего реактора (ТОР), дугогасящего агрегата (ДГА) (дугогасящего реактора (ДГР), фильтра заземляющего) 6 кВ. Мощность 485 кВА. РДМР-440/6 УХЛ1 | 2 | 1 ячейка | Приказ об утверждении ПСД №261 от 26.03.2024
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. (шкаф автоматики управления) Шкаф автоматики управления ДГР | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ. Присоединительный трансформатор 10 кВ ТМПС-630/10 УХЛ1 | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 1000 А, Iоткл 20 кА. Разъединитель однополюсный 35 кВ с 1-м ЗН, с ручным приводом ПРГ-5-УХЛ1 для главных и заземляющих ножей РГП-1б-35.II*/1000-УХЛ1; Ограничитель перенапряжений ОПН-1-3/3,8III УХЛ1; Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/11,5III УХЛ1; Комплектное распределительное устройство КРУ КНВ-10-6-23-1600/20-УЗ | 2 | 1 ячейка
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
9 | Реконструкция ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0064 |  |  |  | Приказ об утверждении ПСД №320 от 26.03.2024
|  |  | Монтаж ячейки токоограничивающего реактора (ТОР), дугогасящего агрегата (ДГА) (дугогасящего реактора (ДГР), фильтра заземляющего) 10 кВ. Мощность 485 кВА. РДМР-485/10 УХЛ1 | 4 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. (шкаф автоматики управления) Шкаф автоматики управления ДГР | 2 | 1 ед. |  | Внести изм в Приказ (п.5 - 12шт)
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ. Присоединительный трансформатор 10 кВ ТМПС-630/10 УХЛ1 | 4 | 1 ячейка
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ/НН до 1 МВА. Масляный типа ТМ-250/10 УХЛ1. | 4 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки реактора ДГР 10 кВ. РЗДСОМ-380/10 УХЛ1. | 4 | 1 элемент ПС
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
10 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-4 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0058 | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т типа ТМГ-160/6/0,4. | 2 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Шкаф с аккумуляторной батареей (17 элементов) типа А 412 / 85. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ типа АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ типа ШВР-М04 | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)). | 1 | 1 объект
11 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-5 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0059 | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т типа ТМГ-160/6/0,4. | 2 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Шкаф с аккумуляторной батареей (17 элементов) типа А 412 / 85. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ типа АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ типа ШВР-М04 | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
12 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-7 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0060 | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т типа ТМГ-160/6/0,4. | 2 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Шкаф с аккумуляторной батареей (17 элементов) типа А 412 / 85. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ типа АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ типа ШВР-М04 | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
13 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-9 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0062 | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т типа ТМГ-160/6/0,4. | 2 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Шкаф с аккумуляторной батареей (17 элементов) типа А 412 / 85. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ типа АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ типа ШВР-М04 | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
14 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-8 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0061 | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т типа ТМГ-160/6/0,4. | 2 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Шкаф с аккумуляторной батареей (17 элементов) типа А 412 / 85. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ типа АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ типа ШВР-М04 | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
15 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-10 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0063 | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т типа ТМГ-160/6/0,4. | 2 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Шкаф с аккумуляторной батареей (17 элементов) типа А 412 / 85. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ типа АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ типа ШВР-М04 | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
16 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ УГП-3 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0064 | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т типа ТМГ-160/6/0,4. | 2 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж шкафа отходящих линий (12 ед.) на переменном токе с АВ, 0.4 кВ. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Шкаф с аккумуляторной батареей (17 элементов) типа А 412 / 85. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ типа АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ типа ШВР-М04 | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
17 | Модернизация ПС-110 кВ Старый Надым (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0066 | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 40 кА. Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-УЭТМ-110III-40/3150 ХЛ1. Шкаф силовой ШОВ-4. | 2 | 1 ячейка | Приказ об утверждении ПСД № 704 от 20.07.2023
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 ячейка
18 | Модернизация ПС-110 кВ Фарафонтьевская (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0065 | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 40 кА. Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-УЭТМ-110III-40/3150 ХЛ1. Шкаф силовой ШОВ-4. | 2 | 1 ячейка | Приказ об утверждении ПСД № 703 от 20.07.2023
|  |  | Демонтаж выключателя 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 ячейка
19 | Модернизация КРУМ-6кВ ПС 110/35/6кВ Северное Сияние (замена выключателей 6 кВ с выкатным элементом – 3шт.) | M_TP2000.PS.0072 | Демонтаж ячейки выключателя КРУ 6 кВ. | 3 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 4000 А, Iоткл 40 кА. Шкаф КРУ D-12P/6 УХЛ1. | 3 | 1 ячейка
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
20 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) | J_TP2000.VL.0043 | Демонтаж ВЛ 220 кВ. Две цепи. | 81.144 | 1 км по трассе | Приказ об утверждении ПСД №1311 от 20.12.2023
|  |  | Монтаж ВЛ 220 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 80.97 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж грозотроса ВЛ 220 кВ. Диаметр 11.1 мм. Трос грозозащитный 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р-1770(180) | 80.97 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 220 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 300 мм2. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | 80.97 | 1 км по трассе
|  |  | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более. | 526.31 | 1 га
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) | 1 | 1 ВЛ
21 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская (повышение грозоупорности, установка ОПН - 873 шт. на 291 опору) | O_TP2000.VL.0055 | Устройство лежневых дорог ВЛ 35 кВ. Лежневые дороги, км. | 10 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж устройств защиты от перенапряжений ВЛ 35 кВ. ОПН-ЛИр-110/75-10/680(II) 2 УХЛ1. | 837 | 1 ед.
|  |  | Монтаж устройств защиты от перенапряжений ВЛ 35 кВ. ОПН-ЛИт-110/75-10/680(II) 2 УХЛ1. | 36 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
22 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Лонг-Юган - Сорум с ответвлением на ПС Приозерная (повышение грозоупорности, установка ОПН -1122 шт. на 374 опор) | O_TP2000.VL.0054 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Устройство лежневых дорог ВЛ 35 кВ. Лежневые дороги | 12 | 1 км
|  |  | Монтаж устройств защиты от перенапряжений ВЛ 35 кВ. ОПН-ЛИр-110/75-10/680(II) 2 УХЛ1 | 1029 | 1 ед.
|  |  | Монтаж устройств защиты от перенапряжений ВЛ 35 кВ. ОПН-ЛИт-110/75-10/680(II) 2 УХЛ1 | 93 | 1 ед.
23 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2026) | N_TP2000.AS.0007 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ. В комплекте с ТТ. Счетчик электрической энергии Mеркурий 234 ARTM2-03 DPBR.G1 | 34 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. Счетчик электрической энергии Mеркурий 234 ARTM2-02 DPBR.G1 | 2 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. Трансформатор тока ТШП-0,66 | 102 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
24 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (14 ПУ и 12 ТТ 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2024) | N_TP2000.AS.0005 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ. В комплекте с ТТ. Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-G2R-S2T2HQ-G-D | 6 | 1 точка учета | Приказ об утв ПСД №1203 от 31.102024
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-GR-KQ-G-D | 8 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. Трансформатор тока ТШП-0,66-9шт., Трансформатор тока ТТК-100-1600/5-3шт. | 12 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
25 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | N_TP2000.AS.0006 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с неизолированными проводами. Шкаф распределительный КШ5М-432-ПО-IP54. | 35 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД №1018 от 13.10.2025
|  |  | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с неизолированными проводами. Счетчик электроэнергии CE308 S34.746.OGPR1.QYUVLFZ GRP01 SPds* | 18 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. Счетчик электроэнергии CE208 S7.846.2.OGPR1.QYUVFLZ GRP01 SPds* | 17 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
26 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2027) | N_TP2000.AS.0008 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ. В комплекте с ТТ. Счетчик электрической энергии Mеркурий 234 ARTM2-03 DPBR.G1. | 23 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. Счетчик электрической энергии Mеркурий 234 ARTM2-02 DPBR.G1. | 12 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. Трансформатор тока ТШП-0,66. | 69 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
27 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УКПГ-1А | M_TP2000.PR.0071 | Демонтаж ограждения | 250 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 110 кВ. Ограждение внешнее. | 245 | 1 м периметра ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
28 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) | M_TP2000.PR.0069 | Демонтаж ограждения | 288 | 1 м периметра ПС | Приказ об увт. ПСД № 706 от 20.07.2023
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 110 кВ. Ограждение внешнее. | 276 | 1 м периметра ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
29 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Приозерная | M_TP2000.PR.0068 | Демонтаж ограждения | 268 | 1 м периметра ПС | Приказ об увт. ПСД № 303 от 27.07.2020
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 110 кВ. Ограждение внешнее. | 268 | 1 м периметра ПС
|  |  | Изыскательские работы (выполнение инженерных изысканий (ИИ)) | 1 | 1 объект
30 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Фарафонтьевская | M_TP2000.PR.0075 | Демонтаж ограждения | 317 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 110 кВ. Ограждение внешнее. | 317 | 1 м периметра ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
31 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | M_TP2000.PR.0074 | Демонтажные работы | 317 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 110 кВ. Ограждение внешнее. | 317 | 1 м периметра ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
32 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Уренгойского РЭС) | M_TP2000.PR.0077 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 6 кВ. Ограждение внешнее. | 1623.7 | 1 м периметра ПС | Приказ об увт. ПСД №107 от 03.02.2026
|  |  | Монтаж системы охранного освещения. | 1643.7 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. ИБП SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6X9-E-1шт, ИБП SKAT-UPS 3000/1800-3шт, Блок системный СБ-УРМ-V84-MT-ALN Domination, Батарейный модуль SKAT BC 72/18S RACK-2шт, Монитор 27" RDW2701К-9шт, Клавиатура+мышь проводная Desktop MK120-3шт. | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. Видеосервер Domination IP-80P-16-HS-1шт, Видеорегистратор Depo Race ST518-1шт, Видеосервер Exegate Pro 4U4129-1шт. | 3 | 1 шт
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения. Скоростная управляемая PTZ видеокамера B81857-2RW. Антивандальная купольная IP видеокамера Сокол-DvpZ 5Mp Color ON. | 56 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. Уличная цилиндрическая IP видеокамера Сокол-OZ 5Mp Color ON Thermo. | 28 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы охранного (технологического) видеонаблюдения на 32 видеокамеры. | 1 | 1 система
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед.
|  |  | Проезжая часть (внутриплощадочные проезды). | 174.98 | 1 м2
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС 6 кВ здания КПП. КПП. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС 6 кВ. Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота. Устройство ворот, электропривод, фурнитура. | 4 | 1 ед.
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 0.34 | 1 км. по трассе
|  |  | Наружные сети водопровода/канализации. Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 110 мм | 110 | 1 погонный метр
|  |  | Резервуар накопитель. АСО Н-6 с удлинением горловины 2000 мм | 6 | 1 м3
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. Уличная цилиндрическая IP видеокамера Сокол-OZ 5Mp Color ON Thermo. | 5 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж турникета. Турникет-трипод с пультом С2000-УТ-114 | 2 | 1 шт
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
33 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Надымского РЭС) | M_TP2000.PR.0078 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 6 кВ. Ограждение внешнее. | 450 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения. | 3 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 17 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы периметральной сигнализации. | 450 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж системы охранного освещения. | 450 | 1 м периметра ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД)) | 1 | 1 объект
34 | Реконструкция ПС 110 кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0076 | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ. ШВР-М04 | 2 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 1367 26.12.2023
|  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Прочий шкаф (панели). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Аккумуляторная батарея (элемент) 110 кВ. Емкость 350 А*ч. Аккумуляторная батарея 12FIT201 (195 _/w) | 17 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
35 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-1 (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0075 | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ. ШВР-М04 | 2 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 1362 26.12.2023
|  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Прочий шкаф (панели). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Аккумуляторная батарея (элемент) 110 кВ. Емкость 350 А*ч. Аккумуляторная батарея 12FIT201 (195 _/w) | 17 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
36 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5В (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0077 | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ. ШВР-М04 | 2 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 1364 26.12.2023 | 4 зона
|  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Прочий шкаф (панели). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Аккумуляторная батарея (элемент) 110 кВ. Емкость 350 А*ч. Аккумуляторная батарея 12FIT201 (195 _/w) | 17 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
37 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0079 | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ. ШВР-М04 | 2 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 1365 26.12.2023 | 5 зона
|  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Прочий шкаф (панели). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Аккумуляторная батарея (элемент) 110 кВ. Емкость 350 А*ч. Аккумуляторная батарея 12FIT201 (195 _/w) | 17 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
38 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0078 | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ. ШВР-М04 | 2 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 1366 26.12.2023 | 5 зона
|  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Прочий шкаф (панели). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Аккумуляторная батарея (элемент) 110 кВ. Емкость 350 А*ч. Аккумуляторная батарея 12FIT201 (195 _/w) | 17 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
39 | Реконструкция ПС 110/10-10 кВ УГТЭС (реконструкция автоматики ликвидации асинхронного режима ВЛ-110 Уренгой-УГТЭС-1,2,3) | M_TP2000.PS.0080 | Монтаж шкафа ПА энергорайона (энергоузла) для узловых ПС с возможностью связи с централизованной системой противоаварийной автоматики, 110 кВ. Шкаф МКПА-РЗ | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р | 5 зона
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
40 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-7 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | M_TP2000.PR.0083 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. Шкаф серверов ССПИ: Сервер точного времени ИСС-2.7 - 2 шт, антенна ГЛОСНАС - 2 шт., контроллер коммуникационный ARIS-2803 - 2 шт., сервер ТМ - ARIS-6820, коммюсетевой MES 2300DI-28 - 4 шт. | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД №57-Э от 23.10.2025 | 4 зона
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени. Шкаф ТМ и ОБР: контроллеры присоединений ARIS-2214 - 2 шт. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. Шкаф питания ССПИ: DC/AC-220/220В(УКУ), Стабилизатор IS5000RT-3000ВА | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 9 шт. Измерительные преобразователи ЭНИП-2, ЭНИП-3 | 16 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Метеостанция IWS-2 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сбора сигналов с функцией программной оперативной блокировки разъединителей с количеством собираемых дискретных сигналов: 128 шт. АРМ ОП: Aquarius Pro K760 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж СКС. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
41 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). Модуль SFP STM-1, WDM 1310/1550, LC S>SFP01-BI-20-35-L-6шт., Модуль SFP STM-1, WDM 1550/1310, LC S>SFP01-BI-20-53-L-7шт. | 13 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД №54-Э от 09.10.2025 | 4 зона
|  |  | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. Шкаф ЦСПИ ВОЛС | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 110 кВ. 48 ОВ, 40 кН. Оптический кабель связи ДПТ-П-48У(6х8)-25кН/20кН, ДПТ-П-16У(2х8)-20кН, Оптический кабель связи ДПД-нг(А)-HF-16У(4х4) 7 кН, Оптический кабель связи ДПД-нг(А)-HF-16У(4х12) 7 кН. | 46 | 1 км
|  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
42 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ УКПГ-10, ПС 110 кВ Табь-Яха, ПС 220кВ Оленья (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) | M_TP2000.PR.0080 | Монтаж радиорелейной связи с длиной пролета 40 км. Приемопередатчик ODUe-H NMLm-ODUe-H-080161-1dd, Сумматор / делитель не прямого монтажа диапазона NMLm-Coup-7G-3dB | 2 | 1 пролёт | Приказ об утверждении ПСД №78-Э от 26.12.2025 | 4 зона
|  |  | Монтаж ЛВС. Телекоммуникационный 19" шкаф с оборудованием "ENGIBOX". | 3 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
43 | Модернизация источника реактивной мощности на ПС-220кВ Салехард для корректной работы УШР-220кВ в паузе трехфазного АПВ ВЛ-220кВ Надым-Салехард 1, 2 цепи | M_TP2000.PS.0073 | Монтаж шкафа системы регистрации аварийных событий для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 32 шт. (для ПС с количеством присоединений 220 кВ до 2). | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р | 1 зона
|  |  | Монтаж ОПН на три фазы 220 кВ. | 6 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
44 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Ямбург, ПС 110кВ Взлетная, ПС 110кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ ЯГП-3 (организации прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0079 | Монтаж радиорелейной связи с длиной пролета 40 км. Сумматор / делитель не прямого монтажа NMLm-Coup-13G-3dB, Приемопередатчик NMLm-ODUe-H, | 3 | 1 пролёт | Приказ об утверждении ПСД №50-Э от 30.09.2025 | 4 зона
|  |  | Монтаж ЛВС. Шкаф телекоммуникационный 19'', 42 U | 4 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
45 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС Буран - ПС УГП-10 (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 31 км | M_TP2000.PR.0081 | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). Модуль SFP STM-1, WDM 1550/1310, LC S>SFP01-BI-20-53-L-6шт, Модуль SFP STM-1, WDM 1310/1550, LC S>SFP01-BI-20-35-L-6шт. | 12 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД №786 от 12.08.2025
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК 110 кВ. 48 ОВ, 20 кН. Оптический кабель связи ДПТ-П-48У(6х8) 20 кН | 7.318 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК 110 кВ. 48 ОВ, 25 кН. Оптический кабель связи ДПТ-Э-48У(6х8)-25кН | 33.568 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК 110 кВ. 48 ОВ, 7 кН. Оптический кабель связи ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН. | 0.66617 | 1 км
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. Кондиционер бытовой, сплит настенный, охлаждение, холодопроизводительностью 7,03 кВт (24000 BTU), постоянной производительности LS-H24КРА2/LU-H24КРА2 (С комплектом адаптации до -43) в составе: 1.Внутренний блок, настенный LS-H24KPA2; 2. Наружный блок, настенный LU-H24KPA2; 3. Зимний комплект до -43ºС; 4. Пульт управления беспроводной | 173.64 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС.КБ "Континент". 1.Версия 4. Узел безопасности. Аппаратная платформа IPC-R50. Платформа IPC-R50 в корпусе Mini-ITX, с комплектом для монтажа в серверную стойку. Сетевые интерфейсы: 4 x 1000BASE-T RJ45, 1 х 1G SFP. Платформа Российского производства. К4-R50-HW-SP1Y 2. Право на использование "КБ "Континент". Версия 4. Узел безопасности" на платформе IPC-R50. Базовая лицензия. Право на использование ЦУС, L3VPN, МЭ, Сервер доступа на 2 подключения, поддержка работы в кластере. Сертификация: ФСТЭК (МЭ А4, СОВ4, УД4). Лицензия бессрочная + ТП уровня Базовый, срок 1 год. К4-R50-base-SP1Y 3. Право на использование набора компонентов "Многофункциональный узел безопасности (UTM)" на платформе IPC-R50. Базовая версия. Право на использование базы решающих правил (сигнатур) СОВ, базы приложений, базы GeoProtection, срок действия 1 год. К4-R50-UTM-base-lic 4. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Расширенный" для Континент 4, К4-R50-HW-SP1Y. К4-R50-HW-SUP-EXT | 1 | 1 ПС
|  |  | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. Шкаф ЦСПИ ВОЛС | 6 | 1 ед.
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) | 1 | 1 объект
46 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Салехард (реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из ЦУС) | M_TP2000.PS.0074 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. Шкаф связи: маршрутизатор ELTEX ESR-1500ELTEX MES3300-24, комутатор. | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД от 02.10.2025 №52-Э
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени. Шкаф ИБ: криптошлюз С -Терра Шлюз 100., межсетевой экран IPC-R10, сетевое хранилище DEPO Storage 1508NAS, Источники бесперебойного питания - АПСМ.435241.026-01. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 9 шт. Шкаф ШСО: станционный контроллер ARIS-4810., Сервер ССАС ARIS-6820., коммутатор сетевой MES2328I, сервер АСУТП ARIS-6820., АРМ ОП ARIS-6810., ПДС диагностики ARIS-1108- 1 шт., Инвертор DC/AC-220/220B-2500BA . | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. Шкаф ШСК: сервер времени ИСС 2.7., коммутатор сетевой MES2328I . | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Шкаф ШРП: Источник‎питания‎стабилизированный‎ИПС-500-220В/220В-2А-D‎(AC(DC)/DC) - 2 шт. | 1 | 1 ед. |  | В ГИПРО меняю с этого титула номер распоряжения
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сбора сигналов с функцией программной оперативной блокировки разъединителей с количеством собираемых дискретных сигналов: 128 шт. АРМ инженера РЗА/АСУ: Aquarius Cmp NS616 - 2 шт., Цветное лазерное МФУ А3 Катюша M450p, МФУ лазерный монохромный, A4 Катюша М130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж СКС. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
47 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС 220 кВ Оленья – ПС 110 кВ Ямбург (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 102 км | M_TP2000.PR.0082 | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). | 2 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 2 | 1 объект
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 110 кВ. 48 ОВ, 40 кН. | 102 | км |  | № 231р от 07.04.2026
|  |  | Монтаж ЛВС. | 2 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
48 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-3, ПС 110кВ ЯГП-4, ПС 110кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ ЯГП-7 (организация прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0067 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ.Блок питания 12В БПИ-15-12 УХЛ | 4 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД №49-Э от 30.09.2025
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени.Шкаф телекоммуникационный 19'', 42 U ТК/23-PD01.2000.2023.40.2-4 (Шкаф ССПИ ПС 110 кВ ЯГП-6) | 4 | 1 ед.
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
49 | Реконструкция ПС-110 кВ Береговая (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт., организация каналов связи - 1шт.) | N_TP2000.PS.0084 | Монтаж шкафа РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 64 шт. (для ПС с количеством присоединений 110 кВ до 4). Шкаф РАС типа ШЭЭ 234 0162 Шкаф сбора информации и регистрации аврийных событий (Шкаф РАС) в составе: Терминал регистратора аварийных событый; модуль расширения; устройство синхронизации единого времени; комплект монтажных частей; эксплуатационная документация. Характеристики: Номинальный ток аналоговых входов - 1/5 А; Номинальная чатота аналоговых сигналов переменного тока - 50 Гц; номинальное напряжение переменного тока аналоговых входов - 100 В; номинальное оперативное напряжение питания - 220 В; количество аналоговых сигналов переменного тока - 48; количество аналоговых сигналов переменного напряжения - 8; количество дискретных сигналов - 96 | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
Проверить в ГИПРО
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 1.015 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 4 жилы. | 0.035 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 0.09 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 4 жилы. | 0.19 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 5 жил. | 0.13 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 4 мм2, 4 жилы. | 1.04 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК 110 кВ. 24 ОВ, 15 кН. ДТП-П-24У(3х8) | 10 | 1 км по трассе
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 10 | 1 ед.
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. Сплит-система, в составе: (Внутренний блок напольного типа, Qx=14,0 кВт - 1 шт; Наружный блок сплит системы, Qx=14,0 кВт - 1 шт; Зимний комплект WM-43 - 1 шт; Пульт управления кондиционером (в комплекте) - 1 шт; Блок исполнительный БИС-1 - 1шт.) | 150 | 1м2
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
50 | Реконструкция ПС-110 кВ УГТЭС-72 (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0085 | Монтаж шкафа РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 64 шт. (для ПС с количеством присоединений 110 кВ до 4). Шкаф сбора информации и регистрации аврийных событий (Шкаф РАС) в составе: Терминал регистратора аварийных событый; модуль расширения; устройство синхронизации единого времени; комплект монтажных частей; эксплуатационная документация. Характеристики: Номинальный ток аналоговых входов - 1/5 А; Номинальная чатота аналоговых сигналов переменного тока - 50 Гц; номинальное напряжение переменного тока аналоговых входов - 100 В; номинальное оперативное напряжение питания - 220 В; количество аналоговых сигналов переменного тока - 48; количество аналоговых сигналов переменного напряжения - 8; количество дискретных сигналов - 96 | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 4 жилы. | 0.035 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 1.015 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 0.09 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 4 жилы. | 0.19 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 5 жил. | 0.13 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 4 мм2, 4 жилы. | 1.04 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
51 | Реконструкция ПС-110 кВ УКПГ-2В (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0086 | Монтаж шкафа РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 64 шт. (для ПС с количеством присоединений 110 кВ до 4). Шкаф сбора информации и регистрации аврийных событий (Шкаф РАС) в составе: Терминал регистратора аварийных событый; модуль расширения; устройство синхронизации единого времени; комплект монтажных частей; эксплуатационная документация. Характеристики: Номинальный ток аналоговых входов - 1/5 А; Номинальная чатота аналоговых сигналов переменного тока - 50 Гц; номинальное напряжение переменного тока аналоговых входов - 100 В; номинальное оперативное напряжение питания - 220 В; количество аналоговых сигналов переменного тока - 48; количество аналоговых сигналов переменного напряжения - 8; количество дискретных сигналов - 96 | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования резервный. Программируемый Ethernet сервер | 1 | 1 ед.
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 1.015 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 4 жилы. | 0.035 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 0.09 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 4 жилы. | 0.19 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 5 жил. | 0.13 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 4 мм2, 4 жилы. | 1.04 | 1 км по трассе
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. Сплит-система, в составе: (Внутренний блок напольного типа, Qx=14,0 кВт - 1 шт; Наружный блок сплит системы, Qx=14,0 кВт - 1 шт; Зимний комплект WM-43 - 1 шт; Пульт управления кондиционером (в комплекте) - 1 шт; Блок исполнительный БИС-1 - 1шт.) | 145 | 1 м2 здания
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
52 | Модернизация ограждения ПС110кВ УКПГ-4, ПС110кВ Взлетная (378 м) | N_TP2000.PR.0092 | Демонтаж ограждения | 378 | м | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 110 кВ. Ограждение внешнее. | 378 | 1 м периметра ПС
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
53 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Опорная (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0087 | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ систем ПА, УПАСК. Шкаф телемеханики с цифровыми преобразователями мощности с контролем до 20 присоединений.Шкаф телекоммуникационный 19", 42U TTB-4268-AS-RAL7035 | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД 131 от 09.02.2024
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Аккумуляторная батарея (элемент) 110 кВ. Емкость 350 А*ч. Аккумуляторная батарея Delta DT | 15 | 1 ед.
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения.Цилиндрическая уличная IP видеокамера серии ВК СОТ с дополнительным обогревом (-60 до +60°) ВК СОТ ЦВ-2М 10х | 15 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ПС 110 кВ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа определения места повреждения по волновому методу для 8 присоединений. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Блок аварийного освещения (БАО), 0.23 кВ.Шкаф управления освещением (ШУО | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ.Шкаф ШУО-ПК | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) | 1 | 1 объект
54 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Морошка (система видеоаналитики с функцией СОТ, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0093 | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения.Поворотная IP видеокамера RVi-1NCZX20732-I1 (4.9-156) | 2 | 1 точка наблюдения | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения.Видеокамера IP уличная SV3215RBZ | 10 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности.Клиентский АРМ системы видеонаблюдения 19" DEPO Race ST518-RP | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж системы периметральной сигнализации. | 208 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
55 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1 шт.) | N_TP2000.PR.0088 | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ систем ПА, УПАСК. Шкаф телемеханики с цифровыми преобразователями мощности с контролем до 20 присоединений.Шкаф телекоммуникационный 19", 42U TTB-4268-AS-RAL7035 | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД 130 от 09.02.2024
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Аккумуляторная батарея (элемент) 110 кВ. Емкость 350 А*ч. Аккумуляторная батарея Delta DT | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения.Цилиндрическая уличная IP видеокамера серии ВК СОТ с дополнительным обогревом (-60 до +60°) ВК СОТ ЦВ-2М 10х | 18 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ПС 110 кВ. Шкаф ШОС | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа определения места повреждения по волновому методу для 8 присоединений. Шкаф АВР РЩ-ТСО | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Блок аварийного освещения (БАО), 0.23 кВ.Шкаф управления освещением (ШУО | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ.Шкаф ШУО-ПК | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
56 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Голубика (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.). | N_TP2000.PR.0089 | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ систем ПА, УПАСК. Шкаф телемеханики с цифровыми преобразователями мощности с контролем до 20 присоединений.Шкаф телекоммуникационный 19", 42U TTB-4268-AS-RAL7035 | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД 133 от 09.02.2024
|  |  | Монтаж прочих шкафов. Аккумуляторная батарея (элемент) 110 кВ. Емкость 350 А*ч. Аккумуляторная батарея Delta DT | 11 | 1 ед.
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения.Цилиндрическая уличная IP видеокамера серии ВК СОТ с дополнительным обогревом (-60 до +60°) ВК СОТ ЦВ-2М 10х | 11 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ПС 110 кВ. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа определения места повреждения по волновому методу для 8 присоединений. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Блок аварийного освещения (БАО), 0.23 кВ.Шкаф управления освещением (ШУО | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ.Шкаф ШУО-ПК | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
57 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Головная | O_TP2000.PR.0095 | Демонтажные работы | 1.5064 | т | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 110 кВ. Ограждение внешнее. | 330 | 1 м периметра ПС
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
58 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Северные Электрические сети. | N_TP2000.PR.0090 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД 679 от 10.07.2025
|  |  | Монтаж оборудование электропитания, 12 кВт.ИБП СИПБ1КА.10-11 онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами, 1 кВт АПСМ.435241.024-01 | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 6 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
59 | Реконструкция АУПС и СОУЭ АБК, здания для размещения вахтового персонала №1, №2 филиала АО «Россети Тюмень» Северные ЭС | O_TP2000.PR.0094 | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ОПУ, КРУН 0.4 кВ. Удаленное рабочее место УРМ-ОРИОН исп.3 ОПС, СКУД., Бесперебойный источник питания SKAT-UPS 1000/600 (SKAT-UPS 1000-IN-2х7), Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С103.1, Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1, Оповещатель световой адресный С2000-ОСТ исп.01,исп.07,исп.08,исп.09,исп.10, Извещатель тепловой адресный С2000-ИП-03, Информатор телефонный С2000-ИТ, Передатчик-коммуникатор RS-202TC | 12600 | 1 м2 здания | Приказ об утверждении ПСД П-34 от 16.01.2026
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
60 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опоры, 65,5 км провода) | H_TP2000.VL.0034 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 100 км. | 1 |  | Приказ об утверждении ПСД №47-Э 23.09.2025
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь. | 67.3657 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода, 2 одноцепных ВЛ в одном коридоре. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 66.29 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 66.29 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 66.29 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж грозотроса ВЛ 110 кВ. Диаметр 9.1 мм. | 66.29
|  |  | Монтаж гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ. Для 1 фазы провода ВЛ 110 кВ. | 66.29 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК 110 кВ. 48 ОВ, 20 кН. | 48.13
|  |  | Монтаж ВЛ 220 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.26 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж опор ВЛ 220 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.26 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 220 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 240 мм2. | 0.26 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж грозотроса ВЛ 220 кВ. Диаметр 11.1 мм. | 0.26
|  |  | Монтаж гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ. Для 1 фазы провода ВЛ 110 кВ. | 0.26 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК в трубе в земле 110 кВ. 48 ОВ, 15 кН. | 0.13
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 50 км. | 1
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 220 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 1 км. | 1
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Работы по инженерно-археологическим изысканиям 110 кВ. Проведения археологических раскопок, фотофиксация материалов раскопок, разработка иллюстрированного отчета. | 1 | 1 м2
61 | Проектирование титула "Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети" | M_TP2000.PR.0084 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД № 2-Э от 22.01.2026
|  |  | Монтаж системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, 0.4 кВ. Встроенный трансформатор 40¦20¦10/100В. Частотная характеристика: 65Гц-20кГц. Размер: 280x150х180 мм , Телекоммуникационный шкаф ВТ/23-PD01.1000.2023.220.СевЭС-ТР3-ДЩ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 0.4 кВ. Рабочее и аварийное освещение зданий. | 107.5 | 1 м2 здания
|  |  | Прокладка КЛ 0.4 кВ. 16 мм2, медь, 5 жил. | 0.16 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж оборудование электропитания, 12 кВт. Щит распределительный ЩР ДП, Щит байпасный ЩБ ИБП, Блок аварийного питания БАП BS-STABILAR2-51-B7-UNI BOX IP65 (1,0-65W/=190-260 V), Внешний батарейный модуль 480В СГП51-ВБМСБ P248019. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж СКУД.. Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200Б, IP-видеодомофон QDМ-317Т, Устройства коммутационные, 2 сигнальных линий, реле выхода 2,25 мА (УК-ВК исп.14) | 4 | 1 точка доступа
|  |  | Монтаж СКС. Патч-панель кат.6 STP 24 порта (Dual) с кабельным органайзером PP24-1UC6S-D05; Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine (Витая пара F/UTPкат.6 4х2х23AWGsolid LSZH нг(А)-HF). | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ОПУ, КРУН 110 кВ. Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А),, Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2, Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02 | 123.36 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма HP LP2275w (Монитор ViewSonic VA2432-h), Сервер HP ProLiant DL360 (Сервер ОПС127 исп.2 - АРМ Орион Про для ОПС - до 10 000 датчиков), Источник бесперебойного питания: Delta N Series UPS | 1 | 1 шт
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. Системы К1, К2 Сплит-система, LU-HE36UVA4/LS-HE36TVA4 , Системы К3-К6 Сплит-система, LU-HE36UVA4/LS-HE36TVA4, Система К7 Сплит-система, LU-H24KFE2/LS-H24KFE2 . | 184.16 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 110 кВ. Шкаф коммуникационный напольный HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U; Сервер(2xS4210R/2DDR4_16G/2SSD240_RI/3SAS900_10K/RAID_8P_2G/CVM/mPHY_10G2P/2TR_10G_SRLC/PRAIL2U/2PSU800P/2CBL_C13C14_1M8); Шлюз 1 ТРИКОМ КД; Шлюз 2 ТРИКМ КД: 96 'XS в SIP; Шлюз 2 ТРИКОМ КД: 96 FXS в SIP | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для КЛ 0.4 кВ. | 1 | 1 км по трассе
62 | Модернизация ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС - Северные ЭС - Энергокомплекс (Северные ЭС, ПС 220 кВ Пангоды, Надымский РЭС, ПС 220 кВ Надым, ПС 110 кВ Лонг-Юган)" | M_NS2000.PR.0002 | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. Щит с монтажной панелью ЩМП IP65 R5ST0642. | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД №1440 от 25.12.2024
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. Кондиционер напольно-потолочный инверторный холодопроизводительностью 16,12 кВт (55000 BTU) с комплектом адаптации до -43?С в составе: LS-HE55TVA4/LU-HE55UVA4-43С, | 60 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). Автоматизированное рабочее место Aquarius Pro P30 K44 midi-Tower в составе: АМПР.466539.462, Шкаф настенный АВР-0,23, Оптический приёмопередатчик SFP, 1310нм, 155Mб/с-1,25Гб/с, 20км, LC, SM (STM-1/STM-4) FTSFP-LX-1,25-13-20-D: | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты 100-250 интеллектуальных устройств ПС защиты. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –Стандартный Russian Edition. 10-14 Node 1year BaseLicens KL4863RAKFS-1шт., Kaspersky Стандартный Certified media Pack Russian Edition. Media Pack KL8067RMZ, Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux, ФСТЭК F16PCLANL-1шт, Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux, ФСТЭК CB4337workstALinuxCERT-1шт. | 4 | 1 ПС
63 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0085 | Монтаж радиорелейной связи с длиной пролета 40 км. | 6 | 1 пролёт | Приказ об утверждении ПСД №1190 от 28.10.2024
|  |  | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 110 кВ. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж регистратора записи диспетчерских переговоров. Оборудование, шкаф для размещения оборудования. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). АРМ диспетчера цифровой радиосети в составе: Моноблок Aquarius Mnb Pro T904 8Gb 512Gb 23.8 CPU Intel® Core™ i3-10100 Processor, 6M Cache, 3.60 up to 4.30 GHz, 4C/8T, 65W (АМПР.466539.466), оперативная память: RAM SO-DIMM DDR4 8GB 3200MHz МПТ AQ, жесткий диск: SSD 512 GB M.2 PCIe, WiFi 802.11ax&BT 5.2 МПТ – 1 шт; Микрофон проводной 1.8м черный – 1 шт; Колонки 2.0 черный 6Вт – 1 компл; Клавиатура Aquarius USB чёрная – 1 шт; Мышь черная оптическая (1200dpi) silent беспроводная USB (3but) – 1 шт; Источник бесперебойного питания ~220в - 1 шт. | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж аппаратуры громкоговорящей и радиопоисковой связи. Оборудование, шкаф для размещения оборудования. Комплект носимой радиостанции РНД-500.Д1, Комплект возимой радиостанции РВД-2500.Д1, Комплект Гибридных терминалов TE620. | 107 | 1 объект
|  |  | Монтаж оборудование электропитания, 12 кВт. | 3 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
64 | Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0086 | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). Комбинированная аппаратура по ВЧ ЦВК-16/4-100 , ЦВК-16/8-100 , ЦВК-16/12-100 | 36 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД №21 от 06.05.2025
|  |  | Монтаж оборудование электропитания, 12 кВт. ЦВК-16 ИБП-300/1, ЦВК-16 ИБП-500/1, Аварийный ввод резерва(АВР) | 43 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
65 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-2" с ответвлениями на ПС 110 кВ "ЯГП-3, ЯГП-3В, ЯГП-4" (замена 209 опор, 54 км провода)" | M_TP2000.VL.0045 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 50 км. | 1 |  | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
66 | Проектирование титула: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ямбургская ГТЭС - ЯГП-2 с отпайками (замена опор 294 шт., замена провода 60,3 км.) | M_TP2000.VL.0048 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 30 км. | 2 |  | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ 110 кВ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом). Протяженность 41-160.9 км. | 60.3
67 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Северные ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2000.PR.0001 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени. | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД №780 от 11.08.2025
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной.Автоматизированное рабочее место (АРМ) в составе: Корпусной вентилятор 90mm PSU 450W ATX, APFC, 120FAN, 80 PLUS CPU Intel® Core™ i7-10700 Processor, 16M Cache, 2.90 up to 4.80 GHz, 8C/16T, 65W CPU cooler RAM DIMM DDR4 16GB 3200MHz МПТ AQ SSD 256 GB M.2 SATA GPU NVIDIA GT 1030 2GB HDMI DVI WiFi 802.11ax&BT 5.2 МПТ Wifi Антенна внутренняя Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (МО), способ передачи OEM, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. Монитор 23,8" 1920x1080@75Hz IPS 16:9 5ms VGA HDMI DVI-D 178/178 250cd 1000:1 Audio out МПТ (2шт.), Блок розеток, 8хSchuko, 10A Компьютерная акустика 2.0, черный, USB, 2x3Вт Keyboard Aquarius USB чёрная Mouse Aquarius Optical 2 key Scroll USB (1000dpi) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования резервный.Шкаф серверного оборудования (ШСО) | 1 | 1 ед.
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. | 30 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 13 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 5 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
68 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Северные ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2000.PR.0001 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени. | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД №780 от 11.08.2025
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной.Автоматизированное рабочее место (АРМ) в составе: Корпусной вентилятор 90mm PSU 450W ATX, APFC, 120FAN, 80 PLUS CPU Intel® Core™ i7-10700 Processor, 16M Cache, 2.90 up to 4.80 GHz, 8C/16T, 65W CPU cooler RAM DIMM DDR4 16GB 3200MHz МПТ AQ SSD 256 GB M.2 SATA GPU NVIDIA GT 1030 2GB HDMI DVI WiFi 802.11ax&BT 5.2 МПТ Wifi Антенна внутренняя Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (МО), способ передачи OEM, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. Монитор 23,8" 1920x1080@75Hz IPS 16:9 5ms VGA HDMI DVI-D 178/178 250cd 1000:1 Audio out МПТ (2шт.), Блок розеток, 8хSchuko, 10A Компьютерная акустика 2.0, черный, USB, 2x3Вт Keyboard Aquarius USB чёрная Mouse Aquarius Optical 2 key Scroll USB (1000dpi) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования резервный.Шкаф серверного оборудования (ШСО) | 1 | 1 ед.
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. | 30 | 1 м2 здания
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
69 | Реконструкции ПП 110 кВ Лимбя-Яха (замена ограждения-395 м, укрепление фундаментов оборудования ПП 110 кВ Лимбя-Яха) | N_TP2000.PS.0082 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД № 1099 от 31.10.2025
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 110 кВ. Ограждение внешнее. | 395 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж системы охранного освещения. | 395 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж СКУД. | 1 | 1 точка доступа
|  |  | Устройство траншеи КЛ 0.4 кВ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе. Две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов. | 0.126 | 1 км по трассе
|  |  | Прокладка КЛ 0.4 кВ. 16 мм2, медь, 5 жил. | 0.117 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения. | 14 | 1 точка наблюдения
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для КЛ 0.4 кВ. | 0.117 | 1 км по трассе
70 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети | M_TP2000.PH.0022 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД №1312 от 25.12.2025
71 | Проектирование реконструкции тёплой стоянки базы Северные электрические сети (устройство приточно - вытяжной системы вентиляции) | N_TP2000.PH.0024 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
72 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Салехард (замена ограждения, пожарного водопровода, внутриплощадочных проездов, СОТВ) | N_TP2000.PR.0091 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 220 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
73 | Проектирование реконструкции ОУП 220 ВЛ 220 кВ Надым-Салехард (замена системы гарантированного питания 1ОУП-220-2 шт. и 2 ОУП-220- 2шт.) | N_NS2000.PS.0021 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 220 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
74 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Головная | N_TP2000.PS.0083 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
74 | Проектирование ПС 220/35/10 кВ Ярудей с ВЛ 220 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х6,3 МВА и ВЛ протяженностью 2х0,3 км) | N_NS2000.PS.0020 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)), разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений для ПС (ПП, ЗПС). 220кВ/РУ СН/РУ НН. | 1 | 1 ПС, 1 ПП либо 1 ЗПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 30.10.2025 №179р
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 220 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 1 км. | 2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 220 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект
75 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-6" с отпайками (замена 256 опор, 47,4 км провода) | N_TP2000.VL.0049 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 30 км. | 1 |  | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 35 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
76 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-1В" с отпайками (замена 169 опор, 35,5 км провода) | N_TP2000.VL.0053 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 30 км. | 1 |  | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
77 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Пангоды – Хасырейская – 1, 2, (новое строительство протяженностью 2х8км) для подключения ПС 110 кВ ОАО "РЖД" (проектирование) | N_NS2000.VL.0025 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 10 км. | 2 |  | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) 110 кВ по границам земельного участка. Протяженность 13-24,9 км. | 16
78 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Салехард –Северное Сияние - 1,2" (замена 2 опор, 4,458 км провода) (проектирование). | O_TP2000.VL.0056 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 5 км. | 1 |  | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
79 | Модернизация пожарного водовода, подключение наружной сети системы пожаротушения кольцевого пожарного водовода к сетям внутреннего противопожарного водопровода на объектах базы филиала (проектирование). | O_TP2000.PH.0026 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
80 | Реконструкция ПС 110 кВ Полярник в части замены оборудования телемеханики (проектирование) | P_TP2000.PR.0097 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
81 | Реконструкция ПС 110 кВ Северное Сияние в части замены оборудования телемеханики (проектирование). | P_TP2000.PR.0098 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
82 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4ПУ) 6(10) кВ филиал Северные ЭС (2025) | P_TP2000.AS.0011 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения без замены ТТ на классе напряжения 6 кВ. Счетчик электроэнергии CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPds* | 4 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД №П-1016 от 13.10.2025
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 6 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
82 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (40ПУ, 9ТТ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | P_TP2000.AS.0010 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с неизолированными проводами. | 3 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД №1024 от 13.10.2025
|  |  | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. Счетчик электроэнергии CE208 S7.846.2.OGPR1.QYUVFLZ GRP01 SPds* | 26 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. Счетчик электроэнергии CE308 S34.746.OGPR1.QYUVLFZ GRP01 SPds* | 11 | 1 точка учета
|  |  | Установка или замена ТТ 0.4 кВ. ТТ. Трансформатор тока Т-0,66-100/5 10ВА* | 6 | 1 точка учета
|  |  | Установка или замена ТТ 0.4 кВ. ТТ. Трансформатор тока Т-0,66-600/5А-10ВА* | 3 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
83 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ в 2025 году филиал Северные ЭС. | P_TP2000.AS.0012 | Установка автоматизированного рабочего места АИИС КУЭ на ПС 35 кВ (без прикладного ПО).Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ (АСКУЭ) 3P RP05 EXT3 (T)* | 1 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД №П-1020 от 13.10.2025
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 6 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
84 | КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ Уютный, КЛ 10 кВ от яч.3.2 РУ-10 кВ ПС 110 кВ Ямал до вновь сооружаемой 2КТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО «УКК» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,733 км, КТП 10/0,4 кВ – 2х0,4 МВА, ПУ – 2 шт.) | Q_NS2000.KL.0007 | Прокладка КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ (с алюминиевой жилой).Кабель типа АПвВ(А)нг-LS 3х70/16-10кВ | 1.406 | 1 км по трассе | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) | 1 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на кадастровые работы ПС (ЗПС) | 0.26 | 1 га
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии методом ГНБ. Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | 0.06 | 1 км
|  |  | Монтаж КТП (РП, ТП) киоскового типа 10 кВ. Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН-Т-КК-400/10/0,4кВ | 1 | 1 ед.
85 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ямбург (замена системы оперативного тока-1 шт.) | Q_TP2000.PR.0100 | Монтаж прочих шкафов. Аккумуляторная батарея (элемент) 110 кВ. Емкость 350 А*ч. Шкаф аккумуляторный исп. 4 с батареями 12FIT201 (195 а/ч) в количестве 17 шт. с комплектом соединителей | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ. Зарядно-выпрямительное устройство АУОТ-М-50-230-3-УХЛ4 с ЗИП | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ. ШВР-М04 | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
86 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ ЯГП-1В (замена шкафа телемеханики - 1 шт.) (проектирование) | Q_TP2000.PR.0101 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
87 | Модернизация технических средств охраны ПС110 Звезда, ПС110 Табь-Яха, ПС110 УГП-1А, ПС110 УГП-2, ПС110 УГП-2В, ПС110 УГП-3, ПС110 УГП-4, ПС110 УГП-5, ПС110 УГП-5В, ПС110 УГП-7, ПС110 УГП-8, ПС110 УГП-10, ПС110 УГП-12, ПС110 Взлетная, ПС110 ЯГП-1, ПС110 ЯГП-1В, ПС110 ЯГП-2, ПС110 ЯГП-3, ПС110 ЯГП-4, ПС110 ЯГП-5, ПС110 ЯГП-6, ПС110 ЯГП-7, ПС110 Ямбург, ПС110 УГП-13, ПС110 УГП-15 (установка систем охранного телевидения – 25 шт.) (проектирование) | Q_TP2000.PR.0099 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 25 | объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
88 | 2КЛ 0,4 кВ от яч. №1 и яч. №4 существующей РТП 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО «УКК» (новое строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,249 км, ПУ - 2 шт., замена АВ-0,4 кВ – 2 шт.) | Q_NS2000.KL.0006 | Устройство траншеи КЛ 0.4 кВ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе. Две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов. Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм | 0.03 | 1 км по трассе | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 0.4 кВ на стене здания, сооружения. Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66. Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3Х57,7/100 В, номинальный (максимальный) ток 5(7,5) А, класс точности 0,5S | 2 | 1 точка учета
|  |  | Прокладка КЛ 0.4 кВ. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х95мс(N)-1000 | 0.498 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) | 1 | 1 объект
|  |  | Укладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии (КЛ, волоконно-оптического кабеля (ВОК) кабельного сооружения с трубами 0.4 кВ. Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм | 0.498 | 1 км
89 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (109 ПУ) 0,2(0,4)кВ филиал Северные ЭС (2026) | Q_TP2000.AS.0013 | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0.4 кВ. Счетчик электроэнергии СЕ308 S34.746.QGPR1.QYUVLFZ GRP01 SPds, Счетчик электроэнергии СЕ308 R34.746.0AG.QYUVFLZGS04 SPDs. | 46 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0.4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А. Счетчик электроэнергии CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDs | 63 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
90 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (2 УСПД) 6(10) кВ в 2026 году филиал Северные ЭС | Q_TP2000.AS.0014 | Установка шкафа учета с трехфазными счетчиками полукосвенного включения в распределительном устройстве 0.4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ, ПС 35 - 750 кВ. УСПД Тип CE805M.T-RP05 EXT | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
91 | Развитие системы учета (коммерческий учет - 239 ПУ) 0,2(0,4)кВ филиал Северные ЭС (2026) | Q_TP2000.AS.0015 | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0.4 кВ. Счетчик электроэнергии трехфазный 0,4 кВ Тип CE308 S34.746.OPR1.QYUVLFZ RP05 SPDs | 239 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
92 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (4 УСПД)) 6(10) кВ филиал Северные ЭС (2026) | Q_TP2000.AS.0016 | Установка шкафа учета с трехфазными счетчиками полукосвенного включения в распределительном устройстве 0.4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ, ПС 35 - 750 кВ. УСПД Тип CE805M.T-RP05 EXT3 | 4 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 07.04.2026 №231р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 6 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект