## ЭК
Технические характеристики инвестиционных проектов АО «Россети Тюмень»
Филиала Энергокомплекс, Урайское ПО
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Наименование и реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПП 35 кВ Кальманово (строительство переключающего пункта 35 кВ с установкой 2-х ячеек 35 кВ в районе ПС 110 кВ Ендырская) | N_NS1900.PS.0005 | Демонтаж шкафа Р6, шкафа Р15. | 2 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД № 43-Э от 06.12.2024
|  |  | Демонтаж участка металлического сетчатого ограждения | 191 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 35 кВ. Вакуумный выключатель 35 кВ Iном 2000 А, Iоткл 25 кА. Блок ПП 35 кВ Кальманово Б35-155 в составе: Вакуумный реклоузер 35 кВ SMART35-1шт; Ограничитель перенапряжения 35 кВ ОПН-РК-35-6шт; Шинная опора ШОСК 35-1-Г-60-3 УХЛ1-6шт; Разъединитель 35 кВ 1000 А с 2 заземляющими ножами РГП-СЭЩ-35/1000-2шт; Привод с 2 заземляющими ножами ПР СЭЩ-20-2шт; Трансформатор тока 35 кВ 300/5 А ТОЛ-НТЗ-35 300/5; 0,2S/0,5/10Р-3шт; Шкаф зажимов-1шт; Металлоконструкция 1565кг - 1компл. Блок кабельного подключения 35 кВ Б35-107 в составе: Разъединитель 35 кВ 1000 А с 1 заземляющим ножом РГП-СЭЩ-35/1000-1шт; Привод с 1 заземляющим ножом ПР СЭЩ-12-1шт; Ограничитель перенапряжения 35 кВ ОПН-РК-35-3шт; Шинная опора ШОСК 35-1-Г-60-3 УХЛ1-3шт; Металлоконструкция 803кг. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения: 1. Уличная цилиндрическая IP-камера 2Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Starvis, 0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, H.264/MJPEG, 1920x1080, 25 к/с, моторизованный вариообъектив 2.8-11.0 мм, DC-Drive, электромеханический ИК-фильтр, вариф. ИК-подсветка (до 90 м), 12В/PoE, microSDHC (до 128 ГБ), IP66, от -45 до +50° Beward B8182520RZQ 2. Уличная цилиндрическая IP-камера 2Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Starvis, 0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, H.264/MJPEG, 1920x1080, 25 к/с, моторизованный вариообъектив 2.8-11.0 мм, DC-Drive, электромеханический ИК-фильтр, вариф. ИК-подсветка (до 90 м), 12В/PoE, microSDHC (до 128 ГБ), IP66, от -45 до +50° Beward B8182520RZQ 3. PTZ камера уличная скоростная поворотная IP-камера 2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor R, 0.02 лк (день)/0.002 лк (ночь), DWDR, H.265/H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, DC-Drive, Zoom 30х оптич., ИК-подсветка (до 120м), 24В, IP66, от -50 до +60°C, дворник, холодный старт, обогрев и вентилятор Beward B81857-2RW | 6 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. Шкаф ИТСО ГхШхВ - 600*600*2000+200 цоколь | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 35 кВ подготовки и устройства территории ПС. Ханты-Мансийский автономный округ. | 192 | 1 м2
|  |  | Кадастровые работы ПС и работы по установлению земельных отношений | 0.0192 | 1 га
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 0.6 до 0.11 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)), разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для элементов ПП 35 кВ. Ячейка выключателя. | 2 | 1 ячейка
2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная для технологического присоединения особой экономической зоны в г. Нягань (КРУ 6 кВ: замена В-6 кВ– 4 шт, ТТ-6(10) кВ – 8 шт., ТТНП-6(10) кВ -4 шт., установка приборов учёта - 4 шт, установка цифровых преобразователей с модулем индикации – 4 шт.). | N_TP1900.PS.0071 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | Демонтаж трансформатора напряжения 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
2 |  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 110 кВ. | 8 | 1 элемент ПС
2 |  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 6 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
2 |  |  | Демонтаж здания ОПУ 110 кВ. | 96 | 1 м2
2 |  |  | Демонтаж КЛ 0.4 кВ. Сечение до 95 мм2. | 22.9 | 1 км
2 |  |  | Строительство здания ПС (ОПУ) с инженерными системами здания 110 кВ. | 96 | 1 м2
2 |  |  | Монтаж шкафа дифференциальной защиты ошиновки 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
2 |  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 2 | 1 ед
2 |  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ПС 110 кВ. | 1 | 1 ед
3 |  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Прочий шкаф (панели). | 3 | 1 ед
4 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. | 1 | 1 ед
4 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала . | 1 | 1 ед
4 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 1 | 1 ед
4 |  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета
4 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сбора сигналов с функцией программной оперативной блокировки разъединителей с количеством собираемых дискретных сигналов: 128 шт. | 1 | 1 ед
4 |  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 110 кВ без устройства фундаментов. | 8 | 1 ед.
4 |  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 10 кВ без устройства фундаментов. | 2 | 1 ед
4 |  |  | Монтаж ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы 110 кВ без устройства фундаментов (2 шт.) | 1 | 1 ед.
4 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 16.1 | 1 км
4 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 4 мм2, 5 жил. | 0.8 | 1 км
5 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 5 жил. | 6 | 1 км
5 |  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ОПУ) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС). Ханты-Мансийский автономный округ.. | м2 | 1220
5 |  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД),разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 0.4 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
5 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
4 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
5 |  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
5 |  |  | Демонтаж выключателя 35 кВ. | 7 | 1 элемент ПС
5 |  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 35 кВ. | 18 | 1 элемент ПС
5 |  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
5 |  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 40 кА. | 2 | 1 ячейка
6 |  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ. Масляный Т 10/НН, 160 кВА. | 2 | 1 ячейка
6 |  |  | Монтаж выключателя 35 кВ с устройством фундаментов. Вакуумный выключатель 35 кВ Iном 2000 А, Iоткл 25 кА. | 7 | 1 ед.
6 |  |  | Монтаж разединителя на три полюса напряжением 35 кВ с устройством фундаментов | 6 | 1 ед.
6 |  |  | Монтаж трансформатора напряжения 35 кВ с устройством фундаментов | 2 | 1 ед.
6 |  |  | Демонтаж ОПУ 110 кВ | 36.6 | 1 м2
6 |  |  | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ) 110 кВ, укомплектованного системами собственных нужд, оперативного тока с аккумуляторными батареями, освещения, отопления, вентиляции. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более. | 1 | 1 РУ
6 |  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения. | 2 | 1 ед
6 |  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУ ТП присоединения. | 7 | 1 ед
6 |  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 110 кВ: 2 - 3. | 1 | 1 ед
6 |  |  | Монтаж УПАТС для ПС 110 кВ. | 1 | 1 объект
7 |  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. | 1 | 1 ед
7 |  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). | 1 | 1 ед
7 |  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ | 96 | 1 м² здания
7 |  |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета
7 |  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
7 |  |  | Подготовка и устройство территории ПС (Ячека выключателя НУ 110 кВ; ОПУ 110 кВ) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС. Ханты-Мансийский автономный округ. | 2886 | 1 м2
7 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
7 |  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). Ячейка выключателя 110 кВ. | 2 | 1 ячейка
5 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | Демонтаж изолятора опорного 10 кВ | 6 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
7 |  |  | Монтаж трансформатора напряжения ЗНОЛ-6IIIУХЛ1 (11000/v3;100/v3;100/3; 0,2/15; 3Р/200) | 6 | 1 ед.
8 |  |  | Монтаж шкафа ШЗН-2 | 2 | 1 ед
8 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 6 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
6 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 2 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
8 |  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 ячейка
8 |  |  | Демонтаж ячейки выключателя НУ 35 кВ. | 9 | 1 ячейка
8 |  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 3150 А, Iоткл 40 кА. | 2 | 1 ячейка
8 |  |  | Монтаж распределительных устройств 35 кВ ячейки выключателя НУ 35 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 25 кА. | 6 | 1 ячейка
8 |  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. | 1 | 1 ед
8 |  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). | 1 | 1 ед
8 |  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
9 |  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ОПУ 110 кВ. | 96 | 1 м² здания
9 |  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 110 кВ: 2 - 3. | 1 | 1 ед
9 |  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т 6/НН, 160 кВА. | 2 | 1 ячейка
9 |  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 1 | 1 ед
9 |  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения. | 7 | 1 ед
9 |  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 35 кВ ВОК 35 кВ. 24 ОВ, 4 кН. | 0.5 | 1 км
9 |  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ. В комплекте с ТТ. | 2 | 1 точка учета
9 |  |  | Монтаж распределительных устройств 35 кВ ячейки выключателя НУ 35 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 25 кА. | 6 | 1 ячейка
9 |  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ. | 2 | 1 ед.
9 |  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ. | 2 | 1 ед.
10 |  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200 А, 0.23 кВ. | 2 | 1 ед.
10 |  |  | Монтаж шкафа ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А, 0.4 кВ. | 2 | 1 ед.
10 |  |  | Монтаж шкафа отходящих линий (12 ед.) на переменном токе с АВ, 0.4 кВ. | 2 | 1 ед.
10 |  |  | Монтаж ЛВС. | 2 | 1 объект
10 |  |  | Подготовка и устройство территории ПС 110 кВ ( Ячейка выключателя НУ ПС 35 кВ (6 шт.). Ханты-Мансийский автономный округ. | 1002 | 1 м2
10 |  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)для элементов ПС. Ячейка выключателя 110 кВ. | 2 | 1 ячейка
10 |  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для элементов ПС 110 кВ. Ячейка выключателя 35 кВ. | 6 | 1 ячейка
10 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) ПС 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
7 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | Демонтаж КТП 20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа. | 2 | 1 элемент ПС | Приказ об утв. ПСД № 391 от 25.04.2024
10 |  |  | Монтаж КТП (РП, ТП) киоскового типа 20 кВ. 1 трансформатор*250 кВА. | 2 | 1 ед
11 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 20 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
8 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая (замена провода протяженностью 32,51 км) | M_TP1900.VL.0030 | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 500-550 мм2. | 32.5 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
11 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект
9 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 14.5 | 1 км ВЛ | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
11 |  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 14.5 | 1 км по трассе
11 |  |  | Монтаж грозотроса ВЛ 35 кВ. Диаметр 9.1 мм. | 14.5 | 1 км
11 |  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Многогранные опоры. | 228.52 | 1 т опор
11 |  |  | Монтаж опор ВЛ 150 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 14.5 | 1 км
11 |  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 10 км. | 1 | 1 ВЛ
10 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 6 ТТ) 0,2-0,4кВ кВ филиал Энергокомплекс (2023-2028 г.) | N_TP1900.AS.0012 | Установка трансформатора тока ТТ ТШП-0,66-0,5S-300/5 У3 5ВА. 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
12 |  |  | Установка однофазного прибора учета в распределительном устройстве 0.4 кВ. Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-G2R-KQ-G-D | 1 | 1 точка учета
12 |  |  | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0.4 кВ. Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-G2R-KQ-G-D (2 точки учета); Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-G2RPZ1B-S2T2HQ-G-D (6 точки учета) | 8 | 1 точка учета
12 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей, 0.4 кВ. Затраты от 0.6 до 1.1 млн. руб. | 1 | 1 объект
11 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (2024 -2028 г.г). | O_TP1900.AS.0015 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
12 |  |  | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 0.4 кВ на стене здания, сооружения. | 4 | 1 точка учета
12 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
12 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (14 ПУ) 6 (10)кВ филиал Энергокомплекс (2024-2028 г.) | N_TP1900.AS.0013 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ. Меркурий 234 ARTM2-00 PK1BR.RRG4E | 2 | 1 точка учета | Приказ об утв. ПСД № 916 от 24.09.2024
12 |  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ. Меркурий 234 ARTM2-00 PK1BR.RRG4E | 4 | 1 точка учета
12 |  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ. Меркурий 234 ARTM2-00 PK1BR.RRG4E | 8 | 1 точка учета
12 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
13 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения (Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой до 120 м серии B от -60 до +50°C, IP66 B2520RZK -28 шт; IP-камера цилиндрическая, ИК-подсветка с дальностью 30 метров NK54140R5 - 5 шт.). | 33 | 1 точка наблюдения | Приказ об утверждении ПСД № 125 от 28.01.2025
13 |  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт
13 |  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт
13 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
14 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) | M_TP1900.PS.0069 | Демонтаж однополюсного разъединителя 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС | Приказ об утв. ПСД №610 от 20.06.2023 № 201 от 01.03.2024
13 |  |  | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 1 | 1 элемент ПС
13 |  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
13 |  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
13 |  |  | Демонтаж ячейки выключателя КРУ 6 кВ. | 12 | 1 элемент ПС
13 |  |  | Демонтаж здания ЗРУ 6 кВ. | 60 | 1 м2
14 |  |  | Демонтаж шинной опоры 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС
14 |  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
14 |  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 1000 А, Iоткл 20 кА. | 12 | 1 ячейка
14 |  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Сухой Т 6/НН, 100 кВА. | 2 | 1 ячейка
15 |  |  | Строительство здания ЗРУ 6 кВ. | 1 | 1 здание
15 |  |  | Монтаж выключателя 110 кВ без устройства фундаментов. Iном 3150 А, Iоткл 40 кА. | 2 | 1 ед.
15 |  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 110 кВ: 2 - 3. Винтовая свая ВСЛ 500-219-5 стенка 10 (в т.ч. сталь 09Г2С, антикоррозионное покрытие композиция "Цинотан+Ферротан", Сигма-эпокчи PRO в 2 слоя, смазка "БАМ-4" в 2 слоя на длину 2 м от оголовка) Блочно - модульное здание ЗРУ 6 кВ | 1 | 1 ед.
15 |  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения. Шкаф ССПИ 3272-12.17-024-2-ССПИ.ОЛ1 Шкаф ШГП 3272-12.17-024-2-ССПИ.ОЛ2 | 12 | 1 ед.
15 |  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. | 2 | 1 ед.
15 |  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). | 1 | 1 ед.
15 |  |  | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 1 | 1 объект
15 |  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 35 кВ. Разъединитель РГП2-110/1000 УХЛ1 Разъединитель РГП1а-110/1000 УХЛ1 Разъединитель РГП2-35/1000 УХЛ1 | 8 | 1 ед.
15 |  |  | Монтаж шинной опоры на одну фазу 110 кВ. | 6 | 1 ед.
15 |  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ОПУ, КРУН 0.4 кВ. Уличная всепогодная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой, BEWARD B2710RZK-HP Компактная IP- камера, BEWARD BD4680DRZ Шкаф 19" 42U (600x600х2100) дверь стекл./мет. арт.2.660.42-12 Коммутатор 12 портов 1000Base-X (SFP) 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), TFortis SWU-16 Видеосервер Domination IP-16-4-MDR Cистемный блок Domination СБ-УРМ-G22-MT-HM (УРМ2) | 60 | 1 м² здания
16 |  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 35 кВ ВОК 35 кВ. 8 ОВ, 4 кН. | 0.14 | 1 км
16 |  |  | Монтаж ввода линейного (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток 1000 А и выше) 110 кВ. Блочно-модульные конструкции под оборудование КТПБ-110 кВ составе: -Блок под шкафы ДУ разъединителями 110 кВ - 1 шт (500 кг); -Блок разъединителей 110 кВ, 35 кВ - 8 шт.; - Металлические лотки с кабельными шахтами в пределах ОРУ 110 кВ - 2 компл. | 1 | 1 ед.
16 |  |  | Монтаж ОПН на три фазы 110 кВ. Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: МИР С-07.05S-57-5 (10)-RR-S2T2HQ-D | 2 | 1 ед.
16 |  |  | Демонтаж ОПН 15 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
16 |  |  | Подготовка и устройство территории ПС (Ячейка выключателя НУ ПС 35 кВ.) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС . Ханты-Мансийский автономный округ. | 334 | 1 м2
16 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
15 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 4 | 1 точка наблюдения | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
16 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
16 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 5 | 1 точка наблюдения | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
16 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
17 | Реконструкция системы контроля доступа базы Казымского РЭС и Чульчам (установка турникетов - 2 шт.) | N_TP1900.PH.0005 | Монтаж турникета. | 2 | 1 шт | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
17 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
18 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Вандмтор (установка видеокамер 37 шт.) | N_TP1900.PR.0064 | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения (IP-камера 5Мп уличная цилиндрическая сИК-подсветкой до 50м; BD4780RVZ - 26 шт.; Купольная IP-камера; B81857-2RW - 4 шт.; IP-камера; B8182710DR - 7 шт.). | 37 | 1 точка наблюдения | Приказ об утв. ПСД № 638 от 11.07.2024
17 |  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт
17 |  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт
17 |  |  | Монтаж шкафа комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт
17 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
19 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Хора (установка видеокамер 30 шт.) | N_TP1900.PR.0065 | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт | Приказ об утв. ПСД № 646 от 15.07.2024
17 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
17 |  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 30 | 1 точка наблюдения
18 |  |  | Монтаж шкафа комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт.
18 |  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт
20 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Сосновская (Замена системы телемеханики c выполнением ЭМБ - 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
19 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени. | 1 | 1 ед.
19 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед.
19 |  |  | Монтаж системы АСУ ТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 64 шт. | 1 | 1 ед.
19 |  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения. | 6 | 1 ед.
20 |  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 6 | 1 ед.
20 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 1 | 1 ед.
20 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.23 кВ. 2.5 мм2, 5 жил. | 3 | 1 км
20 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 5 | 1 км
20 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
21 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики c выполнением ЭМБ - 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени. | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
21 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед.
21 |  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения. | 4 | 1 ед.
21 |  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 7 | 1 ед.
21 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. | 1 | 1 ед
21 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 1 | 1 ед.
21 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 1 | 1 ед.
21 |  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 2 | 1 ед
21 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.23 кВ. 2.5 мм2, 5 жил. | 1 | 1 км
21 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 6 | 1 км
22 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
22 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 10 кВ. | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД № 856 от 05.08.2025
22 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. | 1 | 1 объект
22 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 6 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
23 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | Демонтаж КТП, РП, РТП 6 кВ блочного типа (бетонные, сэндвич-панели). | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
22 |  |  | Строительство открытого склада. | 101.43 | 1 м2 | Приказ об утверждении ПСД № 106 от 22.01.25 № 106 от 22.01.25
22 |  |  | Строительство закрытого склада. | 180 | 1 м2
22 |  |  | Устройство маслосборника. | 158 | 1 м3
22 |  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с медной жилой). 185 мм2, медь. Кабель силовой ВБШвнг(А) 4х185 | 0.732 | км
22 |  |  | Наружные сети водопровода/канализации. Пескоотделитель FloTenk-ОР-90 с техническим колодцем flotenk-КТ Комплексная система очистки ОРОМ-3 с с техническими колодцами flotenk-КТ - 3 шт. | 100 | 1 погонный метр
23 |  |  | Монтаж системы охранного освещения. Прожекторная мачта ПМС-29,3 | 100 | 1 м периметра ПС
23 |  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Шкаф управления ЭО ШУ-РТС-63/3-9/22-2э | 1 | 1 ед.
23 |  |  | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 6 кВ. (Монтаж аппаратуры громкоговорящей и радиопоисковой связи. Монтаж регистратора записи диспетчерских переговоров. Пульт диспетчерской связи DIS-IP2) | 1 | 1 объект
24 |  |  | Монтаж шкафа с преобразователями дискретных сигналов для контроля маслонаполненного оборудования (количество контролируемых устройств регулирования напряжения под нагрузкой - 3 шт.) 6 кВ. Указатель уровня (730-АК.ОЛ18) Ризур-1300-1-0-1-Р/G1-60-3 700(2 500/1 075/125)-Н-4-М-/0,1/130-5-П Указатель уровня (730-АК.ОЛ13) Ризур-1300-1-0-0-Р/G1-60-1 700(300/1 320/80)-Н-4-М-/0,1/130-5-П Указатель уровня (730-АК.ОЛ17) Ризур-1300-1-0-0-Р/G1-60-2 930(450/2 400/80)-Н-4-М-/0,1/130-5-П Сигнализатор уровня (АК.ОЛ14) Ризур-901-0-0-Р-2-150-6-М-900-Н-0-895-0-0-0 (К) | 1 | 1 ед.
24 |  |  | Резервуар накопитель. Надземный горизонтальный резервуар V=4м³ вес 700 кг Надземный горизонтальный резервуар V=20м³ вес 1936 кг | 64 | 1 м3
24 |  |  | Устройство траншеи КЛ 6 кВ и восстановление благоустройства по трассе. Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов. | 0.732 | 1 км по трассе
24 |  |  | Монтаж системы периметральной сигнализации. | 180 | 1 м периметра ПС
|  |  | Проезжая часть (внутриплощадочные проезды). | 3624 | 1 м2
24 |  |  | Устройство тротуара | 203.45 | 1 м2
24 |  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для КЛ 0.4 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. | 1 | 1 км по трассе
24 |  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 10 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
24 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 23 км) | I_NS1900.PR.0005 | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 1 | шт | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
24 |  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | шт
24 |  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН 16 ОВ, 30 кН. | 23 | 1 км
25 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
25 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Установка оконечного оборудования - 4шт.). | I_NS1900.PR.0006 | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 2 | шт | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
25 |  |  | Монтаж ЛВС. | 2 | шт
25 |  |  | Монтаж СКС. | 2 | шт
25 |  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН. 48 ОВ, 30 кН. | 36 | 1 км
25 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
26 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0061 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
27 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0060 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
28 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км) | M_NS1900.PR.0007 | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. (Электропитающая установка, панели распределения питания, аккумуляторные батареи, стойки связи) | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
25 |  |  | Монтаж ЛВС (Телекоммуникационный шкаф, маршрутизаторы, коммутаторы) | 1 | 1 объект
26 |  |  | Монтаж СКС (Кросс оптический, шкаф кроссовый, коммутационные панели). | 1 | 1 объект
26 |  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН. 48 ОВ, 30 кН. | 135 | 1 км
26 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
29 | ВОЛС ПС 110 кВ Ем-Еговская - оптическая муфта на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Красноленинская – Каменная с установкой оконечного оборудования на ПС 110 кВ Ем-Еговская, ПС 110 кВ Ендырская, ПС 110 кВ Нулевая (Новое строительство 6 км, мультиплексор – 3 шт.) | M_NS1900.PR.0008 | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН 8 ОВ, 25 кН. | 5.6 | км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
26 |  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН 8 ОВ, 20 кН. | 0.095 | км
26 |  |  | Монтаж ЛВС (Телекоммуникационный шкаф АСО ТК23PD04.1900.2023.87.СС1.ЗЗ1). | 3 | 1 объект
27 |  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. (Сплит-система (зимний комплект, до -30 °С), 5,3кВт внутренний/внешний блок B-18FIR/B-18FIQ_-1 комплект) | 50 | 1 м2 здания
28 |  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
29 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 1,1 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
29 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
30 | Модернизации диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» - «Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0059 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 10 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 15 от 16.01.2026
29 |  |  | Монтаж аппаратуры громкоговорящей и радиопоисковой связи. Оборудование, шкаф для размещения оборудования. | 1 | 1 объект
29 |  |  | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе локальной компьютерной сети 10 кВ. | 556 | 1 погонный метр
30 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 2 | 1 ед.
30 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 4 жилы. | 0.7 | 1 км по трассе
30 |  |  | Монтаж системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, 0.4 кВ. | 1 | 1 ед.
30 |  |  | Устройство инженерных систем зданий 10 кВ. Рабочее и аварийное освещение зданий. | 1 | 1 м2 здания
30 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 4 жилы. | 0.4 | 1 км по трассе
30 |  |  | Прокладка КЛ 0.4 кВ. 25 мм2, медь, 5 жил. | 0.05 | 1 км по трассе
30 |  |  | Прокладка КЛ 0.4 кВ. 16 мм2, медь, 4 жилы. | 0.1 | 1 км по трассе
31 |  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 4 жилы. | 0.6 | 1 км по трассе
31 |  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии (КЛ, ВОК). Кабельные каналы 10 кВ. | 30 | 1 м по трассе
31 |  |  | Монтаж оборудование электропитания, 12 кВт. | 1 | 1 объект
31 |  |  | Монтаж СКС. | 1 | 1 объект
31 |  |  | Монтаж СКУД. | 1 | 1 точка доступа
31 |  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ОПУ, КРУН 10 кВ. | 156 | 1 м2 здания
31 |  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт
31 |  |  | Устройство инженерных систем зданий 10 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. | 156 | 1 м2 здания
31 |  |  | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 10 кВ. | 1 | 1 объект
31 |  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) для КЛ 20 кВ. | 1 | 1 км по трассе
32 |  |  | Устройство траншеи КЛ 0.4 кВ и восстановление благоустройства по трассе. Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов. | 1 | 1 км по трассе
32 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
31 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Северные ЭС - Энергокомплекс (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино, ЭК)" филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0010 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино). | 5 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД 1137 от 20.11.2024
32 |  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
32 |  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. (Кондиционер бытовой, сплит настенный, серии Cool+, холодопроизводительностью 8,21 кВт (28000 BTU) с комплектом адаптации до -43С в составе: LS-H28KPA2/LU-H28KPA2-43С LESSAR - 3 комплекта) | 200 | 1 м2 здания
32 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект
32 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (ЭК, ПС 220 кВ Вандмтор, ПС 110 кВ Нулевая, ПС 220 кВ Хора) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0011 | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС | Приказ об утверждении ПСД 1068 от 07.11.2024
32 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. (Шкаф АВР-0,23. Схема 2-1 с выбором приоритетного ввода. Настенный 500х400х220, ввод 2х25А, выход 5х16А, Мониторинг состояния по Modbus TCP. Управление и сигнализация по месту. АВР-0,23 ENGIBOX) | 2 | 1 ед.
32 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала АСУ ТП. | 1 | 1 ед.
32 |  |  | Монтаж УПАТС для ПС 110 кВ | 2 | 1 объект
33 |  |  | Монтаж УПАТС для ПС 220 кВ | 2 | 1 объект
33 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 220 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
33 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Энергокомплексе (замена аналогового оборудования ВЧ связи (АВС-1, АВС-3, АКСТ, АВС-ЦМ) в количестве 22 шт.) | M_TP1900.PR.0062 | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). Шкаф цифровой ВЧ-связи ВТ/ 23-PD01.1000.2023.133-10- ЭП.ЗЗ2 | 17 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 414 от 02.04.2025
33 |  |  | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 110 кВ. | 1 | 1 объект
33 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). АРМ связиста (ноутбук с предустановленным сервисным ПО для управления аппаратурой ЦВК-16). Ноутбук HP 255 G8 (FHD Ryzen 5 5500U(2.1GHz)/8Gb DDR4/SSD 256Gb) HP 255 G8 | 4 | 1 ед.
33 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 150 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
34 | Система автоматического порошкового пожаротушения в стояночном боксе автотранспорта филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_TP1900.PH.0004 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.23 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД № 8 от 14.01.2026
33 |  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ОПУ, КРУН 0.4 кВ. | 2291 | 1 м2 здания
33 |  |  | Монтаж шкафа комплекса систем безопасности. | 1 | 1 ед.
35 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0063 | Монтаж УПАТС для ПС 110 кВ (Монтаж комплекта оборудования базовой станции DMR (Шкаф телекоммуникационный 19", 42U, 600*600*2000 мм - 2 комплекта; антенна базовая вертикальная штыревая -2 шт., Комплект стационарной радиостанции РВД-2500, Д1 146-174 МГц 99 каналов; Комплект возимой радиостанции РВД-2500,Д1 146-174 МГц 1000 каналов, цветной дисплей; Гибридный терминал с АКБ и зарядным устройством) | 3 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД 1037 от 30.10.2024
34 |  |  | Монтаж УПАТС для ПС 220 кВ (Монтаж комплекта оборудования базовой станции DMR (Шкаф телекоммуникационный 19", 42U, 600*600*2000 мм - 2 комплекта; антенна базовая вертикальная штыревая -2 шт., Комплект стационарной радиостанции РВД-2500, Д1 146-174 МГц 99 каналов; Комплект возимой радиостанции РВД-2500,Д1 146-174 МГц 1000 каналов, цветной дисплей; Гибридный терминал с АКБ и зарядным устройством) | 2 | 1 объект
34 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала(Оборудование АРМ диспетчера цифровой радиосети в составе: Моноблок Aquarius Mnb Pro T904 8Gb 512Gb 23.8 CPU Intel® Core™ i3-10100 Processor, 6M Cache, 3.60 up to 4.30 GHz, 4C/8T, 65W (АМПР.466539.466), оперативная память: RAM SO-DIMM DDR4 8GB 3200MHz МПТ AQ, жесткий диск: SSD 512 GB M.2 PCIe, WiFi 802.11ax&BT 5.2 МПТ – 1 шт; Лицензия Radiusip на диспетчерскую консоль (за 1 лицензию) под Linux в транкинговых системах Tier 3 RAD-DC0001HLX0-701.1 ООО КБ «Пульсар- Телеком»; Программное обеспечение PulsarCPS с оборудованием для программирования абонентских устройств КПАУ-03 465235.102.0009.0100 ООО КБ «Пульсар- Телеком»). | 1 | 1 ед.
34 |  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 объект
34 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
36 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 6 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД № 926 от 26.08.2025
34 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени. | 1 | 1 ед.
35 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 7 | 1 ед.
35 |  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 6 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 1 | 1 ед.
35 |  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед.
36 |  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | 1 объект
36 |  |  | Монтаж оборудование электропитания, 12 кВт. | 1 | 1 объект
36 |  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
36 |  |  | Устройство инженерных систем зданий 6 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. | 16.9 | 1 м2 здания
37 | Проектирование системы регистрации диспетчерских переговоров филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (установка регистратора записи диспетчерских переговоров - 4 шт.) | N_TP1900.PR.0068 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
38 | Проектирование внутреннего противопожарного водовода зданий Красноленинского РЭС (Гараж на 5 автомобилей (ремонтный бокс) объемом 9998 м.куб. и Склад объемом 2404 м.куб.) | N_TP1900.PH.0006 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
39 | Проектирование УАПС здания АБК, с обеспечением вывода сигнала от УАПС здания и объектов базы в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (перенос ПУ С200М - 1 шт.) | N_TP1900.PH.0007 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
40 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сергино, ПС 110/6 кВ Белоярская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1900.PR.0067 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
41 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания склада оборудования (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 9 - 1106,196 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0009 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
42 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания центрального склада со складом запчастей (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 8 - 1109,472 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0008 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
43 | Модернизация системы пожарной сигнализации Ремонтно-производственной базы Казымского РЭС (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Белоярский, промзона 2, строение 22. АБК, теплая стоянка №1, теплая стоянка №2, склад, КПП общая площадь зданий - 2012,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0011 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
44 | Модернизация системы пожарной сигнализации Административно-производственного здания РЭУ, сварочного цеха (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 1.- 837,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0010 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
45 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Красноленинская - Рогожниковская-1,2 для технологического присоединения ММПС 110/35 кВ АО «РН-Няганьнефтегаз» (новое строительство двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью: 1 цепь - 1,743 км, 2 цепь - 1,783 км) | O_NS1900.VL.0017 | Проектные работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ 110 кВ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом). Протяженность 1.1-2.3 км. | 1.6 | 1 км по трассе | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
37 |  |  | Проектные работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы ВЛ 35 кВ и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15. | 0.016 | 100 км
38 |  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 2 км. | 1 | 1 ВЛ
46 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ села Казым (переустройство ВЛИ 0,4 кВ Винный протяженностью 1х0,07 км; заявитель ИП Мансимов Ф.Н.) | P_TP1900.VL.0033 | Монтаж ВЛ 0.4 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.07 | 1 км | Об утверждении проектной и рабочей документации на реконструкцию № 479 от 15.04.2025
40 |  |  | Монтаж опор ВЛ 0.4 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.07 | 1 км
41 |  |  | Монтаж провода СИП ВЛ 0.4 кВ. СИП-1, 35 мм2 / 50 мм2, 3 фазных провода. | 0.07 | км
42 |  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение) по ВЛ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 1 км. | 1 | 1 ВЛ
47 | Реконструкция ПС 110 кВ Рогожниковская в части ОРУ-6 кВ с установкой КРУН-6 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» (демонтаж ТР-6 кВ – 2 шт, портал ШМ-6 кВ – 1 шт, установка КРУН-6 кВ – 1 шт., ПУ – 2 шт.) (проектирование). | P_TP1900.PS.0072 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 750 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
48 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 комплектов ТН на 3 фазы) 6 (10)кВ кВ филиал Энергокомплекс | P_TP1900.AS.0018 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов). | 18 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД № 964 от 11.09.2025
45 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. | 1 | 1 объект
49 | Установка КРУН-10 кВ с отходящей ЛЭП-10 кВ в районе ПС 110 кВ Нулевая для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО НК «РуссНефть» (новое строительство КРУН-10 кВ – 1 шт., ЛЭП-10 кВ – 0,4 км, ШР-10 кВ – 2 шт., КЛ-10 кВ – 0,2 км, ПУ – 2 шт.) | P_NS1900.PS.0006 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 20 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс. | 2 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД № 684 от 09.06.2025
46 |  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя НУ 10 кВ. Iном 800 А, Iоткл 25 кА. | 8 | 1 ячейка
46 |  |  | Устройство траншеи КЛ 15 кВ и восстановление благоустройства по трассе. Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов. | 0.84 | 1 км по трассе
47 |  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для КЛ 35 кВ. | 0.4 | 1 км по трассе
47 |  |  | Монтаж провода СИП ВЛ 10 кВ. СИП-3, 95 мм2 / - мм2, 1 фазный провод. | 1.2 | 1 км
47 |  |  | Монтаж опор ВЛ 10 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 1.2 | 1 км
47 |  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии (КЛ, ВОК). Ж/б лотки 35 кВ. | 83 | 1 м по трассе
48 |  |  | Прокладка КЛ 35 кВ (с медной жилой). 120 мм2, медь. | 0.546 | 1 км
49 |  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), выполнение инженерных изысканий (ИИ), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 10 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
50 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Нулевая, ПС 110 кВ Ун-Юган, ПС 110 кВ Хугор, ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Чульчам филиала Энергокомплекс (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами – 5 шт.) (проектирование) | P_NS1900.PH.0002 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 35 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
51 | Модернизация системы пожарной сигнализации модульного здания ОПУ с ЗРУ ПС Игрим (Замена автоматической пожарной сигнализации в здании ОПУ с ЗРУ ПС 110/35/6 кВ Игрим) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0013 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
52 | Модернизация системы пожарной сигнализации здания ОПУ ПС Вандмтор (Замена автоматической пожарной сигнализации в здании ОПУ ПС 220/110/10 кВ Вандмтор) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0015 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ.Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. (Площадь: Здание ОПУ - 352,2 м2., Пристрой к ОПУ - 130,1 м2., ЗРУ - 271,4 м2., КРУ-1 10 кВ - 18,1 м2., БСК-2 - 108,2 м2, Всего 880 м2). | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
53 | Модернизация системы противопожарного водоснабжения производственной базы филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (общая протяженность-1 ,35 км) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0014 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.23 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
54 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ендырская, ПС 110/6 кВ Чистая, ПС 110/35/6 кВ Рогожниковская (замена наружного ограждения - 0,896 км) | Q_TP1900.PR.0070 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитных ограждений ПС 750 кВ. Ограждение предупредительное сетчатое. | 896 | 1 м | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
50 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 750 кВ. Затраты до 0.03 млн. руб. | 1 | 1 объект
55 | Техническое перевооружение ПС 220/110/10 кВ Вандмтор (замена системы охранной сигнализации - 1 шт.) | Q_TP1900.PR.0071 | Монтаж системы периметральной сигнализации. | 1005 | 1 м | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
50 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 0.4 кВ. Затраты до 0.03 млн. руб. | 1 | 1 объект
56 | Техническое перевооружение ПС 220/110/10 кВ Хора (замена системы охранной сигнализации - 1 шт.) | Q_TP1900.PR.0072 | Монтаж системы периметральной сигнализации. | 741 | 1 м | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
50 |  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 0.4 кВ. Затраты до 0.03 млн. руб. | 1 | 1 объект
57 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ | 8 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж бакового выключателя 35 кВ. | 7 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 35 кВ | 16 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 35 кВ. | 12 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж оборудования ВЧ-связи | 1 | комплект
|  |  | Аварийные маслостоки (прокладка маслопровода из стальных труб диаметром 377 мм с устройством ж/б колодца). | 25 | 1 погонный метр
|  |  | Устройство маслосборника РГСП-75 с устройством свайных фундаментов. | 75 | 1 м3
|  |  | Монтаж: Разъединитель трехполюсный, номинальное напряжение 110 кВ, РГНП.1а-110II*/1000 УХЛ1, с одним комплектом заземляющих ножей, с приводом ПД-14 УХЛ для главного и заземляющих ножей (6 шт.); Разъединитель трехполюсный, номинальное напряжение 110 кВ, РГНП.2-110II*/1000 УХЛ1, с двумя комплектами заземляющих ножей, с приводом ПД-14 УХЛ для главного и заземляющих ножей (2 шт.) | 8 | 1 ед
|  |  | Монтаж трансформатор тока, с пятью обмотками номинальное напряжение 110 кВ ТОГФ-110 УХЛ1, номинальный вторичный ток 200/400/800/5А, класс точности для измерения, учета и защиты 0,2s/0.5/10P/10P/10P | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН-110/88-10/650 II УХЛ1, наружной установки комплектно с устройством контроля утечки тока на три фазы (6 шт.) | 2 | комплект
|  |  | Монтаж выключателя вакуумного 35 кВ с заводской опорной металлоконструкцией, ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ 1 без устройства фундаментов. | 7 | 1 ед
|  |  | Монтаж трансформатора тока 35 кВ с литой изоляцией (линейный ячейки) 200/5А, ТЛ-ЭК-35 УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж разъединителя РГП-1а-35.IV/1000 УХЛ1 трехполюсного 35кВ горизонтально-поворотного типа с одним заземляющим ножом, с приводами ПД-14 (2шт), блоком управления БУ-2-14 (1шт) - (8 шт.) ; разъединителя трехполюсного 35кВ горизонтально-поворотного типа с двумя заземляющими ножами, с приводами ПД-14 (3шт), блоком управления БУ-3-14 (1шт) РГП-2-35.IV/1000 УХЛ1 - (8 шт.) | 16 | 1 ед
|  |  | Монтаж трансформатора напряжения индуктивный антирезонансный 35кВ НАМИ-35 УХЛ1 | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж ограничителя перенапряжений ОПН- 35кВ | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т 6/НН, 160 кВА. | 2 | 1 ед.
|  |  | Устройство железобетонных кабельных каналов | 22.49 | 1 м3
|  |  | Прокладка кабельной продукции (Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН ТН-110, шкаф переменного тока ШОВ, шкаф зажимов ШЗВ-240 - 6шт.) | 18840 | 1 м
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 29 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ШЭ2607 130130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 152 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа резервной защиты трансформатора РЗТ-202 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Щит управления Панель 1У (1 шт.); Щит управления Панель 2У (1 шт.); Щит управления Панель 3У (1 шт.) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов (Шкаф ТН-110 - 1 шт.; Шкаф зажимов типа ШЗВ-2 шт., Клеммный шкаф ТН-110 кВ -2 шт.) | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защиты и автоматики вводов и СВ 6,35 кВ типа ШЭ2607 165 | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защиты и автоматики ВЛ-35 кВ типа ШЭ2607 172 | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа автоматики ТН-35 кВ и ОЦН-35 кВ типа ШЭ2607 178 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ (Конденсатор связи СМПВ-110/ 3-6,4 ХЛ1 (1 шт); Фильтр присоединения ФПМ-Рс-6400/160-1000 (1 шт.); Фильтр разделительный ФРМР (2 шт.) ВЧ-заградитель ВЗ-630 (4шт.). | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) (Телекоммуникационный шкаф 42U (дверь стеклянная) в составе: комплект монтажных частей, блок розеток для 19" шкафа и блок вентиляторов с термостатом (кросс 1 шт, коммутаторы-2 шт.); Аппаратура ВЧ связи ССТМ "ES 100" 1 канальная ( 4 кГц) ( 2 станции) с преобразователем напряжения ~220В/60В, 5А, 1U c расширенным диапазоном входного напряжения 140-264В и с устройством управления и контроля станции VC-200). | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.04.01.00.00 (1ТМ) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-00.00.00.10.160 (2ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.13.00.00.00 (ОБР1) (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-02.15.03.96 (ОБР2) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АРМ персонала РЗА (ПО и оборудование связи Блок преобразователей МОХА-1шт; комплекс программ с инсталяцией на 10 терминалов-1шт; Универсальный комплект для подключения компьютера-3шт; Кабель КИПвЭВ 1х2х0,78-150м; Кабель связи-30м; Ноутбук-1шт.) | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа учета УСПД | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ. | 153.65 | 1 м2 здания
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Проезжая часть (внутриплощадочные проезды). | 400 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) ) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
58 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД от 18.10.2024 № 34-Э
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 1 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя КРУ 10 кВ. | 28 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора собственных нужд, масляный 10 кВ 100 кВА | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж разъединителя трехполюсного 110 кВ с двумя заземлителями и выносным блоком управления, Iн=1000 А, привод гл. и заземл. ножей ПД-14 УХЛ1, РГНП.2-110/1000-40 УХЛ1(4 шт.); разъединителя трехполюсного 110 кВ с одним заземлителем и выносным блоком управления, Iн=1000 А, привод гл. и заземл. ножей ПД-14 УХЛ1, РГНП.1а-110/1000-40 УХЛ1 (2 шт.) | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора напряжения 110 кВ элегазовый ЗНОГ-110III УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора тока 110 кВ элегазовый опорный 200-400-800/5 А ТОГФ-110III УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ограничителя перенапряжения 110 кВ ОПН-110/88-10/680 (II) УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж заземлителя нейтрали с приводом ПД-14 УХЛ1, выносным блоком управления ЗРП-110/1000 УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 1000 А, Iоткл 20 кА. | 25 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 2000, Iоткл 31,5кА. | 3 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж трансформатора собственных нужд ТМГэ2-100/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Yн-11 | 2 | 1 ед.
|  |  | Строительство здания ОПУ 110 кВ, укомплектованного системами собственных нужд, оперативного тока с аккумуляторными батареями, освещения, отопления, вентиляции. | 46.875 | 1 м2
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 18 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ШЭ2607 130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Шкаф щита управления 2У (1 шт.); Шкаф щита управления 3У (1 шт.) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа регистратора аварийных событий РЭС-3 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа организации цепей напряжения ТН 110 кВ Нетиповой | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа основных защит трансформатора T-1; Т-2 ШЭ2607 041 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа резервных защит и АРКТ трансформатора T-1; Т-2 ШЭ2607 158 | 2 | 1 ед.
|  |  | Шкаф защиты ближнего резервирования трансформатора T-1; Т-2 ШЭРА-НВ-БРТ-1051 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики АСУ1, АСУ2 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики АСУ3 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики СГП1, СГП2 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АРМ РЗА на базе персонального компьютера с комплектом ПО EKRASMS. | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения. | 28 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Шкаф АИИС КУЭ№1; Шкаф учета АИИС КУЭ№4 | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ЗРУ 10 кВ. | 167.6 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 8 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения. | 2 | 1 точка наблюдения
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Устройство подъездной дороги. | 422 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ОПУ) 110 кВ. Ханты-Мансийский автономный округ. | 1220 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
59 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя КРУ 6 кВ. | 11 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Прокладка аварийных маслостоков с устройством маслосборника РГСП-75 | 25 | 1 погонный метр
|  |  | Монтаж выключателя элегазового ВГТ-110III-40/2000 УХЛ1, с пружинным приводом ППрМ, Номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 40 кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 6 кВ ячейки выключателя НУ 10 кВ. Iном 1000 А, Iоткл 25 кА. (КРУМ-6 кВ) | 8 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 6 кВ ячейки выключателя НУ 10 кВ. Iном 1600 А, Iоткл 25 кА. (КРУМ-6 кВ) | 3 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т 6/НН, 160 кВА. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ) 110 кВ, укомплектованного системами собственных нужд, оперативного тока с аккумуляторными батареями, освещения, отопления, вентиляции. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более. | 1 | 1 РУ
|  |  | Устройство железобетонных кабельных каналов | 17.578 | 1 м3
|  |  | Прокладка кабельной продукции (Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН ТН-110, шкаф переменного тока ШОВ, шкаф зажимов ШЗВ-240 - 6шт.) | 22363 | 1 м
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 20 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 152 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 130130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа основной защиты линии ШЭ2607 081 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Щит управления Панель 1У (1 шт.); Щит управления Панель 2У (1 шт.); Щит управления Панель 3У (1 шт.) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов (Шкаф ТН-110 - 1 шт.; Шкаф зажимов типа ШЗВ-2 шт., Клеммный шкаф ТН-110 кВ -2 шт.) | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа РЗТ-202 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж приемопередатчика ВЧ защит ПВЗУ-Е | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ (Конденсатор связи СМПВ-110/ 3-6,4 ХЛ1 (3 шт); Фильтр присоединения ФПМ-Рс-6400/160-1000 (3 шт.); ВЧ-заградитель (3 шт.) | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) (Телекоммуникационный шкаф 42U (дверь стеклянная) в составе: комплект монтажных частей, блок розеток для 19" шкафа и блок вентиляторов с термостатом (кросс 1 шт, коммутаторы-2 шт.); Аппаратура ВЧ связи ССТМ "ES 100" 1 канальная ( 4 кГц) ( 2 станции) с преобразователем напряжения ~220В/60В, 5А, 1U c расширенным диапазоном входного напряжения 140-264В и с устройством управления и контроля станции VC-200) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.04.01.00.00 (1ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-00.00.00.10.160 (2ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.13.00.00.00 (ОБР1) (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-02.15.03.96 (ОБР2) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала РЗА (ПО и оборудование связи Блок преобразователей МОХА-1шт; комплекс программ с инсталяцией на 10 терминалов-1шт; Универсальный комплект для подключения компьютера-3шт; Ноутбук-1шт.) | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 2 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения. | 11 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа учета УСПД | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ | 167.6 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 300 мм2. | 0.18 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 0.41 | 1 км
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (Ячейка выключателя НУ 110 кВ). Ханты-Мансийский автономный округ | 1666 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ОПУ) 110 кВ. Ханты-Мансийский автономный округ | 1220 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)). Ячейка выключателя 110 кВ. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
60 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 35 кВ. | 16 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж бакового выключателя 35 кВ. | 7 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж оборудования ВЧ-связи | 1 | 1 комплект
|  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 110 кВ. (Разъединитель трехполюсный, номинальное напряжение 110 кВ, РГНП.1а-110II*/1000 УХЛ1, с одним комплектом заземляющих ножей, с приводом ПД-14 УХЛ для главного и заземляющих ножей (4 шт.); Разъединитель трехполюсный, номинальное напряжение 110 кВ, РГНП.2-110II*/1000 УХЛ1, с двумя комплектами заземляющих ножей, с приводом ПД-14 УХЛ для главного и заземляющих ножей (2 шт.) | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора тока, с пятью обмотками номинальное напряжение 110 кВ ТОГФ-110 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж выключателя вакуумного 35 кВ с заводской опорной металлоконструкцией, ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ 1 | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж разъединителя трехполюсного 35кВ горизонтально-поворотного типа с двумя заземляющими ножами, с приводами ПД-14 (3шт), блоком управления БУ-3-14 (1шт) РГП-2-35.IV/1000 УХЛ1 | 16 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора напряжения индуктивный антирезонансный 35кВ НАМИ-35 УХЛ1ТН | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора тока 35 кВ с литой изоляцией (линейный ячейки) 200/5А, ТЛ-ЭК-35 УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора собственных нужд ТМГ-160-6/0,4Y/Y-11 | 2 | 1 ячейка
|  |  | Устройство железобетонных кабельных каналов | 24.9 | 1 м3
|  |  | Прокладка кабельной продукции (Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН ТН-110, шкаф переменного тока ШОВ, шкаф зажимов ШЗВ-240 - 6шт.) | 18840 | 1 м
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 31 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ШЭ2607 130130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 152 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа резервной защиты трансформатора РЗТ-202 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Щит управления Панель 1У (1 шт.); Щит управления Панель 2У (1 шт.); Щит управления Панель 3У (1 шт.) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов ( Шкаф ТН-110 -1 шт.; Шкаф зажимов типа ШЗВ-2 шт., Клеммный шкаф ТН-110 кВ -2 шт.) | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защиты и автоматики вводов и СВ 6,35 кВ типа ШЭ2607 165 | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защиты и автоматики ВЛ-35 кВ типа ШЭ2607 172 | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа автоматики ТН-35 кВ и ОЦН-35 кВ типа ШЭ2607 178 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. (Конденсатор связи СМПВ-110/ 3-6,4 ХЛ1 (2 шт); Фильтр присоединения ФПМ-Рс-6400/160-1000 (2 шт.); ВЧ-заградитель ВЗ-630-1.0-ХЛ-32-46 (2 шт.)) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) (Телекоммуникационный шкаф 42U (дверь стеклянная) в составе: комплект монтажных частей, блок розеток для 19" шкафа и блок вентиляторов с термостатом (кросс 1 шт, коммутаторы-2 шт.); Аппаратура ВЧ связи ССТМ "ES 100" 1 канальная ( 4 кГц) ( 2 станции) с преобразователем напряжения ~220В/60В, 5А, 1U c расширенным диапазоном входного напряжения 140-264В и с устройством управления и контроля станции VC-200). | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.04.01.00.00 (1ТМ) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-00.00.00.10.160 (2ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.13.00.00.00 (ОБР1) (РЗА) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-02.15.03.96 (ОБР2) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала РЗА (ПО и оборудование связи Блок преобразователей МОХА-1шт; комплекс программ с инсталяцией на 10 терминалов-1шт; Универсальный комплект для подключения компьютера-3шт; Ноутбук-1шт.) | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкаф учета УСПД | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ. | 49.2 | 1 м2 здания
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Устройство подъездной дороги. | 2000 | 1 м2
|  |  | Проезжая часть (внутриплощадочные проезды). | 240 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
61 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ. | 8 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж бакового выключателя 35 кВ. | 7 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 35 кВ. | 16 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж здания ОПУ 110 кВ. | 62.69 | 1 м2
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя ВГТ-110III-40/2000 УХЛ1, с пружинным приводом ППрМ, Номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 40 кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж бакового выключателя ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ 1 с устройством фундаментов. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки трансформатора силового двухобмоточного масляного 6/0.4 кВ, 400 кВА, ТМГ-400/6 УХЛ1 | 2 | 1 ячейка
|  |  | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ) 110 кВ, укомплектованного системами собственных нужд, оперативного тока с аккумуляторными батареями, освещения, отопления, вентиляции. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более. | 1 | 1 РУ
|  |  | Установка мобильного здания "Ермак" | 1 | 1 ед.
|  |  | Устройство железобетонных кабельных каналов | 17.578 | 1 м3
|  |  | Прокладка кабельной продукции | 23980 | 1 м
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 20 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 152 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 130130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа основной защиты линии ШЭ2607 081 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Щит управления Панель 1У (1 шт.); Щит управления Панель 2У (1 шт.); Щит управления Панель 3У (1 шт.) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов (Шкаф ТН-110 -1 шт.; Шкаф зажимов типа ШЗВ-2 шт., Клеммный шкаф ТН-110 кВ -2 шт.) | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа РЗТ-202 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж приемопередатчика ВЧ защит ПВЗУ-Е | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. (Конденсатор связи СМПВ-110/ 3-6,4 ХЛ1 (2 шт); Фильтр присоединения ФПМ-Рс-6400/160-1000 (2 шт.); ВЧ-заградитель ВЗ-630-1.0-ХЛ-32-46 (2 шт.)) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС)(Телекоммуникационный шкаф 42U (дверь стеклянная) в составе: комплект монтажных частей, блок розеток для 19" шкафа и блок вентиляторов с термостатом (кросс 1 шт, коммутаторы-2 шт.); Аппаратура ВЧ связи ССТМ "ES 100" 1 канальная ( 4 кГц) ( 2 станции) с преобразователем напряжения ~220В/60В, 5А, 1U c расширенным диапазоном входного напряжения 140-264В и с устройством управления и контроля станции VC-200) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.04.01.00.00 (1ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-00.00.00.10.160 (2ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.13.00.00.00 (ОБР1) (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-02.15.03.96 (ОБР2) | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 2 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала РЗА (ПО и оборудование связи Блок преобразователей МОХА-1шт; комплекс программ с инсталяцией на 10 терминалов-1шт; Универсальный комплект для подключения компьютера-3шт; Ноутбук-1шт.). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкаф учета УСПД | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ. | 40.8 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 0.41 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 300 мм2. | 0.18 | 1 км
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Устройство ограждения | 193.5 | 1 м
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (Ячейка выключателя НУ 110 кВ). Ханты-Мансийский автономный округ | 1666 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ОПУ 110 кВ). Ханты-Мансийский автономный округ | 1220 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для элементов ПС 110 кВ. Ячейка выключателя 110 кВ. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
62 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (замена отдельностоящих дефектных опор - 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | Демонтаж провода,грозотроса, опор | 17.4 | 1 км ВЛ | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Демонтаж ВОЛС | 18.6 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. Промежуточные и анкерные опоры | 17.4 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. Промежуточные и анкерные опоры | 17.4 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2, грозотрос 9,1мм2 | 17.4 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ДПТ-П-32У (4х8) 28 кН | 18.6 | 1 км
|  |  | Устройство лежневых дорог ВЛ 110 кВ. | 5.1 | км
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ 110 кВ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом). Протяженность 11-20.9 км. | 17.4 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) 110 кВ по границам земельного участка. Протяженность 13-24,9 км. | 17.4 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы ВЛ 110 кВ и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15. | 0.174 | 100 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 10 км. | 1 | 1 ВЛ
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. (ВОЛС) | 1 | 1 объект
63 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 точек учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 15 шт., трансформатор тока - 3шт.) Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (2026-2028гг) | M_TP2100.AS.0007 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 11 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Демонтаж трехфазного прибора учета (на опоре) | 3 | 1 точка учета
|  |  | Демонтаж трансформатора тока (3 шт.) | 1 | 1 точка учета
|  |  | Демонтаж трехфазного прибора учета с трансформатором тока | 1 | 1 точка учета |  | Изменение наименования, стоимости и срока реализации в связи с объединением инвестиционных проектов по установке приборов учета
|  |  | Установка шкафа ЩУ-3Ф/1-0-3 IP66 с трехфазным прибором учета CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS на классе напряжения 0.4 кВ на опоре | 2 | 1 точка учета
|  |  | Установка трансформатора тока ТШП-0,66 кВ 10ВА 0,5 1500/5 (3 шт.) | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS04 SPDS (5 т.у.); CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS (4 т.у.) в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 9 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS с установкой ТТ ТШП-0,66 кВ 5ВА 0,5 300/5 (1 т.у.); прибора учета полукосвенного включения CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS (3 т.у.) в распределительном устройстве 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД)) для отдельных элементов электрических сетей 0,4 кВ. Затраты от 1,1 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
64 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 3 | 1 точка учета | Приказ об утв. ПСД от 09.12.2021 № 672-и
|  |  | Установка шкафа ЩУ-3Ф/1-0-3 IP66 с трехфазным прибором учета МИР С-07.05S-230-5(10)-GR-S2T2LQ-G-D на классе напряжения 0.4 кВ на стене здания, сооружения. | 1 | 1 точка учета |  | нд | Исключение титула в связи с его включением в инвестиционный проект по установке приборов учета M_TP2100.AS.0007
|  |  | Установка трехфазного прибора учета МИР С-07.05S-230-5(10)-GR-S2T2LQ-G-D в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
65 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (5 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2027 г.) | N_TP2100.AS.0013 | Демонтаж трехфазного прибора учета с трансформатором тока | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж трехфазного прибора учета | 4 | 1 точка учета |  | нд | Исключение титула в связи с его включением в инвестиционный проект по установке приборов учета M_TP2100.AS.0007
|  |  | Установка трехфазного прибора учета СЕ308 S34.746 в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения CE308 S31.543 с установкой ТТИ-Ф 200/5 в распределительном устройстве 0.4 кВ. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.6 до 0.11 млн. руб. | 1 | 1 объект
66 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2026 г.) | N_TP2100.AS.0012 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета CE308 S31.543. (1 точка учета); СЕ308 S34.746. (1 точка учета) существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 2 | 1 точка учета |  | нд | Исключение титула в связи с его включением в инвестиционный проект по установке приборов учета M_TP2100.AS.0007
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
67 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (2024 -2028 г.г). | O_TP2100.AS.0017 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 5 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД от 07.08.2024 № 483-УЭС; от 18.12.2025 № 1370. Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета ST401D-22A43R55-G3R1OS00010-s с ВЩУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета МИР С-07.05S-57-5(10) (2 точки учета); МИР С-04.10-230-5(100) (2 точки учета) в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
68 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2028 г.) | O_TP2100.AS.0014 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 4 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета СЕ308 S31.543. (2 точки учета); СЕ308 S34.746. (2 точки учета) в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета |  | нд | Исключение титула в связи с его включением в инвестиционный проект по установке приборов учета M_TP2100.AS.0007
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объенкт
69 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 6 кВ (Сервер DEPO Storm 3450F1R - 2 ед.; Ethernet-коммутатор MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 10GBase-R комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания MES3324 -2шт.; Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC MES2324P - 2 шт.; Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W PM160-220/12 - 4 шт. - 4 комплекта; Шлюз ТРИКОМ GIP-6М GIP-6M - 1 шт.; Шлюз ТРИКОМ GIP-16 (16 FXS) GIP-16 - 5 шт.; Шлюз ТРИКОМ GIP-16 (16 АДАСЭ) GIP-16 -1 шт.- 7 шт.; SIP телефон, 4 линии, 2x10/100, HD аудио, цветной дисплей 2,4”, порт для гарнитуры, PoE, 3 DDS T13P-RU -80шт.; SIP телефон, 20 линий, 2х10/100/1000, 4,3" цветной дисплей 480*272, POE, 45 DSS клавиш T25P-RU -40 шт.; РТУ: Платформа унифицированных коммуникаций Стартовый пакет УПАТС РТУ с возможностью подключения до 200 SIP абонентов с расширенным пакетом ДВО, 30 одновременных соединений LIC-SSN200; РТУ: Платформа унифицированных коммуникаций включая Подсистема записи телефонных разговоров УПАТС РТУ (без аппаратного обеспечения) LIC-REC - 1 комплект) | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД от 13.11.2025 № 1246
|  |  | Монтажт АРМ оперативного персонала (ДАЦН.469535.028/ i3-12100/ 16GbDDR4/ 256GB_PCIe_M.2/ KBuE/ Mu12/ 600W/ ME23.8'/ CAR2PCB АРМ DEPO Neos DF9) | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
70 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования резервный. | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. | 12 | 1 ед
|  |  | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
71 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Урайские электрические сети | N_TP2100.PR.0046 | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 6 кВ (Телекоммуникационный шкаф IP-АТС- 1 шт.; SIP телефон, Android 9.0, 20 линий, 2х10/100/1000, 7" цветной дисплей Touch screen 1024*600, POE, 115 DSS (блок питания в комплекте)- 230 шт.). | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД от 22.07.2025 № 817
|  |  | Монтаж ЛВС (Коммутатор QSW-4530-30TX-POE -14 шт.; Источник бесперебойного питания (INELT) Intelligent III 2000RT -14 шт.; Кросс оптический ШКОС-М-2U/4-64-SC~64-SC/SM~64 -SC/UPC -15 шт.; Модульный блок питания AC, входное напряжение: 100 – 240 В,120 Вт QSW-M-4530-AC -28шт.; SNMP-карта DY806 -13 шт.). | 1 | 1 объект
|  |  | Информационная безопасность (программное обеспечение Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux, ФСТЭК F16PCLANL) | 1 | 1 ПО
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
72 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | УПАТС для ПС 110 кВ. Монтаж комплекта оборудования базовой станции DMR (Шкаф телекоммуникационный 19", 42U, 600*600*2000 мм - 5 комплектов; антенна базовая вертикальная штыревая - 5 шт., Комплект стационарной радиостанции РВД-2500, Д1 146-174 МГц 99 каналов; Комплект возимой радиостанции РВД-2500,Д1 146-174 МГц 1000 каналов, цветной дисплей; Гибридный терминал с АКБ и зарядным устройством) | 5 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД от 23.10.2024 № 486-УЭС
|  |  | Монтаж УПАТС для ПС 220 кВ. Монтаж комплекта оборудования базовой станции DMR (Шкаф телекоммуникационный 19", 42U, 600*600*2000 мм - 1 комплект; антенна базовая вертикальная штыревая - 1 шт., Комплект стационарной радиостанции РВД-2500, Д1 146-174 МГц 99 каналов; Комплект возимой радиостанции РВД-2500,Д1 146-174 МГц 1000 каналов, цветной дисплей; Гибридный терминал с АКБ и зарядным устройством) | 1 | 1 объект
|  |  | АРМ оперативного персонала. Монтаж комплекта оборудования АРМ диспетчера цифровой радиосети (Моноблок Aquarius Mnb Pro T904 8Gb 23.8; ИБП 650ВА 360 Вт; лицензия Radiusip на диспечерскую консоль (за 1 лицензию) под Linux в транкинговых системах Tier 3) | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС 110 кВ. (Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux, ФСТЭК FRCPPPCLANL Киберпротект) | 1 | 1 ПС
|  |  | Пусконаладочные работы | 6 | 1 комплекс
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
73 | ССПД ПС 220 кВ Картопья - ПС 110/10 кВ Агириш с отпайкой на ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (новое строительство ВОЛС протяженностью 79,45 км) | M_NS2100.PR.0001 | Монтаж системы ИВКЭ для ПС (ЗПС) 110 кВ. (Монтаж мультиплексора Мультиплексор Olencom NR600-N-2 2*STM-4/1+2*STM-1, 8*E1 (120 Ом), 4*FE(RJ45), 4*FXS, 2*E&M, 2*RS232, без SFP NR600-N-CH2-DDC) | 4 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Монтаж системы ИВКЭ для ПС (ЗПС) 110 кВ. (Монтаж мультиплексора Мультиплексор Olencom V4200-9 многосервисный, шасси 9 слотов, 1U (без Б/П) V4200-9-CH) | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКГТ ДПТ-Э-48У-(6х8)-23кН | 79.45 | 1 км
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
74 | ВОЛС в филиале АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС для создания магистральной сети связи протяженностью 176 км (ПС Мортка - опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник с отпайкой на ПС Кума протяженностью 87 км, собственник АО "Россети Тюмень"; опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник - ПС Тавда с отпайками на ПС Карабашка, ПС Чапаевская протяженностью 89 км, собственник МРСК Урала) | M_NS2100.PR.0003 | Монтаж и настройка: Телекоммуникационный шкаф ШТ1 (600х2200х800) | 1 | шт | Приказ об утверждении ПСД от 18.02.2025 № 488-УЭС
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС 220 кВ Тавда. | 1 | 1 ПС
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС 110 кВ Мортка. | 1 | 1 ПС
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 110 кВ. 48 ОВ, 20 кН. | 177.56 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 110 кВ. 24 ОВ, 20 кН. | 6.16 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКГТ 110 кВ. 48 ОВ, 114 кН. | 1.14 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК в трубе в земле 110 кВ. 48 ОВ, 4 кН. | 0.45 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК в трубе в земле 110 кВ. 24 ОВ, 4 кН. | 0.25 | 1 км
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
75 | Установка систем видеонаблюдения на производственных базах УЭС, СРЭС, Кондинского участка УЭС (новое строительство) | M_NS2100.PH.0001 | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения (Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (600x1000) дверь перфорированная; ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005; Контроллер АПК Стратум -Мониторинг на 20 камер в составе: комплект на базе сервера DEPO Storm 3470A2R - 1шт; Карта удаленного управления для ИБП 'Связь инжиниринг'; SNMP DL801; Кросс оптический рэковый с 24 полувилками; R590-1U-SC-24SM-24UPC-2; Коммутатор управляемый стекируемый коммутатор уровня L3, 24 порта; QSW-3310-28TX-POE-AC (QTECH). ПО 'Стратум-мониторинг' - 1шт.; AIRUM SC20.30.0531 (ПЕНТАКОН) - 3 комплекта). | 3 | 1 шт | Приказ об утверждении ПСД от 01.10.2024 № 485-УЭС
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности (Монитор 24' - 2 шт. - Манипулятор - 1 шт. - Клавиатура - 1 шт.; УРМ 'Стратум мониторинг' (Источник бесперебойного питания SKAT; SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah-1 шт;Источник бесперебойного питания SKAT; SKAT-UPS 2000 RACK+4x9Ah-2 шт.). | 5 | 1 шт
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения B81857-2RW. | 3 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения IP-камера 5Мп уличная цилиндрическая с ИК-подсветкой до 50м; BD4780RVZ - 62 точки наблюдения; Видеокамера сетевая внутренняя SV81710DVZ - 15 точек наблюдения. | 77 | 1 точка наблюдения
|  |  | Пусконаладочные работы | 3 | комплекса
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
76 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (Урайские ЭС, ПС 110 кВ Убинская, ПС 110 кВ Мортка) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_NS2100.PR.0004 | Монтаж и настройка: Телекоммуникационный шкаф ШТ1 (600х2200х800) на ПС 110 кВ Убинская - 1 шт; ПС 110 кВ Мортка-1 шт; База Урайские ЭС -1 шт. | 3 | шт | Приказ об утверждении ПСД от 14.11.2024 № 487-УЭС
|  |  | Монтаж шкафа гарантированного питания АСУ ТП и ТМ (Источник бесперебойного питания Line-Interactive 1500VA/900W USB/RJ11/45 (4+2 IEC С13). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АРМ персонала АСУ ТП (Процессор CPU Intel® Core™ i5-11400 Processor, 12M Cache, 2.60 up to 4.40 GHz, 6C/12T, 65W; Монитор 27" 1920x1080@75Hz IPS 16:9 5ms VGA HDMI 178/178 250cd 1000:1 Audio out МПТ; Клавиатура Keyboard Aquarius 105r/l + 3M/M USB (c клавишей переключения раскладки); Оптическая мышь Mouse Aquarius Optical 2 key Scroll USB (1000dpi); Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи OEM, для производителей радиоэлектронной продукции на территории РФ (СВТ-плата), для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес.) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС (Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 10-14 Node 1year BaseLicens KL4863RAKFS Лаборатория Касперского; Kaspersky Стандартный Certified media Pack Russian Edition. Media Pack KL8067RMZ Лаборатория Касперского; Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux; Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux, ФСТЭК CB4337workstALinuxCE RT Киберпротект; Сертификат на техническую поддержку Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux, ФСТЭК F16PCLANL-S Киберпротект; Сертифицированный USB-ключ eToken для получения сертифицированных обновлений, ФСТЭК ETOKEN_UPD Киберпротект). | 1 | 1 ПС
|  |  | Пусконаладочные работы | 3 | 1 комплекс
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект
77 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | Шкаф серверного оборудования (ШСО) система технологического управления | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД от 30.07.2025 № 837
|  |  | Монтаж: Система бесперебойного питания СГЭП серии СГП723.R010A.01TT010.14A2001P.N мощностью 10кВа/10кВт, SNMP, EPO, ЖК дисплей на русском языке, байпас электронный, байпас сервисный и панель подключения, комплект АКБ 120Ач Габариты: 1200х850х2100 (ШхГхВ, мм) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Автоматизированное рабочее место (АРМ) в составе: Корпусной вентилятор 90mm PSU 450W ATX, APFC, 120FAN, 80 PLUS CPU Intel® Core™ i7-10700 Processor, 16M Cache, 2.90 up to 4.80 GHz, 8C/16T, 65W CPU cooler RAM DIMM DDR4 16GB 3200MHz МПТ AQ SSD 256 GB M.2 SATA GPU NVIDIA GT 1030 2GB HDMI DVI WiFi 802.11ax&BT 5.2 МПТ Wifi Антенна внутренняя Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (МО), способ передачи OEM, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. Монитор 23,8" 1920x1080@75Hz IPS 16:9 5ms VGA HDMI DVI-D 178/178 250cd 1000:1 Audio out МПТ (2шт.), Блок розеток, 8хSchuko, 10A Компьютерная акустика 2.0, черный, USB, 2x3Вт Keyboard Aquarius USB чёрная Mouse Aquarius Optical 2 key Scroll USB (1000dpi). Комплект прикладного ПО | 5 | 1 ед.
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 6 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий (Кондиционер бытовой, сплит настенный, охлаждение холодопроизводительностью 9,96 кВт (36000 BTU) LS-H36КРА2/LU-H36КРА2 - комплекта). | 30.23 | 1 м2 зданий
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС (Сервер ПАК ISIM - 1 шт; межсетевой экран Континент 4 - 3 шт.) | 1 | 1 ПС
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 6 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
78 | Реконструкции ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 2 Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 59 шт.) (проектирование) | N_TP2100.VL.0019 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 10 км. | 1 | 1 ВЛ | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
79 | Реконструкция ПС Лазаревская (замена ОРУ-35, замена ОПУ) (проектирование) | N_TP2100.PS.0062 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)), разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС). Ячейка выключателя 35 кВ. | 7 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
80 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Леуши (замена оборудования УРЗА, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0059 | Демонтаж и монтаж разъединителя трехполюсного напряжением 110 кВ (существующего) | 2 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД от 02.10.2025 № 51-Э
|  |  | Демонтаж трансформатора собственных нужд | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж щита собственных нужд | 1 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж кабельной продукции | 5690 | м
|  |  | Устройство лежневого фундамента; металлического ростверка под ОПУ, металлических опор под ТСН, трансформаторов тока | 1 комплекс | 1
|  |  | Монтаж трансформатора тока 110 кВ элегазовый ТРГ-УЭТМ-110II* ХЛ1 с устройством фундаментов | 1 ед. | 6
|  |  | Монтаж трансформатора собственных нужд (Комплектное распределительное устройство серии КРУ СЭЩ-59-15-10/63 ХЛ1 комплектно с ТМГ-СЭЩ-63/10/0.4кВ) с устройством металлического ростверка | 1 ячейка | 2
|  |  | Монтаж шкафа ШЗВ-90_типовой | 1 ед. | 2
|  |  | Монтаж: Пункт распеределительный с вводным выключателем ВН-32-363-УХЛ3 3Р с Iн=63 А с фидерными автоматическими: - Q1 - OptiDin ВМ63 1Р с Iн=40 А, Iотс=400 А - 1 шт.; - Q2, Q3 - OptiDin ВМ63 1Р с Iн=30 А, Iотс=300 А - 2 шт.; - Q4 - OptiDin D63 1P с Iн=16 А, Iотс=160 А - 1 шт.; - Q5, Q6, Q7, Q8 - OptiDin D63 1P с Iн=40 А, Iотс=400 А, - 6 шт. | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж общеподстанционного пункта управления размером 11000х5000х3798 мм с устройством лежневого фундамента и металлического ростверка | 1 м2 | 55
|  |  | Монтаж: Щит собственных нужд 380/220 В | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж шкафа гарантированного питания ШНЭ 8020 | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики №1 в составе: - Модуль ввода те ОСР CON i-7041 1шт. - Сервер последовательных портов МОХА Nport 5230 1шт. | 1 ед. | 1
|  |  | АРМ оперативного персонала (Встраиваемый компьютер iROBO-6000-030D Intel Celeron N3350 1.1-2.4ГГц, 4Гб DDR3L SO-DIMM) | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж шкафа защиты 2-х (3-х) обмоточного трансформатора для схемы "мостик" ШЭ2607 045 | 1 ед. | 2
|  |  | Монтаж шкафа резервной защиты трансформатора 110 – 220 кВ, автоматики управления выключателем и управления РПН типа ШЭ2607 158 (без учета логометра) | 1 ед. | 2
|  |  | Монтаж шкафа ОБР ШЭЭ 243 0501 | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ШЭ2607 130 | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж прочих шкафов: Панель управления-1 ед.; Шкаф с зарядно-питающим устройством ЗПУ-3.220.25.ТО-1 ед. | 1 ед. | 2
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного тока | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж шкафа аккумуляторной батареи | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж: Фильтр присоединения ФП (полоса пропускания 300-1000 кГц)-1 ед.; Фильтр разделительный полосовой (полоса заграждения 332-392 кГц) -1 ед.; Фильтр разделительный полосовой (полоса заграждения 836-984 кГц) -1 ед. | 1 ед. | 3
|  |  | Монтаж: Источник бесперебойного питания ИБП 400-220АС//48 DC в комплекте с аккумуляторной батареей 12В-12Ач DTM 1212 (предположительно для нагрузки 300Вт с временем автономии lчас) с комплектом перемычек соединительных для ИБП 400-220АС//48 DC | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж: Аппаратура ВЧ связи для ПС Леуши 3-х канального исполнения передача 836-848 / прием 972-984 кГц -1 ед.; Аппаратура ВЧ связи для ПС Леуши 1-но канального исполнения передача 332-336 кГц / прием 392-396 кГц -1 ед. на ПС 110 кВ Леуши | 1 ед. | 2
|  |  | Монтаж: Фильтр присоединения ФП (полоса пропускания 300-1000 кГц)-3 ед.; Фильтр разделительный полосовой (полоса заграждения 836-984 кГц) -1 ед. на ПС 220 кВ Ягодная | 1 ед. | 4
|  |  | Монтаж: Источник бесперебойного питания ИБП 400-220АС//48 DC в комплекте с аккумуляторной батареей 12В-12Ач DTM 1212 (предположительно для нагрузки 300Вт с временем автономии lчас) с комплектом перемычек соединительных для ИБП 400-220АС//48 DC на ПС 110 кВ Березовая | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж: Аппаратура ВЧ связи для ПС Берёзовая 1-но канального исполнения передача 392-396 кГц / прием 332-336 кГц | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж: Источник бесперебойного питания ИБП ИБЭП- 220/ 48В-12А-2/2 (УС Кондинской группы подстанций Урайских ЭС) | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж: Аппаратура ВЧ связи для УС Кондинская ГПС 3-х исполнения передача 972-984 кГц /прием 836-848 кГц | 1 ед. | 1
|  |  | Демонтаж и монтаж шкафа УСПД (существующий) | 1 точка учета | 1
|  |  | Демонтаж и монтаж счетчики трехфазные (существующие) | 1 точка учета | 6
|  |  | Монтаж комплекса системы безопасности на ПС 110 кВ Леуши | 1 ПС | 1
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ОПУ) 110 кВ. Ханты-Мансийский автономный округ | 1 м2 | 1220
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 комплекс | 1
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
81 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Атымья-Картопья 1, ВЛ 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (переустройство: демонтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; монтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; заявитель АО «ГК «Северавтодор») | P_TP1900.VL.0036 | Демонтаж провода,грозотроса | 2.015 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Демонтаж ВОЛС | 1.285 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. Анкерные | 20.19 | т
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных.Промежуточные | 2.686 | т
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 2.015 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж грозотроса ВЛ 110 кВ. Диаметр 9.1 мм. | 2.015 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 48 ОВ, 20 кН. | 1.285 | 1 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ 110 кВ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом). Протяженность до 1 км. | 0.7 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы ВЛ 110 кВ и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15. | 0.02015 | 100 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 2 км. | 1 | 1 ВЛ
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 0.6 до 0.11 млн. руб. | 1 | 1 объект
82 | Реконструкция ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 1 Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 70 шт.) | P_TP1900.VL.0035 | Демонтаж провода,грозотроса, опор | 28 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Демонтаж ВОЛС | 30 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных.Промежуточные | 268.821 | т
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. Анкерные | 145.198 | т
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2, грозотрос 9,1мм2 | 28 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКК. 48 ОВ, 20кН | 30 | 1 км
|  |  | Устройство ВЛ 110 кВ устройства лежневых дорог. Устройство лежневых дорог | 1.225 | 1 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 10 км. | 1 | 1 ВЛ
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. (ВОЛС) | 1 | 1 объект
83 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Агириш, ПС 110 кВ Самза, ПС 110 кВ Геологическая, ПС 110 кВ Соболиная, ПС 110 кВ Таежная филиала Урайского ПО (установка служебно-бытовых вагон-домов с инженерными системами - 5 шт.) (проектирование) | P_NS1900.PH.0003 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
84 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ территории СОТ "Сосновый Бор" Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,85 км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,215 км, КТП-10/0,4 - 0,4 МВА) | Q_TP1900.VL.0037 | Демонтаж провода, опор ВЛ 0,4 кВ одноцепной | км | 0.739 | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Монтаж опор ВЛ 0,4 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | км | 0.85
|  |  | Монтаж провода самонесущего изолированного СИП-4 4х95+1х16 мм2 | км | 0.85
|  |  | Устройство траншеи для 2-х цепной КЛ 10 кВ с восстановлением благоустройства | 1 км по трассе | 0.2
|  |  | Устройство подземного перехода методом ГНБ с устройством траншеи. Прокладка полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм - 2 трубы х15м=30 м. | км | 0.015
|  |  | Прокладка кабельной линии 10 кВ ( (Кабель АПвКПу-10 3х95 мм2 ) | 1 км по трассе | 0.215
|  |  | Монтаж разъединителяя 10 кВ (РЛНД-10/400 с приводом и комплектом траверс -1шт); | 1 ед. | 1
|  |  | Монтаж КТП 10 кВ киоскового типа (КТП-400/10/0,4 -1шт с силовым трансформатором 1 шт.) | 1 ед. | 1
|  |  | Установка ограждения КТП из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м с барьером безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ). | п.м | 20
|  |  | Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ; КЛ 10 кВ; КТП-400/10/0,4 | 3 | 1 комплекс
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 0,4 кВ. Протяженность 1 км. | 1 ВЛ | 1
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для КЛ 10 кВ | 1 км по трассе | 0.215
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 10 кВ. Затраты от 1,1 до 6 млн. руб. (КТП-400/10/0,4 кВ) | 1 объект | 1
85 | Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ территории СНТСН "Уралочка" Урайского ПО филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,40 км) | Q_TP1900.VL.0038 | Демонтаж провода, опор ВЛ 0,4 кВ одноцепной | 1 км | 0.36 | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р
|  |  | Монтаж опор ВЛ 0,4 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 1 км | 0.4
|  |  | Монтаж провода самонесущего изолированного СИП-4 4х70+1х16 мм2 | 1 км | 0.4
|  |  | Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ | 1 комплекс | 1
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 0,4 кВ. Протяженность 1 км. | 1 ВЛ | 1
86 | Модернизация локально-вычислительной сети Урайского производственного отделения филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (проектирование) | Q_TP1900.PR.0073 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 6 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 объект | 1 | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 18.03.2026 № 100р

## общее (hidden)
Технические характеристики инвестиционных проектов АО «Россети Тюмень»
Филиала Энергокомплекс Урайское ПО
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Наименование и реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ | 8 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж бакового выключателя 35 кВ. | 7 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 35 кВ | 16 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 35 кВ. | 12 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж оборудования ВЧ-связи | 1 | комплект
|  |  | Аварийные маслостоки (прокладка маслопровода из стальных труб диаметром 377 мм с устройством ж/б колодца). | 25 | 1 погонный метр
|  |  | Устройство маслосборника РГСП-75 с устройством свайных фундаментов. | 75 | 1 м3
|  |  | Монтаж: Разъединитель трехполюсный, номинальное напряжение 110 кВ, РГНП.1а-110II*/1000 УХЛ1, с одним комплектом заземляющих ножей, с приводом ПД-14 УХЛ для главного и заземляющих ножей (6 шт.); Разъединитель трехполюсный, номинальное напряжение 110 кВ, РГНП.2-110II*/1000 УХЛ1, с двумя комплектами заземляющих ножей, с приводом ПД-14 УХЛ для главного и заземляющих ножей (2 шт.) | 8 | 1 ед
|  |  | Монтаж трансформатор тока, с пятью обмотками номинальное напряжение 110 кВ ТОГФ-110 УХЛ1, номинальный вторичный ток 200/400/800/5А, класс точности для измерения, учета и защиты 0,2s/0.5/10P/10P/10P | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН-110/88-10/650 II УХЛ1, наружной установки комплектно с устройством контроля утечки тока на три фазы (6 шт.) | 2 | комплект
|  |  | Монтаж выключателя вакуумного 35 кВ с заводской опорной металлоконструкцией, ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ 1 без устройства фундаментов. | 7 | 1 ед
|  |  | Монтаж трансформатора тока 35 кВ с литой изоляцией (линейный ячейки) 200/5А, ТЛ-ЭК-35 УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж разъединителя РГП-1а-35.IV/1000 УХЛ1 трехполюсного 35кВ горизонтально-поворотного типа с одним заземляющим ножом, с приводами ПД-14 (2шт), блоком управления БУ-2-14 (1шт) - (8 шт.) ; разъединителя трехполюсного 35кВ горизонтально-поворотного типа с двумя заземляющими ножами, с приводами ПД-14 (3шт), блоком управления БУ-3-14 (1шт) РГП-2-35.IV/1000 УХЛ1 - (8 шт.) | 16 | 1 ед
|  |  | Монтаж трансформатора напряжения индуктивный антирезонансный 35кВ НАМИ-35 УХЛ1 | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж ограничителя перенапряжений ОПН- 35кВ | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т 6/НН, 160 кВА. | 2 | 1 ед.
|  |  | Устройство железобетонных кабельных каналов | 22.49 | 1 м3
|  |  | Прокладка кабельной продукции (Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН ТН-110, шкаф переменного тока ШОВ, шкаф зажимов ШЗВ-240 - 6шт.) | 18840 | 1 м
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 29 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ШЭ2607 130130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 152 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа резервной защиты трансформатора РЗТ-202 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Щит управления Панель 1У (1 шт.); Щит управления Панель 2У (1 шт.); Щит управления Панель 3У (1 шт.) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов (Шкаф ТН-110 - 1 шт.; Шкаф зажимов типа ШЗВ-2 шт., Клеммный шкаф ТН-110 кВ -2 шт.) | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защиты и автоматики вводов и СВ 6,35 кВ типа ШЭ2607 165 | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защиты и автоматики ВЛ-35 кВ типа ШЭ2607 172 | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа автоматики ТН-35 кВ и ОЦН-35 кВ типа ШЭ2607 178 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ (Конденсатор связи СМПВ-110/ 3-6,4 ХЛ1 (1 шт); Фильтр присоединения ФПМ-Рс-6400/160-1000 (1 шт.); Фильтр разделительный ФРМР (2 шт.) ВЧ-заградитель ВЗ-630 (4шт.). | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) (Телекоммуникационный шкаф 42U (дверь стеклянная) в составе: комплект монтажных частей, блок розеток для 19" шкафа и блок вентиляторов с термостатом (кросс 1 шт, коммутаторы-2 шт.); Аппаратура ВЧ связи ССТМ "ES 100" 1 канальная ( 4 кГц) ( 2 станции) с преобразователем напряжения ~220В/60В, 5А, 1U c расширенным диапазоном входного напряжения 140-264В и с устройством управления и контроля станции VC-200). | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.04.01.00.00 (1ТМ) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-00.00.00.10.160 (2ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.13.00.00.00 (ОБР1) (РЗА) | 1 | 1 ед. |  | Пояснения написала в ГИПРО
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-02.15.03.96 (ОБР2) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АРМ персонала РЗА (ПО и оборудование связи Блок преобразователей МОХА-1шт; комплекс программ с инсталяцией на 10 терминалов-1шт; Универсальный комплект для подключения компьютера-3шт; Кабель КИПвЭВ 1х2х0,78-150м; Кабель связи-30м; Ноутбук-1шт.) | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкаф учета УСПД | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ. | 153.65 | 1 м2 здания
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Проезжая часть (внутриплощадочные проезды). | 400 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) ) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД от 18.10.2024 № 34-Э
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 1 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя КРУ 10 кВ. | 28 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора собственных нужд, масляный 10 кВ 100 кВА | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж разъединителя трехполюсного 110 кВ с двумя заземлителями и выносным блоком управления, Iн=1000 А, привод гл. и заземл. ножей ПД-14 УХЛ1, РГНП.2-110/1000-40 УХЛ1(4 шт.); разъединителя трехполюсного 110 кВ с одним заземлителем и выносным блоком управления, Iн=1000 А, привод гл. и заземл. ножей ПД-14 УХЛ1, РГНП.1а-110/1000-40 УХЛ1 (2 шт.) | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора напряжения 110 кВ элегазовый ЗНОГ-110III УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора тока 110 кВ элегазовый опорный 200-400-800/5 А ТОГФ-110III УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ограничителя перенапряжения 110 кВ ОПН-110/88-10/680 (II) УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж заземлителя нейтрали с приводом ПД-14 УХЛ1, выносным блоком управления ЗРП-110/1000 УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 1000 А, Iоткл 20 кА. | 25 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 2000, Iоткл 31,5кА. | 3 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж трансформатора собственных нужд ТМГэ2-100/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Yн-11 | 2 | 1 ед.
|  |  | Строительство здания ОПУ 110 кВ, укомплектованного системами собственных нужд, оперативного тока с аккумуляторными батареями, освещения, отопления, вентиляции. | 46.875 | 1 м2
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 18 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ШЭ2607 130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Шкаф щита управления 2У (1 шт.); Шкаф щита управления 3У (1 шт.) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа регистратора аварийных событий РЭС-3 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа организации цепей напряжения ТН 110 кВ Нетиповой | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа основных защит трансформатора T-1; Т-2 ШЭ2607 041 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа резервных защит и АРКТ трансформатора T-1; Т-2 ШЭ2607 158 | 2 | 1 ед.
|  |  | Шкаф защиты ближнего резервирования трансформатора T-1; Т-2 ШЭРА-НВ-БРТ-1051 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики АСУ1, АСУ2 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики АСУ3 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики СГП1, СГП2 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АРМ РЗА на базе персонального компьютера с комплектом ПО EKRASMS. | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения. | 28 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Шкаф АИИС КУЭ№1; Шкаф учета АИИС КУЭ№4 | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ЗРУ 10 кВ. | 167.6 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 8 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения. | 2 | 1 точка наблюдения
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Устройство подъездной дороги. | 422 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ОПУ) 110 кВ. Ханты-Мансийский автономный округ. | 1220 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
3 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя КРУ 6 кВ. | 11 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Прокладка аварийных маслостоков с устройством маслосборника РГСП-75 | 25 | 1 погонный метр
|  |  | Монтаж выключателя элегазового ВГТ-110III-40/2000 УХЛ1, с пружинным приводом ППрМ, Номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 40 кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 6 кВ ячейки выключателя НУ 10 кВ. Iном 1000 А, Iоткл 25 кА. (КРУМ-6 кВ) | 8 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 6 кВ ячейки выключателя НУ 10 кВ. Iном 1600 А, Iоткл 25 кА. (КРУМ-6 кВ) | 3 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т 6/НН, 160 кВА. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ) 110 кВ, укомплектованного системами собственных нужд, оперативного тока с аккумуляторными батареями, освещения, отопления, вентиляции. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более. | 1 | 1 РУ
|  |  | Устройство железобетонных кабельных каналов | 17.578 | 1 м3
|  |  | Прокладка кабельной продукции (Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН ТН-110, шкаф переменного тока ШОВ, шкаф зажимов ШЗВ-240 - 6шт.) | 22363 | 1 м
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 20 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 152 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 130130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа основной защиты линии ШЭ2607 081 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Щит управления Панель 1У (1 шт.); Щит управления Панель 2У (1 шт.); Щит управления Панель 3У (1 шт.) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов (Шкаф ТН-110 - 1 шт.; Шкаф зажимов типа ШЗВ-2 шт., Клеммный шкаф ТН-110 кВ -2 шт.) | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа РЗТ-202 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж приемопередатчика ВЧ защит ПВЗУ-Е | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ (Конденсатор связи СМПВ-110/ 3-6,4 ХЛ1 (3 шт); Фильтр присоединения ФПМ-Рс-6400/160-1000 (3 шт.); ВЧ-заградитель (3 шт.) | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) (Телекоммуникационный шкаф 42U (дверь стеклянная) в составе: комплект монтажных частей, блок розеток для 19" шкафа и блок вентиляторов с термостатом (кросс 1 шт, коммутаторы-2 шт.); Аппаратура ВЧ связи ССТМ "ES 100" 1 канальная ( 4 кГц) ( 2 станции) с преобразователем напряжения ~220В/60В, 5А, 1U c расширенным диапазоном входного напряжения 140-264В и с устройством управления и контроля станции VC-200) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.04.01.00.00 (1ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-00.00.00.10.160 (2ТМ) | 1 | 1 ед. |  |  | Пояснения написала в ГИПРО
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.13.00.00.00 (ОБР1) (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-02.15.03.96 (ОБР2) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала РЗА (ПО и оборудование связи Блок преобразователей МОХА-1шт; комплекс программ с инсталяцией на 10 терминалов-1шт; Универсальный комплект для подключения компьютера-3шт; Ноутбук-1шт.) | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 2 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения. | 11 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа учета УСПД | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ | 167.6 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 300 мм2. | 0.18 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 0.41 | 1 км
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (Ячейка выключателя НУ 110 кВ). Ханты-Мансийский автономный округ | 1666 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ОПУ) 110 кВ. Ханты-Мансийский автономный округ | 1220 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)). Ячейка выключателя 110 кВ. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
4 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 35 кВ. | 16 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж бакового выключателя 35 кВ. | 7 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж оборудования ВЧ-связи | 1 | 1 комплект
|  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 110 кВ. (Разъединитель трехполюсный, номинальное напряжение 110 кВ, РГНП.1а-110II*/1000 УХЛ1, с одним комплектом заземляющих ножей, с приводом ПД-14 УХЛ для главного и заземляющих ножей (4 шт.); Разъединитель трехполюсный, номинальное напряжение 110 кВ, РГНП.2-110II*/1000 УХЛ1, с двумя комплектами заземляющих ножей, с приводом ПД-14 УХЛ для главного и заземляющих ножей (2 шт.) | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора тока, с пятью обмотками номинальное напряжение 110 кВ ТОГФ-110 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж выключателя вакуумного 35 кВ с заводской опорной металлоконструкцией, ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ 1 | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж разъединителя трехполюсного 35кВ горизонтально-поворотного типа с двумя заземляющими ножами, с приводами ПД-14 (3шт), блоком управления БУ-3-14 (1шт) РГП-2-35.IV/1000 УХЛ1 | 16 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора напряжения индуктивный антирезонансный 35кВ НАМИ-35 УХЛ1ТН | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора тока 35 кВ с литой изоляцией (линейный ячейки) 200/5А, ТЛ-ЭК-35 УХЛ1 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора собственных нужд ТМГ-160-6/0,4Y/Y-11 | 2 | 1 ячейка
|  |  | Устройство железобетонных кабельных каналов | 24.9 | 1 м3
|  |  | Прокладка кабельной продукции (Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН ТН-110, шкаф переменного тока ШОВ, шкаф зажимов ШЗВ-240 - 6шт.) | 18840 | 1 м
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 31 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ШЭ2607 130130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 152 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа резервной защиты трансформатора РЗТ-202 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Щит управления Панель 1У (1 шт.); Щит управления Панель 2У (1 шт.); Щит управления Панель 3У (1 шт.) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов ( Шкаф ТН-110 -1 шт.; Шкаф зажимов типа ШЗВ-2 шт., Клеммный шкаф ТН-110 кВ -2 шт.) | 5 | 1 ед. |  |  |  | Пояснения написала в ГИПРО
|  |  | Монтаж шкафа защиты и автоматики вводов и СВ 6,35 кВ типа ШЭ2607 165 | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защиты и автоматики ВЛ-35 кВ типа ШЭ2607 172 | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа автоматики ТН-35 кВ и ОЦН-35 кВ типа ШЭ2607 178 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. (Конденсатор связи СМПВ-110/ 3-6,4 ХЛ1 (2 шт); Фильтр присоединения ФПМ-Рс-6400/160-1000 (2 шт.); ВЧ-заградитель ВЗ-630-1.0-ХЛ-32-46 (2 шт.)) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) (Телекоммуникационный шкаф 42U (дверь стеклянная) в составе: комплект монтажных частей, блок розеток для 19" шкафа и блок вентиляторов с термостатом (кросс 1 шт, коммутаторы-2 шт.); Аппаратура ВЧ связи ССТМ "ES 100" 1 канальная ( 4 кГц) ( 2 станции) с преобразователем напряжения ~220В/60В, 5А, 1U c расширенным диапазоном входного напряжения 140-264В и с устройством управления и контроля станции VC-200). | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.04.01.00.00 (1ТМ) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-00.00.00.10.160 (2ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.13.00.00.00 (ОБР1) (РЗА) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-02.15.03.96 (ОБР2) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала РЗА (ПО и оборудование связи Блок преобразователей МОХА-1шт; комплекс программ с инсталяцией на 10 терминалов-1шт; Универсальный комплект для подключения компьютера-3шт; Ноутбук-1шт.) | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкаф учета УСПД | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ. | 49.2 | 1 м2 здания
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Устройство подъездной дороги. | 2000 | 1 м2
|  |  | Проезжая часть (внутриплощадочные проезды). | 240 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ. | 8 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж бакового выключателя 35 кВ. | 7 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трехполюсного разъединителя 35 кВ. | 16 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж здания ОПУ 110 кВ. | 62.69 | 1 м2
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя ВГТ-110III-40/2000 УХЛ1, с пружинным приводом ППрМ, Номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 40 кА | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж бакового выключателя ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ 1 с устройством фундаментов. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ячейки трансформатора силового двухобмоточного масляного 6/0.4 кВ, 400 кВА, ТМГ-400/6 УХЛ1 | 2 | 1 ячейка
|  |  | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ) 110 кВ, укомплектованного системами собственных нужд, оперативного тока с аккумуляторными батареями, освещения, отопления, вентиляции. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более. | 1 | 1 РУ
|  |  | Установка мобильного здания "Ермак" | 1 | 1 ед.
|  |  | Устройство железобетонных кабельных каналов | 17.578 | 1 м3
|  |  | Прокладка кабельной продукции | 23980 | 1 м
|  |  | Демонтаж шкафов РЗА, ТМ, АСКУЭ | 20 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 152 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора ШЭ2607 130130 | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа основной защиты линии ШЭ2607 081 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж: Щит управления Панель 1У (1 шт.); Щит управления Панель 2У (1 шт.); Щит управления Панель 3У (1 шт.) | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж прочих шкафов (Шкаф ТН-110 -1 шт.; Шкаф зажимов типа ШЗВ-2 шт., Клеммный шкаф ТН-110 кВ -2 шт.) | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа РЗТ-202 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж приемопередатчика ВЧ защит ПВЗУ-Е | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. (Конденсатор связи СМПВ-110/ 3-6,4 ХЛ1 (2 шт); Фильтр присоединения ФПМ-Рс-6400/160-1000 (2 шт.); ВЧ-заградитель ВЗ-630-1.0-ХЛ-32-46 (2 шт.)) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС)(Телекоммуникационный шкаф 42U (дверь стеклянная) в составе: комплект монтажных частей, блок розеток для 19" шкафа и блок вентиляторов с термостатом (кросс 1 шт, коммутаторы-2 шт.); Аппаратура ВЧ связи ССТМ "ES 100" 1 канальная ( 4 кГц) ( 2 станции) с преобразователем напряжения ~220В/60В, 5А, 1U c расширенным диапазоном входного напряжения 140-264В и с устройством управления и контроля станции VC-200) | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.04.01.00.00 (1ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-00.00.00.10.160 (2ТМ) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-03.13.00.00.00 (ОБР1) (РЗА) | 1 | 1 ед. |  |  |  | Пояснения написала в ГИПРО
|  |  | Монтаж шкафа телемеханики ТМИУС КП-2-02.15.03.96 (ОБР2) | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 2 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала РЗА (ПО и оборудование связи Блок преобразователей МОХА-1шт; комплекс программ с инсталяцией на 10 терминалов-1шт; Универсальный комплект для подключения компьютера-3шт; Ноутбук-1шт.). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкаф учета УСПД | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 1 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ. | 40.8 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 0.41 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 300 мм2. | 0.18 | 1 км
|  |  | Пусконаладочные работы | 1 | 1 комплекс
|  |  | Устройство ограждения | 193.5 | 1 м
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (Ячейка выключателя НУ 110 кВ). Ханты-Мансийский автономный округ | 1666 | 1 м2
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ОПУ 110 кВ). Ханты-Мансийский автономный округ | 1220 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для элементов ПС 110 кВ. Ячейка выключателя 110 кВ. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
6 | Реконструкция линии электропередач ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 филиала Урайские электрические сети (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | Демонтаж провода,грозотроса, опор | 17.4 | 1 км ВЛ | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж ВОЛС | 18.6 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. Промежуточные и анкерные опоры | 17.4 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. Промежуточные и анкерные опоры | 17.4 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2, грозотрос 9,1мм2 | 17.4 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ДПТ-П-32У (4х8) 28 кН | 18.6 | 1 км
|  |  | Устройство лежневых дорог ВЛ 110 кВ. Лежневые дороги. | 5.1 | км
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ 110 кВ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом). Протяженность 11-20.9 км. | 17.4 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) 110 кВ по границам земельного участка. Протяженность 13-24,9 км. | 17.4 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы ВЛ 110 кВ и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15. | 0.174 | 100 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 10 км. | 1 | 1 ВЛ
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. (ВОЛС) | 1 | 1 объект
7 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2025г) | M_TP2100.AS.0006 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж однофазного прибора учета | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка однофазного прибора учета МИР С-04 10-230-5(100) – GPZ1B-KNQ-E-D в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета МИР С-05.10-230-5(100) – GPZ1B-KNQ-E-D в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета МИР С-07.05S-230-5(10)-G2R-S2T2HQ-G-D в распределительном устройстве 0.4 кВ. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД)) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
8 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт., трансформатор тока - 3шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2026г) | M_TP2100.AS.0007 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 1 | 1 точка учета | Приказ об утв. ПСД от 09.12.2021 № 671-и
|  |  | Установка шкафа ЩУ-3Ф/1-0-3 IP66 с трехфазным прибором учета МИР С-07.05S-230-5(10)-GR-S2T2LQ-G-D на классе напряжения 0.4 кВ на стене здания, сооружения. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Замена ТТ 0.66 5 ВА 0,5 1500/5 | 1 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0,4 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. | 1 | 1 объект
9 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 3 | 1 точка учета | Приказ об утв. ПСД от 09.12.2021 № 672-и
|  |  | Установка шкафа ЩУ-3Ф/1-0-3 IP66 с трехфазным прибором учета МИР С-07.05S-230-5(10)-GR-S2T2LQ-G-D на классе напряжения 0.4 кВ на стене здания, сооружения. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета МИР С-07.05S-230-5(10)-GR-S2T2LQ-G-D в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
10 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (5 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2027 г.) | N_TP2100.AS.0013 | Демонтаж трехфазного прибора учета с трансформатором тока | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж трехфазного прибора учета | 4 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета СЕ308 S34.746 в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения CE308 S31.543 с установкой ТТИ-Ф 200/5 в распределительном устройстве 0.4 кВ. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.6 до 0.11 млн. руб. | 1 | 1 объект
11 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2026 г.) | N_TP2100.AS.0012 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета CE308 S31.543. (1 точка учета); СЕ308 S34.746. (1 точка учета) существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 2 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
12 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2025 г.) | N_TP2100.AS.0011 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 3 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж трехфазного прибора учета с трансформатором тока | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета СЕ308 S34.746 в существующем шкафу с организацией связипо радио интерфейсу | 3 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета СЕ308 S31.543 полукосвенного включения с установкой трансформатора тока ТТИ-30 200/5 (3 шт.) в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. | 1 | 1 объект
13 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (2024 -2028 г.г). | O_TP2100.AS.0017 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 5 | 1 точка учета | Приказ об утверждении ПСД от 07.08.2024 № 483-УЭС. Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета ST401D-22A43R55-G3R1OS00010-s с ВЩУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета МИР С-07.05S-57-5(10) (2 точки учета); МИР С-04.10-230-5(100) (2 точки учета) в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
14 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2028 г.) | O_TP2100.AS.0014 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 4 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Установка трехфазного прибора учета СЕ308 S31.543. (2 точки учета); СЕ308 S34.746. (2 точки учета) в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объенкт
15 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС 0.4 кВ. Ворота откатные с электроприводом, размеры 4,5х2,5 м (1 шт.); Ворота металлические распашные, размеры 5,0х2,5 м (1 шт.) | 2 | 1 ед | Приказ об утверждении ПСД от 22.12.2023 № 886
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС 0.4 кВ. Ограждение внешнее металлическое, высотой 2,5 м. | 586 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж турникета. | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж СКУД. | 1 | 1 точка доступа
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
16 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | Монтаж УПАТС для ПС 35 кВ. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
17 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования резервный. | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. | 12 | 1 ед
|  |  | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
18 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Урайские электрические сети | N_TP2100.PR.0046 | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 6 кВ. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
19 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | УПАТС для ПС 110 кВ. Монтаж комплекта оборудования базовой станции DMR (Шкаф телекоммуникационный 19", 42U, 600*600*2000 мм - 5 комплектов; антенна базовая вертикальная штыревая - 5 шт., Комплект стационарной радиостанции РВД-2500, Д1 146-174 МГц 99 каналов; Комплект возимой радиостанции РВД-2500,Д1 146-174 МГц 1000 каналов, цветной дисплей; Гибридный терминал с АКБ и зарядным устройством) | 5 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД от 23.10.2024 № 486-УЭС
|  |  | Монтаж УПАТС для ПС 220 кВ. Монтаж комплекта оборудования базовой станции DMR (Шкаф телекоммуникационный 19", 42U, 600*600*2000 мм - 1 комплект; антенна базовая вертикальная штыревая - 1 шт., Комплект стационарной радиостанции РВД-2500, Д1 146-174 МГц 99 каналов; Комплект возимой радиостанции РВД-2500,Д1 146-174 МГц 1000 каналов, цветной дисплей; Гибридный терминал с АКБ и зарядным устройством) | 1 | 1 объект
|  |  | АРМ оперативного персонала. Монтаж комплекта оборудования АРМ диспетчера цифровой радиосети (Моноблок Aquarius Mnb Pro T904 8Gb 23.8; ИБП 650ВА 360 Вт; лицензия Radiusip на диспечерскую консоль (за 1 лицензию) под Linux в транкинговых системах Tier 3) | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС 110 кВ. (Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux, ФСТЭК FRCPPPCLANL Киберпротект) | 1 | 1 ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
20 | ССПД узел связи ПС 220 кВ Картопья - ПС 110/10 кВ Агириш с отпайкой к ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (ВОЛС - 79,45 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0001 | Монтаж системы ИВКЭ для ПС (ЗПС) 110 кВ. (Монтаж мультиплексора Мультиплексор Olencom NR600-N-2 2*STM-4/1+2*STM-1, 8*E1 (120 Ом), 4*FE(RJ45), 4*FXS, 2*E&M, 2*RS232, без SFP NR600-N-CH2-DDC) | 4 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж системы ИВКЭ для ПС (ЗПС) 110 кВ. (Монтаж мультиплексора Мультиплексор Olencom V4200-9 многосервисный, шасси 9 слотов, 1U (без Б/П) V4200-9-CH) | 4 | 1 ед
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКГТ ДПТ-Э-48У-(6х8)-23кН | 79.45 | 1 км
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
21 | ВОЛС в филиале АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС для создания магистральной сети связи протяженностью 176 км (ПС Мортка - опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник с отпайкой на ПС Кума протяженностью 87 км, собственник АО "Россети Тюмень"; опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник - ПС Тавда с отпайками на ПС Карабашка, ПС Чапаевская протяженностью 89 км, собственник МРСК Урала) | M_NS2100.PR.0003 | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС 220 кВ Тавда. | 1 | 1 ПС | Приказ об утверждении ПСД от 18.02.2025 № 488-УЭС
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС 110 кВ Мортка. | 1 | 1 ПС
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 110 кВ. 48 ОВ, 20 кН. | 177.56 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 110 кВ. 24 ОВ, 20 кН. | 6.16 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКГТ 110 кВ. 48 ОВ, 114 кН. | 1.14 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК в трубе в земле 110 кВ. 48 ОВ, 4 кН. | 0.45 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ВОК в трубе в земле 110 кВ. 24 ОВ, 4 кН. | 0.25 | 1 км
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
22 | Установка систем видеонаблюдения на производственных базах УЭС, СРЭС, Кондинского участка УЭС (новое строительство) | M_NS2100.PH.0001 | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. | 3 | 1 шт | Приказ об утверждении ПСД от 01.10.2024 № 485-УЭС
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 5 | 1 шт
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения. | 3 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 77 | 1 точка наблюдения
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
23 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (Урайские ЭС, ПС 110 кВ Убинская, ПС 110 кВ Мортка) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_NS2100.PR.0004 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД от 14.11.2024 № 487-УЭС
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект
24 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | Устройство инженерных систем зданий 6 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. | 30.23 | 1 м2 зданий | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 6 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж оборудование электропитания, 12 кВт. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
25 | Проектирование реконструкции ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 2 (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 59 шт.) | N_TP2100.VL.0019 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 10 км. | 1 | 1 ВЛ | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
26 | Проектирование реконструкции ПС Лазаревская (замена ОРУ-35, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0062 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)), разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС). Ячейка выключателя 35 Кв. | 7 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
27 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Леуши (замена оборудования УРЗА, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0059 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
28 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Атымья-Картопья 1, ВЛ 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (переустройство: демонтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; монтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; заявитель АО «ГК «Северавтодор») | P_TP1900.VL.0036 | Демонтаж провода,грозотроса | 2.015 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж ВОЛС | 1.285 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. Анкерные | 20.19 | т
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных.Промежуточные | 2.686 | т
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 2.015 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж грозотроса ВЛ 110 кВ. Диаметр 9.1 мм. | 2.015 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 110 кВ ОКСН 48 ОВ, 20 кН. | 1.285 | 1 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ 110 кВ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом). Протяженность до 1 км. | 0.7 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы ВЛ 110 кВ и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15. | 0.02015 | 100 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 2 км. | 1 | 1 ВЛ
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 0.6 до 0.11 млн. руб. | 1 | 1 объект
29 | Реконструкция ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 1 (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 70 шт.) | P_TP1900.VL.0035 | Демонтаж провода,грозотроса, опор | 28 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж ВОЛС | 30 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных.Промежуточные | 268.821 | т
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. Анкерные | 145.198 | т
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2, грозотрос 9,1мм2 | 28 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКК. 48 ОВ, 20кН | 30 | 1 км
|  |  | Устройство ВЛ 110 кВ устройства лежневых дорог. Устройство лежневых дорог | 1.225 | 1 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 10 км. | 1 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. (ВОЛС) | 1 | 1 объект
30 | Установка прибора учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ для технологического присоединения АО «ЮРЭСК» на ПС 110 кВ «Хвойная» (1 точка учета 10 кВ: прибор учета – 1 шт.) филиала АО «Россети Тюмень» Урайского ПО» | P_TP1900.AS.0019 | Демонтаж трехфазного прибора учета | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Установка прибора учета 3ф PLC/RF трехфазный трансформаторного включения на классе напряжения 10 кВ. | 1 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей 10 кВ. Затраты от 0,051 до 0,2 млн. руб. | 1 | 1 объект
31 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 точек учета 0,2-0,4 кВ: ПУ - 5 шт., ТТ – 9 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайского ПО (2025г) | P_TP1900.AS.0020 | Демонтаж однофазного прибора учета | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж трехфазного прибора учета | 1 | 1 точка учета
|  |  | Демонтаж трехфазного прибора учета с трансформатором тока | 2 | 1 точка учета
|  |  | Демонтаж трансформатора тока | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка однофазного прибора учета 1ф GSM/GPRS однофазный электронный, прямого включения МИР С-05.10-230-5(80)-GZ1B-KNQ-ED в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета 3ф GSM/GPRS трехфазный прямого включения МИР С-04.10-230-5(100)-G2RPZ1B-KQ-G-D в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета 3ф GSM/GPRS трехфазный трансформаторного включения МИР С-07.05S-230-5(10)-G2R-S2T2HQ-G-D полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета
|  |  | Установка Т-0,66-0,5S-100/5 УЗ 5ВА 0.4 кВ (3 шт.) | 1 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД) для отдельных элементов электрических сетей 0,4 кВ. Затраты от 0,6 до 1,1 млн. руб. | 1 | 1 объект
32 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Агириш, ПС 110 кВ Самза, ПС 110 кВ Геологическая, ПС 110 кВ Соболиная, ПС 110 кВ Таежная филиала Урайского ПО (установка служебно-бытовых вагон-домов с инженерными системами - 5 шт.) (проектирование) | P_NS1900.PH.0003 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
33 | ПП 35 кВ Кальманово (строительство переключающего пункта 35 кВ с установкой 2-х ячеек 35 кВ в районе ПС 110 кВ Ендырская) | N_NS1900.PS.0005 | Демонтаж шкафа Р6, шкафа Р15. | 2 | 1 элемент ПС | Приказ об утверждении ПСД № 43-Э от 06.12.2024
|  |  | Демонтаж участка металлического сетчатого ограждения | 191 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж ячейки выключателя НУ 35 кВ. Вакуумный выключатель 35 кВ Iном 2000 А, Iоткл 25 кА. Блок ПП 35 кВ Кальманово Б35-155 в составе: Вакуумный реклоузер 35 кВ SMART35-1шт; Ограничитель перенапряжения 35 кВ ОПН-РК-35-6шт; Шинная опора ШОСК 35-1-Г-60-3 УХЛ1-6шт; Разъединитель 35 кВ 1000 А с 2 заземляющими ножами РГП-СЭЩ-35/1000-2шт; Привод с 2 заземляющими ножами ПР СЭЩ-20-2шт; Трансформатор тока 35 кВ 300/5 А ТОЛ-НТЗ-35 300/5; 0,2S/0,5/10Р-3шт; Шкаф зажимов-1шт; Металлоконструкция 1565кг - 1компл. Блок кабельного подключения 35 кВ Б35-107 в составе: Разъединитель 35 кВ 1000 А с 1 заземляющим ножом РГП-СЭЩ-35/1000-1шт; Привод с 1 заземляющим ножом ПР СЭЩ-12-1шт; Ограничитель перенапряжения 35 кВ ОПН-РК-35-3шт; Шинная опора ШОСК 35-1-Г-60-3 УХЛ1-3шт; Металлоконструкция 803кг. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж поворотных камеры охранного видеонаблюдения: 1. Уличная цилиндрическая IP-камера 2Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Starvis, 0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, H.264/MJPEG, 1920x1080, 25 к/с, моторизованный вариообъектив 2.8-11.0 мм, DC-Drive, электромеханический ИК-фильтр, вариф. ИК-подсветка (до 90 м), 12В/PoE, microSDHC (до 128 ГБ), IP66, от -45 до +50° Beward B8182520RZQ 2. Уличная цилиндрическая IP-камера 2Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Starvis, 0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, H.264/MJPEG, 1920x1080, 25 к/с, моторизованный вариообъектив 2.8-11.0 мм, DC-Drive, электромеханический ИК-фильтр, вариф. ИК-подсветка (до 90 м), 12В/PoE, microSDHC (до 128 ГБ), IP66, от -45 до +50° Beward B8182520RZQ 3. PTZ камера уличная скоростная поворотная IP-камера 2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor R, 0.02 лк (день)/0.002 лк (ночь), DWDR, H.265/H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, DC-Drive, Zoom 30х оптич., ИК-подсветка (до 120м), 24В, IP66, от -50 до +60°C, дворник, холодный старт, обогрев и вентилятор Beward B81857-2RW | 6 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. Шкаф ИТСО ГхШхВ - 600*600*2000+200 цоколь | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 35 кВ подготовки и устройства территории ПС. Ханты-Мансийский автономный округ. | 192 | 1 м2
|  |  | Кадастровые работы ПС и работы по установлению земельных отношений | 0.0192 | 1 га
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 0.6 до 0.11 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)), разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для элементов ПП 35 кВ. Ячейка выключателя. | 2 | 1 ячейка
34 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная для технологического присоединения особой экономической зоны в г. Нягань (КРУ 6 кВ: замена В-6 кВ– 4 шт, ТТ-6(10) кВ – 8 шт., ТТНП-6(10) кВ -4 шт., установка приборов учёта - 4 шт, установка цифровых преобразователей с модулем индикации – 4 шт.). | N_TP1900.PS.0071 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
35 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | Демонтаж трансформатора напряжения 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 110 кВ. | 8 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 6 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж здания ОПУ 110 кВ. | 96 | 1 м2
|  |  | Демонтаж КЛ 0.4 кВ. Сечение до 95 мм2. | 22.9 | 1 км
|  |  | Строительство здания ПС (ОПУ) с инженерными системами здания 110 кВ. | 96 | 1 м2
|  |  | Монтаж шкафа дифференциальной защиты ошиновки 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа центральной сигнализации ПС 110 кВ. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Прочий шкаф (панели). | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала . | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 1 | 1 ед
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сбора сигналов с функцией программной оперативной блокировки разъединителей с количеством собираемых дискретных сигналов: 128 шт. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 110 кВ без устройства фундаментов. | 8 | 1 ед.
|  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 10 кВ без устройства фундаментов. | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы 110 кВ без устройства фундаментов (2 шт.) | 1 | 1 ед.
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 16.1 | 1 км
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 4 мм2, 5 жил. | 0.8 | 1 км
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 2.5 мм2, 5 жил. | 6 | 1 км
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ОПУ) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС). Ханты-Мансийский автономный округ.. | м2 | 1220
|  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД),разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 0.4 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
36 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 2 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж выключателя 35 кВ. | 7 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 35 кВ. | 18 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 40 кА. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ. Масляный Т 10/НН, 160 кВА. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж выключателя 35 кВ с устройством фундаментов. Вакуумный выключатель 35 кВ Iном 2000 А, Iоткл 25 кА. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж разединителя на три полюса напряжением 35 кВ с устройством фундаментов | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж трансформатора напряжения 35 кВ с устройством фундаментов | 2 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж ОПУ 110 кВ | 36.6 | 1 м2
|  |  | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ) 110 кВ, укомплектованного системами собственных нужд, оперативного тока с аккумуляторными батареями, освещения, отопления, вентиляции. Количество присоединений линий электропередачи к РУ 6 и более. | 1 | 1 РУ
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения. | 2 | 1 ед
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУ ТП присоединения. | 7 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 110 кВ: 2 - 3. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж УПАТС для ПС 110 кВ. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации зданий и сооружений ПС 110 кВ | 96 | 1 м² здания
|  |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (Ячека выключателя НУ 110 кВ; ОПУ 110 кВ) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС. Ханты-Мансийский автономный округ. | 2886 | 1 м2
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). Ячейка выключателя 110 кВ. | 2 | 1 ячейка
37 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | Демонтаж изолятора опорного 10 кВ | 6 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж трансформатора напряжения ЗНОЛ-6IIIУХЛ1 (11000/v3;100/v3;100/3; 0,2/15; 3Р/200) | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа ШЗН-2 | 2 | 1 ед
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 6 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
38 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 2 | 1 ячейка | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя НУ 35 кВ. | 9 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Iном 3150 А, Iоткл 40 кА. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 35 кВ ячейки выключателя НУ 35 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 25 кА. | 6 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). | 1 | 1 ед
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу 0.4 кВ. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ОПУ 110 кВ. | 96 | 1 м² здания
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 110 кВ: 2 - 3. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Масляный Т 6/НН, 160 кВА. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 1 | 1 ед
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения. | 7 | 1 ед
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 35 кВ ВОК 35 кВ. 24 ОВ, 4 кН. | 0.5 | 1 км
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ. В комплекте с ТТ. | 2 | 1 точка учета
|  |  | Монтаж распределительных устройств 35 кВ ячейки выключателя НУ 35 кВ. Iном 2500 А, Iоткл 25 кА. | 6 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж шкафа распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий, 0.23 кВ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А, 0.23 кВ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200 А, 0.23 кВ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А, 0.4 кВ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шкафа отходящих линий (12 ед.) на переменном токе с АВ, 0.4 кВ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ЛВС. | 2 | 1 объект
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС 110 кВ ( Ячейка выключателя НУ ПС 35 кВ (6 шт.). Ханты-Мансийский автономный округ. | 1002 | 1 м2
|  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД)для элементов ПС. Ячейка выключателя 110 кВ. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для элементов ПС 110 кВ. Ячейка выключателя 35 кВ. | 6 | 1 ячейка
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) ПС 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
39 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | Демонтаж КТП 20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа. | 2 | 1 элемент ПС | Приказ об утв. ПСД № 391 от 25.04.2024
|  |  | Монтаж КТП (РП, ТП) киоскового типа 20 кВ. 1 трансформатор*250 кВА. | 2 | 1 ед
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 20 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект
40 | Замена провода АЖ120 на ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая протяженностью 32.51 км | M_TP1900.VL.0030 | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 500-550 мм2. | 32.5 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект
41 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 14.5 | 1 км ВЛ | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 120 мм2. | 14.5 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж грозотроса ВЛ 35 кВ. Диаметр 9.1 мм. | 14.5 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Многогранные опоры. | 228.52 | 1 т опор
|  |  | Монтаж опор ВЛ 150 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 14.5 | 1 км
|  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение) по ВЛ 110 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 10 км. | 1 | 1 ВЛ
42 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 6 ТТ) 0,2-0,4кВ кВ филиал Энергокомплекс (2023-2028 г.) | N_TP1900.AS.0012 | Установка трансформатора тока ТТ ТШП-0,66-0,5S-300/5 У3 5ВА. 0.4 кВ. | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Установка однофазного прибора учета в распределительном устройстве 0.4 кВ. Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-G2R-KQ-G-D | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0.4 кВ. Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-G2R-KQ-G-D (2 точки учета); Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-G2RPZ1B-S2T2HQ-G-D (6 точки учета) | 8 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) для отдельных элементов электрических сетей, 0.4 кВ. Затраты от 0.6 до 1.1 млн. руб. | 1 | 1 объект
43 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (2024 -2028 г.г). | O_TP1900.AS.0015 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 0.4 кВ на стене здания, сооружения. | 4 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.2 до 0.6 млн. руб. | 1 | 1 объект
44 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (14 ПУ) 6 (10)кВ филиал Энергокомплекс (2024-2028 г.) | N_TP1900.AS.0013 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ. Меркурий 234 ARTM2-00 PK1BR.RRG4E | 2 | 1 точка учета | Приказ об утв. ПСД № 916 от 24.09.2024
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ. Меркурий 234 ARTM2-00 PK1BR.RRG4E | 4 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ. Меркурий 234 ARTM2-00 PK1BR.RRG4E | 8 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
45 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения (Уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой до 120 м серии B от -60 до +50°C, IP66 B2520RZK -28 шт; IP-камера цилиндрическая, ИК-подсветка с дальностью 30 метров NK54140R5 - 5 шт.). | 33 | 1 точка наблюдения | Приказ об утверждении ПСД № 125 от 28.01.2025
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
46 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) | M_TP1900.PS.0069 | Демонтаж однополюсного разъединителя 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС | Приказ об утв. ПСД №610 от 20.06.2023 № 201 от 01.03.2024
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя НУ 100 кВ. | 1 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж однополюсного разъединителя 35 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ОПН 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки выключателя КРУ 6 кВ. | 12 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж здания ЗРУ 6 кВ. | 60 | 1 м2
|  |  | Демонтаж шинной опоры 110 кВ. | 6 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. Iном 1000 А, Iоткл 20 кА. | 12 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки двухобмоточного трансформатора 6 кВ. Сухой Т 6/НН, 100 кВА. | 2 | 1 ячейка
|  |  | Строительство здания ЗРУ 6 кВ. | 1 | 1 здание
|  |  | Монтаж выключателя 110 кВ без устройства фундаментов. Iном 3150 А, Iоткл 40 кА. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 110 кВ: 2 - 3. Винтовая свая ВСЛ 500-219-5 стенка 10 (в т.ч. сталь 09Г2С, антикоррозионное покрытие композиция "Цинотан+Ферротан", Сигма-эпокчи PRO в 2 слоя, смазка "БАМ-4" в 2 слоя на длину 2 м от оголовка) Блочно - модульное здание ЗРУ 6 кВ | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения. Шкаф ССПИ 3272-12.17-024-2-ССПИ.ОЛ1 Шкаф ШГП 3272-12.17-024-2-ССПИ.ОЛ2 | 12 | 1 ед.
|  |  | Монтаж систем ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110 кВ. | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 35 кВ. Разъединитель РГП2-110/1000 УХЛ1 Разъединитель РГП1а-110/1000 УХЛ1 Разъединитель РГП2-35/1000 УХЛ1 | 8 | 1 ед.
|  |  | Монтаж шинной опоры на одну фазу 110 кВ. | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы пожарной и охранной сигнализации ОПУ, КРУН 0.4 кВ. Уличная всепогодная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой, BEWARD B2710RZK-HP Компактная IP- камера, BEWARD BD4680DRZ Шкаф 19" 42U (600x600х2100) дверь стекл./мет. арт.2.660.42-12 Коммутатор 12 портов 1000Base-X (SFP) 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), TFortis SWU-16 Видеосервер Domination IP-16-4-MDR Cистемный блок Domination СБ-УРМ-G22-MT-HM (УРМ2) | 60 | 1 м² здания
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС 35 кВ ВОК 35 кВ. 8 ОВ, 4 кН. | 0.14 | 1 км
|  |  | Монтаж ввода линейного (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток 1000 А и выше) 110 кВ. Блочно-модульные конструкции под оборудование КТПБ-110 кВ составе: -Блок под шкафы ДУ разъединителями 110 кВ - 1 шт (500 кг); -Блок разъединителей 110 кВ, 35 кВ - 8 шт.; - Металлические лотки с кабельными шахтами в пределах ОРУ 110 кВ - 2 компл. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ОПН на три фазы 110 кВ. Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: МИР С-07.05S-57-5 (10)-RR-S2T2HQ-D | 2 | 1 ед.
|  |  | Демонтаж ОПН 15 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (Ячейка выключателя НУ ПС 35 кВ.) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС . Ханты-Мансийский автономный округ. | 334 | 1 м2
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект
47 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 4 | 1 точка наблюдения | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
48 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 5 | 1 точка наблюдения | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
49 | Реконструкция системы контроля доступа базы Казымского РЭС и Чульчам (установка турникетов - 2 шт.) | N_TP1900.PH.0005 | Монтаж турникета. | 2 | 1 шт | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
50 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Вандмтор (установка видеокамер 37 шт.) | N_TP1900.PR.0064 | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения (IP-камера 5Мп уличная цилиндрическая сИК-подсветкой до 50м; BD4780RVZ - 26 шт.; Купольная IP-камера; B81857-2RW - 4 шт.; IP-камера; B8182710DR - 7 шт.). | 37 | 1 точка наблюдения | Приказ об утв. ПСД № 638 от 11.07.2024
|  |  | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт
|  |  | Монтаж шкафа комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
51 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Хора (установка видеокамер 30 шт.) | N_TP1900.PR.0065 | Монтаж АРМ персонала комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт | Приказ об утв. ПСД № 646 от 15.07.2024
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж стационарных камер охранного видеонаблюдения. | 30 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж шкафа комплекса систем безопасности. | 1 | 1 шт.
|  |  | Монтаж шкафа серверов системы видеонаблюдения. | 1 | 1 шт
52 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Сосновская (замена системы телемеханики 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж системы АСУ ТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 64 шт. | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения. | 6 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 1 | 1 ед.
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.23 кВ. 2.5 мм2, 5 жил. | 3 | 1 км
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 5 | 1 км
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
53 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы обеспечения единого времени. | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения. | 4 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 7 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф основного контроллера связи и управления. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 2 | 1 ед
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.23 кВ. 2.5 мм2, 5 жил. | 1 | 1 км
|  |  | Прокладка контрольного (силового) кабеля 0.4 кВ. 1.5 мм2, 5 жил. | 6 | 1 км
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
54 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 6 кВ. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 6 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
55 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | Демонтаж КТП, РП, РТП 6 кВ блочного типа (бетонные, сэндвич-панели). | 1 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Строительство открытого склада. | 101.43 | 1 м2 | Приказ об утверждении ПСД № 106 от 22.01.25 № 106 от 22.01.25
|  |  | Строительство закрытого склада. | 180 | 1 м2
|  |  | Устройство маслосборника. | 158 | 1 м3
|  |  | Прокладка КЛ 6 кВ (с медной жилой). 185 мм2, медь. Кабель силовой ВБШвнг(А) 4х185 | 0.732 | км
|  |  | Наружные сети водопровода/канализации. Пескоотделитель FloTenk-ОР-90 с техническим колодцем flotenk-КТ Комплексная система очистки ОРОМ-3 с с техническими колодцами flotenk-КТ - 3 шт. | 100 | 1 погонный метр
|  |  | Монтаж системы охранного освещения. Прожекторная мачта ПМС-29,3 | 100 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж прочих шкафов (панели). Шкаф управления ЭО ШУ-РТС-63/3-9/22-2э | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж аппаратуры громкоговорящей и радиопоисковой связи. Оборудование, шкаф для размещения оборудования. | 7 | 1 объект
|  |  | Монтаж регистратора записи диспетчерских переговоров. Оборудование, шкаф для размещения оборудования. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж аппаратуры селекторной связи. Пульт диспетчерской связи DIS-IP2 | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж шкафа с преобразователями дискретных сигналов для контроля маслонаполненного оборудования (количество контролируемых устройств регулирования напряжения под нагрузкой - 3 шт.) 6 кВ. Указатель уровня (730-АК.ОЛ18) Ризур-1300-1-0-1-Р/G1-60-3 700(2 500/1 075/125)-Н-4-М-/0,1/130-5-П Указатель уровня (730-АК.ОЛ13) Ризур-1300-1-0-0-Р/G1-60-1 700(300/1 320/80)-Н-4-М-/0,1/130-5-П Указатель уровня (730-АК.ОЛ17) Ризур-1300-1-0-0-Р/G1-60-2 930(450/2 400/80)-Н-4-М-/0,1/130-5-П Сигнализатор уровня (АК.ОЛ14) Ризур-901-0-0-Р-2-150-6-М-900-Н-0-895-0-0-0 (К) | 1 | 1 ед.
|  |  | Резервуар накопитель. Надземный горизонтальный резервуар V=4м³ вес 700 кг Надземный горизонтальный резервуар V=20м³ вес 1936 кг | 64 | 1 м3
|  |  | Устройство траншеи КЛ 6 кВ и восстановление благоустройства по трассе. Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов. | 0.732 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж системы периметральной сигнализации. | 180 | 1 м периметра ПС
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС, элементов ПС) 35 кВ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС). Ханты-Мансийский автономный округ. | 10699 | 1 м2
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для КЛ 0.4 кВ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. | 1 | 1 км по трассе
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 10 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
56 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 23 км) | I_NS1900.PR.0005 | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 1 | шт | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж ЛВС. | 1 | шт
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН 16 ОВ, 30 кН. | 23 | 1 км
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект
57 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Установка оконечного оборудования - 4шт.). | I_NS1900.PR.0006 | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. | 2 | шт | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж ЛВС. | 2 | шт
|  |  | Монтаж СКС. | 2 | шт
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН. 48 ОВ, 30 кН. | 36 | 1 км
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
58 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0061 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
59 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0060 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 301 до 501 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
60 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км) | M_NS1900.PR.0007 | Монтаж оборудования электропитания, 6кВт. (Электропитающая установка, панели распределения питания, аккумуляторные батареи, стойки связи) | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж ЛВС (Телекоммуникационный шкаф, маршрутизаторы, коммутаторы) | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж СКС (Кросс оптический, шкаф кроссовый, коммутационные панели). | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН. 48 ОВ, 30 кН. | 135 | 1 км
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД). Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
61 | ВОЛС ПС 110 кВ Ем-Еговская - оптическая муфта на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Красноленинская – Каменная с установкой оконечного оборудования на ПС 110 кВ Ем-Еговская, ПС 110 кВ Ендырская, ПС 110 кВ Нулевая (Новое строительство 6 км, мультиплексор – 3 шт.) | M_NS1900.PR.0008 | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН 8 ОВ, 25 кН. | 5.6 | км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений ВОЛС ОКСН 8 ОВ, 20 кН. | 0.095 | км
|  |  | Монтаж ЛВС (Телекоммуникационный шкаф АСО ТК23PD04.1900.2023.87.СС1.ЗЗ1). | 3 | 1 объект
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. (Сплит-система (зимний комплект, до -30 °С), 5,3кВт внутренний/внешний блок B-18FIR/B-18FIQ_-1 комплект) | 50 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), разработка рабочей документации (РД)) для отдельных элементов электрических сетей, 110 кВ. Затраты от 1,1 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
62 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» - «Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0059 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
63 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Северные ЭС - Энергокомплекс (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино, ЭК)" филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0010 | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино). | 5 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД 1137 от 20.11.2024
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. (Кондиционер бытовой, сплит настенный, серии Cool+, холодопроизводительностью 8,21 кВт (28000 BTU) с комплектом адаптации до -43С в составе: LS-H28KPA2/LU-H28KPA2-43С LESSAR - 3 комплекта) | 200 | 1 м2 здания
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 501 до 1001 млн. руб. | 1 | 1 объект
64 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (ЭК, ПС 220 кВ Вандмтор, ПС 110 кВ Нулевая, ПС 220 кВ Хора) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0011 | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 ПС | Приказ об утверждении ПСД 1068 от 07.11.2024
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ. (Шкаф АВР-0,23. Схема 2-1 с выбором приоритетного ввода. Настенный 500х400х220, ввод 2х25А, выход 5х16А, Мониторинг состояния по Modbus TCP. Управление и сигнализация по месту. АВР-0,23 ENGIBOX) | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала АСУ ТП. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж УПАТС для ПС 110 кВ | 2 | 1 объект
|  |  | Монтаж УПАТС для ПС 220 кВ | 2 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 220 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
65 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Энергокомплексе (замена аналогового оборудования ВЧ связи (АВС-1, АВС-3, АКСТ, АВС-ЦМ) в количестве 22 шт.) | M_TP1900.PR.0062 | Монтаж системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС). Шкаф цифровой ВЧ-связи ВТ/ 23-PD01.1000.2023.133-10- ЭП.ЗЗ2 | 17 | 1 ед. | Приказ об утверждении ПСД № 414 от 02.04.2025
|  |  | Монтаж УПАТС структурного подразделения сетевой организации 110 кВ. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ персонала АСУ ТП (РЗА). АРМ связиста (ноутбук с предустановленным сервисным ПО для управления аппаратурой ЦВК-16). Ноутбук HP 255 G8 (FHD Ryzen 5 5500U(2.1GHz)/8Gb DDR4/SSD 256Gb) HP 255 G8 | 4 | 1 ед.
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 150 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
66 | Проектирование системы автоматического порошкового пожаротушения в стояночном боксе автотранспорта филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_TP1900.PH.0004 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.23 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
67 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0063 | Монтаж УПАТС для ПС 110 кВ (Монтаж комплекта оборудования базовой станции DMR (Шкаф телекоммуникационный 19", 42U, 600*600*2000 мм - 2 комплекта; антенна базовая вертикальная штыревая -2 шт., Комплект стационарной радиостанции РВД-2500, Д1 146-174 МГц 99 каналов; Комплект возимой радиостанции РВД-2500,Д1 146-174 МГц 1000 каналов, цветной дисплей; Гибридный терминал с АКБ и зарядным устройством) | 3 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД 1037 от 30.10.2024
|  |  | Монтаж УПАТС для ПС 220 кВ (Монтаж комплекта оборудования базовой станции DMR (Шкаф телекоммуникационный 19", 42U, 600*600*2000 мм - 2 комплекта; антенна базовая вертикальная штыревая -2 шт., Комплект стационарной радиостанции РВД-2500, Д1 146-174 МГц 99 каналов; Комплект возимой радиостанции РВД-2500,Д1 146-174 МГц 1000 каналов, цветной дисплей; Гибридный терминал с АКБ и зарядным устройством) | 2 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. АРМ оперативного персонала(Оборудование АРМ диспетчера цифровой радиосети в составе: Моноблок Aquarius Mnb Pro T904 8Gb 512Gb 23.8 CPU Intel® Core™ i3-10100 Processor, 6M Cache, 3.60 up to 4.30 GHz, 4C/8T, 65W (АМПР.466539.466), оперативная память: RAM SO-DIMM DDR4 8GB 3200MHz МПТ AQ, жесткий диск: SSD 512 GB M.2 PCIe, WiFi 802.11ax&BT 5.2 МПТ – 1 шт; Лицензия Radiusip на диспетчерскую консоль (за 1 лицензию) под Linux в транкинговых системах Tier 3 RAD-DC0001HLX0-701.1 ООО КБ «Пульсар- Телеком»; Программное обеспечение PulsarCPS с оборудованием для программирования абонентских устройств КПАУ-03 465235.102.0009.0100 ООО КБ «Пульсар- Телеком»). | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
68 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
69 | Проектирование системы регистрации диспетчерских переговоров филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (установка регистратора записи диспетчерских переговоров - 4 шт.) | N_TP1900.PR.0068 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
70 | Проектирование внутреннего противопожарного водовода зданий Красноленинского РЭС (Гараж на 5 автомобилей (ремонтный бокс) объемом 9998 м.куб. и Склад объемом 2404 м.куб.) | N_TP1900.PH.0006 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 11 до 21 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
71 | Проектирование УАПС здания АБК, с обеспечением вывода сигнала от УАПС здания и объектов базы в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (перенос ПУ С200М - 1 шт.) | N_TP1900.PH.0007 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
72 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сергино, ПС 110/6 кВ Белоярская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1900.PR.0067 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 110 кВ. Затраты от 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
73 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания склада оборудования (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 9 - 1106,196 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0009 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
74 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания центрального склада со складом запчастей (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 8 - 1109,472 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0008 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
75 | Модернизация системы пожарной сигнализации Ремонтно-производственной базы Казымского РЭС (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Белоярский, промзона 2, строение 22. АБК, теплая стоянка №1, теплая стоянка №2, склад, КПП общая площадь зданий - 2012,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0011 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 6 до 11 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
76 | Модернизация системы пожарной сигнализации Административно-производственного здания РЭУ, сварочного цеха (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 1.- 837,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0010 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
77 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Красноленинская - Рогожниковская-1,2 для технологического присоединения ММПС 110/35 кВ АО «РН-Няганьнефтегаз» (новое строительство двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью: 1 цепь - 1,743 км, 2 цепь - 1,783 км) | O_NS1900.VL.0017 | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ 110 кВ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом). Протяженность 1.1-2.3 км. | 1.6 | 1 км по трассе | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы ВЛ 35 кВ и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15. | 0.016 | 100 км
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) по ВЛ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 2 км. | 1 | 1 ВЛ
78 | Установка прибора учёта и щита распределительного 0,23 кВ для подключения энергопринимающих устройств физического лица Истоминой А. С. (ПУ - 1 шт., автоматический выключатель 0,23 кВ - 1 шт.) | P_NS1900.AS.0007 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. Щит ЩУР-ПО-12-80 с КМЧ 1-ф счётчик | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.23 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. | 1 | 1 объект
79 | Реконструкция распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10 кВ потребителей до 15 кВт филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (ПУ 1ф. - 4 шт., ПУ 3ф. -8 шт.) | P_TP1900.AS.0016 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 4 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 8 | 1 точка учета
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.23 кВ. Затраты до 0.03 млн. руб. | 1 | 1 объект
80 | Реконструкция распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10 кВ по договорам ТП от 15 кВт до 150 кВт включительно филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс ( ПУ 3ф. -4 шт.) | P_TP1900.AS.0017 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 4 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. | 1 | 1 объект
81 | Установка щита учёта для подключения энергопринимающих устройств заявителя Администрация с. п. Казым (ПУ - 1 шт., автоматический выключатель 0,4 кВ - 1 шт.) | P_NS1900.AS.0005 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. Счетчик электроэнергии МИР С-05.10-230-5(80)-GZ1B-KNQ-E-D | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. | 1 | 1 объект
82 | Установка прибора учёта и щита распределительного 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств офисного здания в с. п. Казым (ПУ - 1 шт., автоматический выключатель 0,4 кВ - 1 шт.) | P_NS1900.AS.0006 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. Счетчик электроэнергии МИР С-05.10-230-5(80)-GZ1B-KNQ-E-D | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.23 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. | 1 | 1 объект
83 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ села Казым (переустройство ВЛИ 0,4 кВ Винный протяженностью 1х0,07 км; заявитель ИП Мансимов Ф.Н.) | P_TP1900.VL.0033 | Монтаж ВЛ 0.4 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.07 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж опор ВЛ 0.4 кВ. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.07 | 1 км
|  |  | Монтаж провода СИП ВЛ 0.4 кВ. СИП-1, 35 мм2 / 50 мм2, 3 фазных провода. | 0.07 | км
|  |  | Проектные (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение) по ВЛ, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Протяженность до 1 км. | 1 | 1 ВЛ |  | ,
84 | Реконструкция ПС 110 кВ Рогожниковская в части ОРУ-6 кВ с установкой КРУН-6 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» (демонтаж ТР-6 кВ – 2 шт, портал ШМ-6 кВ – 1 шт, установка КРУН-6 кВ – 1 шт., ПУ – 2 шт.) (проектирование). | P_TP1900.PS.0072 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 750 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
85 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 комплектов ТН на 3 фазы) 6 (10)кВ кВ филиал Энергокомплекс | P_TP1900.AS.0018 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов). | 18 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей 0.4 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. | 1 | 1 объект
86 | Установка КРУН-10 кВ с отходящей ЛЭП-10 кВ в районе ПС 110 кВ Нулевая для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО НК «РуссНефть» (новое строительство КРУН-10 кВ – 1 шт., ЛЭП-10 кВ – 0,4 км, ШР-10 кВ – 2 шт., КЛ-10 кВ – 0,2 км, ПУ – 2 шт.) | P_NS1900.PS.0006 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 20 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс. | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя НУ 10 кВ. Iном 800 А, Iоткл 25 кА. | 8 | 1 ячейка
|  |  | Устройство траншеи КЛ 10 кВ и восстановление благоустройства по трассе. Две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов. | 0.84 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж ВЛ 35 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.191 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж провода СИП ВЛ 10 кВ. СИП-3, 95 мм2 / - мм2, 1 фазный провод. | 0.382 | км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 35 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. | 0.191 | 1 км
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии (КЛ, ВОК). Ж/б лотки 35 кВ. | 83 | 1 м по трассе
|  |  | Прокладка КЛ 35 кВ (с медной жилой). 120 мм2, медь. | 0.167 | км
|  |  | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект
87 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Нулевая, ПС 110 кВ Ун-Юган, ПС 110 кВ Хугор, ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Чульчам филиала Энергокомплекс (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами – 5 шт.) (проектирование) | P_NS1900.PH.0002 | Проектные и изыскательские работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение инженерных изысканий (ИИ)) для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 35 кВ. Затраты от 21 до 51 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
88 | Модернизация системы пожарной сигнализации модульного здания ОПУ с ЗРУ ПС Игрим (Замена автоматической пожарной сигнализации в здании ОПУ с ЗРУ ПС 110/35/6 кВ Игрим) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0013 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
89 | Модернизация системы пожарной сигнализации здания ОПУ ПС Вандмтор (Замена автоматической пожарной сигнализации в здании ОПУ ПС 220/110/10 кВ Вандмтор) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0015 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 110 кВ. Затраты от 0.11 до 6 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
90 | Модернизация системы противопожарного водоснабжения производственной базы филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (общая протяженность-1 ,35 км) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0014 | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.23 кВ. Затраты от 51 до 151 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
91 | Установка прибора учёта и щита распределительного 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств офисного здания в с. п. Казым (ПУ - 1 шт., автоматический выключатель 0,4 кВ - 1 шт.) | P_TP1900.AS.0021 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0.4 кВ с изолированными проводами. | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс от 03.12.2025 № 321р
|  |  | Проектные работы (разработка проектной документации (ПД), рабочей документации (РД) и выполнение для отдельных элементов электрических сетей, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений 0.4 кВ. Затраты от 0.051 до 0.2 млн. руб. | 1 | 1 объект